## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Specifikacije | Znesek
DOBAVA SEKUNDARNE OPREME
DOBAVA OPREME ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA
MONTAŽNA DELA
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev:
Nepredvidena dela 3,00 %
Skupna vrednost ponudbe:

## Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Uvod
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi izjavami o skladnosti.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno upoštevati v cenah!!
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Montaža uvodnic se lahko na nekaterih mestih izvede večkrat (odvisno od faznosti gradnje). Cena dodatnih demontaž in montaž, mora biti upoštevana v enotnih cenah.
Pred začetkom polaganja kablov je potrebno preveriti prehodnosti vseh cevi in ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, podloge za izdelavo varnostnega načrta.
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije, v registratorjih in elektronskem mediju, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
~ izpolnitev izkaza požarne varnosti
Koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.
Vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v en izvod PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije.
Sprotni odvoz embalaže (bobni, kartoni, zaboji, itd.,…).
Organizacijs gradbišča in izdelava tehno ekonomskega elaborata.
Dnevna prisotnost vodje gradnje v času izvajanja del.

## Sekundarna oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Referenca na tabelo tehničnih podatkov | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
DOBAVA SEKUNDARNE OPREME
Omare v 110 kV stikališču
=EA03+UE03 DV Lenart
1 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
2 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
3 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
4 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
5 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
6 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
7 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) |  | kos | 2 | 0
8 | Redundantni vmesnik (RedBox) za napravo KDZ (če je to potrebno) |  | kos | 1 | 0
9 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
10 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA04+UE04 DV Sladki Vrh
11 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
12 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
13 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
14 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
15 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
16 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
17 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) |  | kos | 2 | 0
18 | Redundantni vmesnik (RedBox) za napravo KDZ (če je to potrebno) |  | kos | 1 | 0
19 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
20 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA05+UE05 T411
21 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
22 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
23 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
24 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
25 | Avtomatski regulator napetosti |  | kos | 1 | 0
26 | Zaščitni terminal distančne zaščite |  | kos | 1 | 0
27 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
28 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
29 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA06+UE06 DV Melje 1
30 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
31 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
32 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
33 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
34 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
35 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
36 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) |  | kos | 2 | 0
37 | Redundantni vmesnik (RedBox) za napravo KDZ (če je to potrebno) |  | kos | 1 | 0
38 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
39 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA07+UE07 DV Melje 2
40 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
41 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
42 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
43 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
44 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
45 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
46 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) |  | kos | 2 | 0
47 | Redundantni vmesnik (RedBox) za napravo KDZ (če je to potrebno) |  | kos | 1 | 0
48 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
49 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA09.10.21+UE09.10.21 Zvez., mer. in oz. polje
50 | Omara vodenja z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
51 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 3 | 0
52 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
53 | Merilnik kakovosti električne energije |  | komplet | 1 | 0
54 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco |  | kos | 1 | 0
55 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
56 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA09.10.21+RE09.10.21 Zvez., mer. in oz. polje
57 | Omara zaščite zbiralk z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel za ZZB, testne vtičnice, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
58 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
59 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - centralna enota |  | komplet | 1 | 0
60 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
61 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA11+UE11 T121 - za začasno vgradnjo
62 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
63 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
64 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA11+UE11 T121
65 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
66 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
67 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
68 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
69 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite transformatorja |  | kos | 1 | 0
70 | Zaščitni terminal nadtokovne in zemljostične zaščite |  | kos | 1 | 0
71 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
72 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
73 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA12+UE12 T412
74 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
75 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
76 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
77 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
78 | Avtomatski regulator napetosti |  | kos | 1 | 0
79 | Zaščitni terminal distančne zaščite |  | kos | 1 | 0
80 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
81 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
82 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA13+UE13 DV Dobrava 1
83 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
84 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
85 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
86 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
87 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
88 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite voda Proizvajalec: ABB, tip: RED670 |  | kos | 1 | 0
89 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
90 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) |  | kos | 2 | 0
91 | Redundantni vmesnik (RedBox) za napravo KDZ (če je to potrebno) |  | kos | 1 | 0
92 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
93 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA14+UE14 DV Dobrava 2
94 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
95 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
96 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
97 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
98 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
99 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite voda Proizvajalec: ABB, tip: RED670 |  | kos | 1 | 0
100 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
101 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) |  | kos | 2 | 0
102 | Redundantni vmesnik (RedBox) za napravo KDZ (če je to potrebno) |  | kos | 1 | 0
103 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
104 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA15+UE15 DV Pekre 2
105 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
106 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
107 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
108 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
109 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
110 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
111 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
112 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA16+UE16 DV Pekre 1
113 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
114 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
115 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
116 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
117 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
118 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
119 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
120 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA17+UE17 DV Slovenska Bistrica
121 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
122 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
123 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
124 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
125 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
126 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
127 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
128 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA18+UE18 DV Rače
129 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
130 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
131 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
132 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
133 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
134 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
135 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) |  | kos | 2 | 0
136 | Redundantni vmesnik (RedBox) za napravo KDZ (če je to potrebno) |  | kos | 1 | 0
137 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
138 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA19+UE19 DV Cirkovce 1
139 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
140 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
141 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
142 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
143 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
144 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
145 | Prestavitev (v času rekonstrukcije polja) obstoječe naprave za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) Iskra Sistemi DZ9 iz stare v novo omaro. |  | kos | 1 | 0
146 | Redundantni vmesnik (RedBox) za obstoječo napravo KDZ |  | kos | 1 | 0
147 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
148 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=EA20+UE20 DV Cirkovce 2
149 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
150 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
151 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
152 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
153 | Zaščitni terminal distančne zaščite voda |  | kos | 1 | 0
154 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
155 | Prestavitev (v času rekonstrukcije polja) obstoječe naprave za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) Iskra Sistemi DZ9 iz stare v novo omaro. |  | kos | 1 | 0
156 | Redundantni vmesnik (RedBox) za obstoječo napravo KDZ |  | kos | 1 | 0
157 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
158 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
Omare v 400 kV stikališču
=CA09+UC09 DV Kainachtal 474
159 | Omara vodenja z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
160 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
161 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
162 | Števec električne energije |  | kos | 2 | 0
163 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco |  | kos | 1 | 0
164 | Serijski vmesnik RS485/RS232 na optika |  | kos | 1 | 0
165 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
166 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA09+RC09 DV Kainachtal 474
167 | Omara zaščite z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
168 | Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda A |  | kos | 1 | 0
169 | Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda B |  | kos | 1 | 0
170 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
171 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) Proizvajalec: Siemens, tip: SWT3000 |  | kos | 1 | 0
172 | Redundantni vmesnik (RedBox) za napravo KDZ (če je to potrebno) |  | kos | 1 | 0
173 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
174 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA01+UC01 DV Kainachtal 473
175 | Omara vodenja z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
176 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
177 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
178 | Števec električne energije |  | kos | 2 | 0
179 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco |  | kos | 1 | 0
180 | Serijski vmesnik RS485/RS232 na optika |  | kos | 1 | 0
181 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
182 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA01+RC01 DV Kainachtal 473
183 | Omara zaščite z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
184 | Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda A |  | kos | 1 | 0
185 | Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda B |  | kos | 1 | 0
186 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
187 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) Proizvajalec: Siemens, tip: SWT3000 |  | kos | 1 | 0
188 | Redundantni vmesnik (RedBox) za napravo KDZ (če je to potrebno) |  | kos | 1 | 0
189 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
190 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA02+UC02 T411
191 | Omara vodenja z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
192 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
193 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
194 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
195 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco |  | kos | 1 | 0
196 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
197 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA02+RC02 T411
198 | Omara zaščite z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
199 | Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite transformatorja |  | kos | 2 | 0
200 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
201 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
202 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA03.08+UC03.08 Zvez., mer. in oz. polje
203 | Omara vodenja z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
204 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 3 | 0
205 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
206 | Merilnik kakovosti električne energije |  | komplet | 1 | 0
207 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco |  | kos | 1 | 0
208 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
209 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA03.08+RC03.08 Zvez., mer. in oz. polje
210 | Omara zaščite zbiralk z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel za ZZB, testne vtičnice, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
211 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
212 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - centralna enota |  | komplet | 1 | 0
213 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
214 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA04+UC04 DV Cirkovce 2
215 | Omara vodenja z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
216 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
217 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
218 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
219 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco |  | kos | 1 | 0
220 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
221 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA04+RC04 DV Cirkovce 2
222 | Omara zaščite z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
223 | Prestavitev obstoječega zaščitnega terminala diferenčno distančne zaščite voda A Proizvajalec: Siemens, tip: 7SL87 |  | kos | 1 | 0
224 | Prestavitev obstoječega zaščitnega terminala diferenčno distančne zaščite voda B Proizvajalec: Siemens, tip: 7SL87 |  | kos | 1 | 0
225 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
226 | Prestavitev (v času rekonstrukcije polja) obstoječe naprave za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) Iskra Sistemi DZ9 iz stare v novo omaro. |  | kos | 1 | 0
227 | Redundantni vmesnik (RedBox) za obstoječo napravo KDZ |  | kos | 1 | 0
228 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
229 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA05+UC05 T412
230 | Omara vodenja z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
231 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
232 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
233 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
234 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco |  | kos | 1 | 0
235 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
236 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA05+RC05 T412
237 | Omara zaščite z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
238 | Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite transformatorja |  | kos | 2 | 0
239 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
240 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
241 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA06+UC06 DV Cirkovce 1
242 | Omara vodenja z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
243 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
244 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
245 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0
246 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco |  | kos | 1 | 0
247 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
248 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA06+RC06 DV Cirkovce 1
249 | Omara zaščite z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
250 | Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda A Proizvajalec: ABB, tip: RED670 |  | kos | 1 | 0
251 | Prestavitev obstoječega zaščitnega terminala diferenčno distančne zaščite voda B Proizvajalec: Siemens, tip: 7SL87 |  | kos | 1 | 0
252 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
253 | Prestavitev (v času rekonstrukcije polja) obstoječe naprave za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) ABB NSD570 iz stare v novo omaro. |  | kos | 1 | 0
254 | Redundantni vmesnik (RedBox) za obstoječo napravo KDZ |  | kos | 1 | 0
255 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
256 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA07+UC07 Obhodno polje
257 | Omara vodenja z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
258 | Omarica avtomatov merilnih napetosti +SR... z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, ) |  | komplet | 1 | 0
259 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
260 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
261 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=CA07+RC07 Obhodno polje
262 | Omara zaščite z vso opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
263 | Zaščitni terminal distančne zaščite |  | kos | 2 | 0
264 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0
265 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
266 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
Omare in oprema na nivoju RTP
+SX11 - omara komunikacij v R.H. KE03/04
267 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
268 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
269 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
270 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX12 - omara komunikacij v R.H. KE05/06
271 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
272 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
273 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
274 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX13 - omara komunikacij v R.H. KE07/08
275 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
276 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
277 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
278 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX14 - omara komunikacij v R.H. KE09/10
279 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
280 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
281 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
282 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX15 - omara komunikacij v R.H. KE11/12
283 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
284 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
285 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
286 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX16 - omara komunikacij v R.H. KE13/14
287 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
288 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
289 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
290 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX17 - omara komunikacij v R.H. KE15/16
291 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
292 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
293 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
294 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX18 - omara komunikacij v R.H. KE17/18
295 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
296 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
297 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
298 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX19 - omara komunikacij v R.H. KE19/20
299 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
300 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
301 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
302 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX41 - omara komunikacij v R.H. KC01/02
303 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
304 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
305 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
306 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX42 - omara komunikacij v R.H. KC03/04
307 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
308 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
309 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
310 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX43 - omara komunikacij v R.H. KC05/06
311 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
312 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
313 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
314 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX44 - omara komunikacij v R.H. KC07/08
315 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
316 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
317 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
318 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX45 - omara komunikacij v R.H. KC09/10
319 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
320 | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET |  | kos | 1 | 0
321 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
322 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX01 - omara komunikacij
323 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični in UTP delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
324 | Telekomunikacijski usmerjevalnik |  | kos | 1 | 0
325 | Serijski vmesnik RS485/RS232 na optika |  | kos | 2 | 0
326 | Komunikacijski vmesnik DLMS na IEC 60870-5-104 |  | kos | 1 | 0
327 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
328 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
+SX02 - omara komunikacijskih strežnikov
329 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični in UTP delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
330 | Postajni komunikacijski strežnik |  | kos | 2 | 0
331 | Oprema za vzdrževanje komunikacijskih strežnikov (KVM + HMI) |  | kos | 1 | 0
332 | Postajni SCADA računalnik |  | kos | 1 | 0
333 | Oprema za sinhronizacijo s točnim časom |  | komplet | 2 | 0
334 | Telekomunikacijski usmerjevalnik |  | kos | 2 | 0
335 | Varnostni komunikacijski vmesnik za nadzor zaščite |  | kos | 1 | 0
336 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
337 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
=RTP+SX04 Omara za nadzor lastne rabe +SX04
338 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0
339 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0
340 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
341 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
TK omare
1-01 DWDM1
342 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični in UTP delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
343 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 1 | 0
344 | 48VDC napetostni delilnik |  | kos | 1 | 0
345 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
346 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
1-02 DWDM2
347 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični in UTP delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
348 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 1 | 0
349 | 48VDC napetostni delilnik |  | kos | 1 | 0
350 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
351 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
1-03 TDM
352 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični in UTP delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
353 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 1 | 0
354 | 48VDC napetostni delilnik |  | kos | 1 | 0
355 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
356 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
1-04 OD1
357 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
358 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
359 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
1-05 OD2
360 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
361 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
362 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
1-06 GD1
363 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
364 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 1 | 0
365 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
366 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
1-07 GD2
367 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
368 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 1 | 0
369 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
370 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
2-06 IP1
371 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični in UTP delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
372 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 1 | 0
373 | 48VDC napetostni delilnik |  | kos | 1 | 0
374 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
375 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
2-07 IP2
376 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični in UTP delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
377 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 1 | 0
378 | 48VDC napetostni delilnik |  | kos | 1 | 0
379 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
380 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
2-04 KRS
381 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični in UTP delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
382 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 1 | 0
383 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
384 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
2-05 VIDEO
385 | Omara z vso potrebno opremo: podstavka za omaro nad in v dvojnem podu, optični in UTP delilniki, urejevalniki kablov, sponke, kabelske uvodnice itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami |  | komplet | 1 | 0
386 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 1 | 0
387 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0
388 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0
2-02 RPS
389 | Dobava in vgradnja UTP delilnik v obstoječo omaro |  | komplet | 1 | 0
390 | Dobava optičnega in UTP delilnika za poslovno stavbo |  | komplet | 1 | 0
Ostala oprema
391 | Ponudnik pripravi ločen spisek mrežnih stikal za izvedbo komunikacij po IEC 61850 skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to postavko se vpiše le skupno ceno. |  | komplet | 1 | 0
392 | Ponudnik pripravi ločen spisek mrežnih stikal za prenos meritev skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to postavko se vpiše le skupno ceno. |  | komplet | 1 | 0
393 | Ponudnik pripravi ločen spisek rezervnih delov skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to postavko se vpiše le skupna cena. |  | komplet | 1 | 0
Elektromontažna dela in storitve
Prestavitev naprav iz starih v nove omare v RTP Maribor:
394 | =CA04+RC04 DV Cirkovce 2: KDZ in dif./dist. zaščita voda |  | komplet | 1 | 0
395 | =CA06+RC06 DV Cirkovce 1: KDZ in dif./dist. zaščite voda |  | komplet | 1 | 0
396 | =EA19 DV Cirkovce 1: KDZ |  | komplet | 1 | 0
397 | =EA20 DV Cirkovce 2: KDZ |  | komplet | 1 | 0
Demontaža in montaža KDZ naprav v sosednjih RTP:
398 | RTP Lenart |  | komplet | 1 | 0
399 | RTP Sladki Vrh |  | komplet | 1 | 0
400 | RTP Melje |  | komplet | 1 | 0
401 | RTP Dobrava |  | komplet | 1 | 0
402 | RTP Rače |  | komplet | 1 | 0
Montaža mrežnih stikal za izvedbo GOOSE komunikacij v sosednjih RTP:
403 | RTP Pekre |  | komplet | 1 | 0
404 | RTP Slovenska Bistrica |  | komplet | 1 | 0
405 | Redundančni vmesnik (RedBox) |  | kos | 2 | 0
Šolanja:
406 | Šolanje za sistem vodenja |  | človek/dni | 20 | 0
407 | Šolanje za sistem zaščite |  | človek/dni | 20 | 0
408 | Šolanje za komunikacijsko opremo |  | človek/dni | 10 | 0
409 | Strokovno tehnična podpora (na sedežu naročnika, pri izdelovalcu omar ali na objektu) |  | človek/dni | 10 | 0
Programska oprema
410 | Sistemska in aplikacijska programska oprema za vse sisteme, ki so v skloopu dobave |  | komplet | 1 | 0
411 | Programska oprema za parametriranje sistema vodenja |  | licence | 5 | 0
412 | Programska oprema za parametriranje sistema zaščite |  | licence | 5 | 0
413 | Programska oprema za parametriranje komunikacijske opreme |  | licence | 5 | 0
414 | Programska oprema za parametriranje števcev električne energije |  | licence | 5 | 0
415 | Programska oprema za parametriranje merilnika fazorjev |  | licence | 5 | 0
416 | Programska oprema za parametriranje registratorja kvalitete električne energije |  | licence | 5 | 0
417 | Programska oprema za parametriranje naprave za sinhroniziran vklop in izklop polov odklopnika |  | licence | 5 | 0
418 | Sistem za nadzor delovanja zaščitnih naprav |  | komplet | 1 | 0
Zagotavljanje kakovosti
419 | Tovarniška preizkušanja ključne opreme sistema vodenja in zaščite |  | komplet | 1 | 0
420 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) |  | komplet | 1 | 0
421 | Funkcionalna preizkušanj naročnika pri ponudniku |  | mesec | 3 | 0
422 | Izdelava dokazil o zanesljivosti objekta |  | kos | 24 | 0
423 | Garancija |  | komplet | 1 | 0
Skupaj:

## Oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
DOBAVA OPREME ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA
SISTEM KABELSKIH POLIC
424 | Kabelska lestev širine 200mm in višine 60mm (tip 200/60), z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, vroče cinkana, s perforiranimima stranicama in pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini,…) - kot naprimer Hermi | m | 35 | 0
425 | Kabelska lestev širine 300mm in višine 60mm (tip 300/60), z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, vroče cinkana, s perforiranimima stranicama in pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini,…) - kot naprimer Hermi | m | 190 | 0
426 | Kabelska lestev širine 400mm in višine 60mm (tip 400/60), z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, vroče cinkana, s perforiranimima stranicama in pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini,…) - kot naprimer Hermi | m | 340 | 0
427 | Kabelska lestev širine 500mm in višine 60mm (tip 500/60), z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, vroče cinkana, s perforiranimima stranicama in pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini,…) - kot naprimer Hermi | m | 850 | 0
428 | Kabelska lestev širine 600mm in višine 60mm (tip 600/60), z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, vroče cinkana, s perforiranimima stranicama in pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini,…) - kot naprimer Hermi | m | 20 | 0
429 | Kabelska lestev širine 800mm in višine 60mm (tip 800/60), z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, vroče cinkana, s perforiranimima stranicama in pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini,…) - kot naprimer Hermi | m | 10 | 0
430 | Kabelska polica s pokrovom širine 200mm in višine 60mm, debelina pločevine vsaj 1,5 mm, perforirana, z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, inox (za srednje obremenitve) s pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini, zaključki,...) - kot naprimer Hermi | m | 25 | 0
431 | Kabelska polica s pokrovom širine 200mm in višine 100mm, debelina pločevine vsaj 1,5 mm, neperforirana, z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, inox (za srednje obremenitve) s pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini, zaključki,...) - kot naprimer Hermi | m | 250 | 0
432 | Kabelska polica s pokrovom širine 200mm in višine 80mm, debelina pločevine vsaj 1,5 mm, neperforirana, z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, inox (za srednje obremenitve) s pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini, zaključki,...) - kot naprimer Hermi | m | 130 | 0
433 | Kabelska polica s pokrovom širine 500mm in višine 100mm, debelina pločevine vsaj 1,5 mm, neperforirana, z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, inox (za srednje obremenitve) s pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini, zaključki,...) - kot naprimer Hermi - polico bo potrebno prilagoditi na način da bo pokrov pritjena na steno s prirobnicami | m | 3 | 0
434 | Parapetni kanal s pokrovom širine 110mm in globine 72mm, PVC, za kable iz dvojnega poda do stenskih elektro omaric. Kot npr. Elba | m | 60 | 0
435 | Ostali montažni in pritrdilni material (konzole, nosilci, U sponke za kable, vijaki, vezice, pritrdilni material kablov, sponke za pokrove polic, sidra, zaklučki,…) za kabelske letve in police | kpl | 1 | 0
DOBAVA OPREME ZA OZEMLJITEV
436 | Bakrena ozemljitvena zbiralka E-Cu 40x5mm | m | 750 | 0
437 | Stojka za montažo bakrene ozemljilne zbiralke E-Cu 40x5mm na zid in tla s pripadajočim montažnim materialom (kot npr. Kadivec) | kos | 750 | 0
438 | Ozemljilni vodnik H07V-K 16mm2 ru/ze za ozemljitev nosilnih konstrukcij ter ostalih koivinskih delov elektro opreme | m | 1100 | 0
439 | Ozemljilni vodnik za vlažne prostore, finožičen, NYY-J 16mm2 ru/ze za ozemljitev kabelskih letev in polic (priključitev na E-Cu zbiralko s kabel čevljem in na kabelsko letev/polico z vijakom za ozemljitev polic) | m | 180 | 0
440 | Sponka za zbiralke za vodnik 16mm2 za ozemljitev opreme | kos | 675 | 0
441 | Termoskrčna cevka ru/ze za zaščito kabel čevlja in vodnika, za vodnik 16mm2 | m | 65 | 0
442 | Ozemljilni vodnik H07V-K 70mm2 ru/ze za ozemljitev PE zbiralke v elektro omari na E-Cu 40x5mm zbiralko | m | 1350 | 0
443 | Sponka za zbiralke za vodnik 70mm2 za ozemljitev opreme | kos | 500 | 0
444 | Termoskrčna cevka ru/ze za zaščito kabel čevlja in vodnika, za vodnik 70mm2 | m | 50 | 0
445 | Kompenzacijski vodnik H07V-K 120mm2 ru/ze (položen na kabelske police na kable) | m | 950 | 0
446 | Ozemljilni in kompenzacijski vodnik NYY-J 120mm2 ru/ze za vlažne prostore, finožičen, za dovod ozemljitve v relejno hišico (do E-Cu zbiralke) | m | 3600 | 0
447 | Sponka za zbiralke za vodnik 120mm2 za ozemljitev opreme | kos | 95 | 0
448 | Kompresijska spojka za spoj kompenzacijskih bakrenih vodnikov H07V-K 120mm2 (tip H) | kos | 400 | 0
449 | Kabelski čevelj (na strani očesa mora biti zaprt), očesni, kositran za vijak M16 in vodnik 120mm2 za povezavo na fiksni priključek ozemljitve (ozemljitev armature AB) | kos | 70 | 0
450 | Kabelski čevelj (na strani očesa mora biti zaprt), očesni, kositran za vijak M12 in vodnik 120mm2 za ozemljitev opreme | kos | 280 | 0
451 | Izolacijski trak za izoliranje kompresijskega spoja kompenzacijskega vodnika | m | 90 | 0
452 | Termoskrčna cevka ru/ze za zaščito kabel čevlja in vodnika, za vodnik 120mm2 | m | 53 | 0
453 | Križna spojka za spoj valjanca FeZn 40x4 na E-Cu zbiralko 40x5mm (Cu/FeZn) | kos | 60 | 0
454 | Križna spojka za spoj valjanca FeZn 40x4 na vodnik NYY-J 120 mm2 (Cu/FeZn) | kos | 50 | 0
455 | Ostali drobni montažni material (vijaki, vezice, pritrdilni material ozemljilnih vodnikov, medeninasti vijaki za ozemljitev kabelskih polic, kabel čevlji za ozemljilne vodnike 4-16mm2,…) | kpl | 1 | 0
DOBAVA OPTIČNE INFRASTRUKTURE
456 | Kabelska zaščitna fleksibilna cev za zaščito kabla (ø cevi prilagoditi optičnemu kablu), kot npr. proizvajalec Flexicon | m | 2000 | 0
457 | Ostali drobni montažni material (vezice, pritrdilni material, spojni elementi,…) | kpl | 1 | 0
DOBAVA KRMILNO, SIGNALNI, NAPAJALNI, OPTIČNI KABLI IN UVODNICE
458 | NYCY 4x4 mm2 | m | 500 | 0
459 | NYCY 16x1,5 mm2 | m | 15000 | 0
460 | NYCY 4x2,5 mm2 | m | 30000 | 0
461 | NYY J 3x2,5 mm2 | m | 200 | 0
462 | LiYCY 8x0,75 mm2 | m | 400 | 0
463 | FTP Cat. 6a (trdožilni) | m | 3400 | 0
464 | 12xMM | m | 1300 | 0
465 | 12xSM | m | 1200 | 0
466 | 24xMM | m | 5100 | 0
467 | 48xMM | m | 700 | 0
468 | 48xSM | m | 700 | 0
469 | Uvodnice za uvod kabla oz. vodnika v elektro omaro, tip PG (ø prilagoditi premeru popisanega kabla) | kos | 4000 | 0
Skupaj:

## Montažna dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
MONTAŽNA DELA
400 kV DV polje Kainachtal 473 =CA01
470 | Transport omar vodenja, meritev in zaščite (+UC01 in +RC01) in pripadajočih jeklenih podstavkov ter omarice +SR01 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC01/02. Montaža jeklenih podstavkov in montaža omar vodenja, meritev in zaščite (+UC01 in +RC01) na jeklene podstavke, ter omarica +SR01 v relejni hišici +KC01/02. | kpl | 1 | 0
471 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
472 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
473 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
400 kV TR polje T41 =CA02 - priklop na stari sistem - 1. faza
474 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, med novim energetskim transformatorjem T411 in obstoječim omaram vodenja, meritev in zaščite. | kpl | 1 | 0
475 | Predelava v omarah +UC02 in + RC02 (notranje ožičenje). | kpl | 1 | 0
476 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
400 kV TR polje T411 =CA02 - priklop na novi sistem vodnja - 2. faza
477 | Transport omar vodenja, meritev in zaščite (+UC02 in +RC02) in pripadajočih jeklenih podstavkov ter omarice +SR02 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC01/02. Montaža jeklenih podstavkov in montaža omar vodenja, meritev in zaščite (+UC02 in +RC02) na jeklene podstavke, ter omarica +SR02 v relejni hišici +KC01/02. | kpl | 1 | 0
478 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
479 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
480 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
400 kV DV Zvezno in ozemljilno polje =CA03 - novo polje
Montaža sekundarne opreme
481 | Transport omar vodenja, meritev in zaščite (+UC03.08 in +RC03.08) in pripadajočih jeklenih podstavkov ter omarice +SR08.G1, +SR08.G2 in +SR08.P od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC03/04. Montaža jeklenih podstavkov in montaža omar vodenja, meritev in zaščite (+UC03.08 in +RC03.08) na jeklene podstavke, ter omarice +SR08.G1, +SR08.G2 in +SR08.P v relejni hišici +KC03/04. | kpl | 1 | 0
482 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
483 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
400 kV DV polje Cirkovce 2 =CA04
484 | Transport omar vodenja, meritev in zaščite (+UC04 in +RC04) in pripadajočih jeklenih podstavkov ter omarice +SR04 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC03/04. Montaža jeklenih podstavkov in montaža omar vodenja, meritev in zaščite (+UC04 in +RC04) na jeklene podstavke, ter omarica +SR01 v relejni hišici +KC03/04. | kpl | 1 | 0
485 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
486 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
487 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
400 kV TR polje T412 =CA05
488 | Transport omar vodenja, meritev in zaščite (+UC05 in +RC05) in pripadajočih jeklenih podstavkov ter omarice +SR05 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC05/06. Montaža jeklenih podstavkov in montaža omar vodenja, meritev in zaščite (+UC05 in +RC05) na jeklene podstavke, ter omarica +SR01 v relejni hišici +KC05/06. | kpl | 1 | 0
489 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
490 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
491 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
400 kV DV polje Cirkovce 1 =CA06
492 | Transport omar vodenja, meritev in zaščite (+UC06 in +RC06) in pripadajočih jeklenih podstavkov ter omarice +SR06 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC05/06. Montaža jeklenih podstavkov in montaža omar vodenja, meritev in zaščite (+UC06 in +RC06) na jeklene podstavke, ter omarica +SR06 v relejni hišici +KC05/06. | kpl | 1 | 0
493 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
494 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
495 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
400 kV Obhodno polje =CA07 - novo polje
496 | Transport omar vodenja, meritev in zaščite (+UC07 in +RC07) in pripadajočih jeklenih podstavkov ter omarice +SR07 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC07/08. Montaža jeklenih podstavkov in montaža omar vodenja, meritev in zaščite (+UC07 in +RC07) na jeklene podstavke, ter omarica +SR07 v relejni hišici +KC07/08. | kpl | 1 | 0
497 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
498 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
400 kV Merilno polje =CA08 - novo polje
499 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
500 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
400 kV DV polje Kainachtal 474 =CA09
501 | Transport omar vodenja, meritev in zaščite (+UC09 in +RC09) in pripadajočih jeklenih podstavkov ter omarice +SR09 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC09/10. Montaža jeklenih podstavkov in montaža omar vodenja, meritev in zaščite (+UC09 in +RC09) na jeklene podstavke, ter omarica +SR09 v relejni hišici +KC09/10. | kpl | 1 | 0
502 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
503 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
504 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Lenart =EA03
505 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE03 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR03 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE03/04. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE03 na jekleni podstavek, ter omarice +SR03 v relejni hišici +KE03/04. | kpl | 1 | 0
506 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
507 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
508 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Sladki Vrh =EA04
509 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE04 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR04 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE03/04. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE04 na jekleni podstavek, ter omarice +SR04 v relejni hišici +KE03/04. | kpl | 1 | 0
510 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
511 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
512 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV TR polje T41 =EA05 - priklop na stari sistem - 1. faza
513 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, med novim energetskim transformatorjem T411 in obstoječim omaram vodenja, meritev in zaščite. | kpl | 1 | 0
514 | Predelava v omare +UE05 (notranje ožičenje). | kpl | 1 | 0
515 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV TR polje T411 =EA05 - priklop na novi sistem vodnja - 2. faza
516 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE05 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR05 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE05/06. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE05 na jekleni podstavek, ter omarice +SR05 v relejni hišici +KE05/06. | kpl | 1 | 0
517 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
518 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
519 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Melje 1 =EA06
520 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE06 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR06 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE05/06. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE06 na jekleni podstavek, ter omarice +SR06 v relejni hišici +KE05/06. | kpl | 1 | 0
521 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
522 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
523 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Melje 2 =EA07
524 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE07 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR07 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE07/08. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE07 na jekleni podstavek, ter omarice +SR07 v relejni hišici +KE07/08. | kpl | 1 | 0
525 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
526 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
527 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV Zvezno polje =EA09/10
528 | Transport omar vodenja, meritev in zaščite +UE09/10/21 in zaščite zbirlanic +RE in pripadajoča jeklena podstavka, ter omarice +SR09/10/21-G1, +SR09/10/21-G2, +SR09/10/21-G3 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE09/10. Montaža jeklenih podstavkov in montaža omar vodenja, meritev in zaščite +UE09/10/21 in zaščite zbirlanic +RE na jeklena podstavka, ter omarice +SR09/10/21-G1, +SR09/10/21-G2, +SR09/10/21-G3+SR07 v relejni hišici +KE09/10. | kpl | 1 | 0
529 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
530 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
531 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV TR polje T121 =EA11 - novo polje - priklop na stari sistem - 1. faza
532 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE11 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR11 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE11/12. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE11 na jekleni podstavek, ter omarice +SR11 v relejni hišici +KE11/12. | kpl | 1 | 0
533 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
534 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV TR polje T121 =EA11 - novo polje - 2. faza
535 | Transport nove omare vodenja, meritev in zaščite +UE11 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE11/12. Montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE11 na obstoječ jekleni podstavek v relejni hišici +KE11/12. | kpl | 1 | 0
536 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
537 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV TR polje T412 =EA12
538 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE12 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR12 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE11/12. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE12 na jekleni podstavek, ter omarice +SR12 v relejni hišici +KE11/12. | kpl | 1 | 0
539 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
540 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
541 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Dobrava 1 =EA13
542 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE13 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR13 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE13/14. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE13 na jekleni podstavek, ter omarice +SR13 v relejni hišici +KE13/14. | kpl | 1 | 0
543 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
544 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
545 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Dobrova 2 =EA14
546 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE14 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR14 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE13/14. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE14 na jekleni podstavek, ter omarice +SR14 v relejni hišici +KE13/14. | kpl | 1 | 0
547 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
548 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
549 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Pekre 2 =EA15
550 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE15 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR15 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE15/16. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE15 na jekleni podstavek, ter omarice +SR15 v relejni hišici +KE15/16. | kpl | 1 | 0
551 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
552 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
553 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Pekre 1 =EA16
554 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE16 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR16 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE15/16. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE16 na jekleni podstavek, ter omarice +SR16 v relejni hišici +KE15/16. | kpl | 1 | 0
555 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
556 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
557 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Slovenska Bistrica =EA17
558 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE17 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR17 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE17/18. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE17 na jekleni podstavek, ter omarice +SR17 v relejni hišici +KE17/18. | kpl | 1 | 0
559 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
560 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in pravilno ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme (s2), | kpl | 1 | 0
561 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Rače =EA18
562 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE18 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR18 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE17/18. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE18 na jekleni podstavek, ter omarice +SR18 v relejni hišici +KE17/18. | kpl | 1 | 0
563 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
564 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
565 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Cirkovce 1 =EA19
566 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE19 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR19 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE19/20. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE19 na jekleni podstavek, ter omarice +SR19 v relejni hišici +KE19/20. | kpl | 1 | 0
567 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
568 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
569 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV DV polje Cirkovce 2 =EA20
570 | Transport omare vodenja, meritev in zaščite +UE20 in pripadajoči jekleni podstavek ter omarice +SR20 od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE19/20. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare vodenja, meritev in zaščite +UE20 na jekleni podstavek, ter omarice +SR20 v relejni hišici +KE19/20. | kpl | 1 | 0
571 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
572 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. Preverjanje in ozemljevanje obstoječih tokovnih merilnih transformatorjev skladno s PZI dokumentacijo za sekundarne sisteme, | kpl | 1 | 0
573 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
110 kV Merilno in ozemljilno polje =EA21
574 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih in napajalnih, komunikacijskih in optičnih kablov, ki pripadajo polju. | kpl | 1 | 0
575 | Preverjanje ožičenja obstoječih stikalnih aparatov in morebitno povrnitev stanja ožičenja v tovarniško stanje. | kpl | 1 | 0
576 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX41 v relejni hišici +KC09/10
577 | Transport komunkacijske omare +SX41 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC09/10. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX41 na jekleni podstavek v relejni hišici | kpl | 1 | 0
578 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
579 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX42 v relejni hišici +KC01/02
580 | Transport komunkacijske omare +SX42 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC01/02. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX42 na jekleni podstavek v relejni hišici +KC01/02. | kpl | 1 | 0
581 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
582 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX43 v relejni hišici +KC03/04
583 | Transport komunkacijske omare +SX43 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC03/04. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX43 na jekleni podstavek v relejni hišici +KC03/04. | kpl | 1 | 0
584 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
585 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX44 v relejni hišici +KC05/06
586 | Transport komunkacijske omare +SX44 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC05/06. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX44 na jekleni podstavek v relejni hišici +KC05/06. | kpl | 1 | 0
587 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
588 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX45 v relejni hišici +KC07/08
589 | Transport komunkacijske omare +SX45 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KC07/08. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX45 na jekleni podstavek v relejni hišici +KC07/08. | kpl | 1 | 0
590 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
591 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX11 v relejni hišici +KE03/04
592 | Transport komunkacijske omare +SX11 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE03/04. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX11 na jekleni podstavek v relejni hišici +KE03/04. | kpl | 1 | 0
593 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
594 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX12 v relejni hišici +KE05/06
595 | Transport komunkacijske omare +SX12 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE05/06. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX12 na jekleni podstavek v relejni hišici +KE05/06. | kpl | 1 | 0
596 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
597 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX13 v relejni hišici +KE07/08
598 | Transport komunkacijske omare +SX13 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE07/08. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX13 na jekleni podstavek v relejni hišici +KE07/08. | kpl | 1 | 0
599 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
600 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX14 v relejni hišici +KE09/10
601 | Transport komunkacijske omare +SX14 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE09/10. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX14 na jekleni podstavek v relejni hišici +KE09/10. | kpl | 1 | 0
602 | Priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
603 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX15 v relejni hišici +KE11/12
604 | Transport komunkacijske omare +SX15 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE11/12. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX15 na jekleni podstavek v relejni hišici +KE11/12. | kpl | 1 | 0
605 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
606 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX16 v relejni hišici +KE13/14
607 | Transport komunkacijske omare +SX16 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE13/14. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX16 na jekleni podstavek v relejni hišici +KE13/14. | kpl | 1 | 0
608 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
609 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX17 v relejni hišici +KE15/16
610 | Transport komunkacijske omare +SX17 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE15/16. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX17 na jekleni podstavek v relejni hišici +KE15/16. | kpl | 1 | 0
611 | Priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
612 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX18 v relejni hišici +KE17/18
613 | Transport komunkacijske omare +SX18 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE17/18. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX18 na jekleni podstavek v relejni hišici +KE17/18. | kpl | 1 | 0
614 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
615 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX19 v relejni hišici +KE19/20
616 | Transport komunkacijske omare +SX19 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v relejni hišici +KE19/20. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX19 na jekleni podstavek v relejni hišici +KE19/20. | kpl | 1 | 0
617 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
618 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX01 v Komandnem prostoru
619 | Transport komunkacijske omare +SX01 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v komandnem prostoru nove komandne zgradbe. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX01 na jekleni podstavek v komandnem prostoru nove komandne zgradbe. | kpl | 1 | 0
620 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
621 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Komunikacijska omara +SX02 v Komandnem prostoru
622 | Transport komunkacijske omare +SX02 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v komandnem prostoru nove komandne zgradbe. Montaža jeklenega podstavka in montaža komunikacijske omare +SX02 na jekleni podstavek v komandnem prostoru nove komandne zgradbe. | kpl | 1 | 0
623 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
624 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
Omara nadzora lastne rabe +SX04 v prostoru lastne rabe
625 | Transport omare nadzora lastne rabe +SX04 in pripadajočega jeklenega podstavka od začasnega skladišča do mesta montaže v prostoru lastne rabe nove komandne zgradbe. Montaža jeklenega podstavka in montaža omare nadzora lastne rabe +SX04 na jekleni podstavek v prostoru lastne rabe nove komandne zgradbe | kpl | 1 | 0
626 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 1 | 0
627 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 1 | 0
TK Omare v TK prostoru
628 | Transport TK omar (DWDM1, DWDM2, TDM, OD1, OD2, GD1, GD2, ND 48VDC, RPS, ND 230VAC, KRS, ViIDEO, IP1 in IP2) in pripadajočih jeklenih podstavkov od začasnega skladišča do mesta montaže v TK prostoru nove komandne zgradbe. Montaža jeklenih podstavkov in montaža TK omar (DWDM1, DWDM2, TDM, OD1, OD2, GD1, GD2, ND 48VDC, RPS, ND 230VAC, KRS, ViIDEO, IP1 in IP2) na jeklene podstavke v TK rostoru nove komandne zgradbe | kpl | 14 | 0
629 | Obojestransko priključevanje vseh krmilno signalnih, napajalnih in komunikacisjkih kablov, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom za funkcionalno delovanje omare in sistema. | kpl | 14 | 0
630 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | kpl | 14 | 0
MONTAŽA KABELSKIH POLIC/LESTEV
631 | Montaža kabelskih lestev, polic in parapetnih kanalov v novi komandni zgradbi, 400 kV relejnih hišicah, 110 kV relejnih hišicah in v kabelski kineti, montaža na stene, strop ali na tla, priključevanje na ozemljilni sistem ali ozemljilne zbiralnice z vsem montažnim materialom | m | 1913 | 0
MONTAŽA OPREME ZA OZEMLJITEV
632 | Montaža ozemljilne E-Cu 40x5 mm zbiralke na stojke v novi komandni zgradbi, 400 kV relejnih hišicah, 110 kV relejnih hišicah, kabelski kineti (montaža na stene) in kabelske jaške - z vsemi stojkami, vrtanjem, luknjami,.... | m | 750 | 0
633 | Montaža in polaganje ozemljilnih in kompenzacijskih vodnikov H07V-K 120mm2 in NYY-J 120 mm2, ter priključevanje na ozemljilni sistem za ozemljitev opreme v novi komandni zgradbi, 400 kV relejnih hišicah, 110 kV relejnih hišicah, kabelski kineti in kabelskih jaških, z vsemi sponkami, kabelskimi čevlji, termoskrčnimi cevmi,..... | m | 4550 | 0
634 | Montaža in polaganje ozemljilnih vodnikov H07V-K 70mm2 ter priključevanje na ozemljilni sistem za ozemljitev elektro omar ter opreme v novi komandni zgradbi, 400 kV relejnih hišicah in 110 kV relejnih hišicah, z vsemi sponkami, kabelskimi čevlji, termoskrčnimi cevmi,..... | m | 1350 | 0
635 | Montaža in polaganje ozemljilnih vodnikov H07V-K 16mm2 in NYY-J 16 mm2 za ozemljitev kabelskih polic in jeklenih konstrukcij v novi komandni zgradbi, 400 kV relejnih hišicah, 110 kV relejnih hišicah, kabelski kineti in kabelskih jaških, z vsemi sponkami, kabelskimi čevlji, termoskrčnimi cevmi,..... | m | 1280 | 0
636 | Izvedba priključkov armature Haufftechnik HEA-S 16 (vgrajene v armaturo - uvodnice Haufftechnk HEA-S 16 niso del tega razpisa) na ozemljilno E-Cu 40x5 mm zbiralko v novi komandni zgradbi in kabelski kineti. | kpl | 50 | 0
637 | Montaža križne spojke za spoj valjanca FeZn 40x4 na E-Cu zbiralko 40x5mm (Cu/FeZn) | kos | 60 | 0
638 | Montaža križne spojke za spoj valjanca FeZn 40x4 na vodnik NYY-J 120 mm2 (Cu/FeZn) | kos | 50 | 0
POLAGANJE KRMILNO SIGNALNIH, NAPAJALNIH IN OPTIČNIH KABLOV
639 | NYCY 4x4 mm2 | m | 500 | 0
640 | NYCY 16x1,5 mm2 | m | 15000 | 0
641 | NYCY 4x2,5 mm2 | m | 30000 | 0
642 | NYY J 3x2,5 mm2 | m | 200 | 0
643 | LiYCY 8x0,75 mm2 | m | 400 | 0
644 | FTP Cat. 6a (trdožilni) | m | 3400 | 0
645 | 12xMM | m | 1300 | 0
646 | 12xSM | m | 1200 | 0
647 | 24xMM | m | 5100 | 0
648 | 48xMM | m | 700 | 0
649 | 48xSM | m | 700 | 0
650 | UTP in optični Patch kabli | kpl | 1 | 0
651 | Montaža uvodnic za NN kable | kos | 4000 | 0
652 | Varjenje, označevanje in priključevanje optičnih kablov | kpl | 1 | 0
653 | Montaža zaščitne cevi za optične kable | m | 2000 | 0
654 | Označevanje vseh kablov skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Vsi kabli morajo biti ustrezno označeni na vsake 20 m in pri vseh prehodih v in iz cevi (na obeh straneh),….. | kpl | 1 | 0
MONTAŽA ROXTEC TESNIL
655 | Vgradnja tesnila H3-150 Roxtec. | kos | 7 | 0
656 | Vgradnja tesnila R-200 GALV Roxtec. | kos | 2 | 0
657 | Vgradnja tesnila R-150 GALV Roxtec. | kos | 30 | 0
658 | Vgradnja tesnila R-125 GALV Roxtec. | kos | 4 | 0
659 | Vgradnja tesnila RM-60/24-54 Roxtec. | kos | 80 | 0
660 | Vgradnja tesnila RM-40/10-32 Roxtec. | kos | 135 | 0
661 | Vgradnja tesnila RM-40 Roxtec. | kos | 84 | 0
662 | Vgradnja tesnila RM-30 Roxtec | kos | 1378 | 0
663 | Vgradnja tesnila RM-20 Roxtec | kos | 31 | 0
664 | Vgradnja tesnila RM-20W40 Roxtec | kos | 442 | 0
665 | Vgradnja tesnila RM-10/0x12 Roxtec | kos | 85 | 0
666 | Vgradnja Wedge 120 GALV | kos | 85 | 0
667 | Vgradnja pregrad Stayplate 120 GALV | kos | 525 | 0
MONTAŽA HAUFF TECHNIK TESNIL
668 | Vgradnja tesnila HRD 150-SG-9 / 6-25 Hauff Technik. | kos | 3 | 0
669 | Vgradnja tesnila HSI 150-DG-3/24-54 Hauff Technik. | kos | 3 | 0
670 | Vgradnja tesnila HSI 150-DG-6/10-36 Hauff Technik. | kos | 15 | 0
PROTIPOŽARNO TESNENJE
671 | Dobava in montaža sistema za protpoažarno tesnjenje za zatesnitev kabelskih odprtin v relejnih hišicah v 400 kV in 110 kV stikališču, kot naprimer Hilti. | m2 | 15 | 0
DEMONTAŽA OBSTOJEČIH KRMILNO SIGNALNIH, NAPAJALNIH IN OSTALIH KABLOV
672 | demontaža obstoječih krmilno signalni, napajalni in komunikacisjki (optični, UTP,…) kablov (v 110 kV in 400 kV stikališču in stari komandni stavbi). Kabli se skladiščijo skladno z razpisno dokumentacijo. Za vse kable je potrebno pridobiti ustrezne evidenčne liste o uničenju kablov in izdelati poročilo o ravnanju z odpadki. | kg | 35000 | 0
DEMONTAŽA STARE OPREME VODENJA, MERITEV IN ZAŠČITE 400 kV IN 110 kV STIKALIŠČA IN OSTALE OPREME
673 | Demontaža obstoječe sekundarne in ostale opreme podane v prilogi 1. Oprema se pazljivo demontira in odpelje na odpad v uničenje. Za vso opremo je potrebno pridobiti ustrezne evidenčne liste o uničenju opreme in izdelati poročilo o ravnanju z odpadki. | kpl | 1 | 0
674 | Demontaža obstoječih omar (skupaj z jeklenimi podstavki) podanih v prilogi 2. Omare se pazljivo demontira in odpelje na odpad v uničenje. Za vse omare je potrebno pridobiti ustrezne evidenčne liste o uničenju in izdelati poročilo o ravnanju z odpadki. | kpl | 1 | 0
OSTALA DELA
675 | Izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 | 0
676 | Sodelovanje na ISTP | kos | 14 | 0
677 | Sodelovanje na tehničnem pregledu | kos | 1 | 0
678 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) | kpl | 15 | 0
679 | Ostali stroški (transport, embalaža, garancije, zavarovanja,….) | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Priloga 1-omare v uničenje
Pozicija | Tehnično sredstvo | Oznaka | Dodatni opis
OBSTOJEČE OMARE - UNIČENJE
1 | P8402332 | OMARA MERITEV IN VODENJA | DV 400 kV KAINACHTAL 474 =AC09
2 | P8402336 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV LENART +R.1 AE03
3 | P8402337 | OMARA MERITEV IN VODENJA | TR 411 (110 kV stran) +UE05 T41 =AE05
4 | P8402339 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV MELJE II +R.07=AE07
5 | P8402340 | OMARA VODENJA | ZVEZNO POLJE 110 kV +R1=AE09/10
6 | P8402342 | OMARA MERITEV IN VODENJA | TR 42 (110 kV stran) +UE12 T42 -AE12
7 | P8402343 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV DOBRAVA 1 +RE13=AE13
8 | P8402345 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV PEKRE II =AE15
9 | P8402346 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV SLOVENSKA BISTRICA +RE 17=AE17
10 | P8402506 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV CIRKOVCE II +R.2=AE20
11 | P8402521 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV CIRKOVCE I +R.1=AE19
12 | P8402874 | OMARA ZA LOKALNI NADZOR | 560 +Q1
13 | P8402875 | OMARA RANŽIRNA | +V
14 | P8402876 | OMARA PERM IN FAG | +Q2
15 | P8402877 | OMARA OPTIČNIH DELILNIKOV | 110 kV +X1
16 | P8402878 | OMARA OPTIČNIH DELILNIKOV | 400 kV +X2
17 | P8402879 | OMARA ZA PRENOS KOMAND DISTANČNE ZAŠČITE | NSD70
18 | P8402884 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV RAČE I +RE18=AE18
19 | P8402885 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV PEKRE I =AE16
20 | P8402886 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV DOBRAVA 2 +RE14=AE14
21 | P8402887 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV MELJE I +R.06 =AE06
22 | P8402888 | OMARA ZAŠČITE, VODENJA IN MERITEV | DV 110 kV SLADKI VRH +R.04-AE04
23 | P8402889 | OMARA MERITEV IN VODENJA | DV 400 kV KAINACHTAL 473 =AC01
24 | P8402891 | OMARA MERITEV IN VODENJA | TR 411 (400 kV stran) +UC02-AC02
25 | P8402892 | OMARA MERITEV IN VODENJA | DV 400 kV CIRKOVCE 2 +UC04=AC04
26 | P8402893 | OMARA ZAŠČITE | DV 400 kV CIRKOVCE 2 +RC A04=AC04
27 | P8402894 | OMARA ZAŠČITE IN SOREL | DV 400 kV CIRKOVCE 2+RC B04=AC04
28 | P8402895 | OMARA MERITEV IN VODENJA | TR 412 (400 kV stran) +UC05=AC05
29 | P8402896 | OMARA MERITEV IN VODENJA | DV 400 kV CIRKOVCE 1 +UC06=AC06
30 | P8402897 | OMARA ZAŠČITE | DV 400 kV CIRKOVCE 1 +RCA06-AC06
31 | P8402898 | OMARA ZAŠČITE IN SOREL | DV 400 kV CIRKOVCE 1 +RCB06-AC06
32 | P8402900 | OMARA VODENJA | ZVEZNO,MERILNO IN OZEMLJILNO POLJE +UC07=AC07/08
33 | P8402960 | OMARA MERILNIH NAPETOSTI IN NEPREKINJENEGA NAPAJANJA | +SR02 + HS5
34 | P8402961 | OMARA MERILNIH NAPETOSTI IN NEPREKINJENEGA NAPAJANJA | +SR04 + HS5
35 | P8402962 | OMARA MERILNIH NAPETOSTI IN NEPREKINJENEGA NAPAJANJA | +SR06 + HS5
36 | P8402963 | OMARA MERILNIH NAPETOSTI IN NEPREKINJENEGA NAPAJANJA | +SR07/08 + HS5
37 | P8403104 | OMARA MERILNIH NAPETOSTI IN NEPREKINJENEGA NAPAJANJA | SR01 +HS5
38 | P8403105 | OMARA MERILNIH NAPETOSTI IN NEPREKINJENEGA NAPAJANJA | SR09 +HS5
39 | P8403145 | OMARA MERITEV IN ZAŠČITE | =AC07/08+QR
40 | P8403166 | OMARA ZAŠČITE | 400 kV ZVEZNO, MERILNO, OZEMLJILNO POLJE AC07/08 +RC07
41 | P8403253 | OMARA ZAŠČITE | DV 400 kV KAINACHTAL II. 473 - AC01 "A"
42 | P8403254 | OMARA ZAŠČITE IN SOREL | DV 400 kV KAINACHTAL II. 473 - AC01 "B"
43 | P8403255 | OMARA ZAŠČITE | DV 400 kV KAINACHTAL I. 474 - AC09 "A"
44 | P8403256 | OMARA ZAŠČITE IN SOREL | DV 400 kV KAINACHTAL I. 474 - AC09 "B"
45 | P8403476 | OMARA MERILNIH NAPETOSTI IN NEPREKINJENEGA NAPAJANJA | +SR 07/08 + HS5
46 | P8403477 | OMARA MERILNIH NAPETOSTI IN NEPREKINJENEGA NAPAJANJA | +SR02 + HS5
47 | P8403845 | OMARA OPTIČNIH DELILNIKOV | OPTIČNI DELILNIK
48 | P8403986 | OMARA ZAŠČITE | +RC02 (T411) 400 kV
49 | P8403987 | OMARA ZAŠČITE | +RC05 (T412) 400 kV
50 | P8403988 | OMARA ZAŠČITE | +RE05 (T411) 110 kV
51 | P8403989 | OMARA ZAŠČITE | +RE12 (T412) 110 kV
52 | P8403990 | OMARA ZAŠČITE ZBIRALK | +R1
53 | P8404168 | OMARA VODENJA | +UW REC
54 | P8404169 | OMARA ZA PRENOS KOMAND DISTANČNE ZAŠČITE | 400 kV
55 | P8404170 | OMARA ZA PRENOS KOMAND DISTANČNE ZAŠČITE | 110 kV
56 | P8602528 | OMARA ZAŠČITE ZBIRALK | 110 kV =AE+R
57 | P8602529 | OMARA ZAŠČITE ZBIRALK | 110 kV =AE+R

## Priloga 2-sek. o. v uničenje
Pozicija | Tehnično sredstvo | Oznaka | Proizvajalčeva serijska številka
OBSTOJEČA SEKUNDARNA OPREMA - V UNIČENJE
1 | R8100122 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | T0347055
2 | R8100128 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | T0427189
3 | R8100129 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | T0427190
4 | R8100134 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | T0427195
5 | R8100202 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | T0327055
6 | R8100698 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV TRC 4800 | 52-18
7 | R8100700 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 52-20
8 | R8100704 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 52-24
9 | R8101574 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0258
10 | R8101644 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0260
11 | R8101646 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0262
12 | R8101766 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE ZMD405CT21.0257 S2 | 83.311.610
13 | R8101767 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE ZMD405CT21.0257 S2 | 83.311.611
14 | R8101770 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE ZMD405CT21.0257 S2 | 83.311.614
15 | R8101885 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | T0123032
16 | R8101971 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9808257
17 | R8101972 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9808260
18 | R8101979 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9703216
19 | R8102241 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9703217
20 | R8102765 | ZAŠČITA DISTANČNA 7SA513 | BF0508053651
21 | R8102766 | ZAŠČITA DISTANČNA 7SA513 | BF0508053652
22 | R8103043 | REGISTRATOR ŠTEVČNIH PODATKOV PERM4H | 200402
23 | R8103044 | REGISTRATOR ŠTEVČNIH PODATKOV FAG 19.2 | 73.073.089
24 | R8103045 | SPREJEMNIK TOČNEGA ČASA SAT520 | 0406130
25 | R8103046 | VOZLIŠČE OPTIČNO LON RER111 | 498581
26 | R8103047 | VOZLIŠČE OPTIČNO LON RER111 | 498582
27 | R8103048 | VOZLIŠČE OPTIČNO LON RER111 | 392951
28 | R8103064 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | T0107007
29 | R8103065 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | T0023050
30 | R8103066 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | T0025032
31 | R8103067 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | T0025035
32 | R8103068 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | T0023049
33 | R8103069 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | T0023051
34 | R8103070 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | N9917036
35 | R8103071 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | N9917042
36 | R8103073 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | M9632206
37 | R8103075 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9638218
38 | R8103076 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9703218
39 | R8103078 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M0041204
40 | R8103080 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M0035203
41 | R8103083 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9638217
42 | R8103085 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9808254
43 | R8103087 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9638215
44 | R8103088 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9638216
45 | R8103089 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M0041205
46 | R8103090 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M0041202
47 | R8103092 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | M9923300
48 | R8103103 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV SPER 1C1 | MBCIR1/L1
49 | R8103104 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV SPER 1C1 | MBCIR1/L2
50 | R8103105 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV SPER 1C1 | MBCIR1/L3
51 | R8103106 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV SPER 1C1 | MBCIR2/L1
52 | R8103107 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV SPER 1C1 | MBCIR2/L2
53 | R8103108 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV SPER 1C1 | MBCIR2/L3
54 | R8103109 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBSEL2/L1
55 | R8103110 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBSEL2/L2
56 | R8103111 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBSEL2/L3
57 | R8103112 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBRA/L1
58 | R8103113 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBRA/L2
59 | R8103114 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBRA/L3
60 | R8103115 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK2/L1
61 | R8103116 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK2/L2
62 | R8103117 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK2/L3
63 | R8103118 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK1/L1
64 | R8103119 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK1/L2
65 | R8103120 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK1/L3
66 | R8103121 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK4/L1
67 | R8103122 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK4/L2
68 | R8103123 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK4/L3
69 | R8103124 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK3/L1
70 | R8103125 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK3/L2
71 | R8103126 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPEK3/L3
72 | R8103127 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBMEL2/L1
73 | R8103128 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBMEL2/L2
74 | R8103129 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBMEL2/L3
75 | R8103130 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBMEL1/L1
76 | R8103131 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBMEL1/L2
77 | R8103132 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBMEL1/L3
78 | R8103133 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBSLV/L1
79 | R8103134 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBSLV/L2
80 | R8103135 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBSLV/L3
81 | R8103136 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV SPER 1C1 | MBLEN/L1
82 | R8103137 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV SPER 1C1 | MBLEN/L2
83 | R8103138 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV SPER 1C1 | MBLEN/L3
84 | R8103139 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-1C1 | 94-42
85 | R8103140 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-1C1 | 94-41
86 | R8103141 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-1C1 | 94-44
87 | R8103145 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-1C1 | MBPOD/L1A
88 | R8103146 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-1C1 | MBPOD/L2A
89 | R8103147 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-1C1 | MBPOD/L3A
90 | R8103148 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPOD/L1B
91 | R8103149 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPOD/L2B
92 | R8103150 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | MBPOD/L3B
93 | R8103166 | OSCILOPERTURBOGRAF EPC | MBKAIN474
94 | R8103167 | OSCILOPERTURBOGRAF EPC | 103340
95 | R8103170 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBPOD
96 | R8103171 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBNEK
97 | R8103172 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBKAI474
98 | R8103173 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBKAI473
99 | R8103174 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBLEN
100 | R8103175 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBSLV
101 | R8103176 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBMEL1
102 | R8103177 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBMEL2
103 | R8103178 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBPEK3
104 | R8103179 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBPEK4
105 | R8103180 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBPEK1
106 | R8103181 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBPEK2
107 | R8103182 | SPREJEMNIK ČASOVNIH IMPULZOV OS1 | OS1MBZVP4
108 | R8103183 | TRANSFORMATOR VMESNI TAC 5-10-20 | MBKAI474/1
109 | R8103184 | TRANSFORMATOR VMESNI TAC 5-10-20 | MBKAI474/2
110 | R8103185 | TRANSFORMATOR VMESNI TAC 5-10-20 | MBKAI473/1
111 | R8103186 | TRANSFORMATOR VMESNI TAC 5-10-20 | MBKAI473/2
112 | R8103187 | ZAŠČITA DIFERENČNA DISTANČNA REL561 | N9952007
113 | R8103198 | NAPRAVA ZA PRENOS KDZ NSD70D | HE386710
114 | R8103408 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0287
115 | R8103409 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0288
116 | R8103410 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0289
117 | R8103411 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0290
118 | R8103412 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0291
119 | R8103413 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0292
120 | R8103414 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0293
121 | R8103415 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0294
122 | R8103416 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0295
123 | R8103417 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0296
124 | R8103418 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0297
125 | R8103419 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0298
126 | R8103420 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0299
127 | R8103421 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0300
128 | R8103422 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0301
129 | R8103423 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0302
130 | R8103424 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0303
131 | R8103425 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0304
132 | R8103443 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0286
133 | R8103454 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0306
134 | R8103455 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0307
135 | R8103456 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0308
136 | R8103457 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0309
137 | R8103458 | PRETVORNIK DIGITALNI MERLINI DME 440 | MPD0310
138 | R8103688 | ZAŠČITA ZBIRALK CENTRALNA ENOTA REB500CU | HE5001387-0000
139 | R8103689 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0014
140 | R8103690 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0013
141 | R8103691 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0012
142 | R8103692 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0011
143 | R8103693 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0010
144 | R8103694 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0009
145 | R8103695 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0008
146 | R8103696 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0007
147 | R8103697 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0006
148 | R8103698 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0005
149 | R8103699 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0004
150 | R8103700 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0003
151 | R8103701 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0002
152 | R8103702 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0001
153 | R8103707 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | T0347054
154 | R8103726 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | T0211005
155 | R8103857 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | T0107008
156 | R8104291 | ZAŠČITA DISTANČNA REL511 | T0214097
157 | R8105234 | RAČUNALNIK POLJA REC561 | T0117179
158 | R8105410 | MODUL NAPAJALNI IN VHODNO/IZHODNI REL5xx - PSBIO | 937257
159 | R8105598 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 42-35
160 | R8105623 | PRETVORNIK ETHERNET/FO - ST | 0610-50000256
161 | R8105654 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 64-21
162 | R8105655 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 64-22
163 | R8105656 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 64-23
164 | R8105658 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 64-25
165 | R8105659 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 64-26
166 | R8105660 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 64-27
167 | R8105661 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 64-28
168 | R8105662 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV TRC 4800 | 64-29
169 | R8105663 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 64-30
170 | R8105664 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 64-31
171 | R8105665 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 64-32
172 | R8105666 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV TRC 4800 | 64-33
173 | R8105667 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV TRC 4800 | 64-34
174 | R8105669 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV TRC 4800 | 64-36
175 | R8105704 | KONCENTRATOR OPTIČNI PTS1000 | 120504
176 | R8105705 | KONCENTRATOR OPTIČNI PTS1000 | 120507
177 | R8106159 | MERILNIK FAZORJEV RES521 | T0627136
178 | R8106160 | MERILNIK FAZORJEV RES521 | T0627135
179 | R8106161 | ZAŠČITA DISTANČNA REL531 | T0627131
180 | R8106162 | ZAŠČITA DISTANČNA REL531 | T0627133
181 | R8106163 | ZAŠČITA DISTANČNA REL531 | T0627132
182 | R8107012 | ZAŠČITA NADTOKOVNA RACID | 7431144CA
183 | R8107884 | MODUL NAPAJALNI REx5xx - PS | A7160462
184 | R8109654 | PRETVORNIK ETHERNET/FO - ST | 0749-50000059
185 | R8109789 | MERILNIK KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE 61SG - 2U | 61SGDA002
186 | R8110741 | NAPRAVA ZA PRENOS KDZ TPS64 | 4H085015033
187 | R8111996 | PRETVORNIK ETHERNET/FO - ST | 0840-50000141
188 | R8111997 | PRETVORNIK ETHERNET/FO - ST | 0840-50000284
189 | R8111998 | PRETVORNIK ETHERNET/FO - ST | 0840-50000151
190 | R8111999 | PRETVORNIK ETHERNET/FO - ST | 0840-50000123
191 | R8113277 | MODUL NAPAJALNI REB500CU - 500PSM03 | 1069895
192 | R8115334 | ZAŠČITA DIFERENČNA RET670 | T1026191
193 | R8115335 | ZAŠČITA DIFERENČNA RET670 | T1026192
194 | R8115338 | ZAŠČITA DISTANČNA REL670 | T1026187
195 | R8115339 | ZAŠČITA DISTANČNA REL670 | T1026188
196 | R8115340 | ZAŠČITA DISTANČNA REL670 | T1026189
197 | R8115341 | ZAŠČITA DISTANČNA REL670 | T1026190
198 | R8115342 | ZAŠČITA NADTOKOVNA SPAJ140C | 665272
199 | R8115343 | ZAŠČITA NADTOKOVNA SPAJ140C | 665273
200 | R8115344 | ZAŠČITA NADTOKOVNA SPAJ140C | 665274
201 | R8115345 | ZAŠČITA NADTOKOVNA SPAJ140C | 665275
202 | R8115346 | ZAŠČITA NADTOKOVNA SPAJ140C | 665276
203 | R8115347 | ZAŠČITA NADTOKOVNA SPAJ140C | 665277
204 | R8115349 | ZAŠČITA NAPETOSTNA REU610 | BA142961
205 | R8115350 | ZAŠČITA NAPETOSTNA REU610 | BA142962
206 | R8115352 | ZAŠČITA ZBIRALK CENTRALNA ENOTA REB500CU | 301334810001
207 | R8115353 | ZAŠČITA ZBIRALK CENTRALNA ENOTA REB500CU | 301334830001
208 | R8115354 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | 301334840001
209 | R8115355 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | 301334820002
210 | R8115356 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | 301334820003
211 | R8115357 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | 301334820004
212 | R8115358 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | 301334820005
213 | R8115359 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | 301334820006
214 | R8115360 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | 301334820007
215 | R8115361 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | 301334820008
216 | R8115791 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 71
217 | R8115792 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 72
218 | R8115793 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 73
219 | R8115794 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 74
220 | R8115795 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 75
221 | R8115796 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 76
222 | R8115797 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 77
223 | R8115798 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 78
224 | R8115799 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 79
225 | R8115800 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 80
226 | R8115801 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 81
227 | R8115802 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 82
228 | R8115803 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 83
229 | R8115804 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 84
230 | R8115805 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 85
231 | R8115806 | RELE ZA KONTROLO IZKLOPILNIH TOKOKROGOV KIT-11 | 86
232 | R8116325 | MERILNIK KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE 61SG - 2U | 61SGGA012
233 | R8116459 | PRETVORNIK KOMUNIKACIJSKI FOM7.3 | FOM7.3-01031101
234 | R8116460 | PRETVORNIK KOMUNIKACIJSKI FOM7.3 | FOM7.3-01031102
235 | R8117909 | NAPRAVA ZA PRENOS KDZ TPS64 | 4H112315162
236 | R8117910 | NAPRAVA ZA PRENOS KDZ TPS64 | 4H112315163
237 | R8119373 | PRETVORNIK KOMUNIKACIJSKI SDS4 | 81-025011M10046
238 | R8122014 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE ZMQ202C.8r4aaQ22f9-1/2 | 50.746.834
239 | R8122016 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE ZMQ202C.8r4aaQ22f9-1/2 | 50.746.836
240 | R8125190 | PRETVORNIK KOMUNIKACIJSKI EKI-1524 | TPAB057764
241 | R8125195 | PRETVORNIK KOMUNIKACIJSKI EKI-1524 | TPAB057772
242 | R8125197 | PRETVORNIK KOMUNIKACIJSKI EKI-1524 | TPAB057789
243 | R8125256 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100120
244 | R8125257 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100121
245 | R8125258 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100122
246 | R8125259 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100123
247 | R8125260 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100124
248 | R8125261 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100125
249 | R8125262 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100126
250 | R8125263 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100127
251 | R8125264 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100128
252 | R8125265 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100129
253 | R8125266 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100130
254 | R8125267 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100131
255 | R8125268 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100132
256 | R8125269 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100133
257 | R8125270 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100134
258 | R8125271 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100135
259 | R8125272 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100136
260 | R8125273 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100137
261 | R8125274 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100138
262 | R8125275 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PrometerR | CR100139
263 | R8125754 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0002
264 | R8125755 | ZAŠČITA ZBIRALK ENOTA POLJA REB500BU | HE501387-0001
265 | R8125800 | PRETVORNIK KOMUNIKACIJSKI RMC20 | RUM/H714057875