## 1.stran
POPIS DEL
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
Investitor: | MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor
Vrsta projektne dokumentacije: | popis del
Objekt: | Objekt ZPM Razlagova ulica 16
Vrsta gradnje: | Delna obnova elektro inštalacij
Številka projekta: | P059-21
Kraj in datum izdelave načrta: | Ptuj, julij 2021

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA OBJEKT ZPM
A. | KLET |  | 0
B. | PRITLIČJE |  | 0
C. | 1. NADSTROPJE |  | 0
B. | 2. NADSTROPJE |  | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | 22% DDV: | 0
|  | SKUPAJ: | 0

## KLET
POPIS DEL IN MATERIALA ZPM
KLET
Poz. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Znesek
1. | RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža LED svetilk, komplet z napajalnikom, montažnim priborom, po izbiri arhitekta, kot npr., :
1.1. | Nadgradna stropna LED svetilka dimenzij: 1277x101x84mm, z ohišjem iz polikarbonata. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: opalni polikarbonatni difuzor. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: IP66 Svetlobni tok: minimalno 4500lm. Električna poraba: maksimalno 36W. kot npr.: Intra 5700 4500 lm 36 W 840 FO L1277mm IP66 | kos | 21 |  | 0
1.2. | Nadgradna stropna LED svetilka dimenzij: 1277x101x84mm, z ohišjem iz polikarbonata. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: opalni polikarbonatni difuzor. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: IP66 Svetlobni tok: minimalno 3200lm. Električna poraba: maksimalno 27W. kot npr.: Intra 5700 3200 lm 27 W 840 FO L1277mm IP66 | kos | 14 |  | 0
1.3. | Nadgradna stropna/stenska svetilka, v ohišju iz polikarbonata, IP66, satiniran opalni PMMA difuzor, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, integriran LED konverter s konstantnim tokom, dimenzije Æ285x103mm, napajanje 230VAC, moč svetilke 13W, svetlobni tok 1450lm, barva svetlobe 4000K, zaščita IP43, kot npr.: Intra Etea D 1450 lm 13 W 840 FO IP43 white | kos | 7 |  | 0
1.4. | Demontaža obstoječih nadometnih svetilk | kos | 42 |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
2. | RAZDELILNIKI
2.1. | RAZDELILNIK R-K klet
| obstoječi varovalčni podstavki in oprema se demontirajo, montirajo se novi inštalacijski odklopniki ter ostala oprema, na DIN letev. Pri montaži novih inštalacijskih odklopnikov je potrebno upoštevati prereze obstoječih vodnikov in na njih prilagoditi velikost inštalacijskih odklopnikov (A) | kpl | 1
| -glavno stikalo 0-1 63A/3p za montažo na montažno ploščo | kos | 1
| -inštalacijski odklopnik C 10-16A/1p | kos | 11
| -inštalacijski odklopnik C 10-16A/3p | kos | 2
| -RCD (FID) stikalo 40/0,3A/4p | kos | 1
| -stikalo 0-1 16A/3p za montažo na montažno ploščo | kos | 1
| -tipka za montažo na montažno ploščo | kos | 1
| -ostali spončni, vezni in drobni material | kpl | 1
| -prevezava obstoječih kablov na novo opremo z iskanjem obstoječih tokokrogov | kpl | 1
| -označevanje nove opreme in izris enopolne sheme | kpl | 1
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Označevanje razdelilnikov z napisi in označbami | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Pregledi in meritve električnih inštalacij z dokumentacijo ter izdaja protokola meritev, Navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV v slovenskem jeziku in PID dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA KLET:
1. | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  |  | 0

## PRITLIČJE
POPIS DEL IN MATERIALA ZPM
PRITLIČJE
Poz. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Znesek
1. | RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža LED svetilk, komplet z napajalnikom, montažnim priborom, po izbiri arhitekta, kot npr., :
1.1. | Nadgradna stropna LED svetilka dimenzij: 1200x200x85mm, z ohišjem iz prašno barvane jeklene pločevine. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: prizmatični difuzor iz PMMA materiala. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: IP43 Svetlobni tok: minimalno 3600lm. Električna poraba: maksimalno 30W. kot npr.: Intra 216 PR 3600 lm 30 W 840 FO 200x1200mm IP43 white | kos | 31 |  | 0
1.2. | Nadgradna stropna LED svetilka dimenzij: 1277x101x84mm, z ohišjem iz polikarbonata. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: opalni polikarbonatni difuzor. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: IP66 Svetlobni tok: minimalno 4500lm. Električna poraba: maksimalno 36W. kot npr.: Intra 5700 4500 lm 36 W 840 FO L1277mm IP66 | kos | 14 |  | 0
1.3. | Nadgradna stropna LED svetilka dimenzij: 1277x101x84mm, z ohišjem iz polikarbonata. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: opalni polikarbonatni difuzor. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: IP66 Svetlobni tok: minimalno 3200lm. Električna poraba: maksimalno 27W. kot npr.: Intra 5700 3200 lm 27 W 840 FO L1277mm IP66 | kos | 1 |  | 0
1.4. | Nadgradna stropna/stenska svetilka, v ohišju iz polikarbonata, IP66, satiniran opalni PMMA difuzor, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, integriran LED konverter s konstantnim tokom, dimenzije Æ285x103mm, napajanje 230VAC, moč svetilke 13W, svetlobni tok 1450lm, barva svetlobe 4000K, zaščita IP43, kot npr.: Intra Etea D 1450 lm 13 W 840 FO IP43 white | kos | 7 |  | 0
1.5. | Demontaža obstoječih nadometnih svetilk | kos | 53 |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
2. | RAZDELILNIKI
2.1. | RAZDELILNIK R-G glavni
| obstoječi varovalčni podstavki in oprema se demontirajo, montirajo se novi inštalacijski odklopniki ter ostala oprema, na DIN letev (števec ostane obstoječ). Pri montaži novih inštalacijskih odklopnikov je potrebno upoštevati prereze obstoječih vodnikov in na njih prilagoditi velikost inštalacijskih odklopnikov (A) | kpl | 1
| -glavno stikalo 0-1 100A/3p za montažo na montažno ploščo | kos | 1
| -inštalacijski odklopnik C 16-25A/3p | kos | 3
| -inštalacijski odklopnik C 32-63A/3p | kos | 3
| -ostali spončni, vezni in drobni material | kpl | 1
| -prevezava obstoječih kablov na novo opremo z iskanjem obstoječih tokokrogov | kpl | 1
| -označevanje nove opreme in izris enopolnih shem | kpl | 1
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
2.2. | RAZDELILNIK R-P1 (ob plesni učilnici)
| obstoječi varovalčni podstavki in oprema se demontirajo, montirajo se novi inštalacijski odklopniki ter ostala oprema, na DIN letev. Pri montaži novih inštalacijskih odklopnikov je potrebno upoštevati prereze obstoječih vodnikov in na njih prilagoditi velikost inštalacijskih odklopnikov (A) | kpl | 1
| -glavno stikalo 0-1 63A/3p za montažo na montažno ploščo | kos | 1
| -inštalacijski odklopnik C 10-16/1p | kos | 30
| -RCD (FID) stikalo 40/0,3A/4p | kos | 1
| -ostali spončni, vezni in drobni material | kpl | 1
| -prevezava obstoječih kablov na novo opremo z iskanjem obstoječih tokokrogov | kpl | 1
| -označevanje nove opreme in izris enopolne sheme | kpl | 1
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
2.3. | RAZDELILNIK R-P2 (ob modelarski delavnici)
| obstoječi varovalčni podstavki in oprema se demontirajo, montirajo se novi inštalacijski odklopniki ter ostala oprema, na DIN letev. Pri montaži novih inštalacijskih odklopnikov je potrebno upoštevati prereze obstoječih vodnikov in na njih prilagoditi velikost inštalacijskih odklopnikov (A) | kpl | 1
| -glavno stikalo 0-1 63A/3p za montažo na montažno ploščo | kos | 1
| -inštalacijski odklopnik C 10-16A/1p | kos | 19
| -inštalacijski odklopnik C 10-16A/3p | kos | 1
| -RCD (FID) stikalo 40/0,3A/4p | kos | 1
| -kontaktor 7,5kW/400V/3p, s pomožnimi kontakti 1×NO + 1×NC | kos | 2
| -bimetalni rele 2-4A/3p, s preklopnim kontaktom 1×CO | kos | 2
| -ostali spončni, vezni in drobni material | kpl | 1
| -prevezava obstoječih kablov na novo opremo z iskanjem obstoječih tokokrogov | kpl | 1
| -označevanje nove opreme in izris enopolne sheme | kpl | 1
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
2.4. | RAZDELILNIK R-PD (dvorana)
| obstoječi varovalčni podstavki in oprema se demontirajo, montirajo se novi inštalacijski odklopniki ter ostala oprema, na DIN letev. Pri montaži novih inštalacijskih odklopnikov je potrebno upoštevati prereze obstoječih vodnikov in na njih prilagoditi velikost inštalacijskih odklopnikov (A) | kpl | 1
| -inštalacijski odklopnik C 10-16A/1p | kos | 5
| -RCD (FID) stikalo 25/0,3A/4p | kos | 1
| -stikalo 0-1 10A/1p za montažo na vrata omare | kos | 5
| -ostali spončni, vezni in drobni material | kpl | 1
| -prevezava obstoječih kablov na novo opremo z iskanjem obstoječih tokokrogov | kpl | 1
| -označevanje nove opreme in izris enopolne sheme | kpl | 1
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Označevanje razdelilnikov z napisi in označbami | kpl | 4 |  | 0
2.6. | Pregledi in meritve električnih inštalacij z dokumentacijo ter izdaja protokola meritev, Navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV v slovenskem jeziku in PID dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA PRITLIČJE:
1. | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  |  | 0

## 1.NADSTROPJE
POPIS DEL IN MATERIALA ZPM
1. NADSTROPJE
Poz. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Znesek
Dobava in montaža LED svetilk, komplet z napajalnikom, montažnim priborom, po izbiri arhitekta, kot npr., :
1.1. | Nadgradna stropna LED svetilka dimenzij: 1200x200x85mm, z ohišjem iz prašno barvane jeklene pločevine. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: prizmatični difuzor iz PMMA materiala. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: IP43 Svetlobni tok: minimalno 3600lm. Električna poraba: maksimalno 30W. kot npr.: Intra 216 PR 3600 lm 30 W 840 FO 200x1200mm IP43 white | kos | 81 |  | 0
1.2. | Nadgradna stropna/stenska svetilka, v ohišju iz polikarbonata, IP66, satiniran opalni PMMA difuzor, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, integriran LED konverter s konstantnim tokom, dimenzije Æ285x103mm, napajanje 230VAC, moč svetilke 13W, svetlobni tok 1450lm, barva svetlobe 4000K, zaščita IP43, kot npr.: Intra Etea D 1450 lm 13 W 840 FO IP43 white | kos | 3 |  | 0
1.3. | Demontaža obstoječih nadometnih svetilk | kos | 84 |  | 0
1.4. | Označevanje razdelilnikov in opreme z napisi in označbami, z iskanjem obstoječih tokokrogov ter izdelavo enopolne sheme | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Pregledi in meritve električnih inštalacij z dokumentacijo ter izdaja protokola meritev, Navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV v slovenskem jeziku in PID dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA 1.NADSTROPJE:
1. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  |  | 0

## 2.NADSTROPJE
POPIS DEL IN MATERIALA ZPM
2. NADSTROPJE
Poz. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Znesek
Dobava in montaža LED svetilk, komplet z napajalnikom, montažnim priborom, po izbiri arhitekta, kot npr., :
1.1. | Nadgradna stropna LED svetilka dimenzij: 1200x200x85mm, z ohišjem iz prašno barvane jeklene pločevine. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: prizmatični difuzor iz PMMA materiala. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: IP43 Svetlobni tok: minimalno 3600lm. Električna poraba: maksimalno 30W. kot npr.: Intra 216 PR 3600 lm 30 W 840 FO 200x1200mm IP43 white | kos | 73 |  | 0
1.2. | Nadgradna stropna LED svetilka z asimetrično optiko za osvetlitev šolske table dimenzij: 1287x156x60mm, z ohišjem iz prašno barvane jeklene pločevine. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: Asimetrična optika. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO) IP zaščita: 20. Svetlobni tok: minimalno 2000lm. Električna poraba: maksimalno 27W. kot npr.: Intra Miva C 150 AS S 2000 lm 27 W 840 FO L1287mm white | kos | 2 |  | 0
1.3. | Nadgradna stropna/stenska svetilka, v ohišju iz polikarbonata, IP66, satiniran opalni PMMA difuzor, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10, integriran LED konverter s konstantnim tokom, dimenzije Æ285x103mm, napajanje 230VAC, moč svetilke 13W, svetlobni tok 1450lm, barva svetlobe 4000K, zaščita IP43, kot npr.: Intra Etea D 1450 lm 13 W 840 FO IP43 white | kos | 6 |  | 0
1.4. | Demontaža obstoječih nadometnih svetilk | kos | 81 |  | 0
1.5. | Označevanje razdelilnikov in opreme z napisi in označbami, z iskanjem obstoječih tokokrogov ter izdelavo enopolne sheme | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Pregledi in meritve električnih inštalacij z dokumentacijo ter izdaja protokola meritev, Navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV v slovenskem jeziku in PID dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA 2.NADSTROPJE:
1. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  |  | 0