VPRAŠALNIK ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PROTI EKOLOŠKIM ŠKODAM

Ta vprašalnik je sestavni del dokumentacije, ki jo zahteva zavarovalnica za odobritev zavarovanja.

SPLOŠNO O SKLENITELJU (ZAVAROVALCU) ZAVAROVANJA

| 1. Polni naziv podjetja: |  |  |  | Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Sedež: | Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica |  |  |  |  |  |
| 3. Registrirana dejavnost podjetja: |  |  |  |  | 36.000 |  |
| 4. Število zaposlenih: |  |  |  |  |  |  |
| 5. Promet: |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ali imate sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti in pri kateri zavarovalnici? |  |  |  |  |  |  |

Poleg osnovnih podatkov o podjetju za ponudbo zavarovanja ekoloških škod potrebujemo tudi naslednje informacije:

KEMIČNI PROCESI/NAPRAVE/SNOVI/OKOLICA

| 1. Kateri kemični procesi se izvajajo? | Obarjanje fosforjevih spojin (FeCl3), čiščenje membran (natrijev hipoklorit, citronska kislina), čiščenje odpadnega zraka (H2SO4, NaOH, H2O2), dehidracija blata z uporabo polimera |
| --- | --- |

| 2. Katere snovi so prisotne v procesih? | FeCl3 41 %, NaOCl 13 %, citronska kislina 46 %, H2SO4 63 %, NaOH, H2O2, polimer (različni) |
| --- | --- |

| 3. Katere snovi se proizvajajo? | nobena |
| --- | --- |

| 4. Za vsako snov navedite: |  |
| --- | --- |
| a) ime in opis snovi | - železov klorid (FeCl3), 41 %, tekoč rdečerjav, brez vonja; - natrijev hipoklorit (NaOCl), 13 %, tekoč, rumen, vonj po kloru; - citronska kislina (C6H8O7), 46 %, tekoča, brezbarvna, brez vonja; - žveplova kislina (H2SO4), 63 %, viskozna tekočina, brez barve do temno rjave, oster vonj; - natrijev hidroksid (NaOH), 30 %, tekoč, brez vonja; - vodikov peroksid (H2O2), 35 %, za čiščenje odpadnega zraka pri sušenju blata; - polimer, tekoče, mlečno bela, vonj po alifatskih ogljikovodikih |

| b) natančen opis hranjenja snovi (največja kapaciteta, razporeditev skladišč, itd) |  |
| --- | --- |
| - železov klorid (FeCl3), 41 %: v skladišču kemikalij, rezervoar V = 25 m3; - natrijev hipoklorit (NaOCl), 13 %: v skladišču kemikalij, rezervoar V = 5 m3; - citronska kislina (C6H8O7), 46 %: v skladišču kemikalij, rezervoar V = 5 m3; - žveplova kislina (H2SO4), 63 %: v prostoru sušilnika blata, IBC posode V = 1 m3; - natrijev hidroksid (NaOH), 30 %: v prostoru sušilnika blata, posode V = 50-60 l ali IBC 1 m3; - vodikov peroksid (H2O2), 35 %: v prostoru sušilnika blata, posode V = 50-60 l; - polimer: v prostoru dehidracije blata, IBC posode V = 1 m3; |  |

| c) varnostni sistemi in ukrepi (npr. dvojno dno,...) | železov klorid (FeCl3), 41 %: lovilna posoda, zaščita proti prenapolnitvi, zaustavitev točenja pri zaznavanju puščanja v skladišču, urejena lovilna platforma za tovornjak proti razlitju, alarmiranje v primeru puščanja; - natrijev hipoklorit (NaOCl), 13 %: lovilna posoda, zaščita proti prenapolnitvi, zaustavitev točenja pri zaznavanju puščanja v skladišču, urejena lovilna platforma za tovornjak proti razlitju, alarmiranje v primeru puščanja; - citronska kislina (C6H8O7), 46 %: lovilna posoda, zaščita proti prenapolnitvi, zaustavitev točenja pri zaznavanju puščanja v skladišču, urejena lovilna platforma za tovornjak proti razlitju, alarmiranje v primeru puščanja; - žveplova kislina (H2SO4), 63 %: lovilna posoda; - natrijev hidroksid (NaOH), 30 %: lovilna posoda; - vodikov peroksid (H2O2), 35 %: lovilna posoda; - polimer: lovilna posoda; |
| --- | --- |

| 5. Za vsako napravo navedite: |  |
| --- | --- |
| a) ime procesa | - kemično obarjanje fosforja (FeCl3) - čiščenje membran (NaOCl) - čiščenje membran (citronska kislina) - kemično čiščenje zraka iz sušilnika (H2SO4) - kemično čiščenje zraka iz sušilnika (NaOH) - kemično čiščenje zraka iz sušilnika (H2O2) - dehidracija blata (polimer) |

| b) vrsta naprave | - črpališče za doziranje FeCl3 v biološke bazene - črpališče za doziranje NaOCl pri čiščenju membran - črpališče za doziranje citronske kisline pri čiščenju membran - črpališče za doziranje H2SO4 pri čiščenju zraka iz sušilnika - črpališče za doziranje NaOH pri čiščenju zraka iz sušilnika - črpališče za doziranje H2O2 pri čiščenju zraka iz sušilnika - kislinski pralnik zraka - bazični pralnik zraka - črpališče polimera in naprava za pripravo polimera, črpališče pripravljenega polimera |
| --- | --- |

| c) kapaciteta (letna in urna) | - črpališče FeCl3: 300 t/leto, 100 kg/h - črpališče NaOCl: 40 t/leto, 500 kg/h - črpališče citronske kisline: 40 t/leto, 700 kg/h - črpališče H2SO4: 5 t/leto - črpališče NaOH: 5 t/leto - črpališče H2O2: 100 kg/leto - črpališče polimera: 40 t/leto |
| --- | --- |

| d) starost naprave | Vse naprave so bile zagnane oktobra 2015. |
| --- | --- |

| e) opis naprave in procesa | - Za obarjanje fosforja se dozira FeCl3 v vsako od dveh bioloških linij posebej. Za to skrbijo tri črpalke, od katerih sta dve v funkciji, ena pa v rezervi. - Za čiščenje organskih snovi z membran se uporabljata NaOCl. Ta se črpa v linijo permeata, ko črpalka permeata deluje v smeri spiranja membran (t.j. v nasprotni smeri od smeri filtracije). S tem se ustvari ustrezna koncentracija NaOCl, s katero se čistijo membrane, in sicer vsak sklop enkrat na 72 ur. Črpališče NaOCl je sestavljeno iz treh enakih črpalk, ki delujejo izmenično. - Za čiščenje vodnega kamna z membran se uporabljata citronska kislina. Ta se črpa v linijo permeata, ko črpalka permeata deluje v smeri spiranja membran (t.j. v nasprotni smeri od smeri filtracije). S tem se ustvari ustrezna koncentracija citronske kisline, s katero se čistijo membrane, in sicer vsak sklop enkrat na 168 ur. Črpališče citronske kisline je sestavljeno iz treh enakih črpalk, ki delujejo izmenično. - Za čiščenje odpadnega zraka iz procesa sušenja blata se uporabljata dva pralnika zraka, in sicer kislinski in bazični. V kislinski pralnik zraka se dozira H2SO4, v bazičnega pa NaOH in H2O2. Vsako od the snovi iz posod prečrpava svoja dozirna črpalka. - Za dehidracijo blata se v blato tik pred dehidracijo dozira pripravljeni polimer. Polimer se lahko pripravlja iz tekoče emulzije oz. suspenzije ali pa v praškasti obliki. Za črpanje polimera do posode za pripravo skrbi ena črpalka (v primeru priprave iz praška pa sesalnik in polž). Posoda za pripravo polimera je sestavljena iz treh prekatov, v vsakem je po eno mešalo. Pripravljeni polimer (mešan z vodo) se v blato dozira s pomočjo štirih črpalk, od katerih sta dve za eno dehidracijsko linijo, dve pa za drugo. |
| --- | --- |

| 6. Za vsako napravo označite »DA«, »NE« oz. »NIMAMO PODATKA« |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) dovoljenje za uporabo | DA | NE | NIMAMO PODATKA |
| b) naprava je zgrajena v skladu z mednarodnimi predpisi / standardi | DA | NE | NIMAMO PODATKA |
| c) redni pregledi v skladu z zakonskimi zahtevami se izvajajo | DA | NE | NIMAMO PODATKA |
| d) uporaba naprave je v mejah kapacitet naprave | DA | NE | NIMAMO PODATKA |
| e) naprava se uporablja neprekinjeno | DA | NE | NIMAMO PODATKA |
| f) vzpostavljen je sistem stalne detekcije izliva snovi in popravil | DA | NE | NIMAMO PODATKA |
| g) naprava je dnevno obiskana in pregledana | DA | NE | NIMAMO PODATKA |
| h) ostali ukrepi preprečevanja škod | DA | NE | NIMAMO PODATKA |

| 7. Za vsak proizvod navedite: |  |
| --- | --- |
| a) ime in opis snovi / proizvoda | ni proizvodov |

| b) proizvodnja (letna in urna) |  |
| --- | --- |
| ni proizvodnje |  |

8. Kakšna je okolica poslopij? Prosimo za natančen opis s skico.

Skica:

III. ŠKODNI POTEK

- Je v zadnjih 5 letih prišlo do izlitja škodljivih snovi in/ali onesnaženja okolja? Prosimo za natančen opis vsakega primera.

Da. Febrauar 2019 - Pri čiščenju membran z NaOCl je prišlo do napake, ko se je NaOCl doziral v linijo permeata, pri čemer je črpalka permeata mirovala. Zaradi vzpostavljene vezne posode med membranskim bazenom in rezervoarjem permeata je prišlo do iztekanja razredčene raztopine NaOCl skozi rezervoar permeata v iztok in vodotok, v katerega se izliva očiščena voda iz čistilne naprave. Pri tem je prišlo do pogina rib v vodotoku Vrtojbica.

- Ali zavarovanec pozna okoliščine, ki bi lahko privedle do odškodninskega zahtevka iz naslova tega zavarovanja zaradi preteklega dogodka?

Ne

IV. VARNOST

- Ali je zavarovanec izdelal elaborat varnosti pred ekološkimi škodami? Prosimo za kopijo elaborata.

- Kakšne vrste ekoloških škod so možne?

Izlitje oz. odtekanje kemikalij v tla ali v vodotok. Prelivanje neočiščene odpadne vode v vodotok.

- Plan preprečevanja tovrstnih škod?

Nadzor nad pretakanjem, skladiščenjem in črpanjem kemikalij, strokovno usposabljanje kadra, nadzor procesa, kontrola količin, redni pregledi instalacij in posod, rutinski pregledi delovanja sistemov, beleženje dnevnika upravljanja, investicijska vlaganja v instalacije, posode, pretakališča.

- Plan reševanja škod?

Takojšnje ukrepanje ob pojavu napak in okvar, sistem alarmiranja v primeru izlitja oz. puščanja. Takojšnja zaustavitev puščanja ali procesa, ki povzroča iztekanja. Nevtralizacija, kjer je to mogoče. Obveščanje pristojnih institucij.

- Ali ima zavarovanec oddelek za ekologijo? Če ne, na kakšen način rešuje svojo izpostavljenost ekološkim nevarnostim?

V. HRAMBA SNOVI

- Hramba snovi: za vsako skladišče/tank navedite:

| a) kapaciteto | - FeCl3: 25 m3 - NaOCl: 5 m3 - citronska kislina: 5 m3 - H2SO4: IBC posoda 1 m3 - NaOH: posoda 50-60 l ali IBC posoda 1 m3 - H2O2: posoda 50-60 l - polimer: IBC posoda 1 m3 |
| --- | --- |
| b) vrsto konstrukcije | - FeCl3: 25 m3 rezervoar iz plastične mase - NaOCl: 5 m3 rezervoar iz plastične mase - citronska kislina: 5 m3 rezervoar iz plastične mase - H2SO4: IBC posoda 1 m3 iz plastične mase - NaOH: posoda 50-60 l ali IBC posoda 1 m3 iz plastične mase - H2O2: posoda 50-60 l iz plastične mase - polimer: IBC posoda 1 m3 iz plastične mase |
| c) starost | - FeCl3: 2015 - NaOCl: 2015 - citronska kislina: 2015 - H2SO4: IBC posoda nova ob vsaki dobavi - NaOH: posoda 50-60 l ali IBC 1 m3 nova ob vsaki dobavi - H2O2: posoda 50-60 l nova ob vsaki dobavi - polimer: IBC posoda 1 m3: nova ob vsaki dobavi |
| d) vsebino | - FeCl3, 41 % - NaOCl: 13 % - citronska kislina: 46 % - H2SO4: 63 % - NaOH: 30 % - H2O2: 35 % - polimer (razni tipi) |
| e) prisotnost alarma ob prenapolnjenosti | - FeCl3: DA - NaOCl: DA - citronska kislina: DA - H2SO4: NE, se ne polni na objektu - NaOH: NE, se ne polni na objektu - H2O2: NE, se ne polni na objektu - polimer: NE, se ne polni na objektu |
| f) prisotnost sistema detekcije izlitja | - FeCl3: DA - NaOCl: DA - citronska kislina: DA - H2SO4: NE (samo v črpalni omarici) - NaOH: NE (samo v črpalni omarici) - H2O2: NE (samo v črpalni omarici) - polimer: NE (povezava lovilne posode v drenažni rezervoar) |
| g) datum zadnjega testiranja in rezultati | 2017, Paskal d.o.o., pregled celotne instalacije, skladišča in pretakališča kemikalij, ustreznost z uredbami |
| h) opis okolice | Skladišče kemikalij se nahaja v kletnih prostorih objekta biološkega čiščenja. Skladišče je prezračevano, izvedena je bila nova instalacija za bolj učinkovito prezračevanje (2021). V primeru izlitja tekočin se te ujamejo v lovilnih posodah, od koder jih je potrebno izčrpati (ni drugega izhoda). Platforma za sprejem oz. pretakališče kemikalij ima lovilni bazen volumna 27 m3; v primeru izlitja pri pretakanju kemikalije odtečejo v rezervoar odvečnega blata, kjer se skupaj z blatom obdelajo in odpeljejo kot odpadek. V okolici čistilne naprave ni objektov, so travniki, nekoliko bolj oddaljenih je nekaj polj. Ob objektu teče vodotok Vrtojbica, v katerega se izliva očiščena voda iz čistilne naprave. |

- Hramba snovi: za vsak cevovod navedite:

| a) dolžina in največji obseg cevi | Najdaljša linija cca. 50 m, največji obseg cevi DN 100 mm. V zaščitnih ceveh. |
| --- | --- |
| b) lokacija in okolica | Skladišča in instalacije FeCl3, NaOCl in citronske kisline so v kletnih prostorih objekta biološke obdelave, pretakališče pa zunaj tega objekta. Posode s H2SO4, NaOH in H2O2 in oba pralnika zraka so v objektu sušilnika blata. Posode s polimerom in instalacija polimera so v objektu dehidracije blata. |
| c) v zemlji ali nad njo | Vse cevi peljane vidno, v zaščitnih ceveh. |
| d) obstaja katodično varovanje? | Ne. |
| e) starost | Vse napeljave so iz leta 2015.V letu 2019 so bili obnovljeni cevovodi in nekateri sklopi na instalaciji natrijevega hipoklorita in citronske kisline. V letu 2021 so bile obnovljene instalacije NaOCl in citronske kisline na preostalih sklopih do mesta dovajanja kemikalij v linije permeata.Prezračevanje skladišča kemikalij izvedeno na novo v letu 2021. |
| f) vsebina (snovi, ki se pretakajo) | FeCl3, NaOCl, citronska kislina. |
| g) prisotnost sistema detekcije izlitja | DA |
| h) datum zadnjega testiranja in rezultati | 2017, Paskal d.o.o., pregled celotne instalacije, skladišča in pretakališča kemikalij, ustreznost z uredbami |

Zavarovanec s podpisom potrjuje, da je na vprašanja odgovoril točno, da so navedbe resnične in da je seznanjen z določili vprašalnika.

| Kraj in datum: | Nova Gorica, 1.4.2022 |
| --- | --- |

Podpis zavarovanca:

(žig in podpis)