## SPLOŠNO
5. POPIS MATERIALA IN DEL
SPLOŠNO
- | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
- | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
- | Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit.
- | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene elektro opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, detajlne risbe montaže in dokazila s potrdili o ustreznosti.
- | Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme.
- | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
- | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
- | Prav tako se mora izvajalec držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
- | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
- | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi in o tem pisno obvestiti investitorja, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
- | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi karakteristikami je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti elektro opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
- | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
- | Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
- | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom in ostalimi sestavinami DGD in PZI projekta.
- | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro inštalacijska dela in transporti.
- | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele DGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov DGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta, ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov, razen če ni drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, transportne in manipulativne stroške;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje opreme na objektu kot so lestve, odri in podobno;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom;
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo s plačilom komunalnega prispevka;
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del in so nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta;
- | skladiščenje materiala na gradbišču;
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete materialov z atesti;
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material;
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču;
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov;
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli;
- | vrtanje manjših odprtin (≤ ø100mm) ter manjša gradbena dela za el. inšt. in el. naprave;
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov;
- | pripravo podatkov (označene spremembe v enem izvodu PZI) za izdelavo PID dokumentacije;
- | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje;

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Popis materiala in del za:
Električne inštalacije in električno opremo
Investitor:
Mestna občina Koper Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
Za gradnjo:
Ureditev nadomestnih prostorov zaradi prenove objekta Collegio dei Nobili v Kopru
Št. načrta:
22-033-E
Datum:
april 2022
1 | ELEKTRIČNO NAPAJANJE | 0
2 | RAZSVETLJAVA | 0
3 | VTIČNICE, PRIKLJUČKI, STIKALA IN TIPKALA | 0
4 | TELEKOMUNIKACIJE | 0
5 | JAVLJANJE POŽARA | 0
6 | KONTROLA PRISTOPA | 0
7 | CNS | 0
8 | OZEMLJITVE | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0

## 1
1 | ELEKTRIČNO NAPAJANJE
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
Stikalni bloki
1.1 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega prostostoječega stikalnega bloka R-K-LM8, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 600x2000x300mm (ŠxVxG), s postavkom 100 mm, stopnja notranje delitve vsaj 2a, opremljenega z montažno ploščo in vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip B+C, vezava 3+0, 275V/20kA, kot npr. IS211230-A, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1 100A, 3p, kot npr. BZ900203, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 2 kos varovalčno ločilno stikalo, 3p, komplet z varovalko 32A, kot npr. IS506143, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 4 kos varovalčno ločilno stikalo, 3p, komplet z varovalko 25A, kot npr. IS506143, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 1 kos varovalčno ločilno stikalo, 1p, komplet z varovalko 16A, kot npr. IS506101, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 1 kos varovalčno ločilno stikalo, 1p, komplet z varovalko 6A, kot npr. IS506101, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.3A, 4p, 10kA, tip A, kot npr. BC054130, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 2 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, 10kA, tip A, kot npr. BC054103, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, C6A, 10kA, kot npr. BM017106, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 21 kos inštalacijski odklopnik, 1p, C10A, 10kA, kot npr. BM017110, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 42 kos inštalacijski odklopnik, 1p, C16A, 10kA, kot npr. BM017116, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, C16A, 10kA, kot npr. BM017316, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, C20A, 10kA, kot npr. BM017320, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 3 kos krmilno izbirno stikalo 1-0-2 za vgradnjo na letev, 16A, kot npr. BZ106380, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 3 kos inštalacijski kontaktor za vgradnjo na letev, 1NO, 20A, 230V, kot npr. BZ326471, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 1 kos rele za vgradnjo na letev, 1 preklopni kontakt, kot npr. BZ651000, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev;
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku;
- | 1 kos stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke; | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in montaža opreme za izvedbo dodatnega izvoda v obstoječi glavni razvodni prostostoječi omari R-0P-GL:
- | 1 kos nizkonapetostni kompaktni odklopnik 80A, 3p, 80A, 35kA, kot npr. NZMN1, proizvajalec Eaton ali enakovredno;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, B6A, 10kA, kot npr. BM018306, proizvajalec Schrack ali enakovredno;
- | 1 kpl sponke za merilno garnituro;
- | 3 kos tokovni transformator, 100/5 CL0.5;
- | 1 kpl drobni, spojni, vezni in montažni material. | kpl | 1 |  | 0
Zaščitne cevi, razvodne doze in kabli
1.3 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za podometno montažo v zidane ali votle stene oziroma v tla, v beton ali estrih:
- | RBC DIN 16 | m | 420 |  | 0
- | RBC DIN 23 | m | 55 |  | 0
- | RBC DIN 27 | m | 10 |  | 0
1.4 | Dobava in montaža PE samougasne inštalacijske zaščitne cevi za montažo v votle stene, prostore podstrešja ter elemente pohištva:
- | RFS DIN 13,5 | m | 180 |  | 0
- | RFS DIN 16 | m | 540 |  | 0
1.5 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za nadometno montažo na distančne oklepnike:
- | PNT DIN 13,5 | m | 25 |  | 0
- | PNT DIN 16 | m | 380 |  | 0
- | PNT DIN 23 | m | 65 |  | 0
1.6 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za zunanjo montažo, kot npr.:
- | EUROFLEX DIN 16 | m | 80 |  | 0
1.7 | Dobava in montaža PVC inštalacijskega NIK kanala in sicer:
- | 60 x 40 mm | m | 5 |  | 0
- | 30 x 30 mm | m | 35 |  | 0
- | 10 x 10 mm | m | 20 |  | 0
1.8 | Dobava in montaža kabelskih polic, delno po potrebi s pokrovi (križanje tras, križanje s strojnimi inštalacijami), komplet z obešalnim priborom, stenskimi in delno stropnimi konzolami ter objemkami za kable:
- | PK50 - perforirana | m | 65 |  | 0
- | PK100 - perforirana | m | 40 |  | 0
- | PK200 - perforirana | m | 45 |  | 0
- | PK300 - perforirana | m | 5 |  | 0
1.9 | Dobava in montaža nadometnih razvodnih doz za montažo na kabelske police, različnih dimenzij. | kos | 50 |  | 0
1.10 | Dobava in montaža vgradnih podometnih razvodnih doz, komplet s pokrovčki, različnih dimenzij. | kos | 25 |  | 0
1.11 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | NHXMH-O 2x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
- | NHXMH-O 3x1,5 mm2 | m | 125 |  | 0
- | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 830 |  | 0
- | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m | 135 |  | 0
- | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
- | NHXMH-J 7x1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 2070 |  | 0
- | NHXMH-J 5x4 mm2 | m | 110 |  | 0
- | NHXMH-J 5x10 mm2 | m | 20 |  | 0
- | NYY-J 4x50 mm2 | m | 170 |  | 0
Opombe:
- | krmilno napajalne povezave med napravami strojnih naprav so zajete v popisu načrta strojnih inštalacij.
1.12 | Izdelava končnikov na kablih naslednjih povezav:
- | N2XH-J 4x50 mm2 | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Izvedba meritev NN električnih inštalacij z izdelavo pisnih merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Projektantski nadzor. | kpl | 1 |  | 0
1.15 | Izdelava dokumentacije PID. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2
2 | RAZSVETLJAVA
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
Splošna razsvetljava
Generalne lastnosti:
- | jamstvo min. 7 let, življenjska doba min.50.000h L90 B10 pri 35°C, CRI min 80, McAdams max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki.
2.1 | Dobava in montaža nadgradne svetilke (oznaka v načrtu SV1), LED PCB, max 32W, min 3550 Lm, 4000°K, optika aluminijska dvojna parabolična Darklight 60° 99,99°posrebrena polmat, pravokotn oblika -poševne stranice, min 115 Lm/W, UGR max 16, ohšje pločevina, bela, cca 1200 x 240 x 60 mm.
| kot npr. Intra Miva C 240 HMP P 3600 lm 31 W 840 FO L1281mm white 12532452001 ali enakovredno. | kos | 62 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža nadgradne viseče svetilke (oznaka v načrtu SV2), LED PCB, max 55W, min3300 Lm, 4000°K, optika aluminijska strogo asimetrična parabolična optika za table, 99,99°posrebrena polmat, pravokotna, ohšje pločevina, bela, cca 1200 x 200 x 55 mm. odmik od stene cca 70 cm m-pred končno montažo preveriti pozicijo glede na realno postavitev table!
| kot npr.Intra Miva C 150 AS S 3300 lm 52 W 840 L1287mm white 12535424001 ali enakovredno. | kos | 10 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža nadgradne okrogle svetilke (oznaka v načrtu SV3), LED COB, max 20 W, min 16000 Lm, 3000°K, optika SOP polopalna, PMMA, barva siva, cca d 300 x 65 mm,
| kot npr. Intra Lona Intra Lona C 300 h65 DPR 1600 lm 19 W 830 FO IP43 silver aluminium 18272421396-LG. | kos | 14 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža nadgradne okrogle svetilke z varnostnim modulom (oznaka v načrtu SV3-EM), LED COB, max 20 W, min 16000 Lm, 3000°K, optika SOP polopalna, PMMA, barva siva, cca d 300 x 65 mm,
kot npr. Intra Lona Intra Lona C 300 h65 DPR 1600 lm 19 W 830 FO IP43 silver aluminium 18272421396-LG.
| z akumulatorjem EM kit 1h 350mA 9-57V DC 19099110000 ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
2.5 | Dobava in montaža nadometne okrogle svetilke (oznaka v načrtu SV4), LED PCB, max 14 W , min 1550 Lm, min. 115 Lm/W, 4000°K, ohišje polikabonat, optika PC polopal, bela, IP43, cca d 290 x 100 mm
| kot npr. Intra Etea D 1550 lm 13 W 840 FO IP43 white 18215412001 ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
2.6 | Dobava in montaža nadometne industrijske svetilke (oznaka v načrtu SV5), LED PCB max 48W, min 4500 Lm, 4000°K, optika polprosojna PC, ohišje PC, IP65, cca 150 x 100x85 mm.
| kot npr. Intra 5700 5900 lm 47 W 840 FO L1573mm IP66 -15711434000 ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
2.7 | Izvedba meritev osvetljenosti površin (splošna razsvetljava). | kpl | 1 |  | 0
Varnostna razsvetljava
2.8 | Dobava in montaža nadgradne stropne svetilke zasilne razsvetljave (oznaka v načrtu EM1), LED, IP65, 230 V, z lastnim napajanjem, avtonomije 1h, samokontrolna, ohišje iz umetne mase brez halogenov, v pripravnem spoju, kot npr. Schrack, serija KB ali enakovredno. | kos | 10 |  | 0
2.9 | Dobava in montaža nadgradne stropne svetilke zasilne razsvetljave (oznaka v načrtu EM2), LED, IP65, 230 V, z lastnim napajanjem, avtonomije 1h, samokontrolna, ohišje iz umetne mase brez halogenov, v pripravnem spoju, komplet z natičnim piktogramom z razdaljo prepoznavnosti 30m, kot npr. Schrack, serija KB ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
2.10 | Dobava in montaža nadgradne stropne svetilke zasilne razsvetljave (oznaka v načrtu EM3), LED, IP65, 230 V, z lastnim napajanjem, avtonomije 1h, samokontrolna, ohišje iz umetne mase brez halogenov, v pripravnem spoju, kot npr. Schrack, serija KB ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.11 | Dobava in montaža nadgradne stropne svetilke zasilne razsvetljave (oznaka v načrtu EM4), LED, IP65, 230 V, z lastnim napajanjem, avtonomije 1h, samokontrolna, ohišje iz umetne mase brez halogenov, v pripravnem spoju, kot npr. Schrack, serija K5 ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
2.12 | Dobava in montaža nadgradne stropne svetilke zasilne razsvetljave (oznaka v načrtu EM5), LED, IP65, 230 V, z lastnim napajanjem, avtonomije 1h, samokontrolna, ohišje iz umetne mase brez halogenov, v pripravnem spoju, komplet z natičnim piktogramom z razdaljo prepoznavnosti 20m, kot npr. Schrack, serija K5 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.13 | Izvedba meritev osvetljenosti poti umika (varnostna razsvetljava). | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3
3 | VTIČNICE, PRIKLJUČKI, STIKALA IN TIPKALA
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.1 | Dobava in montaža vtičnic modulne izvedbe za podometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | 1x 2P+E, 16A, 250V | kos | 13 |  | 0
- | 2x 2P+E, 16A, 250V | kos | 25 |  | 0
3.2 | Dobava in montaža vtičnic modulne izvedbe za nadometno vgradnjo, komplet z montažnim ohišjem in okrasnim okvirjem. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | 1x 2P+E, 16A, 250V | kos | 5 |  | 0
3.3 | Dobava in montaža vtičnic za nadometno vgradnjo, s pokrovom, v zaščitni stopnji IP44. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | 1x 2P+E, 16A, 250V | kos | 4 |  | 0
- | 2x 2P+E, 16A, 250V | kos | 13 |  | 0
3.4 | Dobava in montaža vtičnic modulne izvedbe za vgradnjo v parapetni kanal in sicer:
- | 1x 2P+E, 16A, 250V | kos | 88 |  | 0
3.5 | Izvedba stalnega priključka, komplet z montažno dozo in priklopom za naslednje el. porabnike:
- | 1-fazni priključek komunikacijske omare - 1,0 kW | kos | 1 |  | 0
- | 1-fazni priključek pogona proj. platna - 0,1 kW | kos | 5 |  | 0
- | 1-fazni priključek ventilatorja nape - 0,5 kW | kos | 1 |  | 0
- | 1-fazni priključek ventilatorja ognjevarne omare - 0,5 kW | kos | 1 |  | 0
- | 1-fazni priključek črpalke za prezračevanje kondenza - 0,3 kW | kos | 1 |  | 0
- | 1-fazni priključek not. enote VRF naprave - 0,1 kW | kos | 2 |  | 0
- | 3-fazni priključek zun. enote VRF naprave - 6,4 kW | kos | 2 |  | 0
- | 3-fazni priključek krmilne omare klimata - 15,8 kW | kos | 1 |  | 0
3.6 | Dobava in montaža inštalacijskih stikal oz. tipkal modulne izvedbe za podometno montažo, komplet z ustrezno montažno dozo in okrasnim okvirjem. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | 2x stikalo, enopolno, 16A, 250VAC | kos | 5 |  | 0
- | 4x stikalo, enopolno, 16A, 250VAC | kos | 5 |  | 0
- | 1x tipkalo, izbirno 1-0-2 (za pogon proj. platna) | kos | 5 |  | 0
3.7 | Dobava in montaža inštalacijskih stikal modulne izvedbe za nadometno montažo, komplet z ustrezno montažnim ohišjem in okrasnim okvirjem. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | 1x stikalo, enopolno, 16A, 250VAC | kos | 4 |  | 0
- | 1x stikalo, menjalno, 16A, 250VAC | kos | 6 |  | 0
3.8 | Dobava in montaža notranjega PIR detektorja gibanja, nadgradna stropna montaža, s kotom zaznavanja 360°, z možnostjo nastavitve časa aktivacije, senzorjem svetlobe. | kos | 5 |  | 0
3.9 | Dobava in montaža dvoprekatnega kovinskega inštalacijskega parapetnega kanala v beli barvi RAL9010, 130/55 mm, komplet s kovinskimi pregradami, tipskimi pokrovi in prirobnicami za montažo elementov, tipskimi elementi za spajanje, zaključnimi elementi, elementi za pritrditev kablov in ostalim priborom za montažo na steno. | m | 62 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4
4 | TELEKOMUNIKACIJE
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
Univerzalno ožičenje in A/V povezave
4.1 | Dobava in montaža stenske 19" komunikacijske omare višine 16HE dimenzij cca. 600x824x450mm (ŠxVxG) kot npr. DTWA166045, proizvajalec Schrack ali enakovredno, steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju, tonirano steklo, komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, montažnim in pritrdilnim materialom. V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema:
- | 1 kos ventilatorski sklop za montažo v zidno 19" rack omaro, dvojni ventilator, s termostatom, 1U;
- | 1 kos optični delilnik, 8-delni, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U;
- | 2 kos priključni 19" horizontalni panel 24x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U;
- | 1 kos distribucijsko nosilno stikalo z 48 1 GB/s RJ45 vmesniki in 4x10 GB/s SFP vmesniki za združevanje nosilnih povezav, z možnostjo PoE napajanja (pasivno), komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro, kot npr. CRS354-48P-2Q+RM, proizvajalec Mikrotik ali enakovredno;
- | 1 kos razdelilec 7 vtičnic z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U;
- | 1 kpl urejevalniki kablov;
Opombe:
- | Pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami investitorja. | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Dobava in montaža komunikacijskih vtičnic, modulne izvedbe za podometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | 1x RJ45, enojna CAT6 +
1x HDMI +
| 1x USB tip A | kos | 5 |  | 0
4.3 | Dobava in montaža komunikacijskih vtičnic, modulne izvedbe za vgradnjo v parapetni kanal in sicer:
- | RJ45, enojna CAT6 | kos | 27 |  | 0
- | HDMI | kos | 10 |  | 0
- | USB tip A | kos | 5 |  | 0
4.4 | Dobava in montaža komunikacijskih vtičnic, modulne izvedbe za nadometno vgradnjo, komplet z montažnim ohišjem. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | 2x RJ45, enojna CAT6 | kos | 5 |  | 0
- | 1x RJ45, enojna CAT6 +
| 1x HDMI | kos | 5 |  | 0
4.5 | Izvedba telekomunikacijskega zaključka kabla S/FTP Cat. 6 za direktni priklop opreme, komplet s konektorjem. | kos | 3 |  | 0
4.6 | Dobava in montaža brezžične dostopne točke, PoE napajanje, v lastnem ohišju, kot npr. FAP-221E, proizvajalec Fortinet ali enakovredno.
Opombe:
- | dostopna točka mora podpirati dostop v omrežje eduroam. | kos | 10 |  | 0
4.7 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov univerzalnega ožičenja delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | U/UTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 1460 |  | 0
- | S/FTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 180 |  | 0
4.8 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov HDMI v zaščitne cevi, min. kategorije 2, komplet s konektorji:
- | dolžine 8 m | kos | 5 |  | 0
- | dolžine 10 m | kos | 5 |  | 0
4.9 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov povezav USB v zaščitne cevi:
- | LiYCY 4x1,5 mm2 | m | 45 |  | 0
4.10 | Dobava in polaganje optičnega kabla na relaciji med komunikacijskimi vozlišči na kabelske police;
- | MM FO 6x50/125 OM3 | m | 50 |  | 0
4.11 | Zaključevanje optičnega kabla na delilniku obstoječega komunikacijskega vozlišča KV-M v 1. nadstropju objekta, komplet s konektorji. | kpl | 1 |  | 0
4.12 | Zaključevanje optičnega kabla na delilniku novega komunikacijskega vozlišča KV-K v kleti objekta, komplet s konektorji. | kpl | 1 |  | 0
4.13 | Izvedba označevanja vseh komunikacijskih kablov, označevanje portov na panelih in na samih vtičnicah. | kpl | 1 |  | 0
4.14 | Vzpostavitev in povezava sistema LAN in WLAN v funkcionalno stanje. | kpl | 1 |  | 0
4.15 | Izdelava meritev univerzalnega ožičenja in optičnih povezav z izdelavo pisnih merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
4.16 | Sistemska garancija za strukturirano omrežje - izvedba s certificiranim inštalaterjem, certificirana oprema, enotna oprema enega proizvajalca. | kpl | 1 |  | 0
4.17 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za podometno montažo v zidane stene oziroma v tla, v beton ali estrih:
- | RBC DIN 16 | m | 120 |  | 0
4.18 | Dobava in montaža PE samougasne inštalacijske zaščitne cevi za montažo v votle in montažne stene:
- | RFS DIN 16 | m | 220 |  | 0
- | RFS IEC 32 | m | 85 |  | 0
4.19 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za nadometno montažo na distančne oklepnike:
- | PNT DIN 16 | m | 110 |  | 0
Video nadzor
4.20 | Dobava in montaža IP snemalne naprava, 8 kanalov, napajanje kamer PoE, izhod HDMI & VGA do 1080p/720p resolucije, 1 x SATA vmesnik, brez HDD, 2x USB2.0, podpira iOS in Android, načini snemanja: ročno/alarm/zaznavanje gibanja/razpored, shranjevanje na disku do 8TB ali v oblaku, možnost prikazovanja na več zaslonih.
| Ustreza tip kot npr. IMOU N18P ali enakovreden. | kos | 1 |  | 0
4.21 | Dobava in montaža trdi disk HDD 6TB prilagojen za delovanje 24/7. | kos | 1 |  | 0
4.22 | Dobava in montaža notranje fiksno dnevno/nočne IP kamere, 90°, min. ločljivosti 4M, IP67, IK10, domet do 30 m, IR senzor za vklopnapajanje PoE, za stropno montažo.
| Ustreza tip kot npr. DAHUA IPC-HDBW 1431E ali enakovreden. | kos | 8 |  | 0
4.23 | Dobava in polaganje signalnih kabelskih vodnikov za potrebe video nadzora delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | S/FTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 330 |  | 0
4.24 | Vzpostavitev in konfiguracija video nadzornega sistema. | kpl | 1 |  | 0
Ozvočenje
Opombe:
- | Elementi sistema ozvočenja morajo imeti možnost povezave na obstoječi sistem ozvočenja dobavitelja opreme SEA.
4.25 | Dobava in montaža nadometnega stropnega zvočnika, 10W, 100V, s konzolo za montažo. | kos | 5 |  | 0
4.26 | Dobava in montaža nadgradnega stenskega zvočnika, 10W, 100V, s konzolo za montažo. | kos | 10 |  | 0
4.27 | Dobava in montaža regulatorja zvočne jakost, 35W/100V, komplet z vgradno dozo in okrasnim okvirjem, kot npr. CNA 10 40 T, proizvajalec SEA ali enakovredno. | kos | 10 |  | 0
4.28 | Dobava in vgradnja dodatne ojačevalne enote moči 100W v obstoječe rack ohišje sistema ozvočenja. | kos | 1 |  | 0
4.29 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | NHXH-O E90 2x2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
- | NHXH-O E90 3x2,5 mm2 | m | 205 |  | 0
4.30 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za podometno montažo v zidane ali votle stene oziroma v tla, v beton ali estrih:
- | RBC DIN 16 | m | 35 |  | 0
4.31 | Dobava in montaža PE samougasne inštalacijske zaščitne cevi za montažo v votle stene, prostore podstrešja ter elemente pohištva:
- | RFS DIN 16 | m | 20 |  | 0
4.32 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za nadometno montažo na distančne oklepnike:
- | PNT DIN 16 | m | 60 |  | 0
4.33 | Priklop opreme, programiranje sistema, poučitev uporabnika, manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
Sistem električnih ur
Opombe:
- | Ure morajo imeti možnost povezave na obstoječi sistem električnih ur dobavitelja opreme SEA.
4.34 | Dobava in montaža elektronske minutne ure z analognim prikazom. | kos | 10 |  | 0
4.35 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | NHXMH-O 2x1,5 mm2 | m | 125 |  | 0
4.36 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za podometno montažo v zidane ali votle stene oziroma v tla, v beton ali estrih:
- | RBC DIN 16 | m | 20 |  | 0
4.37 | Dobava in montaža PE samougasne inštalacijske zaščitne cevi za montažo v votle stene, prostore podstrešja ter elemente pohištva:
- | RFS DIN 16 | m | 30 |  | 0
4.38 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za nadometno montažo na distančne oklepnike:
- | PNT DIN 16 | m | 50 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 5
5 | JAVLJANJE POŽARA
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
Priklop na obstoječo požarno centralo
Opombe:
- | Elementi sistema javljanja požara morajo biti povezljivi z obstoječo centralo javljanja požara objekta.
5.1 | Dobava panik terminala s krmilno elektroniko, osvetljenim gumbom gobaste oblike, modulom za resetiranje z mehanskim polcilindričnim vložkom (30/10mm) in ključem, s povezavo na sistem kontrole pristopa in sistem javljanja požara (napajanje iz napajalnika kontrole pristopa 24V); v skladu s standardom EN60947-5-5 in prEN13637 oz. EltVTR. | kos | 1 |  | 0
5.2 | Dobava napajalnika 70W, za montažo v posluževalni tablo ali ločeno ohišje, v skladu z EN54. | kos | 1 |  | 0
5.3 | Dobava praznega standardnega ohišja, dimenzij 430 x 398 x 160 mm; možnost vgradnje AKU baterij 2x26Ah, napajalnika 150W, printerja in prikazovalnega modula za indikacijo 2x24 javljalnih skupin z LED svetil. | kos | 1 |  | 0
5.4 | Dobava AKU baterije 12 V, 25 Ah, VDS. | kos | 2 |  | 0
5.5 | Dobava multi senzor javljalnika za modernizacijo SIGMASYS sistema; javljalnik ima vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajen izolator zanke; ima vgrajen dvojni optični, dvojni termični senzor; kompatibilen s sistemom FDnet in SigmaLOOP Označevalna ploščica za zapisne lističe. | kos | 22 |  | 0
5.6 | Dobava podnožja javljalnikov za adresibilne javljalnike. | kos | 22 |  | 0
5.7 | Dobava ohišja vzorčne komore za Sinteso, Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm. Dobava kombiniranega, nevronskega javljalnika z vgrajeno ASA tehnologijo. Dobava podnožja javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso Označevalna ploščica za zapisne lističe. | kos | 2 |  | 0
5.8 | Dobava elektronike ročnega javljalnika SYGMASIS; indirektni način proženja. Dobava ohišja rdeče barve za ročni javljalnik; za SMF3120. Dobava oznake elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. | kos | 3 |  | 0
5.9 | Dobava štirikanalnega vhodno/izhodnega modula (4 vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke SIGMASYS 4STE. | kos | 1 |  | 0
5.10 | Dobava ohišja za modul, IP 65. | kos | 1 |  | 0
5.11 | Dobava alarmne sirene rdeče barve, certificirana za požarne sisteme, 32 različnih tonov, 105 dB@24Vdc, v skladu z EN 54-3. | kos | 1 |  | 0
5.12 | Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm. | kos | 3 |  | 0
5.13 | Označevanje požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm | kos | 1 |  | 0
5.14 | Dobava in polaganje signalnih vodnikov v zaščitne cevi:
- | JB-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 440 |  | 0
- | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 45 |  | 0
5.15 | Dobava in montaža PE samougasne inštalacijske zaščitne cevi za montažo v votle stene, prostore podstrešja ter elemente pohištva:
- | RFS DIN 16 | m | 60 |  | 0
5.16 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za nadometno montažo na distančne oklepnike:
- | PNT DIN 16 | m | 45 |  | 0
5.17 | Montaža sistema avtomatskega javljanja na pripravljene instalacije. | kpl | 1 |  | 0
5.18 | Programiranje - parametriranje sistema , spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo. | kpl | 1 |  | 0
5.19 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja izvajalca pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA -POŽARNO JAVLJANJE. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 6
6 | KONTROLA PRISTOPA
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
Dograditev obstoječega sistema kontrole pristopa
Opombe:
- | Elementi sistema kontrola pristopa morajo biti povezljivi z obstoječim sistemom.
6.1 | Dobava in montaža naprednega pristopnega kontrolerja 2+1 vrata (za do 6 protokolnih čitalnikov ali 3 čitalnike z direktnim ali 26-bitnim Wiegand izhodom), uporabnik lahko izbira med možnostjo priklopa dodatnega (tretjega) čitalnika ali funkcionalnostjo alarmnega izhoda, 2 x RS-485 + vgrajen TCP/IP komunikacijski pretvornik + funkcionalnost Spiderja (deluje kot RS-485/TCP/IP komunikacijski pretvornik za več kontrolerjev, povezanih v RS-485 komunikacijsko linijo, priključeno nanj), notranji spomin za 30.000 uporabnikov (razširljiv do 100.000) in 100.000 dogodkov, dim. 222x222x80 mm, delovna temperatura od -20 do +40° C, vgrajen 40W napajalnik za napajanje nanj priključenih čitalnikov in 12 V DC električnih prijemnikov ali elektromagnetov ( max. skupna poraba toka porabnikov ne sme preseči 2A!), AC 230 V, vgrajen polnilnik akumulatorja za rezervno napajanje (akumulator 2,3 Ah ni vključen v ceno). | kos | 1 |  | 0
6.2 | Dobava in montaža protokolnega čitalnika, ohišje tipa O, bralna frekvenca 125 kHz, bralna razdalja do 10 cm, za priklop na pristopne kontrolerje Populus P, LED za signalizacijo stanja (rdeča - zaklenjeno, zelena - odklenjeno), IP65 zaščita, dim. 120x95x15 mm, delovna temperatura od -20 do +70° C, zunanje napajanje (9-14 V DC), priključni kabel 6x0,22 (dolžina 0,5 m), največja oddaljenost čitalnika in električne ključavnice od pristopnega kontrolerja je 30 m. | kos | 2 |  | 0
6.3 | Dobava in montaža el.prijemnika 12V -24 DC, poraba 100-200mA, brez omejitve trajanja napetosti, odklepanje z dovodom napetosti (Fail-Locked), z detekcijo odprtosti. | kos | 2 |  | 0
6.4 | Dobava in montaža napajalnika (230V AC, izhodna napetost 12V DC, 15W) z vgrajenim RS-485/USB in RS-485/TCP/IP komunikacijskim pretvornikom, napajalnik za en Rex, Regis + električni prijemnik ali elektromagnet (12V DC), max. poraba toka ne sme preseči 0,8 A, dimenzije 120x80x33 mm, delovna temperatura +5 do +40o C, natične sponke (RS-485 komunikacijska linija in izhodna napetost), 1 x USB Micro (za povezavo z računalnikom) + 1 x RJ-45 (za povezavo v LAN/WAN), IP 21 - za notranjo montažo. | kos | 1 |  | 0
6.5 | Dobava in polaganje signalnih vodnikov v zaščitne cevi:
- | U/UTP CAT5 4x2xAWG24 | m | 80 |  | 0
- | LiYCY 2x2x0,34 mm2 | m | 60 |  | 0
6.6 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za podometno montažo v zidane stene oziroma v tla, v beton ali estrih:
- | RBC DIN 16 | m | 25 |  | 0
6.7 | Demontaža in prestavitev sistema kontrole pristopa za telovadnico. | kpl | 1 |  | 0
6.8 | Dograditev in programiranje - parametriranje sistema, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 7
7 | CNS
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
7.1 | Dobava in montaža krmilnika za potrebe krmiljenja razsvetljave hodnika, min. 3 relejnih izhodov, min. 2 digitalnih vhodov, napajanje 24V DC, montaža na DIN letev, komunikacija Ethernet TCP/IP ali LON (montaža v stikalni blok R-K-LM8). | kos | 1 |  | 0
7.2 | Dobava in montaža usmernika 230VAC/24VDC, izhodni tok 1,3A, montaža na DIN letev, kot npr. PRO INSTA 30W 24V 1.3A, proizvajalec Weidmuller ali enakovredno (montaža v stikalni blok R-K-LM8). | kos | 1 |  | 0
7.3 | Dobava in montaža števca porabe električne energije za potrebe internih meritev, merjenje delovne in jalove energije, večtarifni, indirektne meritve, za montažo na DIN letev, LON komunikacija, kot npr. iEM3275, proizvajalec Schneider ali enakovredno (montaža v stikalni blok R-0P-GL). | kos | 1 |  | 0
7.4 | Storitve na krmilnem nivoju in sicer:
- | izdelava programske opreme za upravljanje in nadzor razsvetljave hodnika;
- | parametriranje komunikacijskih povezav;
- | zagon in testiranje delovanja. | kpl | 1 |  | 0
7.5 | Storitve na CNS nivoju in sicer:
- | programiranje in izdelava prikazovalnih oken za upravljanje in nadzor razsvetljave hodnika;
- | programiranje in izdelava prikazovalnih oken za upravljanje in nadzor klimata;
- | programiranje in izdelava prikazovalnih oken za upravljanje in nadzor naprave VRF;
- | prilagoditev energetskih analiz na novo stanje (merjenje porabe el. energije dodatnega izvoda);
- | prilagoditev arhiviranja podatkov na novo stanje;
- | prilagoditev alarmnih sporočil na novo stanje;
- | prilagoditev testnih tabel in testiranje IO signalov;
- | parametriranje komunikacijskih povezav;
- | zagon in testiranje delovanja. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 8
8 | OZEMLJITVE
št. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
Ozemljitve
8.1 | Dobava in polaganje Cu vodnika za ozemljitev stikalnih blokov, komunikacijskih omar, tehnološke opreme in kovinskih konstrukcij:
- | H07V-K 4 mm2 | m | 55 |  | 0
- | H07V-K 6 mm2 | m | 45 |  | 0
- | H07V-K 10 mm2 | m | 15 |  | 0
- | H07V-K 16 mm2 | m | 10 |  | 0
8.2 | Dobava in montaža IP zbiralke s Cu zbiralko za izenačitev potencialov, za montažo na kabelske police. | kos | 5 |  | 0
6.3 | Izvedba povezav kovinskih mas (kabelske police, hidranti, prezračevalni kanali, ograje, oprema …) z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Izvedba povezave PE zbiralke v razdelilni omari do glavne zbiralke za izenačitev potencialov. | kpl | 1 |  | 0
5.5 | Izvedba povezave komunikacijske omare do zbiralke za izenačitev potencialov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0