## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE
VODOVODNA INSTALACIJA
0
PREZRAČEVANJE
0
OGREVANJE IN HLAJENJE
0
SKUPAJ brez DDV | 0
DDV 22 % | 0
SKUPAJ z DDV | 0

## Vodovodna instalacija
3 | POPIS MATERIALA IN DEL – VODOVODNA INSTALACIJA
Splošne zahteve in določila
Splošna določila veljavna v RS mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, atesti, certifikati, meritve....).
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike, študije požarne varnosti in ostalo dokumentacijo ter ostale načrte, ki so sestavni del projekta
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi stroški:
- | pripravljalnih del, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča,
- | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
- | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
- | zavarovanja gradbišča,
- | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
- | sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
Ponudba naj vključuje dobavo s prevozom in dostovo na lokacijo ter montažo z vsemi potrebnimi veznimi in pritrdilnimi in zaključnimi elementi, vključno z morebitnim prilagajanjem na sami lokaciji. Ponuditi je potrebno vse za uporabo izdelka nujne dodatne, komplementarne elemente.
Ponudi naj se oprema v izbrani barvni skali oziroma skladno s postavkami. Vsa oprema vključno z barvnimi toni po izboru projektanta.
Vse posamezne vidne elemente, ki se montirajo oz. vgrajujejo, je potrebno predhodno dati v potrditev arhitektu.
| GROBA TLAČNA INSTALACIJA |  |  | 0
0
1 | Priključek na obstoječe cevi po predhodnem zapiranjem ventilov in praznjenjem vode iz dela instalacije, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| hladne vode | kpl | 6 | 0
| tople vode | kpl | 5 | 0
| cirkulacije tople vode | kpl | 5 | 0
0
2 | Kroglična navojna zaporna pipa s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0
| DN 15 | kos | 20 | 0
0
3 | Navojni večfunkcijski termostatski obtočni ventil za uravnoteženje cirkulacije in termično dezinfekcijo posameznih dvižnih vodov pri porastu temperatur vode Danfoss ali enakovreden, komplet s tesnilnim materialom
| tip MTCV-B, DN 15 | kos | 5 | 0
4 | Inox press cev za razvod pitne vode, vključno z inox fazonskimi kosi, z obešalnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 20 | m | 8 | 0
| DN 15 | m | 198 | 0
0
5 | Parozaporna toplotna izolacija cevi hladne vode s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti < 0,035 W/mK, komplet z lepilnim materialom |  |  | 0
| DN 20 - debeline 13 mm | m | 8 | 0
| DN 15 - debeline 13 mm | m | 66 | 0
0
6 | Toplotna izolacija cevi tople vode in cirkulacije z izolacijo s toplotno prevodnostjo < 0,035 W/mK, komplet z lepilnim materialom |  |  | 0
| DN 15 - debeline 13 mm | m | 132 | 0
0
| KANALIZACIJA DO TALNE PLOŠČE |  |  | 0
0
7 | Kompaktna avtomatska črpalna postaja Grundfos ali enakovredna z dotočnim priključkom Ø50 in odtočnim priključkom Ø32, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
tip Sololift D-2
G = 300 l/h, H = 3,5 m
Nel = 280 W, 230 V, 50 Hz
|  | kpl | 1 | 0
8 | Trda debelostenska PVC cev za izdelavo bazenskih cevnih inštalacij, med seboj spajana z lepilom za PVC, komplet s PVC fazonskimi kosi in spojkami
| DN 25 | m | 3 | 0
9 | Plastična kanalizacijska cev vključno s plastičnimi fazonskimi kosi in gumi tesnili |  |  | 0
| DN 110 | m | 62 | 0
| DN 50 | m | 12 | 0
0
10 | Požarna objemka pri prehodu PVC cevi v drug požarni sektor, označena |  |  | 0
| za cev DN 110 | kos | 2 | 0
0
11 | PVC čistilni kos, vključno z gumi tesnili |  |  | 0
| DN 110 | m | 6 | 0
0
12 | Ventil za odzračevanje kanalizacije, vključno z gumi tesnili |  |  | 0
| DN 110 | kos | 1 | 0
0
13 | Priključek na LTŽ kanalizacijsko cev DN 100, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 110 | kpl | 1 | 0
0
14 | Prestavitev LTŽ čistilnega kosa iz učilnice na hodnik |  |  | 0
| DN 110 | kpl | 2 | 0
0
| SANITARNI ELEMENTI Z OPREMO |  |  | 0
0
15 | Kompleten umivalnik za montažo na steno sestavljen iz nosilne podometne konstrukcije, školjke iz sanitarne keramike z odlivnim ventilom, sifonom, stoječe enoročne mešalne baterije z veznima cevkana, kotnima ventiloma, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
| dim. cca. 600 x 400 mm | kos | 5 | 0
0
0
16 | Ogledalo iz brušenega stekla vključno s pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
| dim. cca. 600 x 600 mm | kos | 5 | 0
0
17 | Etažera iz brušenega stekla vključno s pokromanima konzolama in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
| dim. cca. 600 x 150 mm | kos | 5 | 0
0
18 | Držalo za milo s pokromanim nosilcem, stekleno posodico za milo in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
|  | kos | 5 | 0
0
19 | Držalo za brisače zidne izvedbe vključno s pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
|  | kos | 5 | 0
0
| PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  |  | 0
0
20 | Demontaža in montaža demontiranega hidranta, komplet s pritrdilnim mateialom |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
21 | Pocinkana navojna cev za razvod požarne vode izdelana po JUS C.B5. 225, srednje težka iz jekla Č.0000, vključno s pocinkanimi kosi in tesnilnim materialom, žaščitena s cevaki debeline 9 mm, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| DN 50 | m | 4 | 0
22 | Hidrantni preizkus |  |  | 0
| za 1 hidrant | kpl | 1 | 0
0
23 | Protipožarni gasilni aparat s pritrdilnim materialom:
- | na suhi prah E9 | kos | 5 | 0
24 | Omarica, komplet s pritrdilnim materialom in označbami
- | za 2 gasilna aparata | kos | 1 | 0
- | za 1 gasilni aparat | kos | 3 | 0
25 | Zagotavljanje gasilske straže v času prevezav na obstoječem sistemu protipožarnih instalacij v sestavi minimalno 2 člana gasilske posadke in gasilsko vozilo GV-1, ter izdelava ustreznega elaborata požarne varnosti ter evakuacije dela objekta, ki je v uporabi
|  | ur | 6 | 0
| SPLOŠNO |  |  | 0
0
26 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, izpiranje, dezinfekcija, regulacija armatur in zaključna dela |  |  | 0
|  | % | 5 | 0
27 | Ostali splošni stroški montaže
|  | % | 2 | 0
28 | Nepredvidena dela, izvedena po oddani ponudbi in odobritvi investitorja ali vodje nadzora
|  | % | 5 | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA : | € |  | 0

## Prezračevanje
3 | POPIS MATERIALA IN DEL – PREZRAČEVANJE
Splošne zahteve in določila
Splošna določila veljavna v RS mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, atesti, certifikati, meritve....).
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike, študije požarne varnosti in ostalo dokumentacijo ter ostale načrte, ki so sestavni del projekta
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi stroški:
- | pripravljalnih del, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča,
- | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
- | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
- | zavarovanja gradbišča,
- | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
- | sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
Ponudba naj vključuje dobavo s prevozom in dostovo na lokacijo ter montažo z vsemi potrebnimi veznimi in pritrdilnimi in zaključnimi elementi, vključno z morebitnim prilagajanjem na sami lokaciji. Ponuditi je potrebno vse za uporabo izdelka nujne dodatne, komplementarne elemente.
Ponudi naj se oprema v izbrani barvni skali oziroma skladno s postavkami. Vsa oprema vključno z barvnimi toni po izboru projektanta.
Vse posamezne vidne elemente, ki se montirajo oz. vgrajujejo, je potrebno predhodno dati v potrditev arhitektu.
UČILNICE IN HODNIK
1 | Klimatska naprava Euroclima ali enakovredna z izoliranim ohišjem brez toplotnih mostov izdelanim iz profilov in pločevine z: |  |  | 0
- | tip ZHK Inova ZL 9/6 - AL 9/6 |  |  | 0
- | štirimi jadrovinastimi priključki |  |  | 0
- | sistemom bočno zatesnjenih loput z zobniškim prenosom na zajemu svežega zraka, izpuhu zavrženega zraka in v by-passu |  |  | 0
- | filtrom zunanjega zraka F7 |  |  | 0
- | energetsko učinkovitim ploščnim rekuperatorjem toplote min. izkoristka vračanja čutne toplote 85% pozimi in 79% poleti, z by passom |  |  | 0
- | vtočnim prosto tekočim ventilatrojem z EC motorjem z vosokostopnjo izkoristka in zvezno regulacijo vrtljajev skupne količine 3260 m3/h pri eksternem tlaku 350 Pa |  |  | 0
- | električnim dogrelnikom za dogrevanje vtočnega zraka na 20°C
- | parnim vlažilnikom za vlaženje zraka na min. 30% relatvine vlažnosti
- | filtrom odtočnega zraka M5 |  |  | 0
- | odtočnim prosto tekočim ventilatrojem z EC motorjem z vosokostopnjo izkoristka in zvezno regulacijo vrtljajev skupne količine 3260 m3/h pri eksternem tlaku 250 Pa |  |  | 0
- | vibracijsko zaščito za preprečitev prenosa vibracij na gradbeno konstrukcijo |  |  | 0
- | krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS modbus TCP, komplet s kabliranjem |  |  | 0
- | zagonom
- | dim. (D x Š x V) 4270 x 1015 x 1480 mm |  |  | 0
- | Nel= 15.730 W, 400 V, 50 Hz |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
2 | Zaščitna fasadna sesalna Rešetka Trox ali enakovredna, tip WG, z mrežico, komplet s pritrdilnim materialom, barvana v RAL barvi po izbiri arhitekta |  |  | 0
| dim. 600 x 800 mm | kos | 2 | 0
| Ø160 | kos | 1 | 0
| Ø100 | kos | 2 | 0
0
3 | Dušilnik zvoka pravokotne izvedbe Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom
| tip MS 600x600x1000/3x100/P | kos | 1 | 0
4 | Regulator konstantnega pretoka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| tip VFL, dim. Ø200 | kos | 10 | 0
| tip VFL, dim. Ø125 | kos | 10 | 0
| tip VFL, dim. Ø 80 | kos | 1 | 0
0
5 | Medprostorski dušilnik zvoka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| tip CA 50, Ø125, l= 1000 mm | kos | 10 | 0
| tip CA 50, Ø100, l= 1000 mm | kos | 10 | 0
0
6 | Aluminijasta rešetka za vtok zraka Trox ali enakovredna, tip ASL-DG, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| dim. 425 x 125 | kos | 5 | 0
| dim. 325 x 125 | kos | 15 | 0
| dim. 225 x 75 | kos | 1 | 0
0
7 | Aluminijasta rešetka za odtok zraka Trox ali enakovredna, tip ASL-AG, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| dim. 425 x 125 | kos | 15 | 0
8 | Aluminijasta izenačevalna vratna rešetka Trox ali enakovredna, tip AGS, komplet s pritrdilnim materialom
| dim. 425x125 mm | kos | 2 | 0
9 | Zaščitna mrežica z 80% prostega preseka, komplet s pritrdilnim matrialom |  |  | 0
| 250 x 225 mm | kpl | 5 | 0
| 200 x 150 mm | kpl | 5 | 0
0
10 | Zračni kanali iz pocinkane pločevine izdelani po DIN 1946, razred tesnosti C po DIN EN 13799, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim in obešalnim materialom |  |  | 0
|  | kg | 1840 | 0
0
11 | Podporni material iz pocinkane jeklene pločevine s pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kg | 184 | 0
0
12 | Parozaporna izolacija kanalov s ploščami s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti < 0,035 W/mK, komplet z lepilnim materialom |  |  | 0
| debeline 19 mm | m2 | 68 | 0
0
13 | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine izdelani po DIN 1946, razred tesnosti C po DIN EN 13799, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim in obešalnim materialom |  |  | 0
| Ø200 | m | 12 | 0
| Ø160 | m | 12 | 0
| Ø100 | m | 18 | 0
0
14 | Meritve prezračevanja z regulacijo količin zraka vseh elementov in izdelavo poročila |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
15 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje, uregulacija elementov, meritev in zaključna dela |  |  | 0
|  | % | 3 | 0
16 | Zavarovalni, manipulativni, transportni stroški in ostali splošni stroški
|  | % | 2 | 0
17 | Nepredvidena dela, izvedena po oddani ponudbi in odobritvi investitorja ali vodje nadzora
|  | % | 5 | 0
0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE : | € |  | 0
0

## Ogrevanje in hlajenje
3 | POPIS MATERIALA IN DEL – OGREVANJE IN HLAJENJE
Splošne zahteve in določila
Splošna določila veljavna v RS mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, atesti, certifikati, meritve....).
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike, študije požarne varnosti in ostalo dokumentacijo ter ostale načrte, ki so sestavni del projekta
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi stroški:
- | pripravljalnih del, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča,
- | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
- | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
- | zavarovanja gradbišča,
- | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
- | sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
Ponudba naj vključuje dobavo s prevozom in dostovo na lokacijo ter montažo z vsemi potrebnimi veznimi in pritrdilnimi in zaključnimi elementi, vključno z morebitnim prilagajanjem na sami lokaciji. Ponuditi je potrebno vse za uporabo izdelka nujne dodatne, komplementarne elemente.
Ponudi naj se oprema v izbrani barvni skali oziroma skladno s postavkami. Vsa oprema vključno z barvnimi toni po izboru projektanta.
Vse posamezne vidne elemente, ki se montirajo oz. vgrajujejo, je potrebno predhodno dati v potrditev arhitektu.
UČILNICE IN HODNIK
1 | VRF sistem Mitsubishi electric ali enakovreden, sestavljen iz: |  |  | 0
1.1 | Zunanje enote tip PUMY-200YKM2R2 z vgrajenim inverterskim kompresorjem z ekološkim freonom, aksialnim ventilatorjem in freonskim kondenzatorjem - uparjalnikom v ohišju |  |  | 0
- | hladilne moči 22,40 kW pri temperaturi prostora 27 °C in zunanji temperaturi 35 °C |  |  | 0
- | ogrevne moči 25,00 kW pri temperaturi prostora 20°C in zunanji temperaturi 7°C |  |  | 0
- | priključne el. moči 6,46 kW, 400 V, 50 Hz |  |  | 0
| kos 1 |  |  | 0
1.2 | Notranje stenske enote tip PKFY-P40VLM-E z vgrajenim ventilatorjem, freonskim uparjalnikom - kondenzatorjem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, lovilno kadičko za kondenz, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | hladilne moči 4,50 kW |  |  | 0
- | ogrevne moči 5,00 kW |  |  | 0
| kos 1 |  |  | 0
1.3 | Notranje stenske enote tip MSZ-AP50VGK z vgrajenim ventilatorjem freonskim uparjalnikom - kondenzatorjem, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, lovilno kadičko za kondenz, vmesnikom za priključek na stenski daljinec, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | hladilne moči 5,00 kW |  |  | 0
- | ogrevne moči 5,80 kW |  |  | 0
| kos 3 |  |  | 0
1.4 | Notranje stenske enote tip MSZ-AP25VGK z vgrajenim ventilatorjem freonskim uparjalnikom - kondenzatorjem, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, lovilno kadičko za kondenz, vmesnikom za priključek na stenski daljinec, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | hladilne moči 2,50kW |  |  | 0
- | ogrevne moči 3,20kW |  |  | 0
| kos 2 |  |  | 0
1.5 | VRF razdelilnika z vgrajenimi elektronskimi ekspanzijskimi ventili, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev pod strop, tip |  |  | 0
- | PAC-MK54BC (kos 1) |  |  | 0
1.6 | VRF spojni kos za freonske cevi z razcepi, komplet s spojnim materialom |  |  | 0
- | CMY-Y62-G-E (kos 1) |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
2 | VRF sistem Mitsubishi electric ali enakovreden, sestavljen iz: |  |  | 0
2.1 | Zunanje enote tip PUMY-200YKM2R2 z vgrajenim inverterskim kompresorjem z ekološkim freonom, aksialnim ventilatorjem in freonskim kondenzatorjem - uparjalnikom v ohišju |  |  | 0
- | hladilne moči 22,40 kW pri temperaturi prostora 27 °C in zunanji temperaturi 35 °C |  |  | 0
- | ogrevne moči 25,00 kW pri temperaturi prostora 20°C in zunanji temperaturi 7°C |  |  | 0
- | priključne el. moči 6,46 kW, 400 V, 50 Hz |  |  | 0
| kos 1 |  |  | 0
2.2 | Notranje stenske enote tip PKFY-P40VLM-E z vgrajenim ventilatorjem, freonskim uparjalnikom - kondenzatorjem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, lovilno kadičko za kondenz, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | hladilne moči 4,50 kW |  |  | 0
- | ogrevne moči 5,00 kW |  |  | 0
| kos 1 |  |  | 0
2.3 | Notranje stenske enote tip MSZ-AP50VGK z vgrajenim ventilatorjem freonskim uparjalnikom - kondenzatorjem, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, lovilno kadičko za kondenz, vmesnikom za priključek na stenski daljinec, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | hladilne moči 5,00 kW |  |  | 0
- | ogrevne moči 5,80 kW |  |  | 0
| kos 3 |  |  | 0
2.4 | Notranje stenske enote tip MSZ-AP25VGK z vgrajenim ventilatorjem freonskim uparjalnikom - kondenzatorjem, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, lovilno kadičko za kondenz, vmesnikom za priključek na stenski daljinec, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | hladilne moči 2,50kW |  |  | 0
- | ogrevne moči 3,20kW |  |  | 0
| kos 2 |  |  | 0
2.5 | VRF razdelilnika z vgrajenimi elektronskimi ekspanzijskimi ventili, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev pod strop, tip |  |  | 0
- | PAC-MK54BC (kos 1) |  |  | 0
2.6 | VRF spojni kos za freonske cevi z razcepi, komplet s spojnim materialom |  |  | 0
- | CMY-Y62-G-E (kos 1) |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
3 | Centralni nadzorni sistem za krmiljenje VRF sistema ogrevanja / hlajenja z dvema zunanjima enotama in 12 notranjimi enotami s 10 stenskimi daljinskimi upravljalniki za posamezne notranje enote in 1 daljinskim upravljalnokom za 2 notranji enoti, na navezavo na CNS modbus TCP, komplet s kabliranjem |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
4 | Pocinkana instalacijska polica, komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter kotnimi in T elementi |  |  | 0
| 200 x 50 mm | m | 112 | 0
0
5 | Bakrene cevi za freonsko povezavo zunanje in notranjih enot, komplet predizolirane s parozaporno toplotno izolacijo s plastificiranim zunanjim plaščem |  |  | 0
| 3/4” - dz = Ø19,05 mm | m | 36 | 0
| 1/2” - dz = Ø12,70 mm | m | 50 | 0
| 3/8” - dz = Ø 9,52 mm | m | 154 | 0
| 1/4” - dz = Ø 6,35 mm | m | 168 | 0
0
6 | Polnjenje sistema z dodatno količino hladilnega sredstva R410A |  |  | 0
|  | kg | 13 | 0
0
7 | Električno kabliranje vključno z zaščitno cevjo med zunanjima in notranjimi enotami po navodilih proizvajalca |  |  | 0
|  | m | 204 | 0
0
8 | Tipska konzola za postavitev zunanje enote na steno, komplet z amortizerji in pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
9 | Tlačni preizkus ustreznega tlaka na visokotlačni strani po navodih proizvajalca |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
10 | Vakumiranje freonske inštalacije s črpalko za absolutni tlak ter izsuševanje |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
11 | Polnitev sistema s freonom in zagon |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
12 | Predizolirana cev za odvod kondenza dolžine 500 mm, komplet s fazonskim kosi, spojnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| Ø20/Ø26 mm | m | 12 | 0
0
13 | PVC cevi za odvod kondenza s fazonskim kosi, komplet z obešali, spojnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| Ø32mm | m | 92 | 0
0
14 | Stenski sifon za odtok kondenza, vključno s pritrdilnim in tesnilim materialom |  |  | 0
|  | kos | 5 | 0
0
15 | Nastavitev delovanja sistema ogrevanja/hlajenja s poskusnim obratovanjem |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
16 | Funkcijska navodila za delo in vzdrževanje naprav |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
17 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela |  |  | 0
|  | % | 3 | 0
18 | Zavarovalni, manipulativni, transportni stroški in ostali splošni stroški
|  | % | 2 | 0
19 | Nepredvidena dela, izvedena po oddani ponudbi in odobritvi investitorja ali vodje nadzora
|  | % | 5 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE : | € |  | 0