## OSNOVA
POPIS DEL
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 1 Arhitektura
Investitor: | OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Šmarjeta 66
8220 Šmarješke Toplice
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA
Številka projekta: | 11404_2
Številka načrta: | 11404_2_0/1
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, november 2012
sprememba april 2022
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA | 3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA | A. | GRADBENA DELA | B. | OBRTNIŠKA DELA
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 3. |  | REKAPITULACIJA
Objekt | OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA | I. | GRADBENA DELA
|  | II. | OBRTNIŠKA DELA
Faktor Rasti Del | 100%
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100%
DDV | 22%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## REKAPITULACIJA VSEH DEL
POPIS DEL
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA
SKUPNA REKAPITULACIJA |  |  |  | SKUPAJ(€) brez DDV
I. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
II. | ELEKTRO INŠTALACIJE - mapa 3/1 |  |  | 0
III. | ELEKTRO INŠTALACIJE - mapa 3/2 |  |  | 0
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE - mapa 3/3 |  |  | 0
V. | STROJNE INŠTALACIJE |  |  | 0
VI. | ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ BREZ DDV: | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  | 0
VII. | Izdelava PID dokumentacije |  |  | 0
Izdelava projektne dokumenatcije za uporabno dovoljenje - PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID), skladno s Pravilnikom o projektno tehnični dokumentaciji, za vsa razpisana gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter zunanjo ureditev.
VIII. | Izdelava NOV dokumentacije |  |  | 0
IX. | Projektantski nadzor |  |  | 0
Za vsa razpisana gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter zunanjo ureditev.
|  |  | SKUPAJ BREZ DDV: | 0
|  | 22% | DDV: | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0
OPOMBA:
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE SKUPNE REKAPITULACIJE GOI DEL:
Zneski v skupni rekapitulaciji za poglavja II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII., in IX. se vpisujejo ročno!
Nepredvidena dela in skupna rekapitulacija so urejeni s formulami.

## REKAPITULACIJA GR. DELA
POPIS DEL
A. | GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
I. | Pripravljalna dela |  | 0
II. | Rušitvena in odstranjevalna dela |  | 0
III. | Zemeljska dela |  | 0
IV. | Betonska dela |  | 0
V. | Tesarska dela |  | 0
VI. | Zidarska dela |  | 0
VII. | Odvodnjavanje |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0

## UVOD V PREDRAČUN
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
Poz. |  | Opis postavke
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
| 1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
| 2 | Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
| 3 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
| 4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
| 5 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
| 6 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
| 7 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
| 8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.
| 9 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, standardi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 10 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
| 11 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
| * | vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
| * | vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
| * | vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
| * | vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov
| * | stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
| * | vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
| * | stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
| * | vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
| * | stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
| * | stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
| * | stroški dela v nagnjenem terenu
| * | stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
| 12 | Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
| 13 | V ceno vključiti ves material, delo, dobavo, montažo, prenose in prevoze
| 14 | V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.
| 15 | Pred pričetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in trajnost elementovl za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upoštevale.
| 16 | Izvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture.
| 17 | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta (PZI).
| 18 | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe
| 19 | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
| 20 | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| 21 | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
| 22 | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
Pri vseh postavkah upoštevati tudi:
| * | vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela
| * | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški)
| * | vsa potrebna merjenja
| * | vse potrebno delo in material
| * | ves potrebni glavni in pomožni, pritrdilni tesnilni in vezni material
| * | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
| * | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, …
| * | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
| * | povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem
| * | čiščenje izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu
| * | čiščenje in odvoz gradbenih odpadkov na trajno deponijo
| * | skladiščenje materiala na gradbišču
| * | eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke
| * | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
| * | preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti

## Pripravljalna dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Pripravljalna dela
I. | 1 | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega naslednja dela:
| * | postavitev gradbiščne ograje
| * | postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
| * | postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja
| * | postavitev gradbiščnih kontejnerjev
| * | postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
| * | omarica prve pomoči
| * | gasilniki
| * | gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in vsemi meritvami
| * | gradbiščni vodovodni priključek s števcem | kpl | 1 |  | 0
I. | 2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov na območju del (vodovod, kanalizacija, plin, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), v območju zemeljskih del, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Zakoličba prizidka: prenos višinskih kot za objekte na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami DGD/PZI projekta in načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta, obračun komplet; | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | I. Pripravljalna dela - SKUPAJ: |  | 0

## Rušitvena dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Izvajalec mora izvajati dela skladno z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
| * | V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse, ter po končanih delih priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki vključno s predpisanimi evidenčnimi listi. Ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, Ur.l.št. 34/2008.
| * | Pri postavkah, kjer je določen odvoz odpadnega materiala oziroma ruševin (gradbeni odpadki) na trajno deponijo pomeni, da za odvoz poskrbi izvajalec.
| * | Vsi potrebni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej.
| * | Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom.
| * | V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški začasnega deponiranja na gradb. deponijah, strošek transporta gradbenih odpadkov na trajno deponijo vključno s plačilom taks na deponiji in pridobitev evidenčnih listov kot dokazilo o odlaganju odpadkov za konkretno gradbišče.
| * | Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne kot zasipni material.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Rušitvena in odstranjevalna dela
II. | 1 | Odklop komunalnih priključkov in njihovo zavarovanje; (elektrika, voda, ogrevanje, plin...) | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Odstranitev elektro inštalacij zajeta v popisu EI.
Opomba: Odstranitev strojnih inštalacij zajeta v popisu SI.
Opomba: Odstranitev maščobolovilca zajeta v popisu ZU.
II. | 2 | Odstranitev neuporabne notranje opreme v obdelovanem delu, komplet z iznosom, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo (omare, stalaže, regali, garderobne omare, mize, stoli, obešalniki, koši, table, panoji, športni rekviziti, fitnes oprema...), vključno s plačilom ustrezne pristojbine; (uporabno oz neuporabno opremo določi uprabnik / investitor) | kpl | 1 |  | 0
II. | 3 | Iznos oziroma prestavitev uporabne notranje opreme v obdelovanem delu na novo lokacijo, ki jo določi investitor / uporabnik ter ponoven vnos in postavitev ter namestitev opreme po končanih delih (omare, stalaže, regali, garderobne omare, mize, stoli, obešalniki, koši, table, panoji...); (uporabno oz neuporabno opremo določi uporabnik / investitor) | kpl | 1 |  | 0
II. | 4 | Izdelava vertikalnih protiprašnih zapor, lesena stena iz lesenih moralov, oblogo iz OSB plošč in z zaščito s PE folijo ter zatesnitev stikov med leseno oblogo in steno z EPE trakom, komplet z vsem delom in materialom; | m2 | 20.4 |  | 0
II. | 5 | Zaščita plinovoda na fasadi in v območju zemeljskih del z lesena konstrukcijo iz moralov in plohov ter PE folijo, komplet z vsem delom in materialom, vse komplet; | kpl | 1 |  | 0
II. | 6 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, vrata vel. do 2 m2, obračun po kosu.
| * | šola | kos | 14 |  | 0
| * | pritlični del | kos | 19 |  | 0
II. | 7 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala obračun po kosu. Velikost 2.00 - 4.00m2.
| * | šola | kos | 5 |  | 0
| * | pritlični del | kos | 9 |  | 0
II. | 8 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje vratnih kril, izbijanje okvirjev ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala obračun po kosu. Velikost nad 4.00m2.
| * | pritlični del | kos | 3 |  | 0
II. | 9 | Odstranitev oken kompletno z okvirji, senčili, okenskimi zaščitami, strešnih svetloknikov ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, vel. do 2 m2, obračun po kom;
| * | šola | kos | 17 |  | 0
| * | pritlični del | kos | 15 |  | 0
II. | 10 | Demontaža in odstranitev stavbnega pohištva, upoštevati snemanje okenskih kril, senčil, izbijanje okvirjev, okenskih zaščit, lesenih okenskih ograj ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, vel. nad 2m2, obračun po kom
| * | obstoječi del | kos | 39 |  | 0
| * | pritlični del | kos | 9 |  | 0
II. | 11 | Demontaža in odstranitev obstoječih montažnih sten, upoštevati demontažo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala obračun po m2.
| * | obstoječi del | m2 | 15 |  | 0
| * | pritlični del | m2 | 19 |  | 0
II. | 12 | Odstranjevanje obstoječih notranjih okenskih polic ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala
| * | obstoječi del | m | 154 |  | 0
| * | pritlični del | m | 51 |  | 0
II. | 13 | Odstranjevanje obstoječih zunanjih okenskih polic ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | obstoječi del | m | 154 |  | 0
| * | pritlični del | m | 51 |  | 0
II. | 14 | Rušenje nosilnih opečnih zidov in prebojev, vključno z ometom, odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | obstoječi del | m3 | 25 |  | 0
| * | pritlični del | m3 | 151 |  | 0
II. | 15 | Rušenje nosilnih armirano betonskih zidov, stebrov, temeljev, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | obstoječi del | m3 | 6 |  | 0
| * | pritlični del | m3 | 143 |  | 0
II. | 16 | Rušenje nosilnih armirano betonskih plošč, nosilcev in stopnišč, z odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | obstoječi del | m3 | 3 |  | 0
| * | pritlični del | m3 | 67 |  | 0
II. | 17 | Rušenje stropne polmontažne konstrukcije in tlačne plošče skupne debeline 35cm in odvozom rušenega materiala na stalno deponijo.
| * | pritlični del | m3 | 109 |  | 0
II. | 18 | Rušenje obstoječih predelnih sten deb. do 15cm komplet z ometom in keramično oblogo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | obstoječi del | m2 | 57 |  | 0
| * | pritlični del | m2 | 281 |  | 0
II. | 19 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječe talne konstrukcije brez zaključnega tlaka v ocenjeni debelini 20cm: estrih, morebitna toplotna izolacija, hidroizolacija, podložni beton, ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | obstoječi del | m3 | 7 |  | 0
| * | pritlični del | m3 | 66 |  | 0
II. | 20 | Rušenje tlaka z odstranjevanjem obstoječe talne konstrukcije brez zaključnega tlaka v ocenjeni debelini 10cm: estrih, morebitna toplotna izolacija, ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | obstoječi del | m3 | 17 |  | 0
| * | pritlični del | m3 | 68 |  | 0
II. | 21 | Rušenje in odstranjevanje obstoječe lesene strešne konstrukcije v sestavi: tramovi,2x letve, bitumenska lepenka, skepi opaž, toplotna izolacija, vidni opaž, ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | pritlični del | m2 | 116 |  | 0
II. | 22 | Rušenje in odstranjevanje obstoječe lesene strešne konstrukcije nadstrešnice, tramovi, letve, bitumenska lepenka, skepi opaž, tervol deb. 5cm in 3cm, vidni opaž, ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | pritlični del | m2 | 15 |  | 0
II. | 23 | Rušenje in odstranjevanje obstoječe betonske polmontažne strešne konstrukcije vključno s tlačno ploščo, hidroizolacijo, toplotno izolacijo, vidni opaž, ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | pritlični del | m2 | 318 |  | 0
II. | 24 | Odstranjevanje obstoječe keramične stenske obloge ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | obstoječi del | m2 | 138 |  | 0
| * | pritlični del | m2 | 95 |  | 0
II. | 25 | Odstranitev talnih oblog in tlakov iz keramike, kamna, lesa ipd. ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po m2;
| * | obstoječi del | m2 | 71 |  | 0
| * | pritlični del | m2 | 172 |  | 0
II. | 26 | Odstranitev talnih oblog in tlakov iz linoleja, plute, tehnolita ipd. ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po m2;
| * | obstoječi del | m2 | 500 |  | 0
| * | pritlični del | m2 | 169 |  | 0
II. | 27 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih žlebov in obrob na strehi iz poc. pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| * | pritlični del | m | 158 |  | 0
II. | 28 | Odstranjevanje obstoječih odtočnih cevi iz pocinkane pločevine, nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| * | pritlični del | m | 29 |  | 0
II. | 29 | Komplet rušenje dimnika, vključno z vsemi obrobami lestvami in podestom, oblogami, betonsko kapo, odstranjevanjem ruševin ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | pritlični del | m3 | 35 |  | 0
II. | 30 | Odstranitev vgrajenih elementov nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| * | stopniščna ograja | m | 31 |  | 0
| * | jeklene podpore nadstreška | kos | 4 |  | 0
| * | LŽ rešetke in pokrovi (ocena) | kos | 12 |  | 0
II. | 31 | Odstranjevanje obstoječih sanitarnih elementov, nakladanje in odvoz na trajno deponijo
| * | obstoječi del | kos | 13 |  | 0
| * | pritlični del | kos | 6 |  | 0
II. | 32 | Odstranjevanje notranje opreme, komplet z nalaganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov.
| * | obstoječi del | m2 | 628 |  | 0
| * | pritlični del | m2 | 509 |  | 0
II. | 33 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih cevi, skladno z zahtevami za delo z nevarnimi odpadki, zaščita izkopanih cevi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo za nevarne odpadke (ocena)
| * | obstoječi del | m1 | 20 |  | 0
| * | pritlični del | m1 | 55 |  | 0
II. | 34 | Komplet rušenje in odstranjevanje kanalizacijskih betonskih jaškov in peskolovov vključno z betonskimi in LTŽ pokrovi, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo (ocena)
| * | obstoječi del | kos | 3 |  | 0
| * | pritlični del | kos | 4 |  | 0
II. | 35 | Odstranitev pokrovov na obstoječih jaških zaradi prilagoditve višin, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo
| * | nov prizidek | kos | 2 |  | 0
II. | 36 | Rušenje in odstranjevanje obstoječe pločevinaste strešne kritine vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi, sekundarno kritino, morebitno toplotno izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | pritlični del | m2 | 434 |  | 0
II. | 37 | Rušenje in odstranjevanje obstoječe plastične kritine vključno z vsemi obrobami, pritrditvami in zaključnimi elementi izolacijo ter nalaganje in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala.
| * | pritlični del | m2 | 15 |  | 0
II. | 38 | Komplet rušenje in odstranjevanje obtoječega zunanjega stopnišča, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo | m3 | 20 |  | 0
II. | 39 | Komplet demontaža in rušenje montažne garaže dim 600 x 300cm in višine 260cm, betonsko podniožje, pločevinasta kritina vključno z demontažo vrat, rušenjem tlakov, z vsemi deli, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo | kos | 1 |  | 0
II. | 40 | Komplet demontaža in rušenje montažnega avtobusnega postajališča, betonsko podnožje, rušenjem morebitnih tlakov, z vsemi deli, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo | kos | 1 |  | 0
II. | 41 | Komplet demontaža in rušenje obstoječega spuščrenega stropa armstrog, z vsemi deli, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo
| * | obstoječi del | m2 | 154 |  | 0
II. | 42 | Rezanje armiranega betona kinet za izdelavo stika z novo kineto, z diamantno žago, debelina do 20 cm, obračun po tekočem metru; | m | 12.9 |  | 0
II. | 43 | Rezanje podložnega tlaka za izvedbo kanalizacije, s talno diamantno žago, debelina do 10 cm, obračun po tekočem metru;
| * | obstoječi del | m | 50.5 |  | 0
II. | 44 | Rušenje podložnega tlaka za izvedbo kanalizacije, nakladanje in odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m2;
| * | obstoječi del | m2 | 14 |  | 0
II. | 45 | Kompletna izdelava preboja celotnega ustroja obstoječe strehe za odduh, komplet s tesnenjem po izvedeni inštalaciji in montaži nove kape, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 75 mm (obstoječi del) | kos | 1 |  | 0
| * | preboj do fi 110 mm (obstoječi del) | kos | 1 |  | 0
II. | 46 | Odpiranje obstoječe strehe za vgradnjo nosilne konstrukcije prezračevalne naprave, zatesnitev prebojev po končani montaži konstrukcije (4 kos)
| * | obstoječi del | kpl | 1 |  | 0
II. | 47 | Izdelava prebojev za prehod kanalizacijskih cevi skozi AB temelje širine do 80 cm, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po komadu;
| * | pravokotni preboj za cevi do DN 200 (obstoječi del) | kos | 7 |  | 0
II. | 48 | Izdelava prebojev s kronskim vrtanjem za prehod instalacij skozi armiranobetonskene stene in plošče širine do 30 cm, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 2 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 2 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 2 |  | 0
II. | 49 | Izdelava prebojev za prehod instalacij skozi AB stene in plošče (širine do 30 cm), rezanje AB sten z diamantno žago in rušitev preboja, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po komadu;
| * | pravokotni preboj do 0,10 m2 | kos | 3 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 1 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,21 do 0,30 m2 | kos | 1 |  | 0
II. | 50 | Izdelava prebojev za prehod instalacij skozi opečne stene širine do 30 cm, komplet z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po komadu;
| * | pravokotni preboj do 0,10 m2 | kos | 35 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 24 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,21 do 0,30 m2 | kos | 8 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,31 do 0,40 m2 | kos | 4 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,41 do 0,50 m2 | kos | 2 |  | 0
II. | 51 | Izdelava raznih manjših vrtanih prebojev sten in plošč za prehod kablov in manjših cevi, izdelava utorov in prehodov;
| * | nov prizidek | ur | 48 |  | 0
| * | obstoječi objekt | ur | 48 |  | 0
|  |  |  | II. Rušitvena in odstranjevalna dela - SKUPAJ: |  | 0

## Zemeljska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Pred izvedbo temeljev mora gradbeno jamo pregledati in prevzeti geomehanik ter potrditi predpostavljene vrednosti in način temeljenja ali podati navodila za pogoje temeljenja in predpisati ukrepe za morebitno sanacijo temeljnih tal na posameznih globinah temeljenja.
| * | Tehnologija izvedbe izkopa in varovanja gradbene jame je predmet izvajalca. Pred potrditvijo načina izkopa in varovanja je potrebno pridobiti potrditev projektnata gradbenih konstrukcij in geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
| * | Izvajalec je dolžan pri izvedbi izkopov prestaviti vse obstoječe inštalacijske vode: fekalno in meteorno kanalizacijo, elektroinštalacijo, telefon, vodovod, plinovod...
| * | Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum.
| * | Ves vgradni material mora imeti ustrezne ateste, mora biti vgrajen po predpisih in mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom.
| * | Pri postavkah, kjer je določen odvoz odpadnega materiala oziroma ruševin (gradbeni odpadki) na trajno deponijo pomeni, da za odvoz poskrbi izvajalec.
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Obračun izvršenih količin predstavlja netto izkopane količine v raščenem stanju.
| * | Obračun izvršenih količin predstavlja netto zasipne količine v utrjenem stanju.
| * | Izkop gradbene jame mora biti izveden na način, ki ustreza kvaliteti in lastnosti zemljin (glej Geotehnično poročilo).
| * | Dno gradbene jame mora biti izvedeno ravno s točnostjo ±3 cm na dolžini letve 3,00 m. Za nasipavanje mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material.
| * | Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na minimum. Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.
| * | Dejansko potrebne module zbitosti določi geomehanik.
| * | Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju vkopanih zidov in temeljev.
| * | Lokacijo deponije za nasipni material določiti z načrtom "Organizacija gradbišča".
| * | Ves odvečni material transportirati izven gradbišča na trajno deponijo.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne gradbene profile
| * | pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju
| * | plačilo dajatev za trajno deponijo
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Zemeljska dela
III. | 1 | Površinski odriv humusa debeline do ca 20 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 100 m zaradi kasnejšega razgrinjanja ob objektu, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 5 |  | 0
III. | 2 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. do IV. kategorije, nakladanje in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču za kasnejši zasip, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI)
| * | nov prizidek | m3 | 310 |  | 0
III. | 3 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. do IV. kategorije, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI)
| * | nov prizidek | m3 | 1403 |  | 0
III. | 4 | Strojni izkop zunanje površine, pasovne in stopničaste temelje, v terenu III. do IV. kategorije, nakladanje in odvoz na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI)
| * | nov prizidek | m3 | 39 |  | 0
III. | 5 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, pomožna dela, prenosi, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 1152 |  | 0
III. | 6 | Dobava in polaganje geotekstila 400g, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 1152 |  | 0
III. | 7 | Dobava in nasip kamnite grede pod temelji iz kamnitih zrn 0/63mm z dobavo materiala, dovozom razplaniranjem in utrjevanjem do potrebne zbitosti po plasteh (ca 25 cm), pomožna dela, prenosi, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 477 |  | 0
III. | 8 | Dobava in nasip med temelji (pod talnimi ploščami) in ob objektu s tamponskim materialom 0/32 mm, z dobavo materiala, dovozom razplaniranjem in utrjevanjem do potrebne zbitosti po plasteh (ca 25 cm), pomožna dela, prenosi, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 310 |  | 0
III. | 9 | Nakladanje, dovoz in zasip ob objektu s finejšim materialom od izkopa iz začasne deponije gradbišča z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti, obračun po m3 v raščenem stanju;
| * | nov prizidek | m3 | 310 |  | 0
III. | 10 | Fino planiranje in utrjevanje pod temelji in talnimi ploščami na +-1 cm, pomožna dela, prenosi, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 1022 |  | 0
III. | 11 | Dobava in polaganje PE folije pred betoniranjem plošč tribun, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 112.5 |  | 0
III. | 12 | Geomehanski nadzor, spremljava sestave tal, prisotnost na operativnih sestankih, presoja možnih sprememb izvedbe in zaključno poročilo, vse komplet;
| * | nov prizidek | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | III. Zemeljska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Betonska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi (SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 13670, SIST EN 10080, tolerance ravnine betonov po DIN 18202).
| * | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
| * | Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v statičnem računu in izdelana točno po armaturnih načrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem v zahtevanem položaju.
| * | Izvajalec je dolžan izdelati projekt betona.
| * | Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.
| * | Za posamezne vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca.
| * | Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
| * | Za obliko in mesto ev. delovne rege ali prekinitve betoniranja se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom statike.
| * | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oziroma detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | izdelava betona
| * | vse delavniške načrte izdela izvajalec
| * | zgoščevanje in negovanje betona (močenje, zaščita pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji itd.)
| * | vgradnjo vseh sider oz kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela
| * | čiščenje opažev po montaži armature
| * | čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja
| * | manjša popravila opažev med betoniranjem
| * | vmetavanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem
| * | čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu
| * | kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih
| * | za vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati eanako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa istega proizvajalca
| * | čiščenje gradbišča, objekta in konstrukcijskih elemntov zaradi betoniranja
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IV. | Betonska dela
IV. | 1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod temelji, talnimi ploščami in kineto, beton C 20/25, XC0, debeline do 10 cm, površina zaribana, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 102.2 |  | 0
IV. | 2 | Krpanje podložnega betona tlaka po izvedeni kanalizacije, beton C 20/25, XC0, debeline do 10 cm, površina zaribana, obračun po m3;
| * | obstoječi objekt | m3 | 1.4 |  | 0
IV. | 3 | Dobava in vgrajevanje betona - AB temelji, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;
|  | nov prizidek | m3 | 188.7 |  | 0
IV. | 4 | Dobava in vgrajevanje betona - AB talna plošča svetlobnega jaška, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez do 0,12 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 0.4 |  | 0
IV. | 5 | Dobava in vgrajevanje betona - AB talna plošča (kineta, objekt, komplet s stopnišči in tribunami), beton C30/37, XC2, PV-II, prerez 0,12-0,20 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 144 |  | 0
IV. | 6 | Dobava in vgrajevanje betona - AB talna plošča dvigala, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez od 0,20-0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 2.3 |  | 0
IV. | 7 | Dobava in vgrajevanje betona - AB talna plošča pod stopniščem, beton C30/37, XC2, PV-II, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 19.4 |  | 0
IV. | 8 | Dobava in vgrajevanje betona - AB zunanje talne plošče in ureditve (talne plošč komplet s stopnišči in tribunami), beton C30/37, XC2, XD3, XF4, PV-II, prerez 0,12-0,20 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 53.6 |  | 0
IV. | 9 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene (svetlobni jašek), beton C30/37, vkopane XC2, ostale XC1, PV-II, prerez do 0,12 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 0.6 |  | 0
IV. | 10 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene (kineta, atike), beton C30/37, vkopane XC2, ostale XC1, PV-II, prerez od 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 31.7 |  | 0
IV. | 11 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene (objekt, komplet z razširitvenimi slopi), beton C30/37, vkopane XC2, ostale XC1, PV-II, prerez od 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 198.7 |  | 0
IV. | 12 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene (stena ob kineti), beton C30/37, vkopane XC2, ostale XC1, PV-II, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 7.8 |  | 0
IV. | 13 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene - zunanje (komplet z razširitvenimi slopi), beton C30/37, XC2, XD3, XF4, PV-II, prerez od 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 13.8 |  | 0
IV. | 14 | Dobava in vgrajevanje betona - AB stene - zunanje, beton C30/37, XC2, XD3, XF4, PV-II, prerez od 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 4.9 |  | 0
IV. | 15 | Betoniranje AB okvirjev novih prebojev, beton C30/37, XC1, PV-II, prerez do 0,12 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | obstoječi objekt | m3 | 2.8 |  | 0
IV. | 16 | Betoniranje AB vertikalnih vezi in slopov, beton C30/37, XC1, PV-II, prerez do 0,12 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 10.4 |  | 0
IV. | 17 | Betoniranje AB vertikalnih vezi in slopov, beton C30/37, XC1, PV-II, prerez od 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 15.5 |  | 0
IV. | 18 | Betoniranje AB vertikalnih vezi in slopov - zunanji, beton C30/37, XC1, PV-II, prerez od 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 5.6 |  | 0
IV. | 19 | Dobava in vgrajevanje betona - AB plošč, komplet z nosilci in prekladami pod ploščo, beton C30/37, XC1, PV-II, prerez 0,12-0,20 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 7.9 |  | 0
IV. | 20 | Dobava in vgrajevanje betona - AB plošč, stopnišč, komplet z nosilci in prekladami pod ploščo, beton C30/37, XC1, PV-II, prerez 0,20-0,30 m3/m1-m2, komplet z zagladitvijo, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 320.7 |  | 0
IV. | 21 | Dobava in vgrajevanje betona - AB podstavki klimatov in strojne opreme na strehi, beton C30/37, XC2, XD3, XF4, PV-II, prerez od 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 5.9 |  | 0
IV. | 22 | Kompletna izdelava in polaganje AB pokrovov kinete dim. cca 100 x 150 x 15 cm (prilagoditi na licu mesta). Vključeno: priprava podlage za polaganje, priprava dobava in vgradnja armature do 20 kg/m1, beton C30/37, XC2, PV-II, čelni opaž, kljuke za polaganje, prilagajanje oblik pokrovov dejanskemu stanju in vsa pomožna dela, vse komplet, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 4 |  | 0
IV. | 23 | Kompletna izdelava in polaganje AB pokrovov kinete dim. cca 150 x 150 x 15 cm (prilagoditi na licu mesta). Vključeno: priprava podlage za polaganje, priprava dobava in vgradnja armature do 20 kg/m1, beton C30/37, XC2, PV-II, čelni opaž, kljuke za polaganje, prilagajanje oblik pokrovov dejanskemu stanju in vsa pomožna dela, vse komplet, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 19 |  | 0
IV. | 24 | Kompletna izdelava AB podstavkov strojne opreme/inštalacij na strehi dim. 30 x 30 x 20 cm vse komplet, opaž, armatura, beton C30/37, XC4, XD2, PV-II, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 32 |  | 0
IV. | 25 | Sidranje novih AB elementov v obstoječo konstrukcijo, vrtanje lukenj fi 20 mm, globine do 20 cm v obstoječe betonske elemente in vgraditev sider iz rebraste armature RA fi 16 mm dolžine kot po armaturnem načrtu z lepilom na eposkidni osnovi v odprašene luknje, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 200 |  | 0
IV. | 26 | Dobava in vgrajevanje nabrekljivega traku kot npr. Sikaswell ali enakovredno na stiku nove in obstoječe kinete, po detajlu proizvajalca, komplet z vsem potrebnim materialom, obračun po tekočem metru; | m | 12.9 |  | 0
IV. | 27 | Dobava, krivljene in polaganje rebraste armature B 500B, obračun po kilogramu; (nov prizidek)
| * | armatura do fi 12 mm (ocena) | kg | 43947.37 |  | 0
| * | armatura nad fi 12 mm (ocena) | kg | 22187.49 |  | 0
IV. | 28 | Dobava in polaganje srednje komplicirane armature iz armaturnih mrež S500, obračun po kg; (nov prizidek) (ocena) | kg | 63622.5 |  | 0
|  |  |  | IV. Betonska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Tesarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
| * | Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije.
| * | Zajet je najem, morebitna nabava, dostava in odvoz, kompletna montaža, demontaža opažev in odrov s podpiranjem in priprava površine betona do stopnje, ki je pogoj za normalno izvedbo predvidene finalizacije v posameznem prostoru (odstranitev pvc distančnikov in sidernih ploščic, popolna zapolnitev lukenj distančnikov, brušenje vseh nastalih robov zaradi slabega stikovanja opažev, vse morebitne potrebne izravnave zaradi neprecizno postavljenih oziroma učvrščenih opažev).
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | vse kotne letvice v robovih in dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž
| * | letvice 3x3 cm na vseh konzolnih ploščah za izvedbo odkapa
| * | začasne ograje na robovih plošč in v stopniščih
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| V. | Tesarska dela
V. | 1 | Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, zaščita odra z mrežico oz. tkanino, obračun po kvadratnem metru;
| * | nov prizidek | m2 | 932.9 |  | 0
V. | 2 | Izdelava fasadnih odrov višine nad 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, zaščita odra z mrežico oz. tkanino, obračun po kvadratnem metru;
| * | nov prizidek | m2 | 156.5 |  | 0
V. | 3 | Montaža in demontaža lahkih kovinskih odrov za izvajanje vseh del (višina do 3,5 m), obračun po m2, enkratna površina prostorov. V ceni je zajeti tudi premikanje odrov, sidranje in najemnino.
| * | nov prizidek | m2 | 1234.4 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 606.1 |  | 0
V. | 4 | Montaža in demontaža delovnega cevnega odra v dvigalnem jašku, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 45.1 |  | 0
V. | 5 | Opaž pasovnih temeljev, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru;
| * | nov prizidek | m2 | 278.8 |  | 0
V. | 6 | Enostranski opaž betonskih sten, podpiranje do 4,0m, vsa potrebna dela; (v količini so odbite površine oken in vrat ter dodane špalete za okna in vrata)
| * | nov prizidek | m2 | 53.6 |  | 0
V. | 7 | Dvostranski opaž betonskih sten, podpiranje do 4,0m, vsa potrebna dela; (v količini so odbite površine oken in vrat ter dodane špalete za okna in vrata)
| * | nov prizidek | m2 | 1772.3 |  | 0
V. | 8 | Opaž AB okvirjev prebojev, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru;
| * | obstoječi objekt | m2 | 16 |  | 0
V. | 9 | Opaž AB vertikalnih vezi in slopov, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru;
| * | nov prizidek | m2 | 280.1 |  | 0
V. | 10 | Doplačilo za opaž za vidni beton slopov VB2, obračun po m2; (slopi pri vhodu v avlo)
| * | nov prizidek | m2 | 42.1 |  | 0
V. | 11 | Opaž nosilcev in preklad pod ploščo ter horizontalnih vezi nad opečnimi stenami do plošče, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru;
| * | nov prizidek | m2 | 201.2 |  | 0
V. | 12 | Opaž AB plošč, komplet s podpiranjem do 4,0 m in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru;
| * | nov prizidek | m2 | 1024.9 |  | 0
V. | 13 | Čelni opaž plošč in talnih plošč ter podstavkov klimatov in strojne opreme na strehi, višine do 25 cm, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po kvadratnem metru;
| * | nov prizidek | m | 680.2 |  | 0
V. | 14 | Opaž stopnišč in tribun - poševne stopniščne rame in nastopnih ploskev stopnic ter podestov, komplet s podpiranjem in vsemi potrebnimi deli, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 92.3 |  | 0
V. | 15 | Opaž odprtin za prehod instalacij skozi AB konstrukcijo - stene in plošče (širine do 25 cm - večji preboji nad 0,5 m2 so zajeti pri opažu sten oz plošč), postavitev, čiščenje, transporti in druga pomožna dela, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 8 |  | 0
| * | preboj do fi 125 mm | kos | 4 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 18 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 10 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 8 |  | 0
| * | preboj do fi 300 mm | kos | 2 |  | 0
| * | pravokotni preboj do 0,10 m2 | kos | 18 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 19 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,21 do 0,30 m2 | kos | 12 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,31 do 0,40 m2 | kos | 2 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,41 do 0,50 m2 | kos | 6 |  | 0
V. | 16 | Opaž utorov v AB steni, vse komplet, dim. cca 10 x 20 cm, obračun po tekočem metru; | m | 16.8 |  | 0
|  |  |  | V. Tesarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Zidarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Hidroizolacije - bitumenski izdelki morajo ustrezati zahtevam SIST EN 13707 in 13969.
| * | Pri vzidavah upoštevati nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
| * | Pred izvedbo ometov je potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage.
| * | Ščitenje že vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo.
Poleg osnovnega je sestavni del izvedbe tlakov tudi:
| * | Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji po DIN 18202.
| * | Izdelana podlaga mora biti trdna, ravna in horizontalna, mokri prostori morajo imeti naklon proti sifonu.
| * | Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina mora biti gladka oz. izdelana v skadu z zahtevami finalnega poda. Pri izdelavi je paziti na predpisane debeline posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru.
| * | Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti negovati in zaščititi.
| * | Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo.
| * | Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih poškodb, raven in čist.
| * | Površina gotovega cem. estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.
| * | Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izloacijskega materiala debeline min. 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se prepreči prenos udarnega zvoka.
| * | Toplotne in zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih in zvočnih mostov.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse priprave in čiščenje podlag
| * | vse potrebna sidranja opečnih in siporeks zidov v betonske konstrukcije
| * | vso zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami
| * | vse dilatacije - stiki s stenami in konstrukcijskimi elementi za preprečitev zvočnih mostov, konstruktivne dilatacije, prehodi instalacij
| * | čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VI. | Zidarska dela
VI. | 1 | Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije, 1x hladni premaz, bitumenski varilni trakovi kot npr. Izotekt P4 (en sloj), vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 867 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 572.4 |  | 0
VI. | 2 | Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije po obodu objekta, 1x hladni premaz, bitumenski varilni trakovi kot npr. Izotekt P4 (en sloj), vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 370.7 |  | 0
VI. | 3 | Dobava in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije pred poškodbami s trdo toplotno izolacijo xps (λ ≤ 0,035 W/mK) kot npr. Fibran XPS 300 ali enakovredno, deb. 5 cm in čepasto folijo, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 142.1 |  | 0
VI. | 4 | Dobava in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije pred poškodbami s trdo toplotno izolacijo xps (λ ≤ 0,035 W/mK) kot npr. Fibran XPS 300 ali enakovredno ob temeljih, deb. 16 cm in čepasto folijo, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 194.7 |  | 0
VI. | 5 | Dobava in lepljenje trde toplotne izolacije xps (λ ≤ 0,033 W/mK) kot npr. Fibran 300 ali enakovredno deb. 16 cm za dilatacijo med objekti (ob prebojih v pasu 0,5m okrog preboja je potrebno vgraditi negorljivo izolacijo iz kamene volne kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 16 cm, komplet z vsem potrebnim delom in materialom, obrečun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 82.8 |  | 0
VI. | 6 | Dobava in zidanje sten in slopov iz modularne opeke (termoblok), dimenzije 33x29x19 cm, v podaljšani cementni malti 1:3:9, komplet z vratnimi prekladami iz porolita armirane s +-2 rebrasta armatura fi 10mm, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m3;
| * | nov prizidek | m3 | 181.1 |  | 0
VI. | 7 | Dobava in zidanje predelnih sten s porolitom deb. 12 cm v podaljšani cementni malti 1:2:6 komplet z vratnimi prekladami iz porolita armirane s +-2 rebrasta armatura fi 10mm, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu ter, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 75.1 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 69.9 |  | 0
VI. | 8 | Dobava in zidanje kap prezračevalnih kanalov na strehi s porolitom deb. 12 cm v podaljšani cementni malti 1:2:6 komplet z vratnimi prekladami iz porolita armirane s +-2 rebrasta armatura fi 10mm, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu ter, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 23.5 |  | 0
VI. | 9 | Dobava in izdelava grobega in finega ometa opečnih sten, v podaljšani cementni malti, kompletno s predhodnim cementnim obrizgom, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 1410.1 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 139.8 |  | 0
VI. | 10 | Dobava in izdelava finega tankoslojnega ometa betonskih sten na mrežici 0,5mm, v podaljšani cementni malti, kompletno s predhodnim cementnim obrizgom, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 815.5 |  | 0
VI. | 11 | Dobava in izdelava finega tankoslojnega ometa betonskih stropov, nosilcev, stopniščnih ram na mrežici 0,5mm, v podaljšani cementni malti, kompletno s predhodnim cementnim obrizgom, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 327.7 |  | 0
VI. | 12 | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije z 2x zaščitnim premazom kot npr. MAPEI Mapelastic ali enakovredno (kopalnice, wcji, kuhinja, lože v nadstropjih), komplet z zaključki na zid, obdelava vogalov in prehodov iz horizontale v vrtikalo s sistemskim izolacijskim trakom, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 28.9 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 17 |  | 0
VI. | 13 | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije stene tušev z 2x zaščitnim premazom npr. HIDROSTOP ELASTIK, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 7.2 |  | 0
VI. | 13 | Dobava in polaganje trde toplotne izolacije na talne površine, trda mineralna toplotna izolacija deb. 3 cm (λ ≤ 0,035 W/mK) kot npr. Knauf Insulation NaturBoard TP ali enakovredno in 1x PE folija, obračun po kvadratnem metru;
| * | nov prizidek | m2 | 1234.4 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 606.1 |  | 0
VI. | 15 | Izvedba cem. estriha debeline 11 - 13 cm v vseh potrebnih naklonih, zaribane površine, estrih armiran s pvc oz. jeklenimi vlakni, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela ter robnim dilatacijskim trakom;
| * | nov prizidek | m2 | 1234.4 |  | 0
VI. | 16 | Izvedba cem. estriha debeline 11 - 13 cm v vseh potrebnih naklonih, zaribane površine, estrih armiran s pvc oz. jeklenimi vlakn, komplet s šivanjem navezave na obstoječ estrih, prečno in vzdolžno zarezovanje, vstavljanje kovinskih moznikov in zalivanje z epoksidno smolo, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela ter robnim dilatacijskim trakom;
| * | obstoječi objekt | m2 | 606.1 |  | 0
VI. | 17 | Dobava in vgradnja talnega alu guma dilatacijskega profila s požarnim tesnilom EI 60 (kot npr. DEFLEX 446/b-065 ali enakovredno); za fugo med objekti 160 mm, pomik 30 mm (+/- 15 mm), komplet z dobavo in vgradnjo sistemskega požarnega tesnila, vgradnja po navodilih proizvajalca z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 3 |  | 0
VI. | 18 | Dobava in vgradnja stenskega in stropnega alu guma dilatacijskega profila s požarnim tesnilom EI 60 (kot npr. DEFLEX 322-050 ali enakovredno); za fugo med objekti 160 mm, pomik 30 mm (+/- 15 mm), vgrajena v fugo, bočno lepljena na stene, komplet z dobavo in vgradnjo sistemskega požarnega tesnila, vgradnja po navodilih proizvajalca z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 15 |  | 0
VI. | 19 | OGV obojestransko tesnenje (EI‐60) odprtin v armiranobetonski in opečni konstrukciji
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 10 |  | 0
| * | preboj do fi 110 mm | kos | 4 |  | 0
| * | preboj do fi 160 mm | kos | 20 |  | 0
| * | preboj do fi 200 mm | kos | 12 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 8 |  | 0
| * | preboj do fi 250 mm | kos | 2 |  | 0
| * | pravokotni preboj do 0,10 m2 | kos | 56 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 44 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,21 do 0,30 m2 | kos | 21 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,31 do 0,40 m2 | kos | 6 |  | 0
| * | pravokotni preboj od 0,41 do 0,50 m2 | kos | 8 |  | 0
VI. | 20 | Razna gradbena pomoč pri ključavničarskih delih (vgrajevanje večjih vrat, oken in zasteklitev...) | ur | 48 |  | 0
VI. | 21 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom:
- vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah zaključnih gradbenih del in inštalacijskih del (vzidave el. omaric, zazidave inšralacij...)
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
|  | - nepredvidena dela, izvedba katerih se določi na objektu, zaradi nepoznavanja skritih del | ur | 200 |  | 0
VI. | 22 | Zaključno čiščenje v objektu pred tehničnim pregledom vseh vrst tlakov, stenskih oblog, okenskih in vratnih okvirjev s pranjem stekla vseh velikosti ter odvozom smeti. Upoštevana je 1x tlorisna površina vseh prostorov.
| * | nov prizidek | m2 | 1234.4 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 606.1 |  | 0
|  |  |  | VI. Zidarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Odvodnjavanje
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
A. |  | GRADBENA DELA
Opombe:
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
| * | Izvajalec je dolžan pri izvedbi izkopov prestaviti vse obstoječe inštalacijske vode: fekalno in meteorno kanalizacijo, elektroinštalacijo, telefon, vodovod, plinovod...
| * | Dno izkopov mora biti izvedeno ravno s točnostjo ±3 cm na dolžini letve 3,00 m.
| * | Za nasipavanje mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material.
| * | Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala zmanjšano na minimum.
| * | Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.
| * | Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju ukopanih zidov in temeljev.
| * | Lokacijo deponije za nasipni material je določiti z načrtom "Organizacija gradbišča".
| * | Ves odvečni material je transportirati izven gradbišča na trajno deponijo.
| * | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
| * | Obračun po m položenih cevi, fazonske komade se ne obračunava posebej. V ceni zajeta dobava, prevoz, prenos, preizkusi, vgradnja, certifikati, izvedba, ves potrebni material, cevi, fazonski komadi, bet. podloga, obbetoniranje in opažanje. Pri polaganju cevi v objektu pod talno ploščo je potrebna dodatna ojačitev z armaturnim železom po navodilih statika.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne gradbene profile
| * | vse potrebne zakoličbe tras z nivelirjem
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VII. | Odvodnjavanje
VII. | 1 | Zakoličba kanalizacije in postavitev profilov na vseh ključnih točkah, H in V lomih in jaških, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 96.2 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m | 41.1 |  | 0
VII. | 2 | Strojni izkop za nove kanalizacijske cevi in nove jaške v terenu III. Kategorije (kamnita greda - tampon) do globine 1,00 m, s pravilnim odsekavanjem stranic in odmetom materiala na rob izkopa, obračun po m3; (kategorija izkopa po lestvici od 1 do 5 po klasifikaciji DRSI)
| * | nov prizidek | m3 | 123.5 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m3 | 22 |  | 0
VII. | 3 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa v terenu III. kategorije v projektiranih padcih s točnostjo +- 1,00 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 49.5 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 21 |  | 0
VII. | 4 | Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa po plasteh do potrebne zbitosti, obračun po kubičnem metru;
| * | nov prizidek | m3 | 116.5 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m3 | 19.5 |  | 0
VII. | 5 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo gradbenega materiala s koncesijo za odlaganje tovrstnih odpadkov, s plačilom takse na deponiji, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju;
| * | nov prizidek | m3 | 7 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m3 | 2 |  | 0
VII. | 6 | Dobava in vgradnja LTŽ talnega požiralnika v svetlobnem jašku z LTŽ rešetko dimenzij 200 x 200 mm, odtočni priključek DN 75 mm, obračun po komadu; | kos | 1 |  | 0
VII. | 7 | Kompletna izdelava peskolova iz betonskih cevi fi 40 cm, globine do 2,0 m, komplet z dobavo in montažo smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 40x40 iz nerjavača pločevine in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 6 |  | 0
VII. | 8 | Kompletna izdelava peskolova iz betonskih cevi fi 60 cm, globine do 1,0 m, komplet z dobavo in montažo smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 60x60 iz nerjavača pločevine in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 1 |  | 0
VII. | 9 | Dobava in montaža smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 60x60 iz nerjavača pločevine komplet z izdelavo novega AB okvirja na obstoječem jašku, komplet z vsem potrebnim materialom, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 2 |  | 0
VII. | 10 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška fi 40 cm globine do 100 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z dobavo in montažo smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 60x60 iz nerjavača pločevine in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu;
| * | obstoječi objekt | kos | 1 |  | 0
VII. | 11 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška fi 60 cm globine do 100 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z dobavo in montažo smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 60x60 iz nerjavača pločevine in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu;
| * | obstoječi objekt | kos | 3 |  | 0
VII. | 12 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška fi 60 cm globine do 200 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z dobavo in montažo smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 60x60 iz nerjavača pločevine in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 2 |  | 0
VII. | 13 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška fi 100 cm globine do 400 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška, komplet z dobavo in montažo smradotesnega pokrova prirejenega za izdelavo tlaka dim. 60x60 iz nerjavača pločevine in zasipom ob jašku s tamponskim nasutjem, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 1 |  | 0
| * | obstoječi objekt
VII. | 14 | Kompletna izdelava drenaže, z dobavo in polaganjem drenažne cevi fi 160 mm iz polietilena visoke gostote, stopnja perforacije 220°, komplet z izdelavo podlage - položene na plast betona, z dobavo in zasipom z drenažnim nasutjem - agregat 8 do 16 mm in geotekstilom 200g, obračun po tekočem metru; | m | 35.5 |  | 0
VII. | 15 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN8 z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;
| * | cevi fi 75 (obstoječi objekt) | m | 8 |  | 0
| * | cevi fi 110 (obstoječi objekt) | m | 11.2 |  | 0
| * | cevi fi 125 (nov prizidek) | m | 3.2 |  | 0
| * | cevi fi 160 (obstoječi objekt) | m | 10.9 |  | 0
| * | cevi fi 160 (nov prizidek) | m | 31 |  | 0
| * | cevi fi 200 (obstoječi objekt) | m | 11 |  | 0
| * | cevi fi 200 (nov prizidek) | m | 62 |  | 0
VII. | 16 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN8 z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, obračun po tekočem metru; (vertikalna cev skozi talno ploščo)
| * | cevi fi 110 (nov prizidek) | m | 1 |  | 0
| * | cevi fi 125 (nov prizidek) | m | 1 |  | 0
| * | cevi fi 160 (nov prizidek) | m | 2 |  | 0
|  |  |  | VII. Odvodnjavanje - SKUPAJ: |  | 0

## REKAPITULACIJA OBRT. DELA
POPIS DEL
B. | OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
I. | Krovskokleparska dela |  | 0
II. | Ključavničarska dela |  | 0
III. | Suhomontažna dela |  | 0
IV. | Stavbno pohištvo |  | 0
V. | Fasaderska dela |  | 0
VI. | Mizarska dela |  | 0
VII. | Kamnoseška dela |  | 0
VIII. | Keramičarska dela |  | 0
IX. | Obloge tal |  | 0
X. | Slikopleskarska dela |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0

## Krovskokleparska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za gotove vgrajene elemente. Prav tako vse obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki. Izvajalec del je dolžan v ceni upoštevati vse delovne odre in mehanizacijo za potrebe montaže. Pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov. Pripravo detajlov s tehničnim opisom. Umestitev detajlov v obstoječe arhitekturne podloge.
| * | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala, ki je uporabljen pri predmetnem objektu.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Izvajalec izolacijskih del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvideno hidro in toplotno izolacijo. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec predložiti tehnične liste (osnove za izjave o skladnosti).
| * | Polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu.
| * | Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja kritine z upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | kontrola in čiščenje podlag
| * | vsa potrebna tesnenja
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | Krovskokleparska dela
I. | 1 | Kompletna izdelava ravne strehe objekta, vse komplet: - pokrivni sloj s posutjem, deb. 0,52 cm kot npr. Bauder Karat ali enakovredno, vključno z vogalnimi elementi, obdelavo odtokov in prebojev ter vsemi vertikalnimi zaključki čez atike in prezračevalne kanale (cca 534,6m2), - bitumenski sloj, samolepilni, spoji varjeni, deb. 0,3 cm kot npr. Bauder KSA DUO ali enakovredno, vključno z vogalnimi elementi, obdelavo odtokov in prebojev ter vsemi vertikalnimi zaključki na atike, - toplotna izolacija PIR, debeline 10 cm kot npr. PIR FA λ 0,022 W/mK ali enakovredno, ob prebojih v pasu 1,0m negorljiva toplotna izolacija - kamena volna, - Eps naklonske plošče kot npr. Fragmat λ 0,034 W/mK deb. od 12 do 25 cm, ob prebojih v pasu 1,0m negorljiva toplotna izolacija - kamena volna kot npr. Smartroof TOP CTF1 ali enakovredno, - parna zapora kot npr. Super AL-E Plus + Voranstrich Universal premaz, vsemi vertikalnimi zaključki na atike.
Vključno z vsem pritdilnim, spojnim, podložnim materialom in vsemi vertikalnimi zaključki čez atike s tipskimi zaključnimi letvicami, vsemi dodatnimi deli in prenosi, dobavo in montažo.
Vse po navodilih proizvajalca: strešna konstrukcija in vsi detajli v zvezi s streho morajo biti izvedeni po navodilih pooblaščenega izvajalca ravnih streh, ob upoštevanju dežja, burje, sonca, paropropustnosti in pritrjevanja, obračun po m2 tlorisa ravne strehe;
| * | nov prizidek | m2 | 413.1 |  | 0
I. | 2 | Varovalni sistem pred padcem v globino Dobava in montaža povoznega linijskega sistema kot npr. Bauder Secutec ali enakovredno, s pletenico fi 8 mm iz nerjavnega jekla V4A, premer pletenice 8 mm (7 x 7 žic), pretržna obremenitev 37 kN; osnovna stabilnost končnih / robnih strebričkov premera 48 mm znaša min 3,5 kN (do meje plastičnosti); napetost vzmeti 0,6 – 1,4 kN); prednapetje pletenice do 120 kg; vključen blažiec padca; vključevanje v strelovodni sistem – preiskus po EN 2305 (razred 1-4); splošno gradbeno soglasje (abZ) po DiBt (Z-14.9-732; Z-14.9-792); certificirano po EN 795:2012 Tip C oz. E; CEN/TS 16415:2013: Postavljanje na betonsko nosilno podlago, trdnostni razred C20/25 ter pločevinast strešni panel. Vključno z elementi za dvonivojsko zagoravljanje vodotesnosti na prehodu čez parno zaporo / tesnilno folijo ter osebnim varovalnim kompletom 2 x, vse komplet;
| * | nov prizidek | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Dobava kritine in pokrivanje kap prezračevalnih kanalov s pločevinasto kritino, vročecinkana in barvana z barvo po izboru projektanta, vijačeno na podkonstrukcijo (po detajlu proizvajalca). Montaža v skladu z detajli in navodili proizvajalca. Vključno s vsem pritdilnim in spojnim materialom, zaščito proti mrčesu, vsemi dodatnimi deli in prenosi, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 10.3 |  | 0
I. | 4 | Izdelava in montaža kape jaška dvigala (dim. konstrukcije 45 x 45 cm, viš. 50 cm nad zaključeno streho in dim. kape 66 x 66 cm, viš. 25 cm) iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo in mrežico proti mrčesu, vse komplet;
| * | nov prizidek | kos | 1 |  | 0
I. | 5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža varnostnih prelivov ravne strehe po detajlu oz. načrtu, z vso obdelavo prebojev, ves potrebni material, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet;
| * | nov prizidek | kos | 4 |  | 0
I. | 6 | Izdelava, dobava in montaža obrobe atike ravne strehe iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 80 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 129.5 |  | 0
I. | 7 | Izdelava, dobava in montaža obrobe svetlobnika na ravni strehi iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 75 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 22.4 |  | 0
I. | 8 | Dobava in montaža zidnih obrob nad streho obstoječega objekta iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, razvite širine do 75 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 34.9 |  | 0
I. | 9 | Dobava in montaža strešnih odtočne cevi s strehe nad stopniščem iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, razvite širine 33 cm in debeline 0,6 mm, kompletno z vtočnikom, zaščitno rešetko, odtočnimi kotlički, koleni, pritrjevanjem cevi v nosilno konstrukcijo, ves pritrdilni in spojni material, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 4 |  | 0
I. | 10 | Izdelava, dobava in montaža ogrevanega sistema podtlačnega odvodnjavanja strehe z vakumskimi odtoki (kot npr. sistem Pluvia ali enakovredno): - Ogrevani prirobnični podtlačni vtočnik - RAINPLUS vtočnik 40-110 (3 kos), - Pritrdilna pločevina 520X520 mm (3 kos), - RAINPLUS ogrevalni del vtočnika (3 kos), - PEHD cev D.50 (10m), - PEHD cev D.56 (10m), - PEHD cev D.63 (30m), - PEHD cev D.75 (25m), - PEHD cev D.90 (15m), - PEHD cev D.125 (5m), komplet z zvočno izolacijo cevi ter protikondenzno zaščito, s parozaporno izolacijo debeline 13mm, s pritrdilnim sistemom in materialom ter pripadajočimi fazonski kosi, vtočniki, grelnimi elementi in zvočno izolacijo cevi, vsem potrebnim priborom, vse komplet;
| * | nov prizidek | kpl | 1 |  | 0
I. | 11 | Dobava kritine in pokrivanje strehe nad avlo s sendvič toplotno izoliranimi pločevinastimi pocinkanimi in barvanimi paneli, š=100 cm, d=20cm kot. npr.Trimo ali enakovredno, ognjeodporno, pritrjeno na podkonstrukcijo (po detajlu proizvajalca), ki je pritrjena na nosilno strešno konstrukcijo (jekleni nosilci). Na zunanji in notranji strani zaključena, v odtenku po izboru in navodilu projektanta. Montaža v skladu z detajli in navodili dobavitelja
Vključno s vsem pritdilnim in spojnim materialom, vsemi dodatnimi deli in prenosi.
Po navodilih proizvajalca: strešna konstrukcija in vsi detaili v zvezi s streho morajo biti izvedeni po navodilih pooblaščenega izvajalca streh, ob upoštevanju dežja, burje, sonca, paropropustnosti in pritrjevanja
| * | nov prizidek | m2 | 259.6 |  | 0
I. | 12 | Izdelava, dobava in montaža obrobe svetlobnikov nad avlo iz pocinkane in barvane pločevine deb. 0,6 mm - barva po izboru projektanta, razvite širine do 75 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 19.2 |  | 0
I. | 13 | Dobava in montaža zidnih obrob nad avlo iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, razvite širine do 75 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 47.6 |  | 0
I. | 14 | Dobava in montaža žlebov nad avlo iz pocinkane in barvane pločevine, razvite širine 60 cm in debeline 0,8 mm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 17.4 |  | 0
I. | 15 | Dobava in montaža odkapne obrobe v žleb iz pocinkane in barvane pločevine, razvite širine 25 cm in debeline 0,8 mm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 17.4 |  | 0
I. | 16 | Dobava in montaža strešnih odtočne cevi s strehe nad avlo in zunanjim stopniščem iz nerjaveče inoks pločevine, razvite širine 40 cm in debeline 3,0 mm, kompletno z vtočnikom, zaščitno rešetko, odtočnimi kotlički, koleni, pritrjevanjem cevi v nosilno konstrukcijo, ves pritrdilni in spojni material, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 12 |  | 0
I. | 17 | Dobava in montaža čel nadstrešnice nad avlo razvite širine 80 cm s kompozitnimi ploščami (kot npr. Alubond 4 mm ali enakovredno) - barva po izboru projektanta, vključno z ALU nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi in z vsemi zaključki, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi dilatacijskimi kosi, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 17.4 |  | 0
I. | 18 | Dobava in montaža obloge pod čelom nadstrešnice nad avlo razvite širine 100 cm s kompozitnimi ploščami (kot npr. Alubond 4 mm ali enakovredno) - barva po izboru projektanta, vključno z ALU nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi in z vsemi zaključki, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi dilatacijskimi kosi, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 17.4 |  | 0
I. | 19 | Dobava in montaža obrobe nad čelom nadstrešnice nad avlo iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, razvite širine do 35 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 17.4 |  | 0
I. | 20 | Dobava kritine in pokrivanje strehe s kovinskimi paneli z 1cm debelo izolacojo iz poliuretanske pene kot npr. Trimo ali enakovredno (enaka profilacija kot kritina nad avlo), vijačeno na podkonstrukcijo (po detajlu proizvajalca), kompletno z vsemi zaključki. Na zunanji in notranji strani zaključena, v odtenku po izboru in navodilu projektanta.
Montaža v skladu z detajli in navodili dobavitelja, vključno s vsem pritdilnim in spojnim materialom, vsemi dodatnimi deli in prenosi.
Po navodilih proizvajalca: strešna konstrukcija in vsi detajli v zvezi s streho morajo biti izvedeni po navodilih pooblaščenega izvajalca streh, ob upoštevanju dežja, burje, sonca, paropropustnosti in pritrjevanja, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 52.5 |  | 0
I. | 21 | Izdelava, dobava in montaža obloge stropa nadstrešnic, obloga iz Alu komopzitnega materiala kot npr. Alubond ali enakovredno, z mineralnim polnilom. Polnilo debelo 3mm, skupna debelina kompozita 4mm. Kompozit požarnega razreda B-s1, d0 po EN 13501-1. Zgornja in spodnja Alu pločevina debeline 0,5mm. Barva zgornje Alu pločevine po izboru projektanta, vse komplet po načrtu, komplet z dobavo, izdelavo in montažo jekl. podkostrukcije - profil kot npr. Hilti MFT-MFI 125M ali enakovredno, v ceni zajeti vse potrebne dodatne podkonstrukcije. Pri montaži ALU podkonstrukcije je potrebno zagotoviti fiksna in drsna mesta pritrditve profilov. Vertikalni Alu profili morajo biti prašno barvani - črni. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, izrezi, prenosi in vsa pomožna dela, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 52.5 |  | 0
I. | 22 | Dobava in montaža čel nadstrešnice nad stopnicami razvite širine 40 cm s kompozitnimi ploščami (kot npr. Alubond 4 mm ali enakovredno) - barva po izboru projektanta, vključno z ALU nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi in z vsemi zaključki, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi dilatacijskimi kosi, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 47 |  | 0
I. | 23 | Dobava in montaža obrobe nad čelom nadstrešnice nad stopnicami iz pocinkane in barvane pločevine oz. po izboru projektanta, deb. 0,6 mm, razvite širine do 25 cm, pritrjeno v nosilno konstrukcijo, komplet s vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo in podkonstrukcijo, vse komplet po detajlu, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 47 |  | 0
I. | 24 | Dobava in montaža čel nadstrešnice na obstobstoječem nadstrešku razvite širine 100 cm s kompozitnimi ploščami (kot npr. Alubond 4 mm ali enakovredno) - barva po izboru projektanta, vključno z ALU nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi in z vsemi zaključki, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi dilatacijskimi kosi, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 23 |  | 0
I. | 25 | Dobava in montaža čel nadstrešnice na obstobstoječem nadstrešku razvite širine 50 cm s kompozitnimi ploščami (kot npr. Alubond 4 mm ali enakovredno) - barva po izboru projektanta, vključno z ALU nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi in z vsemi zaključki, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi dilatacijskimi kosi, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 23 |  | 0
I. | 26 | Odpiranje obstoječe strehe za vgradnjo nosilne konstrukcije prezračevalne naprave, zatesnitev prebojev po končani montaži konstrukcije (4 kos)
| * | obstoječi del | kpl | 1 |  | 0
I. | 27 | Kompletna izdelava preboja celotnega ustroja obstoječe strehe za odduh, komplet s tesnenjem po izvedeni inštalaciji in montaži nove kape, obračun po komadu;
| * | preboj do fi 75 mm (obstoječi del) | kos | 1 |  | 0
| * | preboj do fi 110 mm (obstoječi del) | kos | 1 |  | 0
I. | 28 | Dobava in montaža zaključkov oddušnikov iz pocinkane in barvane pločevine v barvi strehe fi 75 mm, komplet z obrobo in obdelavo preboja, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 1 |  | 0
| * | obstoječi objekt | kos | 1 |  | 0
I. | 29 | Dobava in montaža zaključkov oddušnikov iz pocinkane in barvane pločevine v barvi strehe fi 110 mm, komplet z obrobo in obdelavo preboja, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo, obračun po komadu;
| * | obstoječi objekt | kos | 1 |  | 0
I. | 30 | Izdelava, dobava in montaža maske za cevi ogrevanja vodene po fasadi telovadnice komplet z nosilno podkonstrukcijo, toplotno izolacijo debeline 10 cm, maska iz pocinkane in barvane pločevine v barvi po izboru projektanta, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom, vodonepropustno izvedbo, obračun komplet;
| * | obstoječi objekt | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | I. Krovskokleparska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Ključavničarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, finalno obdelavo po opisih v postavkah, vse za gotove vgrajene elemente. Izvajalec del je dolžan v ceni upoštevati vse delovne odre in mehanizacijo za potrebe montaže. Pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov. Pripravo detajlov s tehničnim opisom. Umestitev detajlov v obstoječe arhitekturne podloge.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Vse barve, detajle, odbelave, načine vgradnje in možne spremembe pred dokončno izdelavo potrdi projektant.
| * | V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov in delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture, sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta (po načrtih in detajlih konstrukcije) ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika.
| * | V ceni zajeti tudi transport elementov na lokacijo gradbišča in montažo s pomočjo ustreznega dvigala.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | V cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij.
| * | V cenah na enoto je potrebno predvideti vsa čiščenja železnih izdelkov in 2x no miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano.
| * | V cenah na enoto je potrebno vključiti tudi finalno pleskanje kovinske konstrukcije, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano.
| * | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta.
| * | Dimenzijo nosilnih elementov je potrebno dokazati z analizo konstrukcij.
| * | Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | izdelavo delavniških načrtov za vse ograje s potrditvijo projektanta
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo (z detajli)
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
| * | izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| II. | Ključavničarska dela
II. | 1 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, jeklo S355 J2, izvedbeni razred: Jeklena nosilna konstrukcija je uvrščena v izvedbeni razred EXC2 (SIST EN 1090-2). Pri izdelavi konstrukcije veljajo vsa določila, ki jih podaja standard za izbrani izvedbeni razred. Vse geometrijske kontrole tako v delavnici kot na montaži morajo biti zapisniško protokolirane in so sestavni del izvajalčeve kontrole konstrukcije, dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, protikorozijska zaščita: Jeklena konstrukcija mora biti ustrezno proti-korozijsko zaščitena, da bo zagotovljen razred protikorozijske zaščite - Cinkano in barvano (po potrebi) C3-M (SIST EN 12944-2 in SIST EN 12944-5). Zaščita kovinske konstrikcije s portipožarnim zaščitnim premazom odpornosti EI 60. Protipožarni premaz kot npr. INTUMEX ali enakovredno, troslojni premaz, v debelini nanosa po zahtevah proizvajalca: - prvi sloj je Intumex SC preimer ZP 10, - drugi sloj je Intumex SC protipožarni premaz, - tretji sloj je Intumex SC Topcoat PU zaščitni premaz. Površine morajo biti pripravljene skladno z navodili proizvajalca, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom, obračun po kilogramu;
| * | nadstrešek nad avlo | kg | 8650 |  | 0
II. | 2 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, jeklo S355 J2, izvedbeni razred: Jeklena nosilna konstrukcija je uvrščena v izvedbeni razred EXC2 (SIST EN 1090-2). Pri izdelavi konstrukcije veljajo vsa določila, ki jih podaja standard za izbrani izvedbeni razred. Vse geometrijske kontrole tako v delavnici kot na montaži morajo biti zapisniško protokolirane in so sestavni del izvajalčeve kontrole konstrukcije, dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, protikorozijska zaščita: Jeklena konstrukcija mora biti ustrezno proti-korozijsko zaščitena, da bo zagotovljen razred protikorozijske zaščite - Cinkano in barvano (po potrebi) C3-M (SIST EN 12944-2 in SIST EN 12944-5). Površine morajo biti pripravljene skladno z navodili proizvajalca, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije s strani pooblaščenega inštituta oziroma odgovornega statika in izdaje poročila, z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom, obračun po kilogramu;
| * | nadstrešek nad vhodnim stopniščem | kg | 1450 |  | 0
| * | podkonstrukcija zgibne stene | kg | 380 |  | 0
II. | 3 | Dobava in montaža poglobljenega otiralnega predpražnika v vetrolovu kot npr. EMCO DIPLOMAT ORIGINAL 517 GB z gumijastimi vložki in takno vmesno ščetko ali enakovredno, velikosti - celoten vetrolov z vsemi izrezi, okvir izdelan iz Rf kotnika 30x30x3 s sidri za vzidavo, obračun po komadu;
| * | vetrolov P.01 | m2 | 5.9 |  | 0
| * | pred vetrolovom P.04 | m2 | 4.9 |  | 0
II. | 4 | Dobava in montaža pohodne rešetke na prezračevalnem jašku dim. cca 55 x 410 cm, Rf pohodna rešetka, mere mrežnega očesa 31 x 31mm, nosilni element 30 x 2mm, komplet z Rf okvirjem 50/30/5mm s sidri za vzidavo in vsem potrebnim pritrdilnim materialom, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 1 |  | 0
II. | 5 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske ograje notranjih stopnišč, kovinska konstrukcija vročecinkana in prašno barvana z barvo po izbiri projektanta, ograja iz kovinskih profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 120 cm od gotovega tlaka, leseno držalo v dveh višinah - zgornje fi 45 mm in spodnje fi 45 mm iz hrastovega lesa (površinsko finalno obdelano s 3x lakiranjem), vse komplet po shemi ograje. Vse komplet po detajlu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 36.8 |  | 0
II. | 6 | Izdelava, dobava in vgrajevanje kovinske ograje na zunanjih površinah, kovinska konstrukcija vročecinkana in prašno barvana z barvo po izbiri projektanta, ograja iz kovinskih profilov dim. kot po načrtu, ograja je viš. 120 cm od gotovega tlaka, vse komplet po shemi ograje. Vse komplet po detajlu, z drobnim materialom in s potrebnim pritrdilnim materialom za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 14 |  | 0
II. | 7 | Dobava in montaža varovalnega stopniščnega držala zunanjega stopnišča, kovinsko držalo vročecinkano in prašno barvano z barvo po izbiri projektanta (izdelava po detajlu projektanta), pritrjeno v nosilno konstrukcijo, vijačen v stene s primernimi pritrdilnimi sredstvi ter vsemi potrebnimi zaključki, obračun po m1;
| * | nov prizidek | m | 28.4 |  | 0
II. | 8 | Izdelava, dobava in montaža napisa "OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA", tekst font: ISOCP črke se izvedejo iz pločevine (širina 7mm; debelina 6mm), črke vročecinkane in prašno barvane v RAL po izbiri projektanta, na pritrdilnih distančnikih okroglega prereza ∅5mm (dolžna distančnika 25mm). OPOMBA: Stiki distančnikov in črk naj bodo nevidni - brušeni. Vse barve, detajle, odbelave, načine vgradnje in možne sprem. pred dokončno izdelavo potrdi projektant! Črke pritrjene na fasado objekta, komplet z vsem pritrdilnim materialom, vse v kompletu;
| * | nov prizidek | kpl | 1 |  | 0
II. | 9 | Dobava in montaža osebnega dvigala (kot npr. Schindler 3000 ali enakovredno), obračun komplet;
NOSILNOST: 900 kg ali 12 oseb
HITROST: 1,0 m/s
SISTEM POGONA: Električni, ACVF - frekvenčno reguliran brez reduktorja
VIŠINA DVIGA: 6,05 m
ŠTEV. POSTAJ: 3
ŠTEV. VHODOV: 3 (prehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA:
· Mikroprocesor - simplex, zbirno krmiljenje
· Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo,
· GSM vmesnik
· Požarni program skladno z SIST EN81-73 - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira z odprtimi vrati v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi.
· Senzorska tipkala prilagojena številu postaj
· Braillova pisava
· Svetlobni signal za preobremenitev
· Tipka za zapiranje vrat
· Tipka za odpiranje vrat
· Tipka za alarm (alarm na kabini),
· Naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
· Avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v primeru izpada električne energije s pomočjo lastnih baterij
· Krmilna omara dvigala skrita v podboju jaškovnih vrat v najvišji postaji
· Omejitev vožnje z dvigalom s ključem na vseh etažah
SIGNALIZACIJA: v kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
v ostalih postajah: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
KABINA: Kabina mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 Specifikacija kabine:
· stene kabine iz visoko kakovostnega laminata – barva po izboru iz kataloga
· strop iz sijaj svetlo sive pločevine z varčno LED razsvetljavo LINE
· Ogledalo na stranski steni po vsej višini - širine 500 mm
· Ročaj na stranski steni kabine, nasproti kabinskega tipkala
· Talna obloga iz naravne nedrseče pegaste gume – barva po izboru iz kataloga
dimenzije min: širina 1300 mm, dolžina 1650 mm, višina 2150 mm
štev. vhodov: 2 - prehodna kabina
Zaščita vhoda:
· svetlobna zavesa
· omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE: Avtomatska, teleskopska enostranska, 2-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, teleskopska enostranska, 2-delna, iz brušene nerjaveče pločevine. Požarna odpornost vrat E 120 skladno s standardom EN 81-58 Širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA: širina 1875 mm, globina 2200 mm
glava jaška: min. 3700 mm
poglobitev: 1200 mm
Vključeno v ceno:
· razsvetljava jaška
· lestev za dostop v jašek
· montaža brez gradbenega odra v jašku
· vsa varnostna in končna stikala
· servisna komandna plošča na strehi kabine
· ploščice in napisi
STROJNICA: Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
|  | ELEKTRIČNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | II. Ključavničarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Suhomontažna dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Izdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture.
| * | Priključne fuge pri betonskih stenah se zatesnijo z elasto-plastičnimi tesnilnimi masami, ki ustrezajo DIN 52452. Po navodilih proizvajalca mora biti poskrbljeno za ustrezno oprijemljivost mase na podlago (s pomočjo prednamazov). Širina fuge je odvisna od razteznosti izbrane fugirne mase (acryl, silikon…) in od gibanja konstrukcijskega spoja.
| * | Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene se v stenah izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec suhomontažnih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec suhomontažnih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Poleg osnovnega je sestavni del izvedbe montažnih predelnih sten in oblog tudi:
| * | izvedba stikov montažnih predelnih sten in oblog z zidanimi stenami izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
| * | vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi (ali PVC) vogalniki
| * | v sanitarnih stenah upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarne opreme
| * | v vseh mokrih prostorih morajo biti stene iz vodoodpornih mavčnih plošč
| * | na stenah iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti vodoodporni kit za bandažiranje
| * | bandažiranje stikov mavčno kartonskih plošč (medsebojno)
| * | nosilni pocinkani profili (horizontalni in vertikalni) ter dodatne ojačitve pri odprtinah za vratne podboje, sanitarne, kuhinjske elemente, konvektorje in spuščene stropove
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov, spojev, dilatacij, prehodov
| * | prehodi instalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izolirnost ostane nespremenjena
Poleg osnovnega je sestavni del izvedbe spuščenih stropov tudi:
| * | Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešaljkami na armiranobetonsko stropno konstrukcijo objekta. Način obešanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in ter statični in dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane.
| * | Sestavni deli spuščenih stropov so zaključni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s stenami je izvesti po posebnem detajlu.
| * | Stropovi morajo biti ravni. Vse stike med ploščami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stropu iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi vodoodporni kit za bandažiranje.
| * | Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi strop se izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse potrebne ojačitve v stenah
| * | vse preskoke višin, izreze, potrebne ojačitve in menjalnike za vgradnjo luči in raznih instalacijskih elementov v stropu
| * | vse obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | vsa potrebna tesnenja med stenami in stropovi
| * | vse morebitno potrebne ojačitve robov v stenah
| * | vse stike med betonskimi oz. opečnimi ter montažnimi stenami je potrebno bandažirati
| * | kontrola in priprava podlag in stikov
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
| * | izdelavo in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih elementov in tesnenje
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| III. | Suhomontažna dela
III. | 1 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 10 cm (W112-100), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 33.5 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 50.8 |  | 0
III. | 2 | Dobava in montaža predelnih gips kartonskih sten, deb. 16,5 cm (W115W-215), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 1 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna, d= 5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 105.2 |  | 0
III. | 3 | Dobava in montaža inštalacijske gips kartonske stene, deb. 35 cm (W115-255), sestavljene iz: - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, vmes mineralna volna 2x 10 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, - gips kartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2;
| * | obstoječi objekt | m2 | 16.5 |  | 0
III. | 4 | Dobava in montaža inštalacijskih sten oziroma oblog (W628), sestavljene iz: - mavčnokartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme, - mineralna volna d=5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 28.4 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 15.2 |  | 0
III. | 5 | Dobava in montaža oblog v avli, sestavljene iz: - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili, - vlakocementne plošče kot npr. Betonyp ali enakovredno debeline 2 cm, - (izolacija in zaključni sloj zajet pri fasaderskih delih) Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 10.6 |  | 0
III. | 6 | Dobava in montaža ognjeodpornih EI 60 oblog (W628B) z ognjevarno mavčnokartonsko oblogo, sestavljene iz: - ognjeodporne mavčnokartonske plošče deb. 2 x1,5 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme, Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 32.7 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 10.3 |  | 0
III. | 7 | Dobava in montaža spuščenega stropa in vseh kaskad oz bočnih zapor stropov iz mavčnokartonskih plošč deb. 1,25 cm (kot npr. Knauf plošče ali enakovredno), vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, obešeno v primarni strop z obešali za spuščanje, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi vertikalnimi in poševnimi deli ter kaskadami, komplet z vsemi zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 85.5 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 35 |  | 0
III. | 8 | Dobava in montaza akustičnega spuščenega stropa s perforiranimi mavčnimi ploščami kot npr. Knauf Cleaneo Akustik 8/18R s črno tkanino na hrbtni strani ali enakovredno in toplotno izolacijo d = 50 mm (kot npr. Knauf Insulation Classic 040), vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, način izvedbe stika med ploščami: linear (stopničast rob z vseh strani - neviden stik) neprekinjena perforacija, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, komplet s fugirnmi trakom »CLEANEO FUGENTAPE« širine 10 mm za armiranje stikov med akustičnimi ploščami in fugirno maso »Filler to Finish« in trakovi CLEANEO TAPE za izdelavo frizov in poudarke okrog vgrajenih elementov širine 49 mm, vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu s senčno fugo - strop ob steni zaključen z Z profilom, z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, vsemi vertikalnimi deli, kaskadami in zaključki, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 629 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 8.6 |  | 0
III. | 9 | Dobava in montaža obloge inštalacijskih kanalov na stropu (W628), sestavljene iz: - mavčnokartonske plošče deb. 2 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme, - mineralna volna d=5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard TP ali enakovredno, Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 73 |  | 0
III. | 10 | Dobava in montaža obloge svetlobnikov (W628), sestavljene iz: - mavčnokartonske plošče deb. 1 x1,25 cm, vključno z bandažiranjem, - nosilna konstrukcija - tankostenski pocinkani profili z vso dodatno podkonstrukcijo za pritrjevanje opreme, - mineralna volna d=5 cm, (λ ≤ 0,038 W/mK) kot npr. Knauf Naturboard Fit ali enakovredno, Z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, v ceni zajeti vse dodatne vogalne ojačitve in ojačitve za pritrjevanje opreme, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 46.3 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 63.9 |  | 0
III. | 11 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) ali enakovredno z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Armstrong Perla OP dim. 1200 x 600x15 mm ali enakovredno, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1 (kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno). Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 184.5 |  | 0
III. | 12 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa kot npr. Knauf Ceiling Solutions (KCS) ali enakovredno z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče kot npr. KCS Armstrong Perla OP dim. 600 x 600x15 mm ali enakovredno, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1 (kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno). Primerljiv izdelek mora ustrezati, vsem vizualnim in tehničnim lastnostim, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, komplet z vsemi zaključki, s pritrdilnim materialom, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli, obračun po m2;
| * | obstoječi objekt | m2 | 278.3 |  | 0
III. | 13 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne obloge stropa kleti s kombi ploščami iz mineralne volne debeline 8 cm kot npr. Heraklith Tektalan A2 037/2 ali enakovredno, lepljene in sidrane na strop z vijaki za beton BTW/BTB 5x na ploščo, površina prilepljenih in sidranih plošč, komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2; | m2 | 262.3 |  | 0
III. | 14 | Dobava in montaža vertikalnih ALU vogalnih zaščit, dim. 50/50 mm, barve po izboru projektanta. Na vogale so pritrjeni z lepilnim kitom, dolžina kotnika znaša 200 cm, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 9 |  | 0
| * | obstoječi objekt | kos | 13 |  | 0
III. | 15 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu ali steni za kontrolo instalacij (kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa), zrakotesna in nepropustna za prah, dimenzij 30 x 30 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 2 |  | 0
III. | 16 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu ali steni za kontrolo instalacij (kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa), zrakotesna in nepropustna za prah, dimenzij 40 x 40 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 18 |  | 0
| * | obstoječi objekt | kos | 2 |  | 0
III. | 17 | Dobava in vgrajevanje revizijskih pokrovov v spuščenem stropu ali steni za kontrolo instalacij (kot npr. Knauf alutop® revizijska loputa), zrakotesna in nepropustna za prah, dimenzij 60 x 60 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 5 |  | 0
| * | obstoječi objekt | kos | 1 |  | 0
III. | 18 | Doplačilo za vodoodporne mavčne plošče v mokrih prostorih (upoštevana 1x površina sten), obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 74.7 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 62.1 |  | 0
III. | 19 | Doplačilo za ojačitve v knauf stenah za vratne in okenske odprtine do 2,5 m2;
| * | nov prizidek | kos | 3 |  | 0
| * | obstoječi objekt | kos | 4 |  | 0
III. | 20 | Doplačilo za ojačitve v knauf stenah za vratne in okenske odprtine od 2,5 m2 do 4,0 m2;
| * | nov prizidek | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | III. Suhomontažna dela - SKUPAJ: |  | 0

## Stavbno pohištvo
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino vpasovanje vratnih kril; vsa tesnila in PVC čepe; Izdelava, odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.
| * | Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne izolativnosti dokazati z atestom. Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata dosegala predpisane zahteve.
| * | Vse mere snemati in kontrolirati na licu mesta.
| * | Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Vgrajevanje mora bit usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
| * | Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave.
| * | Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Vgrajevanje vrat mora bit usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta.
| * | Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
| * | Poleg osnovnega so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so navedeni v detajlnejšem opisu za vsako vrsto posebej.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Glede na zahteve protipožarne zaščite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. Izdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljanih tehničnih predpisih.
| * | Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture.
| * | V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami
| * | ves osnovni in pomožni material, okovja, nasadila, kljuke, ključavnice, štoperje, zapahe…
| * | vsa potrebna tesnenja
| * | zunanje in notranje okenske police, razen če so zajete v posebni postavki
| * | senčila, razen če so zajeta v posebni postavki
| * | vse slepe podboje in okvirje
| * | stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IV. | Stavbno pohištvo
Opombe: |  | Pri vseh oknih in vratih v ceni upoštevati tudi vse razširitvene profile za montažo!
IV. | 1 | OZ-01
| Opis | Okno zunanje PVC (kabineta N.03 in N.04)
| Zidarska odprtina | 1,375×1,70
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | termopan; troslojno; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | trojna; skrita
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno; ročaj višinsko prilagojen za lažje odpiranje
| Ključavnica | /
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | zunanje ALU žaluzije na ročni pogon in skladno s TSG-01-004:2010; žaluzije širine 80mm; podometna omarica; alu zunanja vodila; faktor prepustnosti sončnega obsevanja stekla in senčila g<0,50
| Notranje senčilo | screen rolo senčilo; barva in tekstura po izboru projektanta
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schuco Living 82 AS; Schuco VariTec
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 2 |  | 0
IV. | 2 | OZ-01P
| Opis | Okno zunanje ALU požarno odporno (pisarna P.14)
| Zidarska odprtina | 1,375×1,70
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | termopan; troslojno; požarno odporno; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | trojna; skrita
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | /
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | zunanje ALU žaluzije na ročni pogon in skladno s TSG-01-004:2010; žaluzije širine 80mm; podometna omarica; alu zunanja vodila; faktor prepustnosti sončnega obsevanja stekla in senčila g<0,50
| Notranje senčilo | screen rolo senčilo; barva in tekstura po izboru projektanta
| Požarna odpornost | EI 30
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Po zunanjem izgledu mora biti okno čim bolj podobno ostalim novim PVC oknom. Element mora biti stilsko (tip in prerez profila), dimenzijsko in barvno kar se da usklajen. | kos | 1 |  | 0
IV. | 3 | OZ-02
| Opis | Okno zunanje PVC (prostori v pritličju P.07, P.08, P.09, P.10, P.11)
| Zidarska odprtina | 2,00×1,70
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | termopan; troslojno; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | trojna; skrita
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | /
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | zunanje ALU žaluzije na ročni pogon in skladno s TSG-01-004:2010; žaluzije širine 80mm; podometna omarica; alu zunanja vodila; faktor prepustnosti sončnega obsevanja stekla in senčila g<0,50
| Notranje senčilo | screen rolo senčilo; barva in tekstura po izboru projektanta
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schuco Living 82 AS; Schuco VariTec
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 9 |  | 0
IV. | 4 | OZ-03
| Opis | Okno zunanje PVC (tajništvo P.12)
| Zidarska odprtina | 3,40×1,70
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | termopan; troslojno; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | trojna; skrita
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | /
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | zunanje ALU žaluzije na ročni pogon in skladno s TSG-01-004:2010; žaluzije širine 80mm; podometna omarica; alu zunanja vodila; faktor prepustnosti sončnega obsevanja stekla in senčila g<0,50
| Notranje senčilo | screen rolo senčilo; barva in tekstura po izboru projektanta
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schuco Living 82 AS; Schuco VariTec
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
IV. | 5 | OZ-03*
| Opis | Okno zunanje PVC (učilnica N.07)
| Zidarska odprtina | 3,40×1,70
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | termopan; troslojno; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | trojna; skrita
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno; ročaj višinsko prilagojen za lažje odpiranje
| Ključavnica | cilindrična; ključavnica na kljuki; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | zunanje ALU žaluzije na ročni pogon in skladno s TSG-01-004:2010; žaluzije širine 80mm; nadometna omarica; alu zunanja vodila; faktor prepustnosti sončnega obsevanja stekla in senčila g<0,50
| Notranje senčilo | screen rolo senčilo; barva in tekstura po izboru projektanta
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schuco Living 82 AS; Schuco VariTec
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
IV. | 6 | OZ-04
| Opis | Okno zunanje PVC (hodnik N.02)
| Zidarska odprtina | 1,375×2,40
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | trojna; skrita
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; ključavnica na kljuki; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | zunanje ALU žaluzije na ročni pogon in skladno s TSG-01-004:2010; žaluzije širine 80mm; podometna omarica; alu zunanja vodila; faktor prepustnosti sončnega obsevanja stekla in senčila g<0,50
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schuco Living 82 AS; Schuco VariTec
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
IV. | 7 | OZ-05
| Opis | Okno zunanje PVC (hodniki in učilnice v pritličju in nadstropju)
| Zidarska odprtina | 2,00×2,40
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | trojna; skrita
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; ključavnica na kljuki; sistemski ključ
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | zunanje ALU žaluzije na ročni pogon in skladno s TSG-01-004:2010; žaluzije širine 80mm; nadometna omarica; alu zunanja vodila; faktor prepustnosti sončnega obsevanja stekla in senčila g<0,50
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schuco Living 82 AS; Schuco VariTec
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 16 |  | 0
IV. | 8 | OZ-05*
| Opis | Okno zunanje PVC za odvod dima (hodnik v nadstropju)
| Zidarska odprtina | 2,00×2,40
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | trojna; skrita
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | cilindrična; ključavnica na kljuki; sistemski ključ
| Odpiranje | krilno; avtomatsko; mehansko odpiralo vezano na el. tipko
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Zunanje senčilo | zunanje ALU žaluzije na ročni pogon in skladno s TSG-01-004:2010; žaluzije širine 80mm; nadometna omarica; alu zunanja vodila; faktor prepustnosti sončnega obsevanja stekla in senčila g<0,50
| Notranje senčilo | /
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schuco Living 82 AS; Schuco VariTec
| Dodatno vključeno | električna tipka za odpiranje (v pritličju); vezano na AOJP
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Mehanizem (kot npr. GEZE) za odvod dima v primeru požara, vezava na požarno centralo, kot odpiranja krila tolikšno, da se doseže Ag 2,2m2 ali več. | kos | 2 |  | 0
IV. | 9 | OZ-06
| Opis | Okno zunanje PVC (shramba opreme K.05)
| Zidarska odprtina | 2,00×0,70
| Okvir | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | termopan; troslojno; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | dvojna; skrita
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Okovje | po izboru projektanta; okenski ALU ročaj z notranje strani; okovje s kljuko materalno usklajeno; ročaj višinsko prilagojen za lažje odpiranje
| Ključavnica | /
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Zvočna izolacija | /
| Polica | zunanja polica iz prašno barvane alu pločevine d=2mm; notranja polica iz umetnega kamna
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schuco Living 82 AS; Schuco VariTec
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija | kos | 1 |  | 0
IV. | 10 | Ozo
| Opis | Okno zunanje PVC (obstoječi del)
| Zidarska odprtina | 0,60×0,60
| Okvir | PVC
| Zasteklitev | termopan; troslojno; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | dvojna; skrita
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; ročaj višinsko prilagojen za lažje odpiranje
| Ključavnica | /
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Po zunanjem izgledu mora biti okno čim bolj podobno PVC oknom, ki se nahajajo na obstoječem delu. Element mora biti stilsko (tip in prerez profila), dimenzijsko in barvno kar se da usklajen. | kos | 6 |  | 0
IV. | 11 | OS-01
| Opis | Strešno okno ALU (nad stopniščem N.01)
| Dimenzija | 8,37 x 1,90
| Okvir | ALU; kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice; barvano v fini strukturi po izboru projektanta
| Zasteklitev | termopan; troslojno; VSG notranje varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); ESG zunanje varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); satinirano; Ug 0,5 W/m2K (TGI distančnik); debeline posameznik stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na vetrne in snežne obremenitve na mestu vgradnje
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Sistem kot npr. ali enakovredno | Schuco FWS 50.SI
| Dodatno vključeno | dodatna podkonstrukcija za montažo na atiko - lesen ali kovinski venec/podkonstrukcija
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Vertikalni profil globine 105 mm, horizontalni profili globine 110 mm; vertikalni pokrovi globine 15 mm, horizontalni pokrovi globine 12 mm; prirezani; za strešne zasteklitve; pokrov na zgornjem robu stekla; na spodnjem robu je steklo izvedeno s previsom zunanjega stekla; sistemski zaključni elementi horizontalnih pokrivnih letvic, ki omogočajo odvod vode s strešne zasteklitve. Sistemski PVC adapter profil po obodu; tesnenje po ral smernicah in z EPDM trakom; ALU obrobe do r.š. 20 cm po obodu elementa; pritrjevanje preko konzol na osnovno jekleno ali leseno strešno konstrukcijo; skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
IV. | 12 | OS-02
| Opis | Strešna kupola PVC iz akrilnega stekla (avla P.02)
| Dimenzija | 2,40 x 2,00
| Okvir | poliester
| Zasteklitev | štirislojno; opal
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Toplotna prevodnost | po TSG-01-004:2010 - Uw(rc) ≤ 1,4 W/m2K
| Sistem kot npr. ali enakovredno | svetlobne kupole AKRIPOL
| Dodatno vključeno | dodatna podkonstrukcija za montažo na atiko - lesen ali kovinski venec/podkonstrukcija
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Fiksna svetlobna kupola iz litega akrilnega stekla, tip ALUX Akripol, 4 slojna (izolativna vrednost U=1,1 W/m2K), zunanja luska IRR HEATSTOP ali opal in notranje luske opal ali prozorne. Kupola je testirana po standardu EN 1873. Z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Termoizoliran nastavni venec iz poliestra višine 30 cm v konus za gradbeno odprtino oz. odprtino v strehi katera dimenzije K = 200 x 240 cm (toplotna prehodnost U=0,78 W/m2K), po standardu EN 1873. U vrednost svetlobnega sistema po EN 1873 (fiksni) Urc = 1,3 W/m2K.
| Opombe (dodatno) | Fiksna svetlobna kupola iz litega akrilnega stekla, tip ALUX Akripol, 4 slojna (izolativna vrednost U=1,1 W/m2K), zunanja luska IRR HEATSTOP ali opal in notranje luske opal ali prozorne. Kupola je testirana po standardu EN 1873. Z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Termoizoliran nastavni venec iz poliestra višine 30 cm v konus za gradbeno odprtino oz. odprtino v strehi katera dimenzije K = 200 x 240 cm (toplotna prehodnost U=0,78 W/m2K), po standardu EN 1873. U vrednost svetlobnega sistema po EN 1873 (fiksni) Urc = 1,3 W/m2K. | kos | 1 |  | 0
IV. | 13 | OS-03
| Opis | Strešna kupola PVC iz akrilnega stekla za odvod dima in toplote (avla P.02)
| Dimenzija | 2,40 x 2,00
minimalno 2,2 m2 površine - skladno z načrtom požarne varnosti!
| Okvir | poliester
| Zasteklitev | štirislojno; opal
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Odpiranje | na elektro motor; avtomatsko
| Toplotna prevodnost | po TSG-01-004:2010 - Uw(rc) ≤ 1,4 W/m2K
| Sistem kot npr. ali enakovredno | NODT sistem za naravni odvoda dima in toplote - svetlobne kupole AKRIPOL
| Dodatno vključeno | vezano na AOJP; dodatna podkonstrukcija za montažo na atiko - lesen ali kovinski venec/podkonstrukcija
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Svetlobna kupola iz litega akrilnega stekla, tip ALUX Akripol, 4 slojna (izolativna vrednost U=1,1 W/m2K), zunanja luska IRR HEATSTOP ali opal in notranje luske opal ali prozorne. Kupola je testirana po standardu EN 1873. Z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Termoizoliran nastavni venec iz poliestra višine 30 cm v konus za gradbeno odprtino oz. odprtino v strehi katera dimenzije K = 200 x 240 cm (toplotna prehodnost U=0,78 W/m2K), po standardu EN 1873. U vrednost svetlobnega sistema po EN 1873 (odpiralni) Urc = 1,4 W/m2K. Kupola je odpiralna z Alu odpiralnim okvirjem ODT in deflektorjem (usmerjevalcem dima) Elektro mehanizem v tandem izvedbi AL-SA power 24V / 2x4A za odvod od dima in toplote v primeru požara, vezava na krmilno, kot odpiranja svetlobnika 140 ° klasifikacija: WL 1500, SL 500 T (-15), B 300, E Mehanizem je preko krmilne centrale NODT možno uporabljati tudi za prezračevanje, dodatno senzor veter/dež AL-24V. | kos | 1 |  | 0
IV. | 14 | SSZ-01
| Opis | Steklena stena zunanja ALU - vhodna vrata v vetrolovu (zunanja stran)
| Zidarska odprtina | 2,80 x 3,76
| MIN. svetla odprtina | skupna min. 180 cm; krilna min 90 cm; skladno z načrtom požarne varnosti - preveriti NPV!
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice; barvano v fini strukturi po izboru projektanta; okvir z vertikalami širine 50 mm, skupne globine (pokrivna letev in nosilni profil) 200-250 mm
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); s folijo / nalepko; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Okovje | po izboru projektanta; naletni drog (SIST EN 1125); okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | električna
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Sistem kot npr. ali enakovredno | fasadni sistem SCHUCO FWS 50
| Dodatno vključeno | dodatni izolirani (slepi) profili v enakem materialu kot okvir; na zgornji strani; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; električno zaklenjena vrata (kontrola pristopa z zunanje strani); evakuacijski terminal; vezano na AOJP; zaskočka na vratnem krilu (dovod svežega zraku)
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Segment je del celotne steklene stene in mora biti materialno in vizuelno usklajen in kompatibilen. Sistem je potrebno ponuditi kot celoto. Dobavitelj oz. izvajalec mora pripravit delavniške načrte vključno z detajli, ki jih mora končno potrditi projektant. | kos | 1 |  | 0
IV. | 15 | SSZ-02
| Opis | Steklena stena zunanja ALU - vhodna vrata v vetrolovu (notranja stran)
| Zidarska odprtina | 2,80 x 3,49
| MIN. svetla odprtina | skupna min. 180 cm; krilna min 90 cm; skladno z načrtom požarne varnosti - preveriti NPV!
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice; barvano v fini strukturi po izboru projektanta; okvir z vertikalami širine 50 mm, skupne globine (pokrivna letev in nosilni profil) 200-250 mm
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | po izboru projektanta; naletni drog (SIST EN 1125); okovje s kljuko materalno usklajeno
| Ključavnica | /
| Odpiranje | ročno; krilno
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Sistem kot npr. ali enakovredno | fasadni sistem SCHUCO FWS 50
| Dodatno vključeno | dodatni izolirani (slepi) profili v enakem materialu kot okvir; na zgornji strani; zaskočka na vratnem krilu (dovod svežega zraku)
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Segment je del celotne steklene stene in mora biti materialno in vizuelno usklajen in kompatibilen. Sistem je potrebno ponuditi kot celoto. Dobavitelj oz. izvajalec mora pripravit delavniške načrte vključno z detajli, ki jih mora končno potrditi projektant. | kos | 1 |  | 0
IV. | 16 | SSZ-03
| Opis | Steklena stena zunanja ALU - bočna stranica v vetrolovu
| Zidarska odprtina | 2,50 x 3,83/3,55
| MIN. svetla odprtina | /
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice; barvano v fini strukturi po izboru projektanta
| Zasteklitev | brez zasteklitve - toplotno izolacijsko polnilo, na obeh straneh poravnano s profili - brez poglobitev, isti izgled kot okvir oz. profil, brez vidnega spoja/stika
| Tesnila | /
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Sistem kot npr. ali enakovredno | fasadni sistem SCHUCO FWS 50
| Dodatno vključeno | dodatni izolirani (slepi) profili v enakem materialu kot okvir; na zgornji strani; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Segment je del celotne steklene stene in mora biti materialno in vizuelno usklajen in kompatibilen. Sistem je potrebno ponuditi kot celoto. Dobavitelj oz. izvajalec mora pripravit delavniške načrte vključno z detajli, ki jih mora končno potrditi projektant. | kos | 2 |  | 0
IV. | 17 | SSZ-04
| Opis | Steklena stena zunanja ALU - požarno odporna
| Zidarska odprtina | 3,55 x 3,92
| MIN. svetla odprtina | /
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice; barvano v fini strukturi po izboru projektanta
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); s folijo / nalepko; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Požarna odpornost | 30 min
| Sistem kot npr. ali enakovredno | fasadni sistem SCHUCO FWS 50
| Dodatno vključeno | dodatni izolirani (slepi) profili v enakem materialu kot okvir; na zgornji strani; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Segment je del celotne steklene stene in mora biti materialno in vizuelno usklajen in kompatibilen. Sistem je potrebno ponuditi kot celoto. Dobavitelj oz. izvajalec mora pripravit delavniške načrte vključno z detajli, ki jih mora končno potrditi projektant. | kos | 1 |  | 0
IV. | 18 | SSZ-05
| Opis | Steklena stena zunanja ALU
| Zidarska odprtina | 8,92 x 3,65
| MIN. svetla odprtina | /
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice; barvano v fini strukturi po izboru projektanta
| Zasteklitev | termopan; troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); s folijo / nalepko; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna; po ral sistemu in smernicah
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Sistem kot npr. ali enakovredno | fasadni sistem SCHUCO FWS 50
| Dodatno vključeno | dodatni izolirani (slepi) profili v enakem materialu kot okvir; na zgornji strani; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija
| Opombe (dodatno) | Segment je del celotne steklene stene in mora biti materialno in vizuelno usklajen in kompatibilen. Sistem je potrebno ponuditi kot celoto. Dobavitelj oz. izvajalec mora pripravit delavniške načrte vključno z detajli, ki jih mora končno potrditi projektant. | kos | 1 |  | 0
IV. | 19 | SSN-01
| Opis | STEKLENA STENA Z DVOKRILNIMI VRATI HODNIK/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 359/ 272 cm
| MIN. svetla odprtina | 180 cm
| Odpiranje | ročno; krilno; fiksno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni drog na zunanji strani - višina droga po izboru projektanta
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Samozapiralo | ne
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 20 | SSN-02
| Opis | STEKLENA DVOKRILNA VRATA STOPNIŠČE/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 194/ 270 cm
| MIN. svetla odprtina | 180 cm
| Odpiranje | ročno; krilno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Samozapiralo | ne
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 21 | SSNp-01
| Opis | POŽARNA DVOKRILNA VRATA HODNIK/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 200/ 220 cm
| MIN. svetla odprtina | 180 cm
| Odpiranje | ročno; krilno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni drog na zunanji strani - višina droga po izboru projektanta
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 22 | SSNp-02
| Opis | POŽARNA ENOKRILNA VRATA PREHOD JEDILNICA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 100/ 220 cm
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje | ročno; krilno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 23 | SSNp-03
| Opis | POŽARNA DVOKRILNA VRATA JEDILNICA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 202/ 220 cm
| MIN. svetla odprtina | 180 cm
| Odpiranje | ročno; krilno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni drog na zunanji strani - višina droga po izboru projektanta
| Ključavnica | električna; sistemski ključ; panik ključavnica
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 24 | SSNp-04
| Opis | FIKSNA POŽARNA STEKLENA STENA JEDILNICA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 339/ 100 cm, p=115 cm
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje | fiksno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 25 | SSNp-05
| Opis | POŽARNA ENOKRILNA VRATA Z OBSVETLOBO JEDILNICA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 140/ 215 cm
| MIN. svetla odprtina | 90 cm
| Odpiranje | ročno; krilno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni drog na zunanji strani - višina droga po izboru projektanta
| Ključavnica | električna; sistemski ključ; panik ključavnica
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Dodatno vključeno | vezano na AOJP
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 26 | SSNp-06
| Opis | POŽARNA VRATA PREDNOSTNO ODPIRANJE HODNIK/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 195/ 219 cm
| MIN. svetla odprtina | PREDNOSTNO KRILO SVETEL PREHOD 90 cm
| Odpiranje | ročno; krilno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni drog na zunanji strani - višina droga po izboru projektanta
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 27 | SSNp-07
| Opis | POŽARNA STEKLENA STENA HODNIK/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 359/ 272 cm
| MIN. svetla odprtina | SVETEL PREHOD 180 cm
| Odpiranje | ročno; krilno; fiksno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni drog na zunanji strani - višina droga po izboru projektanta
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 28 | SSNp-08
| Opis | STEKLENA STENA AVLA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 250/ 270 cm
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje | fiksno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 2 |  | 0
IV. | 29 | SSNp-09
| Opis | STEKLENA STENA Z DVOKRILNIMI VRATI AVLA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 250/ 270 cm
| MIN. svetla odprtina | 180 cm
| Odpiranje | ročno; krilno; fiksno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | /
| Vgradnja | /
| Okovje | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni drog na zunanji strani - višina droga po izboru projektanta
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 30 | SSNp-010
| Opis | FIKSNA POŽARNA ZASTEKLITEV AVLA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 212/ 180 cm, p= 95 cm
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje | fiksno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; požarno odporno
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Polica | notranja polica iz umetnega kamna
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate
| Opombe (dodatno) | OBSTOJEČE DIMENZIJE ODPRTINE IN PARAPETA (CCA 95 CM) | kos | 3 |  | 0
IV. | 31 | SSNp-11
| Opis | POŽARNA DVOKRILNA VRATA PREHOD/ PRITLIČJE in NADSTROPJE
| Zidarska odprtina | 160/ 205 cm (obstoječe dimenzije)
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje | krilno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | /
| Vgradnja | /
| Okovje | kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate
| Opombe (dodatno) | OBSTOJEČE DIMENZIJE PREHODA | kos | 2 |  | 0
IV. | 32 | SSNp-12
| Opis | POŽARNA VRATA PREDNOSTNO ODPIRANJE PREHOD/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 170/ 215 cm
| MIN. svetla odprtina | SVETLI PREHOD 90 cm
| Odpiranje | krilno, fiksno;
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | /
| Vgradnja | /
| Okovje | kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 33 | SSNp-13
| Opis | POŽARNO FIKSNO OKNO PROTI HODNIKU/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 270/ 80 cm
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje | fiksno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; požarno odporno
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Polica | notranja polica iz umetnega kamna
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 2 |  | 0
IV. | 34 | SSNp-14
| Opis | POŽARNA STEKLENA STENA HODNIK/ NADSTROPJE
| Zidarska odprtina | 290/ 270 cm
| MIN. svetla odprtina | SVETLI PREHOD 90 cm
| Odpiranje | ročno; krilno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | /
| Vgradnja | /
| Okovje | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni drog na zunanji strani - višina droga po izboru projektanta
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 35 | SSNp-15
| Opis | POŽARNA STEKLENA STENA HODNIK/ NADSTROPJE
| Zidarska odprtina | 359/ 270 cm
| MIN. svetla odprtina | SVETLI PREHOD 180 cm
| Odpiranje | ročno; krilno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | EPDM tesnila
| Vgradnja | suhomontažna
| Okovje | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni drog na zunanji strani - višina droga po izboru projektanta
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 36 | SSNp-16
| Opis | POŽARNA VRATA PREHOD AVLA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 111/ 276 cm (obstoječe dimenzije)
| MIN. svetla odprtina | SVETLI PREHOD 90 cm
| Odpiranje | ročno; krilno
| Okvir | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); požarno odporno; s folijo / nalepko
| Tesnila | /
| Vgradnja | /
| Okovje | kljuka (sistem po SIST EN 179)
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate
| Opombe (dodatno) | OBSTOJEČE DIMENZIJE PREHODA | kos | 1 |  | 0
IV. | 37 | VZ-01
| Opis | AVTOMATSKA GARAŽNA VRATA, STROPNA MONTAŽA/ KLET
| Zidarska odprtina | ZIDARSKA ODPRTINA 284/ 332 cm
| MIN. svetla odprtina | ZIDARSKA ODPRTINA 284/ 332 cm, MONTAŽA PRED STENO
| Odpiranje | krilno; avtomatsko
| Okvir / Podboj | ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179)
| Krilo | ALU; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Prag | brez praga
| Toplotna prevodnost | po TSG-01-004:2010 - Uw(rc) ≤ 1,4 W/m2K
| Požarni izhod | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate
| Opombe (dodatno) | ELEKTRO MOTOR, DALJINSKO UPRAVLJANEJ IN TIPKA/ STIKALO NA NOTRANJI STRANI, SISTEM ZA ROČNO MEHANSKO ODPIRANJE V PRIMERU IZPADA ELEKTRIČNEGA TOKA | kos | 1 |  | 0
IV. | 38 | VZ-02
| Opis | EVAKUACIJSKA VRATA STOPNIŠČE/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 1,37×2,185
| Svetla odprtina | 1,20×2,10
| MIN. svetla odprtina | 120 cm
| Odpiranje | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Kljuka | naletni drog (SIST EN 1125); bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani
| Krilo | ALU; v ravnini stene; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | da
| Dodatno vključeno | dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; zaskočka na vratnem krilu (dovod svežega zraku)
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 39 | VZ-03
| Opis | EVAKUACIJSKA VRATA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 1,07×2,76
| Svetla odprtina | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | 90 cm
| Odpiranje | krilno
| Okvir / Podboj | PVC; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; z ojačitvami znotraj profila (steklena vlakna ali jeklo); barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); s folijo / nalepko; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik); /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Kljuka | naletni drog (SIST EN 1125); bunka z zunanje strani / kljuka z notranje strani
| Krilo | PVC; stekleno
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | da
| Dodatno vključeno | dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 40 | VZ-04
| Opis | EVAKUACIJSKA VHODNA VRATA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 3,59×2,70
| Svetla odprtina | 2,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | 180 cm
| Odpiranje | krilno; fiksno
| Okvir / Podboj | ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | troslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); s folijo / nalepko; Ug 0,7 W/m2K (TGI distančnik)
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | električna; sistemski ključ; panik ključavnica
| Kljuka | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni ročaj zunaj
| Krilo | ALU; stekleno
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Samozapiralo | da
| Požarni izhod | da
| Dodatno vključeno | dodatni razširitveni profil v enakem materialu kot okvir; dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; električno zaklenjena vrata (kontrola pristopa z zunanje strani); zaskočka na vratnem krilu (dovod svežega zraku)
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 41 | VZ-05
| Opis | VRATA STOPNIŠČE/ STREHA
| Zidarska odprtina | 1,17×2,185
| Svetla odprtina | 1,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | 90 cm
| Odpiranje | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | /
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | električna; sistemski ključ; panik ključavnica
| Kljuka | alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179)
| Krilo | ALU; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice
| Prag | brez praga; oziroma; z minimalnim pragom do max 10mm višine
| Požarna odpornost | brez zahtev
| Toplotna prevodnost | U elementa ≤ 0,9 W/m2K
| Samozapiralo | ne
| Požarni izhod | da
| Dodatno vključeno | dodatni profil za montažo v tlak kot npr. purenit ali podobno; električna tipka za odpiranje (v pritličju); vezano na AOJP
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate
| Opombe (dodatno) | Elektro mehanizem (kot npr. GEZE) za odvod dima in toplote v primeru požara, ki odpre vrata. | kos | 1 |  | 0
IV. | 42 | VN-01
| Opis | VRATA ZBORNICA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 0,90×2,15
| Svetla mera | 0,80×2,10
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | električna; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | leseno; v ravnini podboja; polnilo iverokal; furnir po izboru projektanta
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate
| Opombe (dodatno) | VEZANO NA KONTROLO PRISTOPA, GLEJ NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ! | kos | 2 |  | 0
IV. | 43 | VN-02
| Opis | VRATA PISARNE IN ČAJNA KUHINJA/ PRITLIČJE in KABINETI/ NADSTROPJE
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla mera | 0,90×2,10
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | leseno; v ravnini podboja; polnilo iverokal; furnir po izboru projektanta
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Samozapiralo | ne
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 10 |  | 0
IV. | 44 | VN-03
| Opis | VRATA SANITARIJE, GARDEROBE/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla mera | 0,90×2,10
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | leseno; v ravnini podboja; polnilo iverokal; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | spodrezana vrata 1,5 cm; skladno z načrtom strojnih instalacij
Zvočna izolacija
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 9 |  | 0
IV. | 45 | VN-04
| Opis | VRATA SANITARIJE INVALIDI/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla mera | 0,90×2,10
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | leseno; v ravnini podboja; polnilo iverokal; furnir po izboru projektanta
| Prezračevanje | spodrezana vrata 1,5 cm; skladno z načrtom strojnih instalacij
Zvočna izolacija
| Samozapiralo | ne
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 46 | VN-05
| Opis | VRATA UČILNICE/ NADSTROPJE
| Zidarska odprtina | 1,76×2,10
| Svetla mera | 0,90×2,06
| MIN. svetla odprtina | 90 cm
| Odpiranje / sistem | krilno; fiksno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); s folijo / nalepko
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | leseno; v ravnini podboja; polnilo iverokal; furnir po izboru projektanta
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Dodatno vključeno | dodatni razširitveni profil v enakem materialu kot okvir; na desni strani
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 47 | VN-06
| Opis | VRATA UČILNICE/ NADSTROPJE
| Zidarska odprtina | 1,76×2,10
| Svetla mera | 0,90×2,06
| MIN. svetla odprtina | 90 cm
| Odpiranje / sistem | krilno; fiksno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Zasteklitev | dvoslojno; ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); s folijo / nalepko
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | leseno; v ravnini podboja; polnilo iverokal; furnir po izboru projektanta
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Dodatno vključeno | dodatni razširitveni profil v enakem materialu kot okvir; na desni strani
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 2 |  | 0
IV. | 48 | VNp-01
| Opis | POŽARNA VRATA STOPNIŠČE/ KLET
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla mera | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | 90 cm
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | leseno; v ravnini podboja; furnir po izboru projektanta
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 49 | VNp-02
| Opis | POŽARNA VRATA ČISTILA, SHRAMBA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla mera | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | kovinsko / jekleno; v ravnini podboja; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 2 |  | 0
IV. | 50 | VNp-03
| Opis | POŽARNA VRATA PROSTORI PROTI HODNIKU/ KLET
| Zidarska odprtina | 1,10×2,15
| Svetla mera | 1,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | kovinsko / jekleno; v ravnini podboja; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 5 |  | 0
IV. | 51 | VNp-04
| Opis | POŽARNA VRATA STOPNIŠČE/ PRITLIČJE, NADSTROPJE
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla mera | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | sistemski ključ; panik ključavnica
| Kljuka | naletni drog (SIST EN 1125); vertikalni ročaj zunaj; brušen inox
| Krilo | leseno; v ravnini podboja; furnir po izboru projektanta
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 2 |  | 0
IV. | 52 | VNp-05
| Opis | POŽARNA VRATA OBSTOJEČE UČILNICE/ PRITLIČJE IN OBST. KNJIŽNICA, ČITALNICA/ NADSTROPJE
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla mera | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | leseno; v ravnini podboja; furnir po izboru projektanta
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 3 |  | 0
IV. | 53 | VNp-06
| Opis | POŽARNA VRATA UČILNICE/ PRITLIČJE, NADSTROPJE
| Zidarska odprtina | 1,10×2,15
| Svetla mera | 1,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | leseno; v ravnini podboja; furnir po izboru projektanta
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Zvočna izolacija | R'w + Ctr ≥ 32dB
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 8 |  | 0
IV. | 54 | VNp-07
| Opis | POŽARNA VRATA SHRAMBA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 0,90×2,15
| Svetla mera | 0,80×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | kovinsko / jekleno; v ravnini podboja; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 2 |  | 0
IV. | 55 | VNp-08
| Opis | POŽARNA VRATA SHRAMBA/ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 1,40×2,15
| Svetla mera | 1,30×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | kovinsko / jekleno; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 56 | VNp-09
| Opis | POŽARNA VRATA ELEKTRO PROST./ PRITLIČJE
| Zidarska odprtina | 1,10×2,15
| Svetla mera | 1,00×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | kovinsko / jekleno; v ravnini podboja; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 1 |  | 0
IV. | 57 | VNp-10
| Opis | POŽARNA VRATA KUHINJA/ PRITLIČJE, TOPL. POSTAJA/ KLET
| Zidarska odprtina | 1,00×2,15
| Svetla mera | 0,90×2,10
| MIN. svetla odprtina | /
| Odpiranje / sistem | krilno
| Okvir / Podboj | kovinski / jeklen; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Nasadila | trojna; skrita
| Ključavnica | cilindrična; sistemski ključ
| Kljuka | po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179); brušen inox
| Krilo | kovinsko / jekleno; v ravnini podboja; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice
| Požarna odpornost | EI 30-C5
| Samozapiralo | da
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate | kos | 2 |  | 0
IV. | 58 | Zgibna premična stena / notranja
dimenzija 724/ 215 cm
Pomična stena sestavljena iz ročno pomičnih posameznih elementov. Nosilna konstrukcija panelov je iz kovinskih cevi, vsi medprostori so zapolnjeni z izolativnim materialom, vertiklani alu-profili omogočajo tesnenje z vgrajenimi magnetnimi trakovi in hkrati prekrivajo-ščitijo zaključne plošče iveral.(sistem kot npr Optimal 110 obodni profil 20/20 mm, vključno s potrebno podkonstrukcijo do AB plošče
barva po izboru projektanta
delitev 9 delno, po shemi
kljuka vgrajena v vrata
cilindrična ključavnica, sistemski ključ
Zvočna izolativnost 32 dB. Nad tekalno progo se mora izvesti ustrezno protihrupno izolacijo.
|  | VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA LICU MESTA! PRED PRIČETKOM IZDELAVE USKLADITI DETAJLE S PROJEKTANTOM. PRILOŽITI VSA POTREBNA DOKAZILA IN CERTIFIKATE O USTREZNOSTI IZDELKA. | kos | 1 |  | 0
IV. | 59 | SA-01
| Opis | SANITARNA STENA WC ŽENSKE
| Prostor | Po.08
| Svetla mera | d=179 cm, h= 200 cm
| Vrata | 1x širine 60cm
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm); dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Vključno s profili nad elementom | kos | 1 |  | 0
IV. | 60 | SA-02
| Opis | SANITARNA STENA WC MOŠKI
| Prostor | Po.09
| Svetla mera | 90 x 120 cm, h=200 cm
| Vrata | 1x širine 60cm
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm); dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Vključno s profili nad elementom | kos | 1 |  | 0
IV. | 61 | SA-03
| Opis | PREGRADA PISOAR WC MOŠKI
| Prostor | Po.09, No.05
| Svetla mera | 35 x 110 cm, 40 cm od tal
| Material | kompakt (13mm); dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Vključno s profili nad elementom | kos | 2 |  | 0
IV. | 62 | SA-04
| Opis | SANITARNA STENA SANITARIJE JEDILNICA
| Prostor | Po.15
| Svetla mera | 181 x 120 cm, h= 200 cm
| Vrata | 2x širine 60cm
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Vključno s profili nad elementom | kos | 1 |  | 0
IV. | 63 | SA-05
| Opis | SANITARNA STENA SANITARIJE ZAPOSLENI ŽENSKE
| Prostor | P.17
| Svetla mera | 264 x 120 cm, h=200 cm
| Vrata | 3x širine 60cm
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Vključno s profili nad elementom | kos | 1 |  | 0
IV. | 64 | SA-06
| Opis | SANITARNA STENA SANITARIJE ZAPOSLENI MOŠKI
| Prostor | P.16
| Svetla mera | 174 x 120 cm, h=200 cm
| Vrata | 2x širine 60cm
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm)
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Vključno s profili nad elementom | kos | 1 |  | 0
IV. | 65 | SA-07
| Opis | SANITARNA STENA WC ŽENSKE
| Prostor | No.04
| Svetla mera | 180 x 120 cm, h=200 cm
| Vrata | 2x širine 60cm
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm); dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Vključno s profili nad elementom | kos | 1 |  | 0
IV. | 66 | SA-08
| Opis | SANITARNA STENA SANITARIJE MOŠKI
| Prostor | No.05
| Svetla mera | 90 x 120 cm, h=200 cm
| Vrata | 1x širine 60cm
| Nasadila | trojna
| Ključavnica | metuljček (sanitarije)
| Kljuka | bunka zasedeno/prosto
| Material | kompakt (13mm); dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev
| Finalna obdelava | HPL laminat
| Opombe | Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija; Vključno s profili nad elementom | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | IV. Stavbno pohištvo - SKUPAJ: |  | 0

## Fasaderska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje za tovrstne objekte.
| * | Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti fasaderska dela. Barva se mora dobro sprijemati s podlago površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Podlaga na katero lepimo izolacijske plošče mora biti ravna, trdna, suha in čista. Za normativno porabo lepila mora biti fasadni zid raven do odstopanja ±0,5 cm na dolžini 3 m. Pri odstopanju do ±1,0 cm se poraba lepila in časa za lepljenje poveča za 15%. Površine z večjimi neravninami je potrebno predhodno izravnati z grobo apneno cementno malto. Betonske, azbestno cementne in površine iz lahkih betonov je potrebno pred lepljenjem fasadnih plošč premazati s prednamazom. Pritrjevanje izolativnih plošč na fasado se izvede z lepljenjem in dodatnim pritrjevajem z vijaki po navodilu proizvajalca.
| * | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
| * | Čiščenje izdelkov pred in po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec fasaderskih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Vremenski pogoji za izvajanje fasade:
| * | Fasado izvajamo pri temperaturi od +5°C do +35°C. V hladnejšem obdobju moramo paziti, da temperatura tudi po končanem delu (npr. čez noč) ne pade pod +5°C. Pred direktnim soncem je fasado potrebno obvezno zasenčiti z gradbenimi zavesami.
| * | Prav tako zaključnih fasadnih slojev ne nanašamo ob močnem vetru, dežju, megli ter pri visoki relativni vlagi
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | kontrola in čiščenje in pranje podlag, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | krpanje, popravilo in prednamazi podlag, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | morebitne potrebne ojačitve na stenah
| * | obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | morebitno potrebne ojačitve robov
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| V. | Fasaderska dela
V. | 1 | Dobava ter komplet izdelava cokla fasade z EPS ploščami za izolacijo podzidka fasade (λ ≤ 0,036 W/mK) kot npr. Stirocokl ali enakovredno, deb. 5 cm, lepljene in sidrane na zunanjo površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2;
| * | nov prizidek - izhod na streho | m2 | 2 |  | 0
V. | 2 | Dobava ter komplet izdelava cokla fasade z EPS ploščami za izolacijo podzidka fasade (λ ≤ 0,036 W/mK) kot npr. Stirocokl ali enakovredno, deb. 14 cm, lepljene in sidrane na zunanjo površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 10 |  | 0
V. | 3 | Dobava ter komplet izdelava cokla fasade z EPS ploščami za izolacijo podzidka fasade (λ ≤ 0,036 W/mK) kot npr. Stirocokl ali enakovredno, deb. 16 cm, lepljene in sidrane na zunanjo površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 37.4 |  | 0
V. | 4 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade, kamena volna v lamelah (λ ≤ 0,034 W/mK) kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 5 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2;
| * | nov prizidek - izhod na streho in izolacija na steni v avli | m2 | 24.6 |  | 0
V. | 5 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade - nad okni 1N, kamena volna v lamelah (λ ≤ 0,034 W/mK) kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 10 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 70.8 |  | 0
V. | 6 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade, kamena volna v lamelah (λ ≤ 0,034 W/mK) kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 14 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 39.7 |  | 0
V. | 7 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade, kamena volna v lamelah (λ ≤ 0,034 W/mK) kot npr. Knauf Smartwall N C1, deb. 16 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 623.4 |  | 0
V. | 8 | Dobava ter komplet izdelava toplotnoizolativne fasade - notranja stran atik, kamena volna v ploščah kot npr. Knauf FKD, deb. 10 cm, lepljene in sidrane na površino zidu. Površina prilepljenih in sidranih plošč se zaščiti z armiranim tankoslojnim ometom v sestavi: - armirni sloj kot npr. Baumit StarContact Forte (5 mm/ 8 mm) ali enakovredno, - armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno. Komplet s pripravo podlage, dobavo materiala, obdelavo špalet, prenosi, transport, vsa pomožna dela ter ves drobni pritrdilni material in vse potrebne letvice, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 121.4 |  | 0
V. | 9 | Dobava in izdelava akustičnega ometa sten v avli po sistemu kot npr. StoSilent Direct ali enakovredno, izdelava zaključnega akustičnega ometa kot npr. StoSilent Top Basic & Top Finish ali enakovredno, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2; | m2 | 119.7 |  | 0
V. | 10 | Dobava ter komplet izdelava zaključnega fasadnega sloja kompletno s prednamazom in silikatnim zaključnim fasadnim slojem (kot npr. ROFIX oz po navodilu projektanta), vse po navodilih proizvajalca v barvi po izbiri projektanta, komplet z dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;
| * | nov prizidek | m2 | 660 |  | 0
V. | 11 | Dobava ter komplet izdelava zaključnega fasadnega sloja nad okni 1N kot npr. sistem STONELINE – ROFIX R773 ali enakovredno, (nanese se v 4 kratni debljini zrna (R773 2 mm se nanese v nazivni deblji 8mm do 10 mm) naprej se na površino nanese tanek sloj R773 kot vezni most, na še svež material se nanese cca 6 mm materiala R773 s pomočjo zobate gladilke R16, material se poravna z gladilno letvijo in nahrapavi podlago z zobato gladilko kot npr. Rofix s6 ali enakovredno. Ob primernem času sušenja se nazobljeni del ometa odpraska s strgalom. Vse po navodilih proizvajalca, v barvi po navodilu projektanta, komplet z dobavo materiala, prenosi, transport, vsa pomožna dela, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 70.8 |  | 0
|  |  |  | V. Fasaderska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Mizarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Izvajalec mora pred gradnjo projektantu predati v potrditev vzorce vseh materialov.
| * | Pri izvedbi se je treba držati načrtov - grafični in tekstualni del in navodil oziroma tolmačenj projektanta ter popisa. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | morebitne potrebne ojačitve
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VI. | Mizarska dela
VI. | 1 | Izdelava, dobava in montaža odra s tremi stopnicami, dimenzija odra 800 x 240cm, višine 45 cm, s tremi stopnicami po dolžini 3x 15x33cm, iz lesenih lepljenih plohov, les bukev, vzdolžno lepljen konstrukcijski les, vzdolžno lepljen konstrukcijski les, temeljni premaz z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS ali enakovredno), lazurni prosojni premaz za zaščito konstrukcij iz mehkega in trdega lesa z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS BORI - lak lazura UV extra brezbarvni), vse komplet z vso potrebno kovinsko podkonstrukcijo iz pohištvenih profilov, minizirano in finalno barvano z barvo po izboru projektanta ter vsem potrebnim pritrdilnim materialom, obračun komplet;
| * | obstoječi objekt | kpl | 1 |  | 0
VI. | 2 | Izdelava, dobava in montaža lesenih klopi (sedala na tribunah), iz lesenih lepljenih plohov, dim. 45 x 250 cm debeline 5cm, les bukev, vzdolžno lepljen konstrukcijski les, temeljni premaz z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS ali enakovredno), lazurni prosojni premaz za zaščito konstrukcij iz mehkega in trdega lesa z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov (kot npr. HELIOS BORI - lak lazura UV extra brezbarvni), komplet z vsem materialom potrebnim za pritrjevanje v nosilno konstrukcijo, obračun po komadu;
| * | nov prizidek | kos | 9 |  | 0
|  |  |  | VI. Mizarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Kamnoseška dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Barva, tip, velikost in način polaganja po izboru projektanta.
| * | Izvajalec kamnoseških del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, bordur in zaključnih profilov predvidenih za polaganje.
| * | Oblaganje se lahko prične po pisni potrditvi vzorcev s strani projektanta.
| * | Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik ali polagalnim načrtom.
| * | Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem na že pripravljeno površino.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec kamnoseških del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti grad. vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje keramike. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne.
| * | Izvajalec kamnoseških del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec kamnoseških del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | kitanje stikov polic in oken
| * | kontrola in čiščenje podlag
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VII. | Kamnoseška dela
VII. | 1 | Izdelava, dobava in vzidava notranjih okenskih polic iz umetnega kamna po izboru projektanta, širine do 25 cm in deb 3 cm, z izdelavo podlage za montažo police, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, ter kitanjem police ob oknu, vse mere izmeriti na licu mesta, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 68.4 |  | 0
|  |  |  | VII. Kamnoseška dela - SKUPAJ: |  | 0

## Keramičarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Barva, tip, velikost in način polaganja po izboru projektanta.
| * | Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce keramičnih ploščic, bordur in zaključnih profilov predvidenih za polaganje.
| * | Oblaganje se lahko prične po pisni potrditvi vzorcev s strani projektanta.
| * | Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik ali polagalnim načrtom.
| * | Keramične ploščice se polagajo z lepljenjem na že pripravljeno površino.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec keramičarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti grad. vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje keramike. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne.
| * | Izvajalec keramičarskih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | kitanje horizontalnih in vertikalnih stikov keramike (med nizkostenko obrobo in talno keramiko ter vsi vertikalni in horizontani stiki keramike) z Mapesil AC ali enakovradno, v barvi fugirne mase
| * | kontrola in čiščenje podlag
| * | nanos emulzije na mavčnokartonske stene, kitanje vogalov pri mavčnokartonskih stenah, kitanje dilatacij
| * | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| VIII. | Keramičarska dela
VIII. | 1 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm, razred drsnosti R10 A, obdelava površine mat, tip kot npr. CASALGRANDE PADANA – GRANITO 1 EVO - BOSTON ali enakovredno. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi!
| * | nov prizidek | m2 | 164.1 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 9.6 |  | 0
VIII. | 2 | Nabava, dobava in oblaganje čel in nastopnih ploskev stopnic, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm, razred drsnosti R10 A, obdelava površine mat, tip kot npr. CASALGRANDE PADANA – GRANITO 1 EVO - BOSTON ali enakovredno. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX, komplet z zaključno ALU L letvico na robovih stopnic. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi!
| * | nov prizidek | m2 | 4.9 |  | 0
VIII. | 3 | Nabava, dobava in polaganje stenskih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 30x30cm, obdelava površine mat, tip kot npr. CASALGRANDE PADANA – GRANITO 1 EVO - BOSTON ali enakovredno. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi!
| * | obstoječi objekt | m2 | 16.4 |  | 0
VIII. | 4 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 60x60cm, razred drsnosti R10 A, tip kot npr. Caesar Ceramiche Be More VAP Matt ali enakovredno. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi!
| * | nov prizidek | m2 | 261.3 |  | 0
VIII. | 5 | Nabava, dobava in oblaganje čel in nastopnih ploskev stopnic ter podestov, deb. 9,5 mm na nastopne in čelne ploskve stopnic: Plošče 1. kvalitete, razred drsnosti R10 A, tip kot npr. Caesar Ceramiche Be More VAP Matt ali enakovredno. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX, komplet z zaključno ALU L letvico na robovih stopnic. Fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus barva po izboru projektanta. Polaganje po shemi!
| * | nov prizidek | m2 | 51 |  | 0
VIII. | 6 | Nabava, dobava in polaganje talnih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 60x60cm, razred drsnosti R10 A, tip kot npr. Caesar Ceramiche Be More White ali enakovredno. Keramika položena na predhodno pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi!
| * | nov prizidek | m2 | 49.1 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 33.7 |  | 0
VIII. | 7 | Nabava, dobava in polaganje stenskih granitogres ploščič, deb. 9,5 mm: Plošče 1. kvalitete, velikosti 60x30cm, obdelava površine mat, tip kot npr. Caesar Ceramiche Be More White ali enakovredno. Keramika položena na predhodno, pripravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta, obračun po m2; Polaganje po shemi!
| * | nov prizidek | m2 | 88.2 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 89.5 |  | 0
VIII. | 8 | Nabava, dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz višine 10cm iz enakega materiala kot talna gres keramika. Polaganje na predhodno pravljeno podlago v lepilo KERAFLEX. Fugiranje - fuge širine do 3mm iz polimerno modificirane hitro vezoče fugirne mase Ultracolor plus, barva po izboru projektanta;
| * | stopničasta - stopnišče (nov prizidek) | m | 29.4 |  | 0
| * | ravna (nov prizidek) | m | 254 |  | 0
| * | ravna (obstoječi objekt) | m | 21.7 |  | 0
VIII. | 9 | Dobava in vgradnja tipskih nerjavečih kovinskih profilov na stikih različnih tlakov, obračun po m1;
| * | nov prizidek | m | 20.5 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m | 7 |  | 0
|  |  |  | VIII. Keramičarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## Obloge tal
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
| * | Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati skladno s projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant.
| * | Barva, tip, velikost in način polaganja po izboru projektanta.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec oblog tal mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti grad. vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno polaganje. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne.
| * | Izvajalec oblog tal s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec oblog tal odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
| * | Izvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zaključki. Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev.
| * | Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseže čvrsta in trajna veza. Ne sme škodljivo vplivati na podlogo, na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri mora biti navedeno da je lepilo primerno in preizkušeno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je strogo upoštevati navidila za uporabo, zaradi predpisanih zaščitnih mer pred požarom.
| * | Podloga na katero se pod polaga ne sme vsebovati več vlage kot je predpisana za posamezno vrsto poda.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vse zaključne letve
| * | vse obrobe in zaključke, razen če so zajeti v posebni postavki
| * | kontrola in čiščenje podlag
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| IX. | Obloge tal
IX. | 1 | Izdelava grobostrukturnega mehansko odpornega epoksidnega tlaka v tehničnih prostorih in tehničnih etažah kot npr. grobostrukturni epoksiodni tlak KLB EP236 ali enakovredno, barva po izboru projektanta: Mehanska priprava podlage z diamantnim brušenjem oz. peskanjem, Nanos KLB EP30 2K EP predpremaza, poraba cca. 0,30-0,35kg/m2, Nanos izravnalnega sloja v barvi zaključnega tlaka na osnovi KLB EP220, poraba 0,50-0,80kg/m2, Nanos zaključnega epoksidnega grobostrukturnega tlaka KLB EP236 v barvi po izboru projektanta, poraba cca. 0,50-0,70kg/m2, komplet z vsem potrebnim materialom in delom, vse komplet, obračun po m2;
| * | nov prizidek (klet) | m2 | 101.2 |  | 0
IX. | 2 | Dobava in montaža PVC talne obloge v rolah deb. 2,00 mm kot npr. Forbo-Sphera Vivid Linen 51221 ali enakovredno, s predhodnim 1x nanosom izravnalne mase do 3 mm, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor s specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom.
Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: zaščitni sloj Smart top (odporen na madeže in praske), klasifikacija o namembnosti po EN ISO 10874 razred 34-43 (primerno za zelo obremenjene prostore), ognjeodpornost po EN 13501 - Bfl-s1, točkovna odpornost na odtis po EN ISO 24343-1 manjša od 0,1 mm, dimenzijska stabilnost po EN ISO 23999 manj kot 0,2%, protizdrstnost po DIN 51130, razdred R9, odpornost na obrabo po EN 660-1 grupa T - enostavna za vzdrževanje, odporna na kemikalije po ISO 26787 zelo dobra, sposobnost prevajanja toplote po EN 12524 0,25 W/mK, antistatična po EN 1081 <2kV, primerna za koleščke stolov po ISO 4918/EN 425, brez ftalatov. Montaža talne obloge zajema mehansko pripravo podlage. Izvedba sidrnih kanalov na vseh prekinitvah tlaka. Izvedba parne zapore do vlage 4% po CM metodi, pred premaz za nevpojne podlage, nanos izravnalne mase do 5 mm, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor, dobava in montaža trikotne podložne zaokrožnice 25/25 mm preko katere se položi na steno material višine 10 cm dobava brez protiprašnega roba ter vroče varjenje spojev (vrhnji rob zaokrožnice zaključi slikopleskar z akrilnim kitom), komplet z vsem potrebnim materialom in delom, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 631.3 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 572.4 |  | 0
IX. | 3 | Dobava in montaža PVC talne obloge v rolah na stopnice in tribune na ustrezno pripravljene stopnice (nastopne in čelne ploskve); deb. 2,00 mm kot npr. Forbo-Sphera Vivid Linen 51221 ali enakovredno, vključno z izravnalno maso na nastopne ploskve deb do 2mm. Talna obloga mora ustrezati smernicami ral UZ 120, DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shoreA, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3. Talna obloga mora imeti ekološki certifikat Modri angel in ustrezati standardu RAL UZ 120, barvo izbere projektant. Mehanska priprava betonske podlage s peskanjem, rezkanjem ali brušenjem. Obdelava poškodb v podlagi, kot so udrtine od udarcev, poroznost in vrzeli z epoksidno malto Sikafloor 150 in dodatkom kremenčevega peska. Izvedba sidrnih kanalov na vseh prekinitvah tlaka. Izvedba parne zapore do vlage 4% - dvojni nanos.
Nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox SHP, izravanava stopnic z debeloslojno cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) debeline 6,0mm (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%). Izravanava čela stopnic z namensko debeloslojno maso SCHONOX RR, v dveh nanosih, vključno z armirno mrežico 160g m2 (čelo stopnice) in finalna izravnava z talno izravnalno maso SCHONOX FIN (čelo stopnice). Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža naravne talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, dobava varilne vrvice in vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 65.2 |  | 0
IX. | 4 | Dobava in montaža stopniščnega PVC traku kot npr. Dollken Stair Edge ali enakovredno, barve kot talne obloge oz po izboru projektanta, montaža po navodilu proizvajalca, obračun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 104.3 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m | 3.7 |  | 0
IX. | 5 | Izdelava zaključnega sloja zunanjih tribun in zunanjih stopnic, beton debeline 6 cm po navodilu projektanta, zaključni sloj gladko zaglajen oziroma po navodilu projektanta, komplet s predhodno izdelavo vzorca 1 x 1 m s pisno potrditvijo projektanta, z vsemi potrembimi nakloni, beton C30/37, komplet vso potrebmo armaturo, sidranjem in z zaglajevanjem, vse komplet, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 120.8 |  | 0
IX. | 6 | Štokanje zuanjih betonskih površin, komplet s zunanjimi tribunami in stopnicami, kompet z vsemi potrebnimi deli, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 323.8 |  | 0
IX. | 7 | Štokanje zuanjih betonskih sten in slopov, kompet z vsemi potrebnimi deli, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 117.2 |  | 0
IX. | 8 | Impregnacija vseh štokanih površin z impregnacijskim premazom za zunanje betonske površine, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 441 |  | 0
IX. | 9 | Rezanje talnih dilatacij v zunanjih AB konstrukcijah, širina 4 mm, globine 5 cm, obrečun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 114 |  | 0
IX. | 10 | Kitanje talnih rezanih dilatacij v AB konstrukcijah s trajno elastičnim kitom, obrečun po tekočem metru;
| * | nov prizidek | m | 114 |  | 0
IX. | 11 | Brušenje vidnih betonov (slopoi pri vhodu v avlo) pred izdelavo premaza, kompet z vsemi potrebnimi deli, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 42.1 |  | 0
|  |  |  | IX. Obloge tal - SKUPAJ: |  | 0

## Slikopleskarska dela
POPIS DEL
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
Opombe:
| * | Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela. Barva se mora dobro sprijemati s podlago površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture.
| * | Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
| * | Ton barve za vsa slikopleskarska dela je po izbiri projektanta.
| * | Čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku.
| * | Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela.
| * | Po izvršenem delu mora izvajalec slikopleskarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
| * | Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del.
| * | Vse slikane površine morajo biti enakomerno pobarvane, brez temnih ali svetlih lis, madežev in podobnih pomanjkljivosti.
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
| * | vsa potrebna čiščenja podlog
| * | vsa potrebna izravnava in priprava sten in stropov za slikanje
| * | vsi osnovni in končni premazi z vsemi medfazami
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| X. | Slikopleskarska dela
X. | 1 | Izdelava premaza betona dvigalnih jaškov s protiprašnim premazom na epoksidni osnovi, kompet z vsemi potrebnimi deli;
| * | nov prizidek | m2 | 91.9 |  | 0
X. | 2 | Slikanje sten na že beljeno podlago obstoječih sten 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin s pralno mat lateks barvo v niansah po izboru projektanta (do višine 1,6m od tlaka), komplet s predpriravo površine (struganje slabe barve). Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza;
| * | obstoječi objekt | m2 | 57.5 |  | 0
X. | 3 | Slikanje sten na že beljeno podlago obstoječih sten 2 x glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo kot npr. Jupol Classic ali enakovredno v niansah po izboru projektanta, komplet s predpriravo površine (struganje slabe barve). Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza;
| * | obstoječi objekt | m2 | 1035 |  | 0
X. | 4 | Slikanje sten na betonske oz. ometane površine 2 x glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin s pralno mat lateks barvo v niansah po izboru projektanta (do višine 1,6m od tlaka). Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 278.5 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 28 |  | 0
X. | 5 | Slikanje sten na mavčnokartonske površine, kitanje in zagladitvijo stikov ter izravnava sten - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, impregnacija in 2x oplesk površin s pralno mat lateks barvo v niansah po izboru projektanta (do višine 1,6m od tlaka). Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 8 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 10.5 |  | 0
X. | 6 | Slikanje sten na ometane površine 2 x glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo kot npr. Jupol Classic ali enakovredno v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 1947.5 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 112 |  | 0
X. | 7 | Slikanje sten na mavčnokartonske površine, kitanje in zagladitvijo stikov ter izravnava sten - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo kot npr. Jupol Classic ali enakovredno v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 280.5 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 63.5 |  | 0
X. | 8 | Slikanje sten na akustični omet, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo kot npr. Jupol Classic ali enakovredno v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 129.7 |  | 0
X. | 9 | Slikanje stropov na že beljeno podlago obstoječih stropov 2 x glajenje sten z disperzijskim kitom, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo kot npr. Jupol Classic ali enakovredno v niansah po izboru projektanta, komplet s predpriravo površine (struganje slabe barve). Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza;
| * | obstoječi objekt | m2 | 27 |  | 0
X. | 10 | Slikanje stropov in stopniščnih ram na ometane površine 2 x glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom, brušenje, impregnacija in 2x oplesk površin s pralno barvo kot npr. Jupol Classic ali enakovredno v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Kitanje se izdela z disperzijsko izravnalno maso s predhodno izdelavo osnovnega premaza, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 327.7 |  | 0
X. | 11 | Slikanje mavčnokartonskih stropov in kaskad ter svetlobnih jaškov, kitanje in zagladitvijo stikov ter izravnava stropov - izravnavanje s stopnjo kakovosti Q3, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo kot npr. Jupol Classic ali enakovredno v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 205 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 98.9 |  | 0
X. | 12 | Slikanje akustičnih mavčnokartonskih stropov, impregnacija in 2x oplesk površin z disperzijsko barvo kot npr. Jupol Classic ali enakovredno v niansah po izboru projektanta. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 629 |  | 0
| * | obstoječi objekt | m2 | 8.6 |  | 0
X. | 13 | Izdelava zaključnega mat premaza vidnih betonov slopov pri vhodu v avlo kot npr. KLB EP705E ali enakovredno: Nanos zaključnega mat transparentnega paropropustnega premaza KLB EP705E, poraba cca. 0,12-0,20kg/m2 za nanos, kompet z vsemi potrebnimi deli, vse komplet, obračun po m2;
| * | nov prizidek | m2 | 42.1 |  | 0
|  |  |  | X. Slikopleskarska dela - SKUPAJ: |  | 0

## REKAPITULACIJA EI 3.1 (hidden)
3/1 POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
E1. | GRADBENA DELA |  |  | 5201.22
E2. | OSTALO |  |  | 1150
|  |  | SKUPAJ: | 6351.22
|  | 22% | DDV: | 1397.27
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 7748.49

## UVOD V PREDRAČUN EI 3.1 (hidden)
3/1 POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
3 | V posameznih postavkah popisa so v cenah materiala zajeti, dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč, ožičenje, z veznim in pritrdilnim materialom, drobni material, nastavitve, šolanje uporabnika, usklajevanje z upravljalcem ter pregled el. instalacij z meritvami, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

## 1. Gradbena dela (hidden)
3/1 POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E1. |  | GRADBENA DELA
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA | Cena | Vrednost
GRADBENA DELA
I. | 1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv) 0,5x0,91m v skupni dolžini 70m: | m3 | 37.67 | 15.43 | 581.25 | 15.43 |  |  |  | 15.43 | 581.25
|  | - izdelava podlage iz mivke v debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi premera 3xfi125 (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) | m3 | 3.02 | 28.38 | 85.71 | 28.38 |  |  |  | 28.38 | 85.71
|  | - zasutje s peskom granulacije 3-7mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 4.73 | 15.43 | 72.98 | 15.43 |  |  |  | 15.43 | 72.98
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 29.43 | 6.68 | 196.59 | 6.68 |  |  |  | 6.68 | 196.59
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo do 7 km s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 8.24 | 7.01 | 57.76 | 7.01 |  |  |  | 7.01 | 57.76
I. | 2 | Dodatek za pazljivi izkop ob obstoječih kablih | m | 52 | 4 | 208 | 4 |  |  |  | 4 | 208
I. | 3 | Ročni izkop jame dim. 2 x 2 x 1,2 m za izdelavo jaška (1,2 x 1,2 x 1,0 m) v terenu III. do IV. ktg., zasip jaškov z utrjevanjem ter odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 11.2 | 70 | 784 | 70 |  |  |  | 70 | 784
I. | 3 | Izdelava kabelskega jaška 1,2 x 1,2 m, globine 1,0 m z dvojnim LTŽ pokrovom, napisom ELEKTRIKA in izvedbo uvodnic, kpl. s pokrovi | kos | 2 | 850 | 1700 | 850 |  |  |  | 850 | 1700
I. | 5 | Rdeča Stigmaflex cev f125 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, distančniki, … | m | 156 | 7.45 | 1162.2 | 7.45 |  |  |  | 7.45 | 1162.2
I. | 6 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 52 | 0.37 | 19.24 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 19.24
I. | 7 | Dobava Fe-ZN traku 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 52 | 3.5 | 182 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 182
I. | 8 | Drobni material (3%) | % | 3 | 50.5 | 151.5 | 50.5 |  |  |  |  | 151.49
|  | GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 5201.22 | [5 empty] | 5201.22
DELNA REKAPITULACIJA - E1.GRADBENA DELA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 5201.22
|  | E1.GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 5201.22

## 2.Ostalo (hidden)
3/1 POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E2. |  | OSTALO
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA | Cena | Vrednost
| I. | OSTALO
I. | 1 | Zakoličbe obstoječih ter predvidenih vodov in naprav | kpl | 1 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 150
I. | 2 | Priprava osnov za izdelavo PID in NOV dokumentacije. | kpl | 1 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200
I. | 3 | Nadzor s strani distribucijskega elektro podjetja (po dejanskih stroških) | [8 empty] | 50 | 100
|  | -ocena | ur | 2 | 50 | 100 | 50
I. | 4 | Uvlek obstoječega kabla v predvideno kabelsko kanalizacijo | kpl | 1 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300
I. | 5 | prestavitev obstoječega kabla v predvidena kabelska jaška | kpl | 2 | 200 | 400 | 200 |  |  |  | 200 | 400
|  | I. OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 1150 | [5 empty] | 1150
REKAPITULACIJA - E2. OSTALO
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | OSTALO |  |  |  | 1150
|  | E2.OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 1150

## OSNOVA (4) (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 3.2 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
Investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Petrol Slovenska energetska družba d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI - II. FAZA
Objekt: | Osnovna šola Martina Krpana Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Številka projekta: | 14928_II
Številka načrta: | 14928_II_3.2
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, marec 2021
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA | 4. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 3. | GRADBENE KONSTRUKCIJE
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 3.2 |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | OŠ Martina Krpana | E1. | RAZSVETLJAVA
|  | E2. | VODOVNI MATERIAL
Faktor Rasti Del | 100% | E3. | RAZDELILNIKI
|  | E4. | TELEKOMUNIKACIJE
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100% | E5. | POŽARNO JAVLJANJE
|  | E6. | OZVOČENJE IN URE
DDV | 22% | E7. | MULTIMEDIJA
|  | E8. | ODT
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1 | E9. | STRELOVOD IN OZEMLJITEV
|  | E10. | ZUNANJA UREDITEV
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!! |  | E11. | CNS SISTEM
|  | E12. | OGREVANJE
|  | E13. | ZAKLONIŠČA
|  | E14. | OSTALO

## REKAPITULACIJA EI 3.2 (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
E1. | RAZSVETLJAVA |  |  | 27788.51
E2. | VODOVNI MATERIAL |  |  | 40800.82
E3. | RAZDELILNIKI |  |  | 6069.77
E4. | TELEKOMUNIKACIJE |  |  | 12948.72
E5. | POŽARNO JAVLJANJE |  |  | 106774
E6. | OZVOČENJE IN URE |  |  | 22448.9
E7. | MULTIMEDIJA |  |  | 65190
E8. | ODT |  |  | 5640.85
E9. | STRELOVOD IN OZEMLJITEV |  |  | 11032.98
E10. | ZUNANJA UREDITEV |  |  | 12278.82
E11. | CNS SISTEM |  |  | 0
E12. | OGREVANJE |  |  | 0
E13. | ZAKLONIŠČA |  |  | 26427
E14. | OSTALO |  |  | 1600
|  |  | SKUPAJ: | 339000.37
|  | 22% | DDV: | 74580.08
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 413580.45

## UVOD V PREDRAČUN EI 3.2 (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50mm 1m v globino, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo in v skladu z dobro gradbeno prakso.
8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.

## 1. Razsvetljava (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E1. |  | RAZSVETLJAVA
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ELEKTRO DEL - SPLOŠNA RAZS. ENERGETSKA SANACIJA
Energetska sanacija
I. | 1 | Dobava nadgradne LED svetilke, kot Philips, tip: SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC, LED, 30.5W, 3700Lm, 121Lm/W, 4000K, s pritrdilnim priborom, bele barve (S1) | kos | 12
|  | Nosilec za pritrditev svetilk na prezračevalne cevi. | kos | 2
I. | 2 | Dobava nadgradne LED svetilke, kot Philips, tip: SM134V LED27S/840 PSU W20L120 OC, LED, 22W, 2700Lm, 122Lm/W, 4000K, s pritrdilnim priborom, bele barve; (S2) | kos | 18
I. | 3 | Dobava vgradne LED svetilka, kot Philips, tip: tip: RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC, LED, 30.5W, 3700Lm, 121Lm/W, 4000K, bele barve, vključno s pritdilnim priborom (S3) | kos | 227
I. | 4 | Dobava nadgradne LED vodotesna svetilka, kot Philips, tip: WT120C G2 LED40S/840, LED, 28.6W, 4000Lm, 143Lm/W, 4000K, v zaščiti IP65, s pritrdilnim priborom, bele barve; (S4) | kos | 53
I. | 5 | Dobava nadgradne LED svetilka s senzorjem, kot Philips, tip: WL130V LED20S/840 MDU, LED, 22W, 2000Lm, 90Lm/W, 4000K, v zaščiti IP65, s pritrdilnim priborom; (S5) | kos | 68
I. | 6 | Dobava nadgradne LED svetilka, kot Philips, tip: WT470C LED42S/840, LED, 30.5W, 4200Lm, 138Lm/W, 4000K, v zaščiti IP66, s pritrdilnim priborom; (S6) | kos | 23
I. | 7 | Dobava nadgradne LED svetilka z aku modulom, kot Philips, tip: WT470C LED42S/840 ELP3, LED, 30.5W, 4200Lm, 138Lm/W, 4000K, v zaščiti IP66, s pritrdilnim priborom; varnostni modul zajet v popisu rekonstrukcije (S6EM) | kos | 8
I. | 8 | Dobava nadgradne LED svetilka, kot Philips, tip: WT470C LED64S/840, LED, 46.5W, 6500Lm, 140Lm/W, 4000K, v zaščiti IP66, s pritrdilnim priborom; (S7) | kos | 14
I. | 9 | Dobava nadgradne LED svetilka, kot Philips, tip: BY480P LED130S/840 MB, LED, 84W, 13000Lm, 153Lm/W, 4000K, v zaščiti IP65, odpornost na udarce IK07, s pritrdilnim priborom; (S8) | kos | 25
I. | 10 | Dobava svetilke za montažo na tračni sistem Maxos fusion, tip LL523X LED62S/840 PSD WB-OC, LED, 41W, 6200 Lm, 151 Lm/W, 4000K, Ra=80; (S9) | kos | 54
I. | 11 | Dobava svetilke za montažo na tračni sistem Maxos fusion, tip LL523X LED62S/840 PSD WB-OC ELP3, LED, 41W, 6200 Lm, 151 Lm/W, 4000K, Ra=80.; varnostni modul zajet v popisu rekonstrukcije (S9EM) | kos | 30
I. | 11 | Dobava svetilke za montažo na tračni sistem Maxos fusion, tip LL512X LED31S/840 PSD WB-OC, LED, 21W, 3100 Lm, 147 Lm/W, 4000K, Ra=80; (S10) | kos | 7
I. | 13 | Dobava in montaža tračni sistem Maxos fusion: Maxos fusion tračnica dolžine 4552 mm - 27 kos Maxos fusion tračnica dolžine 2276 mm - 30 kos Maxos fusion tračnica dolžine 1138 mm - 7 kos Maxos fusion napajanje - 37 kos Maxos fusion spojni element - 25 kos Maxos fusion obešalni pribor - 130 kom | kos | 1
I. | 14 | Dobava nadgradne LED svetilka, kot Philips, tip: WL130V LED20S/840, LED, 22W, 2000Lm, 90Lm/W, 4000K, v zaščiti IP65, s pritrdilnim priborom; (S12) | kos | 18
I. | 15 | Dobava, montaža in priklop senzorja Occuswitch DALI, kot Philips, tip: LRM 2070/30, z dozo za nadgradno montažo | kos | 8
I. | 16 | Dobava, montaža in priklop razširitvenega senzorja Occuswitch DALI, kot Philips, tip: LRM 8110/30, z dozo za nadgradno montažo | kos | 1
I. | 17 | Dobava, montaža in priklop Occuswitch DALI vmesnik za tipkalo, kot Philips, tip: LCU 2070 | kos | 8
I. | 18 | Dobava, montaža in priklop Dynalite DALI- krmilnik, kot Philips, tip: DDBC120-DALI | kos | 3
I. | 19 | Dobava, montaža in priklop vmesnik za tipkala, kot Philips, tip: DLLI8I8O | kos | 1
I. | 20 | Dobava, montaža in priklop senzor, kot Philips, tip: DUS 30CS | kpl | 4
I. | 21 | Dobava, montaža in priklop senzor, kot Philips, tip: DUS 90CS | kos | 9
I. | 22 | Dobava reflektorja, kot Philips, tip: BVP110 LED42S/NW A, LED, 38W, 4200Lm, 111Lm/W, 4000K; (S14) | kos | 4
I. | 23 | Odklop in demontaža obstoječih luči ter odvoz na pooblaščeno mesto ravnanja z odpadki | kos | 835
I. | 24 | Pleskanje stropov v območju demontiranih svetilk | m2 | 110
I. | 25 | Montaža in priklop predvidenih luči razsvetljave | ur | 195
I. | 26 | Programiranje in zagon razsvetljave | kos | 1
I. | 27 | Izvedba meritev in izdelava poročila osvetljenosti delovnih površin po končani izvedbi | kos | 1
I. ELEKTRO DEL - SPLOŠNA RAZS. ENERGETSKA SANACIJA - SKUPAJ:
| II. | ELEKTRO DEL - SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
II. | 1 | Tračni sistem Maxos fusion dolžine 3450mm, za razsvetljavo šolske table: Maxos fusion svetilka LL512X LED31S/840 A20 - 2 kos Maxos fusion tračnica dolžine 2276 mm - 1 kos Maxos fusion tračnica dolžine 1138 mm - 1 kos Maxos fusion napajanje - 1 kos Maxos fusion spojni element - 1 kos Maxos fusion pokrov - 1 kos Maxos fusion obešalni pribor - 3 kom (S11) | kos | 17 | 321 | 5457 | 321
II. | 2 | Nadometna linijska LED svetilka, dolžine 2 m, IP zaščita: 65, barva svetlobe: 3500K kot npr. MM ZOD 196LED/m l=2m 3500K IP65 diffused (307300302000) skupaj z ustreznim napajalnikom kot npr. M&M ZOD 196LED/m l=2m 3500K diﬀused, šifra izdelka: 30730030200, 1x tip Driver MW IP67 90/230V 24Vdc 60W (50330003400); (Z01) | kos | 7 | 262.32 | 1836.24 | 262.32
II. | 3 | Reflektor s senzorjem, kot Philips, tip: BVP154 LED21S/840 MDU, LED, 20W, 2100Lm, 80Lm/W, 4000K; (S13) | kos | 2 | 32.5 | 65 | 32.5
II. | 4 | Meritve osvetlitve | kos | 1 | 100 | 100 | 100
II. | 5 | Drobni material | % | 3 | 73.58 | 220.74 | 73.58
|  | II. ELEKTRO DEL - SPLOŠNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 7678.98
| III. | ELEKTRO DEL - VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Investicijska dela
III. | 1 | Vgradna ali nadgradna zasilna LED svetilka dimenzij 276x143x44 mm v pripravnem spoju. Svetlobni vir: LED 1W. Optika: Transparentni polikarbonatni pokrov. Ohišje: Polikarbonat. Obratovanje ter baterija: avtonomija 1h, kot npr. AWEX EXIT ETE 1W B 1 SA AT WH - (svetilka v pripravnem spoju!) ali enakovredno (Z1) | kos | 125 | 64.26 | 8032.5 | 64.26
|  | stropni nosilec za znak izhod | kos | 125 | 17.55 | 2193.75 | 17.55
III. | 2 | Vgradna ali nadgradna zasilna LED svetilka dimenzij 276x143x44mm v trajnem spoju. Svetlobni vir: LED 1W. Optika: Transparentni polikarbonatni pokrov. Ohišje: Polikarbonat. Obratovanje ter baterija: avtonomija 1h, kot npr. INFINITY II AC 1W Premium 1h SA AT WH - (Svetilka v trajnem spoju - signalizacija!) ali enakovredno (Z3) | kos | 62 | 89.1 | 5524.2 | 89.1
|  | piktogram za ETE - PB 26 znak "Puščica navzdol" ali enakovredno | kos | 62 | 0.87 | 53.94 | 0.87
III. | 3 | Stenska signalna zasilna LED svetilka dimenzij 337x189x57mm v trajnem spoju s piktogramom. Svetlobni vir: LED 1W. Optika: piktogram. Ohišje: polikarbonat, bele barve ter plexi steklo. Obratovanje ter baterija: avtonomija 1h, baterija LiFePO ter energetsko učinkovit elektronski polnilec, kot npr. INFINITY II B 1W Premium 1h SA AT WH - (Stenska svetilka v trajnem stiku!) ali enakovredno (Z4) | kos | 1 | 82.35 | 82.35 | 82.35
|  | piktogram za ETE - PB 26 "Puščica navzdol" ali enakovredno | kos | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.87
III. | 4 | Viseča spuščena signalna zasilna LED svetilka dimenzij 337x189x57mm v trajnem spoju s piktogramom. Svetlobni vir: LED 1W. Optika: piktogram. Ohišje: polikarbonat, bele barve ter plexi steklo. Obratovanje ter baterija: avtonomija 1h, baterija LiFePO ter energetsko učinkovit elektronski polnilec, kot npr. INFINITY II AL 1W - (Svetilka za lamerirans strop s spiuščenim piktogramom!) ali enakovredno (Z5) | kos | 4 | 90.45 | 361.8 | 90.45
|  | piktogram za ETE - PB 26 "Puščica navzdol" ali enakovredno | kos | 4 | 0.87 | 3.48 | 0.87
III. | 4 | Varnostni modul vgrajen v svetilke S6EM za namen varnostne razsvetljave hodnikov in večnamenskega prostora pritličja | kos | 8 | 100 | 800 | 100
III. | 6 | Varnostni modul vgrajen v svetilke S9EM za namen varnostne razsvetljave hodnikov in večnamenskega prostora pritličja | kos | 30 | 76 | 2280 | 76
III. | 7 | Meritve varnostne osvetlitve | kos | 1 | 300 | 300 | 300
III. | 8 | Drobni material | % | 3 | 158.88 | 476.64 | 158.88
|  | III. ELEKTRO DEL - VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 20109.53
DELNA REKAPITULACIJA - E1.RAZSVETLJAVA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL - SPLOŠNA RAZS. ENERGETSKA SANACIJA
| II. | ELEKTRO DEL - SPLOŠNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 7678.98
| III. | ELEKTRO DEL - VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 20109.53
|  | E1.RAZSVETLJAVA - SKUPAJ: |  |  |  | 27788.51

## 2. Vodovni material (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E2. |  | VODOVNI MATERIAL
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
V ceni je všteta dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, certifikati, zidarska pomoč, drobni potrošni in vezni material ter pregled sistema, meritve in funkcionalni preizkus delovanja sistema, garancijska izjava ter izdaja certifikata s strani pooblaščene organizacije.
Doze vtičnic in stikal se določi s potrditvijo projektanta arhitekture.
Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Dobava in montaža kabla N2XH, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 1300 | 1.55 | 2015 | 1.55
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 1500 | 1.9 | 2850 | 1.9
|  | - 5x1,5 mm2 | m | 350 | 2 | 700 | 2
|  | - 5x4,0 mm2 | m | 50 | 3.6 | 180 | 3.6
|  | - 5x6,0 mm2 | m | 20 | 4.73 | 94.6 | 4.73
|  | - 5x10,0 mm2 | m | 180 | 7.33 | 1319.4 | 7.33
I. | 2 | Dobava in montaža kabla N2XCH, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 2x1.5 mm2 | m | 150 | 2 | 300 | 2
I. | 3 | Brezhalogenski kabel J-H(ST)H 2x2x0,8, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 200 | 1.17 | 234 | 1.17
I. | 4 | Vodnik H07Z-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom. Vodniki predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 6 mm2 | m | 200 | 1.04 | 208 | 1.04
|  | - 10 mm2 | m | 100 | 1.36 | 136 | 1.36
|  | - 16 mm2 | m | 400 | 2.18 | 872 | 2.18
|  | - 25 mm2 | m | 100 | 3.72 | 372 | 3.72
|  | - 35 mm2 | m | 5 | 4.5 | 22.5 | 4.5
|  | - 50 mm2 | m | 10 | 5.76 | 57.6 | 5.76
I. | 5 | Cu pletenica 35 mm2 za premostitve izolirnih spojev raznih kovinskih mas. | kos | 55 | 10 | 550 | 10
I. | 6 | Perforirane pocinkane kabelske police za horizontalni razvod kablov (tudi šibkotočnih instalacij), višine 5 cm s pokrovi, skupaj s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom.
|  | - PK 50 mm | m | 20 | 9.87 | 197.4 | 9.87
|  | - PK 100 mm | m | 330 | 11.12 | 3669.6 | 11.12
I. | 7 | Perforirane pocinkane kabelske police ustrezne maskirne barve - RAL po izboru arhitekta, predvideno v črni barvi za horizontalni razvod kablov (tudi šibkotočnih instalacij), višine 5 cm s pokrovi, skupaj s konzolami, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom.
|  | - PK 100 mm | m | 230 | 11.12 | 2557.6 | 11.12
I. | 8 | Plastična, gibljiva, instalacijska cev, položena p/o v predelne stene ali liti beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 50 | 1.89 | 94.5 | 1.89
|  | -  23 mm | m | 80 | 2 | 160 | 2
|  | -  29 mm | m | 25 | 2.25 | 56.25 | 2.25
|  | -  50 mm | m | 10 | 4.5 | 45 | 4.5
|  | -  63 mm | m | 5 | 7.43 | 37.15 | 7.43
I. | 9 | Inštalacijska plastična PN cev, položena n/o, komplet s koleni, skobami in ostlaim drobnim pritrdilnim in spojnim materialom.
|  | -  16 mm | m | 200 | 2.06 | 412 | 2.06
|  | -  23 mm | m | 150 | 2.36 | 354 | 2.36
|  | -  29 mm | m | 40 | 2.52 | 100.8 | 2.52
I. | 10 | Pregibna ognjevarna brezhalogenska instal. zašč. cev iz umetne snovi, položena n/o
|  | -  16 mm | m | 500 | 2.31 | 1155 | 2.31
|  | -  25 mm | m | 450 | 3.43 | 1543.5 | 3.43
|  | -  32 mm | m | 100 | 4.33 | 433 | 4.33
I. | 11 | Pregibna plastificirana cev EUROFLEX, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 50 | 1.54 | 77 | 1.54
|  | -  22 mm | m | 80 | 2.03 | 162.4 | 2.03
I. | 12 | PVC razvodni kanal bele barve, komplet s koleni in zaključki ter pritrdilnim materialom
|  | - 15x17 mm (kot npr. NIK 1) | m | 400 | 1.6 | 640 | 1.6
|  | - 30x17 mm (kot npr. NIK 2) | m | 100 | 1.89 | 189 | 1.89
I. | 13 | 3-prekatni, kovinski parapetni kanal s pregrado130x72 mm, pokrovom, veznimi in končnimi elementi, zvočno zaščito, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom | m | 26 | 29.21 | 759.46 | 29.21
I. | 14 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC) in v stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 50 | 1.52 | 76 | 1.52
|  | -  23 mm | m | 30 | 2 | 60 | 2
|  | -  29 mm | m | 10 | 2.93 | 29.3 | 2.93
|  | -  48 mm | m | 5 | 3.65 | 18.25 | 3.65
I. | 15 | Podometna razvodnica za dodatno izenačitev potencialov DIP, komplet z vgrajeno Cu zbiralko. | kos | 10 | 25 | 250 | 25
I. | 16 | Stikala (modul) posameznih stikalnih kombinacij, tip: (TEM Čatež, potrdi arhitekt), p/o, 230V, komplet z dozo, nosilnim in okrasnim okvirčkom, ter polnilnim elementom - obračun po kosu:
|  | - navadno, 16A | kos | 95 | 5 | 475 | 5
|  | - izmenično, 16A | kos | 8 | 8 | 64 | 8
I. | 17 | Stikala (modul) posameznih stikalnih kombinacij, tip: (TEM Čatež, potrdi arhitekt), n/o, 230V, komplet z dozo, nosilnim in okrasnim okvirčkom, ter polnilnim elementom - obračun po kosu:
|  | - navadno, 16A | kos | 1 | 5 | 5 | 5
I. | 18 | Tipkalo, 1P, N/O, 16A z dozo in okvirji | kos | 17 | 10.69 | 181.73 | 10.69
I. | 19 | IR senzor gibanja 360° | kos | 22 | 30 | 660 | 30
I. | 20 | Vtičnica p/o, 230V, 16A, IP55 z zaščitnim kontaktom, z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja po izboru arhitekta | kos | 82 | 9.6 | 787.2 | 9.6
I. | 21 | Vtičnica, 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, s skupno dozo za parapetni kanal, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja, sestavljena iz:
|  | - 2x vtičnica mreža - bela | kos | 3 | 14.86 | 44.58 | 14.86
|  | - 3x vtičnica mreža - bela | kos | 8 | 18.5 | 148 | 18.5
I. | 22 | Vtičnica n/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, plastične izvedbe, z zaščitnim pokrovčom IP55, z nalepko z oznako razdelilnika in tokokroga iz katerega se napaja | kos | 2 | 9.65 | 19.3 | 9.65
I. | 23 | Fiksni enofazni priključek z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja. | kos | 11 | 13 | 143 | 13
I. | 24 | Fiksni trifazni priključek z dozo, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja. | kos | 8 | 15 | 120 | 15
I. | 25 | Razvodna n/o plastična doza z uvodnicami
|  | - fi 60 | kos | 150 | 2.55 | 382.5 | 2.55
|  | - fi 80 | kos | 100 | 2.7 | 270 | 2.7
|  | - 100x100x50 mm | kos | 60 | 3.25 | 195 | 3.25
|  | - 150x110x70 mm | kos | 20 | 3.5 | 70 | 3.5
I. | 26 | Razvodna p/o plastična doza z uvodnicami
|  | - fi 60 | kos | 53 | 2.55 | 135.15 | 2.55
|  | - fi 80 | kos | 30 | 2.7 | 81 | 2.7
|  | - 100x100x50 mm | kos | 20 | 3.4 | 68 | 3.4
|  | - 150x110x70 mm | kos | 10 | 3.6 | 36 | 3.6
I. | 27 | Prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, kategorije I+II, (4x), s prikazom stanja, z ozemljitveno šino, nameščenimi v n/o IP65 ohišje kompletno z uvodnicami, DIN letvijo ter veznim, pritrdilnim in označevalnim materialom.(protec) | kpl | 6 | 70 | 420 | 70
I. | 28 | Nadometna razvodna doza, 250x200x90, IP65, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom | kos | 4 | 20 | 80 | 20
I. | 29 | Stikalni tablo za odpiranje žaluzij (10 smernih stikal) v telovadnici z vso opremo, komplet z oznakami, z dozo in montažo | kpl | 1 | 170 | 170 | 170
I. | 30 | Stikalni tablo (4 smerna stikala) za odpiranje oken v telovadnici z vso opremo, komplet z oznakami, z dozo in montažo | kpl | 1 | 80 | 80 | 80
I. | 31 | Dobava in montaža stikalni tablo (4 stikala) za vklop luči nadstrešnice in vhodov komplet z inštalacijskim odklopnikom in dozo | kpl | 1 | 50 | 50 | 50
I. | 32 | Izdelava, nabava in montaža revizijskih odprtin dimenzij 600x600 mm komplet z drobnim materialom | kos | 34 | 80 | 2720 | 80
I. | 33 | Podometna omarica dim. (VxŠxG) 400x300x190mm v večnamenskem prostoru za vgradnjo stikalnega tabloja večnamenskega prostora ter zunanjega nadstreška. | kos | 1 | 400 | 400 | 400
I. | 34 | Zaščitni pokrovček dim. 90x90 mm za stikala v mali telovadnici | kos | 2 | 10 | 20 | 10
I. | 35 | Podometna zaščitna omarica dim. (VxŠxG) 200x200x150 mm s ključavnico za zaščito vtičnic v mali telovadnici | kos | 2 | 20 | 40 | 20
I. | 36 | Dobava in montaža drog dim. fi 42mm za sistem ODT | kos | 1 | 50 | 50 | 50
I. | 37 | Drobni material (3%) | % | 3 | 232.35 | 697.05 | 232.35
I. | 38 | Priklop elektrokrmilnih omar, zunanjih strojnih ali elektro naprav na izvor električnega napajanja | kpl | 8 | 50 | 400 | 50
I. | 39 | Priklop vrat, prezračevalnih naprav, kaloriferjev, konvektorjev, filtracij zraka, klimatov, žaluzij, požarnih loput, odvodnih ventilatorjev, bojlerjev, električnih oken, pitnika, klime, požarnih loput, pisoarjev, central ter ostale teh. opreme do funkcionalnega delovanja | kpl | 48 | 25 | 1200 | 25
I. | 40 | Tesnjenje kabelskih prehodov skozi zidove z ognjeodporno maso - velikost odprtine do 0.3 m2 Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z uporabo: - požarnega polnila - intumescenčnega požarnega premaza | kpl | 15 | 60 | 900 | 60
I. | 41 | Zvočno tesnenje kabelskih prehodov skozi zidove - velikost odprtine do 0.3 m2 | kpl | 25 | 40 | 1000 | 40
I. | 42 | Demontaža ter ponovna montaža luči (cca. 90 kosov luči), kablov (cca. 1350m) ter ostale elektro inštalacijske opreme zaklonišča | kpl | 3 | 500 | 1500 | 500
I. | 43 | Meritev, označbka dovodov, označba obstoječih tokokrogov in ostalih elementov. Zamenjava obstoječih varovalk razdelilnikov (R-STR3, R-STR 4, R-ZAKL 'B') z avtomatskimi inštalacijskimi odklopniki, kot npr. ETIMAT10 B ali enakovredno (18 kos) ter dograditev prenapetostne zaščite komplet z ožičenjem kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami (33 kos) in priključnimi sponkami (3 kos), zaščitami, sistemom zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 3 | 500 | 1500 | 500
I. | 44 | Meritev, označbka obstoječega dovoda, označba obstoječih tokokrogov in ostalih elementov. Odstranitev del razdelilnika R-STR5 namenjen krmiljenju toplotne postaje. Zamenjava obstoječega dovoda z ustreznim brezhalogenskim kablom, zamenjava obstoječih varovalk z avtomatskimi inštalacijskimi odklopniki, kot npr. ETIMAT10 B ali enakovredno (18 kos) ter dograditev prenapetostne zaščite komplet z ožičenjem kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami (33 kos) in priključnimi sponkami (3 kos), zaščitami, sistemom zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
I. | 45 | Demontaža obstoječih luči ter odvoz na pooblaščeno mesto ravnanja z odpadki | kpl | 1 | 100 | 100 | 100
I. | 46 | Demontaža električne opreme ter ponovna montaža in priklop do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
I. | 47 | Zaščita IKT inštalacijske opreme prizidka (trakt D), katera mora biti funkcionalna tekom izvedbe del II. faze | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1000
I. | 48 | Meritve električnih inštalacij z izdajo potrdila. | kpl | 1 | 600 | 600 | 600
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 40800.82
DELNA REKAPITULACIJA - E2.VODOVNI MATERIAL
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 40800.82
|  | E2.VODOVNI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 40800.82

## 3. Razdelilniki (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E3. |  | RAZDELILNIKI
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 1 | Razdelilnik R0.1
|  | - Podometna razdelilna omarica okvirnih dimenzij (VxŠxG) 920x588x136mm | kos | 1 | 200 | 200 | 200
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 | 103.9 | 103.9 | 103.9
|  | - Stikalo vgradno SV363, 3P, 63A | kos | 1 | 31.58 | 31.58 | 31.58
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 2 | 8.08 | 16.16 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 5 | 8.08 | 40.4 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 26 | 8.08 | 210.08 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 4 | 21.9 | 87.6 | 21.9
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 4 | 21.9 | 87.6 | 21.9
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 11.33 | 11.33 | 11.33
|  | - Ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi in priključnimi sponkami, zaščitami, sistemom zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kpl | 1 | 200 | 200 | 200
Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 2 | Razdelinik R1.1
|  | - Podometna razdelilna omarica okvirnih dimenzij (VxŠxG) 920x588x136mm | kos | 1 | 200 | 200 | 200
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 | 103.9 | 103.9 | 103.9
|  | - Stikalo vgradno SV363, 3P, 63A | kos | 1 | 31.58 | 31.58 | 31.58
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 6 | 8.08 | 48.48 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 34 | 8.08 | 274.72 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B25A | kos | 1 | 8.08 | 8.08 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 1 | 24.14 | 24.14 | 24.14
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B25A | kos | 2 | 24.14 | 48.28 | 24.14
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 11.33 | 11.33 | 11.33
|  | - Ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi in priključnimi sponkami, zaščitami, sistemom zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kos | 1 | 200 | 200 | 200
OPOMBA: Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 3 | Razdelinik R0.2
|  | - Podometna razdelilna omarica okvirnih dimenzij (VxŠxG) 920x588x136mm | kos | 1 | 200 | 200 | 200
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 | 103.9 | 103.9 | 103.9
|  | - Stikalo vgradno SV363, 3P, 63A | kos | 1 | 31.58 | 31.58 | 31.58
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B6A | kos | 1 | 8.08 | 8.08 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 7 | 8.08 | 56.56 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 37 | 8.08 | 298.96 | 8.08
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 4 | 11.33 | 45.32 | 11.33
|  | - Ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi in priključnimi sponkami, zaščitami, sistemom zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kos | 1 | 200 | 200 | 200
Pred izdelavo omare, dimenzije le-te preveriti glede na dimenzije dobavljene opreme, njene prostorske zahteve ter stanje na terenu!
I. | 3 | Razdelinik R1.2
|  | - Podometna razdelilna omarica okvirnih dimenzij (VxŠxG) 920x588x136mm | kos | 1 | 200 | 200 | 200
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1 | 103.9 | 103.9 | 103.9
|  | - Stikalo vgradno SV363, 3P, 63A | kos | 1 | 31.58 | 31.58 | 31.58
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 6 | 8.08 | 48.48 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 27 | 8.08 | 218.16 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B20A | kos | 1 | 8.08 | 8.08 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B10A | kos | 1 | 24.14 | 24.14 | 24.14
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B16A | kos | 1 | 24.14 | 24.14 | 24.14
|  | - Inštalacijski odklopnik, 400V, Icu > 10 kA, tropolni, karakteristike B25A | kos | 1 | 24.14 | 24.14 | 24.14
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 2 | 11.33 | 22.66 | 11.33
|  | - Ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi in priključnimi sponkami, zaščitami, sistemom zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kos | 1 | 200 | 200 | 200
R.RU
|  | - Podometna razdelilna omarica trivrstna | kos | 1 | 70.36 | 70.36 | 70.36
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kpl | 1 | 103.9 | 103.9 | 103.9
|  | - Ožičenje kompletnega razdelilnika s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi in priključnimi sponkami, zaščitami, sistemom zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik | kos | 1 | 50 | 50 | 50
I. | 4 | Dodatna oprema obstoječih razdelilnikov
R.G
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 1 | 8.08 | 8.08 | 8.08
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 11.33 | 11.33 | 11.33
|  | - 2-polni modularni kontaktor, kot npr. ETI tip ETICON R20-20 24V AC/DC ali enakovredno | kos | 1 | 19.7 | 19.7 | 19.7
|  | - podstavek HVL 00, 3 polni, polni, komplet z adapterjem za 60mm zbiralčni cistem | kos | 1 | 45 | 45 | 45
|  | - NV varovalke velikosti 20A | kos | 3 | 15 | 45 | 15
|  | - Ožičenje dograditev glavne razdelilne omare s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi in priključnimi sponkami, zaščitami, sistemom zbiralk, komplet s priključki, napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za to razdelilno omaro | kos | 1 | 50 | 50 | 50
R.T
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kpl | 1 | 103.9 | 103.9 | 103.9
R-ZAKLONIŠČE LEVO
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kpl | 1 | 103.9 | 103.9 | 103.9
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 14 | 8.08 | 113.12 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 5 | 8.08 | 40.4 | 8.08
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 11.33 | 11.33 | 11.33
|  | - 2-polni modularni kontaktor, kot npr. ETI tip ETICON R20-20 24V AC/DC ali enakovredno | kos | 1 | 19.7 | 19.7 | 19.7
R-ZAKLONIŠČE DESNO
|  | - Prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kpl | 1 | 103.9 | 103.9 | 103.9
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B10A | kos | 11 | 8.08 | 88.88 | 8.08
|  | - Inštalacijski odklopnik, 230V, Icu > 10 kA, enopolni, karakteristike B16A | kos | 5 | 8.08 | 40.4 | 8.08
|  | - Stikalo za montažo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop (1-0) | kos | 1 | 11.33 | 11.33 | 11.33
|  | - 2-polni modularni kontaktor, kot npr. ETI tip ETICON R20-20 24V AC/DC ali enakovredno | kos | 1 | 19.7 | 19.7 | 19.7
I. | 6 | Tipska avtomatska kondenzatorska filterska kompenzacija 75kvar, 400V, | kpl | 1 | 1221 | 1221 | 1221
kot npr. MINIMATIC HP10 ali enakovredno
Naprava se dobavlja s takšnimi karakteristikami, kot jih bo podala analiza omrežja in porabnikov
- moč in določitev ustreznih filterskih parametrov glede prisotnih harmonskih komponent, t.j. po dabavljeni glavni opremi in vključitvi v obratovanje
Vsaka naprava je priključena preko odklopnika na NN plošči.
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 6069.77
DELNA REKAPITULACIJA - E3.RAZDELILNIKI
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 6069.77
|  | E3.RAZDELILNIKI - SKUPAJ: |  |  |  | 6069.77

## 4. TK (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E4. |  | TELEKOMUNIKACIJE
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Sistem telefonije ni zajet v popisu.
Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega strukturiranega ožičenja. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 10-letno sistemsko garancijo proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja, ki ga ponuja. Vsa pasivna oprema mora biti definirana s standardom ožičenja vsaj class E.
Oprema mora biti Arnes ustrezna!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare | kpl | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 2000
KOMUNIKACIJSKA OMARA 42U
• Širina: 800mm
• Globina: 800mm
• Minimalna globina namestitve opreme: 262mm
• Maksimalna globina namestitve opreme: 1048mm
• Omara mora za zadnjim rastrom omogočati vsaj še 140mm prostora za brezvijačno namestitev
električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja, ki ne zasedajo koristnega prostora
v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare
• Nosilnost: >1300kg
• Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme, itd.)
• Viskoko nosilna kolesa, 4x, ki se uporabljajo zgolj za transport/premik omare. Po namestitvi omare na končno pozicijo, se omaro fiksira s štirimi prednameščenimi nivelirnimi nogicami.
• Vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare
• Dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja
• Stopnja perforacije vrat naj bo minimalno 65%. Delež perforirane površine sprednjih vrat naj bo najmanj 85%, zadnjih vrat pa najmanj 95%
• 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj
• Prednameščeni globoki vertikalni organizatorji kablov spredaj z vhodi 1HE po celi višini omare levo in desno od 19" rastra (širina svetla za kable: vsaj 85mm, globina svetla za kable: vsaj 150mm).
• Odprtine za prehod kablov iz sprednjega dela omare (ob 19¨ rastru levo in desno) v zadnji del omare morajo biti zatesnjene s PVC pokrovčki zaradi preprečitve mešanja zraka med hladno in toplo cono
• Montažni pribor (matice s kletko in vijaki)
• Snemljiva streha omare z vhodi za kable, zaprtimi s ščetinami
10x Slepa plošča 19" 1HE brezvijačna
2x Kovinska polica za 19" do 90 kg
1x 1U 19" 8x 230V razdelilec - UPS priklop
I. | 2 | Vtičnica enojna RJ45 s pokrivalom N/O, FTP class E, bela, univerzalna za rač. vtičnico z okvirčki kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno | kpl | 3 | 17.66 | 52.98 | 17.66
I. | 3 | Vtičnica dvojna RJ45 - FTP class E, z dozo za parapetni kanal in protiprašnim pokrovčkom kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno | kos | 11 | 22.15 | 243.65 | 22.15
I. | 4 | Vtičnica enojna p/o RJ45 - FTP class E, z dozo za podometno inštalacijo s protiprašnim pokrovčkom kot npr. Leviton-BrandRex | kos | 22 | 17.66 | 388.52 | 17.66
I. | 4 | Kabel UTP 4x2x24 AWG24 skladen s standardom SIST EN 50173 class E, položen na kabelske police, v PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 1800 | 1.4 | 2520 | 1.4
I. | 6 | Inštalacijska plastična PN cev, položena p/o, komplet z razvodnimi dozami, uvodnicami in pritrdilnim materialom.
|  | -  23 mm | m | 200 | 2.36 | 472 | 2.36
I. | 7 | Stikalni paneli 24P FTP Kot npr. Leviton-BrandRex ali enakovredno | kos | 2 | 133.2 | 266.4 | 133.2
I. | 8 | Vtični modul, kot npr. ETU-Link ESP3192-3LCD10/ES31X-3LCD10 - Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, domet najmanj 10km (enorodno) | kos | 10 | 93.07 | 930.7 | 93.07
I. | 9 | Povezovalni kabli - UTP class E, 1m | kos | 40 | 3.87 | 154.8 | 3.87
I. | 10 | Povezovalni kabli - UTP class E, 2m | kos | 150 | 4.36 | 654 | 4.36
I. | 11 | Povezovalni kabli optični - Enorodni, poljubna kombinacija konektorjev, duplex, 2m | kos | 9 | 25.5 | 229.5 | 25.5
I. | 12 | Izdelava dokumentacije in poročila z merilnimi protokoli bakrenih in optičnih meritev | kpl | 1 | 300 | 300 | 300
I. | 13 | Priprava, oddaja dokumentacije in pridobitev sistemske garancije minimalno 10 let. Sistemska garancija mora biti izdana s strani proizvajalca opreme. Vsa oprema za sistemsko garancijo mora biti od istega proizvajalca. Vgradnja opreme mora biti izvedena s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 | 350 | 350 | 350
I. | 14 | Priprava osnov za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 | 100 | 100 | 100
I. | 15 | Meritve kuminikacijskih kablov po SIST EN 50173 class E in preizkusi, spuščanje v pogon. | kos | 36 | 4.38 | 157.68 | 4.38
I. | 16 | Drobni material 3% | kpl | 1 | 204.61 | 204.61 | 204.61
I. | 17 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | kpl | 1 | 351.24 | 351.24 | 351.24
AKTIVNA OPREMA
OPOMBA: Oprema mora biti povezana/povezljiva na lokalno nadzorno in nastavitveno enoto, redundančno pa še na oblačno rešitev na strežniku, ki je lahko dislociran - geografska redundančnost
I. | 18 | Dostopna točka kot npr. Fortinet FAP-221E-E - Dostopovna točka - osnovna (vsesmerna) ali enakovredno | kos | 2 | 300 | 600 | 300
I. | 19 | Mrežno stikalo, kot npr. Juniper EX2300-24P - 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ | kos | 2 | 787.32 | 1574.64 | 787.32
I. | 20 | Izvedba analize pokritosti (Site Survey) z brezžičnim signalom za ponujeno dostopno točko, zagotovitev pokritosti s predvidenim številom uporabljenih ponujenih dostopnih točk ter zahtevano mejo kvalitete signala uporabnika -65/-67dBi za mobilni telefon | kpl | 1 | 100 | 100 | 100
I. | 21 | Montaža in nastavitev dostopnih točk in kontrolne enote v skladu z mrežno varnostno politiko investitorja (SSID, VLAN, IEEE802.11X....) | kpl | 1 | 200 | 200 | 200
I. | 22 | Instalacija in nastavitev Public Spot programske opreme | kos | 1 | 150 | 150 | 150
I. | 23 | Nastavitve dostopnih točk-konfiguracija | ur | 1 | 48 | 48 | 48
I. | 24 | Namestitev in konfiguracija nadzornega programa | kpl | 1 | 400 | 400 | 400
I. | 25 | Izvedba zaključne dokumentacije nastavitev opreme | kpl | 1 | 450 | 450 | 450
I. | 26 | Izobraževanje uporabnika za upravljanje z opremo | kpl | 1 | 200 | 200 | 200
I. | 27 | Zagon in testiranje mreže | kpl | 1 | 250 | 250 | 250
I. | 28 | Prestavitev komponent v novo predvideno telekomunikacijsko omarico. | kpl | 1 | 300 | 300 | 300
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 12948.72
DELNA REKAPITULACIJA - E4.TELEKOMUNIKACIJE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 12948.72
|  | E4.TELEKOMUNIKACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 12948.72

## 5. Požarno javljanje (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E5. |  | POŽARNO JAVLJANJE
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
-IZVEDE SE NADGRADNJA OBSTOJEČEGA SISTEMA AJP; OBVEZNA JE POPOLNA KOMPATIBILNOST / POVEZLJIVOST NOVE OPREME Z OBSTOJEČIM SISTEMOM AJP
-VGRADNJO OPREME AJP LAHKO IZVEDE SAMO IZVAJALEC, KI JE CERTIFICIRAN S STRANI PROIZVAJALCA OPREME
GLEJ TUDI OBSTOJEČI SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE - FAZA I
NOVA ENOTNA PID DOKUMENTACIJA MORA PRIKAZOVATI VSE ELEMENTE AJP V ČASU IZDELAVE PID
GLEJ TUDI NAČRTE S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE, NAČRTE S PODROČJA STROJNIŠTVA IN NAČRTE S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
SPREMEMBE TEHNIČNIH REŠITEV SO DOVOLJENE LE S PISNIM SOGLASJEM STROKOVNEGA NADZORA IN PROJEKTANTA
VGRADNJO OPREME IN INSTALACIJ ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE LAHKO IZVEDE SAMO IZVAJALEC, KI JE CERTIFICIRAN S STRANI PROIZVAJALCA OPREME
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
|  | Komplet sistem s spodaj našteto obstoječo opremo, inštalacijskim materialom in storitvam: | kpl | 1 | 106774 | 106774 | 106774
OPREMA
I. | 1 | Adresna centralna naprava, za 4x adresne zanke, maks. 504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central EN54. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x progrmabilni izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU maKS. 2x 26Ah | kos | 1
I. | 2 | AKU baterija 12 V, 25 Ah, VDS | kos | 2
I. | 3 | Prazno ohišje za AKU baterije | kos | 1
I. | 4 | Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor posamezne centralne naprave ali celotnega sistema. Možnost povezave v mrežo EN54. Vgrajen ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami) in ohišjem za AKU maKS. 2x7Ah | kos | 1
I. | 5 | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS | kos | 2
I. | 6 | Mrežna kartica za povezavo centralnih naprav / tablojev v EN54 mrežo; razdalja med dvema napravama je maks.1000m (bakreni vodniki) | kos | 2
I. | 7 | Napajalnik 150W, za montažo v v ločeno ohišje, v skladu z EN54 | kos | 3
I. | 8 | Prazno ohišje za dodatno napajanje; prostor za AKU baterije do 2x 65Ah in napajalnik | kos | 4
I. | 9 | AKU baterija 12 V, 25 Ah, VDS | kos | 6
I. | 10 | Multisenzor javljalnik z vgrajenim izolatorjem zanke; možnost nastavitve 9 specifičnih aplikacijskih parametrov, nastavljiva občutljivost za optični del od 0,35 %/m do 11,4 %/m; podnožje za adresni javljalnik; dodatno podnožje za javljalnik; označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 335
I. | 11 | Označevalna nalepka dim. 30x12cm za avtomatski javljalnik na stropu; nalepka bele barve, programska oznaka javljalnika rdeče barve | kos | 10
I. | 11 | Podnožje avtomatskega javljalnika s tesnilom za vlažne prostore | kos | 16
I. | 13 | Označevalna ploščica za avtomatski javljalnik v dvojnem stropu; ploščica bele barve, programska oznaka javljalnika rdeče barve | kos | 97
I. | 14 | Ločeni svetlobni indikator - nadometni | kos | 99
I. | 15 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; direktni način proženja v ohišju rdeče barve; nalepka s programsko oznako | kos | 25
I. | 16 | Oznaka po SIST 1013 - ROČNI JAVLJALNIK, velikosti 125x125mm | kos | 25
I. | 17 | Ohišje vzorčne komore, v kompletu z vzorčevalnimi cevmi, optičnim javljalnikom dima z vgrajenim izolatorjem in podnožjem | kos | 18
I. | 18 | Vhodni/izhodni modul; relejski izhodi 4 A; v ohišju; nalepka s programsko oznako | kos | 48
I. | 19 | Alarmna hupa rdeče barve, certificirana za požarne sisteme, 32 različnih tonov, 105 dB@24Vdc, v skladu z EN 54-3 in EN 54-23 | kos | 31
I. | 19 | Oznaka po SIST 1013 - POŽARNA HUPA, velikosti 125x125mm | kos | 31
I. | 21 | Alarmna bliskavica rdeče barve z rdečo LED svetlobo za stensko montažo, zaščita IP65 v skladu z EN 54-3 in EN 54-23 | kos | 31
I. | 22 | Alarmna bliskavica rdeče barve, z vgrajenim izolatorjem zanke, za požarno zanko, podnožje | kos | 8
I. | 23 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kos | 1
INSTALACIJE
I. | 24 | Kabel J-H(ST)H 2x2x0.8 mm, plašč rdeče barve (Brandmeldekabel), s polaganjem. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 5845
I. | 25 | Kabel Je-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8 mm, ognjeodporen, vključno s certificiranim montažnim in spojnim priborom, s polaganjem. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 320
I. | 26 | Kabel NHXH FE180/E30 2x1.5 mm2, ognjeodporen, vključno s certificiranim montažnim in spojnim priborom, s polaganjem. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 540
I. | 27 | Kabel NHXH FE180/E90 2x1.5 mm2, ognjeodporen, vključno s certificiranim montažnim in spojnim priborom, s polaganjem. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 20
I. | 27 | Kabel N2XH-J 3x2.5 mm2, s polaganjem. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 75
I. | 29 | Instalacijska cev PN16 ali NIK 1-2 kanal, montažni pribor, s polaganjem | m | 2360
I. | 30 | Instalacijski odklopnik 1P; B(C) 10A, vgradnja in vezava v obstoječi električni razdelilnik | kos | 4
I. | 31 | Vrisovanje v delovni načrt in predaja urejene dokumentacije kot podloga za PID | kos | 24
I. | 32 | Preboji skozi opečno konstrukcijo, do fi30 mm, do 50cm - KPL | kpl | 1
I. | 33 | Preboji skozi armirano betonsko konstrukcijo, do fi30 mm, do 50cm - KPL | kpl | 1
I. | 34 | Tesnilna ognjeodporna masa ali blazinice za prehod instalacijskih povezav skozi preboje na meji požarnih sektorjev - KPL | kpl | 1
I. | 35 | Pridobitev certifikata za izvedbo ognjeodpornih instalacij | kpl | 1
I. | 36 | Pridobitev certifikata za izvedbo tesnitev prebojev za elektroinstalacije na meji požarnih sektorjev | kpl | 1
I. | 37 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kpl | 1
STORITVE
I. | 38 | Montaža sistema na zmontirana in zvezana podnožja ter pripravljene instalacije; vezava in instalacije se izvedeta po navodilu proizvajalca opreme; vključuje tudi: | kpl | 1
I. | 39 | - priklop klimatov / prezračevanj na sistem za javljanje požara; vključno s sodelovanjem izvajalca | kos | 9
I. | 40 | - priklop požarnih loput na sistem za javljanje požara; vključno s sodelovanjem izvajalca | kos | 4
I. | 41 | - priklop električnih vrat na sistem za javljanje požara; vključno s sodelovanjem izvajalca | kos | 1
I. | 41 | - priklop terminalov za evakuacijo in el. pridržalnih magnetov na sistem za javljanje požara; vključno s sodelovanjem izvajalca | kos | 6
I. | 43 | - priklop NODT na sistem za javljanje požara; vključno s sodelovanjem izvajalca | kos | 1
I. | 44 | Programiranje - parametriranje, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kpl | 1
I. | 45 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kpl | 1
I. | 46 | Sodelovanje izvajalca in pregled sistema s strani pooblaščenca; izdaja Zapisnika o pregledu in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kpl | 1
I. | 47 | Izdelava projektne dokumentacije PID v treh pisnih izvodih (mape) in enem izvodu na CD-ROM (datoteke PDF) - MAPA 3/x - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kpl | 1
I. | 48 | Izdelava kratkih navodil za uporabo SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kpl | 1
I. | 49 | Strokovni nadzor za izvedbo del; koordinacije investitor / projektant / izvajalec SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kpl | 1
I. | 50 | Razna premontažna dela (demontaža in ponovna montaža), prestavitve obstoječe opreme in obstoječih instalacij, ipd., po predhodni odobritvi investitorja / nadzornika SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kpl | 1
I. | 51 | Nepredvidena dela po predhodni odobritvi investitorja / nadzornika SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kpl | 1
I. | 52 | Transportni, manipulativni in razni manjši stroški, ogled in priprava delovišča, zavarovalnine SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kpl | 1
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 106774
DELNA REKAPITULACIJA - E5.POŽARNO JAVLJANJE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 106774
|  | E5.POŽARNO JAVLJANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 106774

## 6. Ozvočenje, Ure (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E6. |  | OZVOČENJE IN URE
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | OZVOČENJE
I. | 1 | Nadometna zvočna omarica 5W/100V bele barve, SPL104 dB, kot npr. SEA Sežana tip SNZ1070 ali enakovredno | kos | 83 | 23 | 1909 | 23
I. | 2 | Regulator glasnosti 35W/100V, vgradni ,za dozo Fi 60, beli, kot npr. SEA Sežana tip SNA1040 ali enakovredno | kos | 39 | 22 | 858 | 22
I. | 3 | Regulator glasnosti 100W/100V, vgradni , za dozo Fi 68, beli, kot npr. SEA Sežana tip LR1100R ali enakovredno | kos | 1 | 45 | 45 | 45
I. | 4 | Zvočni steber 45 W/100V, s konzolo ( za telovadnici ) | kos | 5 | 138 | 690 | 138
I. | 5 | Razvodne doze Fi 60 | kos | 39 | 2.16 | 84.24 | 2.16
I. | 6 | Razvodne doze Fi 68 | kos | 1 | 2.16 | 2.16 | 2.16
I. | 6 | N2XH-J 3 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 1050 | 1.55 | 1627.5 | 1.55
I. | 8 | N2XCH-J 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 900 | 2 | 1800 | 2
I. | 9 | Instalacija ozvočenja | kpl | 1 | 200 | 200 | 200
I. | 10 | Montaža zvočnikov | kos | 88 | 20 | 1760 | 20
I. | 11 | Montaža regulatorjev | kos | 40 | 20 | 800 | 20
I. | 12 | Instalacijske cevi in kanali | kpl | 1 | 700 | 700 | 700
I. | 13 | Drobni priključni in vezni material | kpl | 1 | 150 | 150 | 150
I. | 14 | Dokumentacija | kpl | 1 | 250 | 250 | 250
I. | 15 | Montaža-priklop opreme na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje,dogradnja ojačevalnika in modula za zvonenje, zagon, poučitev uporabnika | ur | 40 | 30 | 1200 | 30
|  | I. OZVOČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 12075.9
| II. | PRENOSNA OPREMA OZVOČENJE
II. | 1 | Prenosna naprava ozvočenja v sestavi: - 10 KANALNI AVDIO MIKSER Z Bluetooth vmesnikom (Alesis) - UCD100 - CD/mp-3 USB/mp-3 predvajalnik - Avdio ojačevalnik 2 x 300W/ 8 Ohm, SDA23008 - Brezžični ročni in naglavni mikrofon , dvosni diversity sprejemnik ( LD) - ILD500 - ojačevalnik za indukcijsko zanko - Prenosno lahko ohišje- rack 10HE, z ročaji, komplet kablov za priklop v jedilnici | kpl | 1 | 2796 | 2796 | 2796
II. | 2 | Zvočna kombinacija 300W/ 8 Ohm, komplet s stenskim nosilcem (Electrovoice EV112) | kos | 2 | 390 | 780 | 390
II. | 3 | Stenska priključna doza z 2 x Speakon konektorjem in priključkom 230V | kos | 1 | 68 | 68 | 68
II. | 4 | Kabel 2 x 4 mm2 brezhalogenski za zvočnike. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 65 | 2 | 130 | 2
II. | 5 | PF žica 2,5 mm2 položena v tlaku ob robu prostora - jedilnice cca | m | 80 | 1 | 80 | 1
II. | 6 | Montaža opreme | kpl | 1 | 150 | 150 | 150
II. | 7 | Priklop in zagon sistema | kpl | 1 | 120 | 120 | 120
|  | II. PRENOSNA OPREMA OZVOČENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 4124
| III. | PRIKAZ ČASA
III. | 1 | Analogna 24V minutna ura, enostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo, kot npr. ISKRA MEHANIZMI tip VME-31 ali enakovredno | kos | 26 | 92 | 2392 | 92
III. | 2 | Analogna 24V minutna ura, dvostranska, stropna montaža, premer 300 mm, komplet z montažni priborom, kot npr. ISKRA MEHANIZMI tip 2VME-31 ali enakovredno | kos | 9 | 198 | 1782 | 198
III. | 3 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm². Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 500 | 1.55 | 775 | 1.55
III. | 4 | Instalacijska gibliva samogasna cev fi 16mm | m | 200 | 1.25 | 250 | 1.25
III. | 5 | Montaža ur in ožičenje | kpl | 1 | 700 | 700 | 700
III. | 6 | Priklop novih ur na obstoječi sistem, nastavitev ur, programiranje programatorja | kpl | 1 | 350 | 350 | 350
|  | III. PRIKAZ ČASA - SKUPAJ: |  |  |  | 6249
DELNA REKAPITULACIJA - E6.OZVOČENJE IN URE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | OZVOČENJE |  |  |  | 12075.9
| II. | PRENOSNA OPREMA OZVOČENJE |  |  |  | 4124
| III. | PRIKAZ ČASA |  |  |  | 6249
|  | E6.OZVOČENJE IN URE - SKUPAJ: |  |  |  | 22448.9

## 7. Multimedija (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E7. |  | MULTIMEDIJA
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Kabli so zajeti v popisnih postavkah vodovnega materiala.
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | MULTIMEDIJA
I. | 1 | Stenski projektor UST s podaljšanjem garancije na 3 leta in stenskim UST nosilcem, kot npr. Optoma W340UST in stenski UST nosilec (OWM3000) ali enakovredno | kos | 8 | 1375 | 11000 | 1375
I. | 2 | Električno projekcijsko platno s podaljšanjem garancije na 3 leta, kot npr. Adeo Professional 250 Motorized 233 x 175 VisionWhite z daljincem ali enakovredno | kos | 7 | 865 | 6055 | 865
I. | 3 | Električno projekcijsko platno knjižnice s podaljšanjem garancije na 3 leta, kot npr. Reflecta CrystalLine 87670 (160x160cm) z daljincem ali enakovredno | kos | 1 | 300 | 300 | 300
I. | 4 | Stenski projektor UST s podaljšanjem garancije na 3 leta, kot npr. Optoma W340UST (z obstoječo interaktivna tabla) ali enakovredno | kos | 5 | 1375 | 6875 | 1375
I. | 5 | Stenski projektor UST s podaljšanjem garancije na 3 leta, kot npr. Laser projektor Optoma ZH406ST z ustreznim stropnim nosilcem OCM815W ali enakovredno | kos | 1 | 2190 | 2190 | 2190
I. | 6 | Električno projekcijsko platno s podaljšanjem garancije na 3 leta, kot npr. Adeo Alumid 456 450 x 281 VisionWhite z daljincem ali enakovredno | kos | 1 | 1575 | 1575 | 1575
I. | 7 | Interaktivni zaslon, kot npr. SMART Board ® MX275 ali enakovredno | kos | 6 | 2879 | 17274 | 2879
I. | 8 | Interaktivni zaslon, kot npr. SMART Board ® MX286 ali enakovredno | kos | 1 | 4139 | 4139 | 4139
I. | 9 | Predstavitveni zaslon z ustrezno programsko opremo, kot npr. InSign - 55" zaslon za oglaševanje s sistemom Android, CMS nadgradnjo in doživljensko licenco za Cloud CMS sistem | kos | 2 | 2286 | 4572 | 2286
I. | 10 | Namestitev zaslona | kos | 9 | 120 | 1080 | 120
I. | 11 | Namestitev in kalibracija projektorja ali platna ali interaktivne table | kos | 23 | 300 | 6900 | 300
I. | 12 | Priprava popisa obstoječega stanja omrežne in AV opreme. Izdelava seznama uporabne opreme po prenovi. Načrtovanje potrebne omrežne opreme za potrebe zavoda. Načrtovanje potrebne AV opreme za potrebe zavoda. Priprava tehničnih normativov za AV opremo za razpis. Potrjevanje opreme pred nabavo in vgradnjo. | kpl | 1 | 750 | 750 | 750
I. | 13 | Priklop in konfiguracija omrežne opreme. | kpl | 1 | 750 | 750 | 750
I. | 14 | Priklop multimedijske opreme na računalnike/prenosnike zavoda | kpl | 1 | 750 | 750 | 750
I. | 15 | Koordinacija izvajalcev za omrežje. Koordinacija izvajalcev za AV opremo. Sestanki, po potrebi, s šolo in izvajalci. | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
I. | 16 | Drobni montažni material | kos | 32 | 15 | 480 | 15
|  | I. MULTIMEDIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 65190
DELNA REKAPITULACIJA - E7.MULTIMEDIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | MULTIMEDIJA |  |  |  | 65190
|  | E7.MULTIMEDIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 65190

## 8. ODT (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E8. |  | ODT
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL
I. | 1 | Sistem odvoda dima in toplote sestavljene iz slednjih elementov: | kpl | 1 | 3200 | 3200 | 3200
|  | Krmilna centrala, kot npr. ZIP inženiring tip CPS-M1 20A ali enakovredno; - 1x kovinsko ohišje - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 2x požarna linija - 4x grupa motornih pogonov 24Vdc - Akku - Vds certifikat EN 12101-10 | kos | 1
|  | Ročni javljalnik, kot npr. SHEV RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset - ali enakovredno | kos | 5
|  | Ventilacijska tipka, kot npr. LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira - ali enakovredno | kos | 1
|  | Dežni / veterni senzor, kot npr. WRS-S ali enakovredno | kos | 1
|  | Testiranje, zagon sistema, predaja in šolanje uporabnika | kos | 1
I. | 2 | Dobava in montaža kabla N2XH, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 50 | 1.9 | 95 | 1.9
I. | 3 | Kabel (NHXH-J FE180 E30) - 0,6/1kV z CU vodnikom in opletom, ognjevarni. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 3x2,5 mm2 | m | 250 | 2.22 | 555 | 2.22
I. | 4 | Dobava in montaža kabla JB-H(ST)H, položenega na kabelske police in kanale, v PN ali instalacijske cevi. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 2x2x0,8 mm2 | m | 300 | 1.25 | 375 | 1.25
|  | - 4x2x0,8 mm2 | m | 200 | 1.57 | 314 | 1.57
I. | 5 | Pregibna ognjevarna brezhalogenska instal. zašč. cev iz umetne snovi, položena n/o
|  | -  16 mm | m | 200 | 2.31 | 462 | 2.31
|  | -  25 mm | m | 100 | 3.43 | 343 | 3.43
|  | -  32 mm | m | 50 | 4.33 | 216.5 | 4.33
I. | 6 | PVC razvodni kanal bele barve, komplet s koleni in zaključki ter pritrdilnim materialom
|  | - 15x17 mm (kot npr. NIK 1) | m | 20 | 1.6 | 32 | 1.6
I. | 7 | Plastična, gibljiva, instalacijska cev, položena p/o v predelne stene ali liti beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
|  | -  16 mm | m | 15 | 1.89 | 28.35 | 1.89
|  | -  23 mm | m | 10 | 2 | 20 | 2
|  | I. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 5640.85
DELNA REKAPITULACIJA - E8.ODT
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 5640.85
|  | E8.ODT - SKUPAJ: |  |  |  | 5640.85

## 9. Strelovod in ozemljitev (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E9. |  | STRELOVOD IN OZEMLJITEV
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL - EN. SANACIJA (US)
Energetska sanacija - upravičeni stroški
I. | 1 | Demontaža obstoječega sistema strelovodne inštalacije | ur | 82
I. | 2 | Montaža sistema strelovodne inštalacije | ur | 100
I. | 3 | Izvedba ozemljevanja kovinskih delov (varjenje, vijačenje …) obstoječega strelovodnega sistema | ur | 72
I. | 4 | Izvedba pregleda, preizkusa in meritev strelovodne inštalacije po zaključenih delih na objektu s predajo zapisnika in poročila | kpl | 1
I. | 5 | Odstranitev ter ponovna montaža in priklop naprav na zunanji ovoj stavbe | kos | 4
I. ELEKTRO DEL - EN. SANACIJA (US) - SKUPAJ:
| II. | ELEKTRO DEL - EN. SANACIJA (NS)
Energetska sanacija - neupravičeni stroški
II. | 1 | Dobava in montaža izoliranega strelovodnega odvoda iz AL legure Ø8mm položen nadometno, kot npr. AH1 AL 8mm ali enakovredno | m | 260
II. | 2 | Dobava in montaža zidni nosilec za izvedbo odvodnih vodov, montaža na 1,5 m, za okrogel vodnik fi 8 mm | kos | 175
II. | 3 | Dobava in montaža doza GIP za izenačevanje potencialov, skupaj s povezavo P/F-Y 25 mm2 in P/F-Y 16 mm2, objemke, spoji | m | 3
II. | 4 | Dobava in montaža sponka za povezavo strelovodnega vodnika na kovinske dele | kos | 30
II. | 5 | Dobava in montaža vezne sponke – medsebojni spoji okroglih strelovodnih vodnikov, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI tip KON 07 ali enakovredno (nerjaveče jeklo) | kos | 10
II. | 6 | Dobava in montaža sponke za povezavo med okroglim strelovodnim vodnikom in ploščatim strelovodnim vodnikom, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI tip KON 02 ali enakovredno (nerjaveče jeklo) | kos | 25
II. | 7 | Dobava in montaža sponke za povezavo med dvema ploščatima strelovodnima vodnikoma, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI tip KON 01 ali enakovredno (nerjaveče jeklo) | kos | 20
II. | 8 | Dobava in montaža žlebna sponka namenjena izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi vodniki Ø8-Ø10 mm in žlebnimi koriti kot npr. HERMI tip KON 06 ali enakovredno | kos | 10
II. | 9 | Dobava in montaža odkapnika enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI tip KON 21 Rf ali enakovredno | kos | 37
II. | 10 | Izdelava galavnske povezave med kovinsko žloto nadstrešnice ter kovinsko obrobo in strelovodnim vodnikom. | kos | 10
II. | 11 | Dobava in montaža cevne objemke, namenjena pritrjevanju vodnikov okroglega preseka na odtočne cevi različnih dimenzij | kos | 15
II. | 12 | Ozemljitev kovinskih okvirov vrat, oken in ostalih večjih kovinskih mas z vodnikom iz Al legure f8 mm in kontaktno sponko enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI tip KON 05 oz. vodnikom HO07V-K 16 mm2 (v dolžini max. 2m z izvedbo utora v steni) ali enakovredno | kos | 35
II. | 13 | Dobava in montaža merilne številke namenjena označevanju merilnih mest | kos | 25
II. | 14 | Dobava in montaža vertikalne zaščite, dolžine 1,5m iz nerjavečih materialov, kot npr. VZ Rf*H4 ali enakovredno. | kos | 25
II. ELEKTRO DEL - EN. SANACIJA (NS) - SKUPAJ:
| III. | ELEKTRO DEL - INV. STROŠKI
Investicijski stroški - rekonstrukcija
III. | 1 | Lovilni vod Al legura f8 mm nameščem po strehi na tipskih nosilcih glede na tip strehe, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI tip Ah1 ali enakovredno | m | 700 | 2.3 | 1610 | 2.3
III. | 2 | Strelovodni vodnik - trak Rf 30x3,5mm položen okoli objekta in temelje za potrebe obročastega ozemljila | m | 320 | 9.05 | 2896 | 9.05
III. | 3 | Strešni nosilec za izvedbo lovilnega sistema na kritini, montaža na 1 m, za okrogel vodnik fi 8 mm | kos | 700 | 7.17 | 5019 | 7.17
III. | 4 | Sponka za povezavo strelovodnega vodnika na kovinske dele | kos | 15 | 2.65 | 39.75 | 2.65
III. | 5 | Vezne sponke – medsebojni spoji okroglih strelovodnih vodnikov, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI tip KON 07 ali enakovredno (nerjaveče jeklo) | kos | 65 | 6.15 | 399.75 | 6.15
III. | 6 | Žlebna sponka namenjena izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi vodniki Ø8-Ø10 mm in žlebnimi koriti kot npr. HERMI tip KON 06 ali enakovredno | kos | 10 | 2.24 | 22.4 | 2.24
III. | 7 | Odkapnik enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI tip KON 21 Rf ali enakovredno | kos | 5 | 3 | 15 | 3
III. | 8 | Izdelava galvanske povezave med kovinsko žloto nadstrešnice ter kovinsko obrobo in strelovodnim vodnikom. | kos | 10 | 7.6 | 76 | 7.6
III. | 9 | Ozemljitev kovinskih okvirov vrat, oken in ostalih večjih kovinskih mas z vodnikom iz Al legure f8 mm in kontaktno sponko enakih karakteristik in kvalitete kot npr. HERMI tip KON 05 oz. vodnikom HO07V-K 16 mm2 (v dolžini max. 2m z izvedbo utora v steni) ali enakovredno | kos | 20 | 7.9 | 158 | 7.9
III. | 10 | Drobni material | % | 3 | 102.36 | 307.08 | 102.36
III. | 11 | Sanacija obstoječega merilnega mesta št. 21 prekinitve odvodnega dela strelovodne inštalacije v zemlji (ozemljilo). Postavka zajema odkop strelovodnega dela, material ter vijačenje. | kpl | 1 | 120 | 120 | 120
III. | 12 | Sanacija obstoječega merilnega mesta št. 31 prekinitve odvodnega dela strelovodne inštalacije v zemlji (ozemljilo). Postavka zajema odkop strelovodnega dela, material ter vijačenje. | kpl | 1 | 120 | 120 | 120
III. | 13 | Izvedba pregleda, preizkusa in meritev strelovodne inštalacije po zaključenih delih na objektu s predajo zapisnika in poročila | kpl | 1 | 250 | 250 | 250
|  | III. ELEKTRO DEL - INV. STROŠKI - SKUPAJ: |  |  |  | 11032.98
DELNA REKAPITULACIJA - E9.STRELOVOD IN OZEMLJITEV
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL - EN. SANACIJA (US)
| II. | ELEKTRO DEL - EN. SANACIJA (NS)
| III. | ELEKTRO DEL - INV. STROŠKI |  |  |  | 11032.98
|  | E9.STRELOVOD IN OZEMLJITEV - SKUPAJ: |  |  |  | 11032.98

## 10. Zunanja ureditev (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E10. |  | ZUNANJA UREDITEV
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | GRADBENI DEL
I. | 1 | Izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi fi0,6m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN, napisom elektrika in izvedbo uvodnic | kos | 3 | 350 | 1050 | 350
I. | 2 | Izdelava kabelske kanalizacije skladno z grafičnimi prilogami:
|  | - pazljiv strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 47 | 10.43 | 490.21 | 10.43
|  | - izdelava podlage iz suhega betona C8/10 v debelini 10cm, polaganje zaščitnih cevi (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 2,5 | 91.8 | 229.5 | 91.8
|  | - zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 9 | 28.38 | 255.42 | 28.38
|  | - izdelava podlage iz peska granulacije 3-7 mm v debelini 10cm, polaganje zaščitnih cevi premera (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) | m3 | 3 | 28.38 | 85.14 | 28.38
|  | - zasutje s peskom granulacije 3-7 mm, polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m3 | 5 | 28.38 | 141.9 | 28.38
|  | - zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 27 | 6.68 | 180.36 | 6.68
|  | - odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 20 | 5.01 | 100.2 | 5.01
I. | 3 | Strojni izkop jame dim. 1,8 x 1,8 x 1,5 m za izdelavo jaška (fi 0,6 m) v terenu III. do IV. ktg., zasip jaškov z utrjevanjem ter odvoz odvečnega materiala na deponijo s predajo evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca deponije | m3 | 14,58 | 15.44 | 225.12 | 15.44
I. | 4 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0x 1,0 x 1,5 m za izdelavo temelja droga ZR v terenu III. do IV. ktg. | m3 | 7,5 | 15.44 | 115.8 | 15.44
I. | 5 | Izdelava temelja za drog ZR, dimenzij 0,6 x 0,6 x1,2m z razširitvami in uvodi, vgradnja cevi fi250 mm (do globine 0,8m) za postavitev kandelabra, z betonom C25/30 XC2, zasutje kandelabra z mivko in zalitje vrha temelja z betonom (drog h=5 m), komplet z zasipanjem | m3 | 2,16 | 250 | 540 | 250
|  | -odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 2,16 | 15.44 | 33.35 | 15.44
I. | 6 | Izvedba preboja za potrebe uvoda kabelske kanalizacije | kos | 2 | 75 | 150 | 75
I. | 7 | Rdeča Stigmaflex cev fi75 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, koleni, distančniki, … | m | 136 | 10 | 1360 | 10
I. | 8 | Dodatek za pazljivi izkop ob obstoječih kablih | m | 136 | 4 | 544 | 4
I. | 9 | Dobava traku Fe-Zn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 136 | 1.3 | 176.8 | 1.3
I. | 10 | Demontaža obstoječih luči komplet z odvozom na pooblaščeno mesto ravnanja z odpadki | kpl | 5 | 20 | 100 | 20
I. | 11 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 136 | 0.37 | 50.32 | 0.37
I. | 12 | Drobni material | % | 3 | 58.28 | 174.84 | 58.28
I. | 13 | Odstranitev obstoječe kabelske kanalizacije skladno s predvidenim načrtom zunanje razsvetljave | kpl | 1 | 100 | 100 | 100
|  | I. GRADBENI DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 6102.96
| II. | ELEKTRO DEL
II. | 1 | Ulična LED svetilka, ploščate okrogle oblike, premera 540mm, ohišje iz tlačno litega aluminija v RAL7022 barvi, dekorativna stranska konzola za montažo v kandelaber, omogoča naj integracijo v kandelaber brez vidnih vijakov in robov. Dimenzije odprtine od 50mm do 76mm. Zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščita pred udarci IK08. Območje temperaturnega delovanja od -40°C do +50°C. Omogočeno naj bo servisiranje svetilke - zamenjava LED modula ali napajalnika. Vsaka leča naj ima svojo optiko (večplastnost), kar omogoča dobro enakomernost, tudi če katera od LED pregori. Temperaturna zaščita modula, ki ob pregretju zatemni ali ugasne svetilko. Izhodni svetlobni tok svetilke 4920lm, priključna moč 46W. Življenjska doba 100.000 ur L80B10, kot npr. PHILIPS City Soul BPP532 LED60-4S/830 ali enakovredno | kos | 5 | 596 | 2980 | 596
II. | 2 | Kabel N2XH-J 5x16mm2, položen na kabelske police in v kabelsko kanalizacijo | m | 136 | 10.71 | 1456.56 | 10.71
II. | 3 | Vodnik H07V-K 16mm za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom | m | 10 | 2.18 | 21.8 | 2.18
II. | 4 | Dobava, montaža in priklop ravnega droga cestne razsvetljave (reducirani) višine h=5,5m (5m nad nivojem terena) za montažo v temelj , prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), z odprtino za uvod kablov, vročecinkane izvedbe, vijaki INOX (2x), s priključno ploščo ( kot npr: PVE - Stanovnik) in kompletnim ožičenjem (OLFLEX CLACIC 110 6 G1,5mm2), postavljen v temelj (I. vetrovna cona) | kpl | 5 | 233.5 | 1167.5 | 233.5
II. | 5 | Meritve osvetlitve s predajo poročila | kpl | 1 | 300 | 300 | 300
II. | 6 | Meritve električnih inštalacij z izdajo potrdila. | kpl | 1 | 250 | 250 | 250
|  | II. ELEKTRO DEL - SKUPAJ: |  |  |  | 6175.86
DELNA REKAPITULACIJA - E10.ZUNANJA UREDITEV
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | GRADBENI DEL |  |  |  | 6102.96
| II. | ELEKTRO DEL |  |  |  | 6175.86
|  | E10.ZUNANJA UREDITEV - SKUPAJ: |  |  |  | 12278.82

## 11. CNS sistem (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E11. |  | CNS SISTEM
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (US)
Energetska sanacija - upravičeni stroški
I. | 1 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA ZA NAVEZAVO STROJNIH NAPRAV
|  | - M-BUS komunikacijska kartica za merilnike energije, usklajena s tipom merilnika energije | kos | 6
I. | 2 | APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE ZA KRMILNI IN NADZORNI NIVO
|  | -Najem strežnika | kos | 1
|  | -Windows licenca za strežnik | kos | 1
|  | -Sistemska programska oprema CNS: - Progea Movicon SCADA PRO Runtime 4096 I/O bytes - OPC Server (UA, DA in XML) - WEB Cient za 1 uporabnika - SQL server | kos | 1
|  | -Licenca za varnostno VPN povezavo na SCADA sistem | kos | 1
I. | 3 | TOPLOTNA POSTAJA
|  | -Programiranje regulatorja testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodila za uporabnika Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju za krmilnik Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju (ekranski prikazi, regulacije, zgodovina, alarmiranje) v skladu z aplikativnimi shemami strojne in elektro energetike za krmilnik Izdelava ekranskih prikazov parametrov za števce - navezava M-bus, Modbus/TCP, IO signali Povezava in prenos podatkov iz arhivske baze v TANGO Konfiguracija kratkih alarmnih sporočil na GSM Testiranje delovanja programske opreme Testiranje komunikacijskih povezav | ur | 200
|  | Elektronski regulator TP-08.03 | kpl | 1
Glavna enota krmilnik (Modbus TCP/IP, terminal vgrajen), Tip: POL638.70/STD
Konektor za krmilnik, Tip: POL063.85/STD
Komunikacijski vmesnik (Podpora Mbus za odčitavanje števcev), Tip: POL907.00/STD
Baterija, Tip: CR2032
Napajalnik 24V DC , Tip: DR 120/24
Razširitveni modul(dodatni vhodi izhodi) - 3 kos, Tip: POL965.00/STD
Konektor za razširitveni modul - 3 kos, Tip: POL096.55/STD
|  | - Dobava brezžični usmerjevalnik, zgrajen na osnutku standarda 802.11b/g/n, 2.4GHz 50mW AP, 5x Ethernet, 400MHz procesor, 32MB pomnilnika, kot npr. MIKROTIK RB951G-2HnD | kos | 2
|  | - Dobava pretvornik pulzov v M-Bus ; PadPuls M2. | kos | 1
|  | - Dobava pretvornik Modbus/TCPIP, kot npr. ICPDAS tip TGW-725 | kos | 1
|  | - Dobava in montaža RJ45 vtičnica, montirana v razdelilec | kos | 1
|  | - Dobava in montaža RJ45 vtičnica N/O montirana v razdelilec klimatov | kos | 5
|  | - Dobava in montaža mrežnega stikala proizvajalca MOXA, tip EDS-205 oziroma | kos | 1
I. | 4 | OBTOČNE ČRPALKE
|  | Programiranje regulatorja testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodila za uporabnika Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju za krmilnik Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju (ekranski prikazi, regulacije, zgodovina, alarmiranje) v skladu z aplikativnimi shemami strojne in elektro energetike za krmilnik Izdelava ekranskih prikazov parametrov za števce - navezava M-bus, Modbus/TCP, IO signali Povezava in prenos podatkov iz arhivske baze v TANGO Konfiguracija kratkih alarmnih sporočil na GSM Testiranje delovanja programske opreme Testiranje komunikacijskih povezav | ur | 100
I. | 5 | PROGRAMSKA SISTEMSKA IN APLIKATIVNA OPREMA ZA ENERGETSKI MANAGEMENT (TANGO)
|  | Strežniška licenca TANGO | kpl | 1
|  | Odjemalska licenca TANGO | kpl | 1
I. | 6 | IZVEDBA STORITVE ZA ENERGETSKI MANAGEMENT (TANGO)
|  | Uvedba energetskega informacijskega sistema namestitev programske opreme Dodajanje novih meritev, toplotne energije History bazo. Konfiguracija izračunov iz meritev rabe toplotne energije Testiranje konfiguracije, izdelava dokumentacije, pregled z uporabniki in primopredaja uporabnikom. | ur | 300
I. | 7 | ZAGON SISTEMOV
|  | Izvedba funkcionalnega ura reguliranja in zagona sistema CNS cestavljenega iz: Funkcionalni zagon sistema toplotne postaje Funkcionalni zagon sistema periferne opreme obtočnih črpalk, merjenje tlaka, …) Izvedba prvih meritev in kalibracije sistema. Sodelovanje z ostalimi zunanjimi izvajalci in programerji avtomatike ogrevalnega sistema in drugih pomožnih sistemov v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | ur | 300
I. | 8 | MERITVE UDOBJA
|  | Razdelilnik udobja R-U opremljen z naslednjo opremo: | kpl | 1
|  | - PVC omarica 400x300x100mm | kos | 1x
|  | - Varovalka 6A, 15kA, enopolna | kos | 1x
|  | - Industrijski napajalnik: 230VAC/24VDC/2,5A; Meanwell HDR 60-24 | kos | 1x
|  | - Wireless modul Solvimus MBUS-GEWM | kos | 1x
|  | - Antena 868MHz z RF240 kablom dolžine 5m, N male in SMA male konektorjem | kos | 1x
|  | - Vtičnica 230V16A, montaža na omari | kos | 2x
|  | - Sponke, drobni in vezni material | kpl | 1x
|  | Senzor temperature in vlage - LAN-WBUS-G2-TH, skupaj z montažo | kos | 9
|  | Senzor temperature, vlage in CO2 - LAN-WBUS-E-CO2, skupaj z montažo | kos | 2
|  | Ojačevalnik signala z zunanjim napajanjem, LAN- WMBUS-R3-M | kos | 2
|  | Izdelava in tovarniški preizkus razdelilnika | kos | 1
|  | Kabel N2XH-J 3x2,5 skupaj z instalacijsko cevjo | m | 50
|  | Kabel N2XH-J 3x1,5 skupaj z instalacijsko cevjo | m | 50
|  | Kabel STP Cat6 kabel 4x2x0,8mm skupaj z instalacijsko cevjo | m | 50
|  | Parametriranje in vzpostavitev komunikacije | ur | 60
|  | Montaža in priklop antene | kpl | 1
|  | Meritve temperature in CO2 (izvedeno preko sistema meritve udobja) | kpl | 1
I. | 9 | KLIMATI
|  | Dogradnja v obstoječih elektro omaricah klimata pomožnega releja za penos zahteve po vključitvi obtočne črpalke v toplotni postaji (priprava breznapetostnega kontakta) -vgradnja in ožičenje | kpl | 4
|  | Programiranje regulatorja testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodila za uporabnika Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju za krmilnik Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju (ekranski prikazi, regulacije, zgodovina, alarmiranje) v skladu z aplikativnimi shemami strojne in elektro energetike za krmilnik Izdelava ekranskih prikazov parametrov za, Modbus/TCP, IO signali Povezava in prenos podatkov iz arhivske baze v TANGO Konfiguracija kratkih alarmnih sporočil na GSM Testiranje delovanja programske opreme Testiranje komunikacijskih povezav OPOMBA: Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju za toplotni postaji se izvaja na centralni nadzorni postaji v objektu. | ur | 200
I. ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (US) - SKUPAJ:
DELNA REKAPITULACIJA - E11.CNS SISTEM
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (US)
E11.CNS SISTEM - SKUPAJ:

## 12. Ogrevanje (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E12. |  | OGREVANJE
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (US)
Energetska sanacija - upravičeni stroški
I. | 1 | Razdelilnik toplotna postaja
|  | - Dobava in montaža omara stenska kovinska N/O, dim.: (VxDxG) 1200 x 800x 300 mm, zaščite minimalno IP 56, opremljena z vrati in ključavnico, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1
|  | - dobava in montaža prenapetostni zaščitni odvodnik 15kA, kategorije II, kot npr. ETI tip ETITEC C 275/20, SPD skladen z EN61643-1 ali enakovredno | kos | 1
|  | - dobava in montaža glavno tripolno stikalo 0-1, 40A, montaža na vrata | kos | 1
|  | - dobava in montaža vtičnica, montaža na DIN letev, 16A, 230V, 1P | kos | 2
|  | - dobava in montaža instalacijski odklopniki kot npr: ETIMAT10 C (2, 4, 6, 10A) / 1P (ETI) | kos | 9
|  | - dobava in montaža rele 230VAC z led indikatorjem ter podnožjem kot. npr.: ERM4-230ACL (ETI) | kos | 6
|  | - dobava in montaža kontaktor 230VAC kot. npr.: CEM9.10 (ETI) | kos | 3
|  | - dobava in montaža stikalo 1-0-2, 10A, montaža za DIN letev | kos | 6
|  | - dobava in montaža termostat za krmiljenje grelca/ventilacije omare za montažo na DIN letev | kos | 1
|  | - dobava in montaža ventilator 20W, 230V, 50Hz za omaro z vztopno in iztopno rešetko - filtrom | kos | 1
|  | - dobava in montaža signalna svetilka LED 1W, 230VAC, zelena | kos | 6
|  | - dobava in montaža signalna svetilka LED 1W, 230VAC, rdeča | kos | 5
|  | - dobava in montaža gravirane napisne ploščice pod stikali in svetilkami | kos | 11
|  | - dobava in montaža kanali za ožičenje, prekrivne plošče, montažne letve, vrstne in priključne sponke, zaščite, sistem zbiralk komplet s priključki | kpl | 1
|  | - vgradnja napajalnika, 120W, 88-132/176-264VAC vhod, 24 VDC 5A izhod, DIN letev, OPOMBA: Samo vgradnja | kos | 1
|  | - vgradnja krmilnika POL638.70/STD TCP z vgrajenim OP, OPOMBA: Samo vgradnja | kos | 1
|  | - vgradnja razširitvenega modula POL965.00/STD Razširitev 15 I/O, OPOMBA: Samo vgradnja | kos | 3
|  | - vgradnja komunikacijskega modula POL907.00/STD M-Bus modul, OPOMBA: Samo vgradnja | kos | 1
|  | - vgradnja brezžičnega usmerjevalnika, zgrajen na osnutku standarda 802.11b/g/n, 2.4GHz 50mW AP, 5x Ethernet, 400MHz procesor, 32MB pomnilnika, kot npr. MIKROTIK RB951G-2HnD, OPOMBA: Samo vgradnja | kos | 1
|  | - vgradnja pretvornika Modbus/TCPIP, kot npr. ICPDAS tip TGW-725, OPOMBA: Samo vgradnja | kos | 1
|  | - vgradnja pretvornika impulzi/Mbus kot npr. Relay, tip PadPuls M2, OPOMBA: Samo vgradnja | kos | 1
|  | - Ožičenje kompletnega razdelilnika z napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom | kos | 1
|  | - Izdelava krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za razdelilnik | kos | 1
I. | 2 | Dobava in montaža kabla N2XH-J, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - 3x1,5 mm2 | m | 150
|  | - 5x6,0 mm2 | m | 20
|  | - 5x10,0 mm2 | m | 90
I. | 3 | Dobava in montaža vodovni material in ožičenje elemetov toplotne postaje skladno s priloženo shemo toplotne postaje. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575)
|  | - N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 100
|  | - N2XH-J 5x1,5mm2 | m | 60
|  | - FLEX-H 3x0,75mm2 | m | 160
|  | - FLEX-H 5x0,75mm2 | m | 60
|  | - FLEX-H 6x0,75mm2 | m | 60
|  | - LiHCH 2x0,75mm2 | m | 500
|  | - LiHCH 3x0,75mm2 | m | 160
I. | 4 | Priklop klimatov, ERP-jev, elementov toplotne postaje, žaluzij do funkcionalnega delovanja | kos | 53
I. | 5 | Električni števec
|  | Električni števec (analizator); kot npr. Socomec Countis E27 (TCP/IP komunikacija) | kos | 5
I. | 6 | Dobava in montaža kabel UTP 4x2x24 AWG24 skladen s standardom SIST EN 50173 class E, položen na kabelske police, v PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 400
I. ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (US) - SKUPAJ:
| II. | ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (NS)
Energetska sanacija - neupravičeni stroški
II. | 1 | Regulator ERP
|  | Dobava in montaža krmilne omare s prostoprogramabilnim krmilnikom z izdelanim programom za delovanje CO2 senzorike ter regulacije pretokov zraka, skupaj s vsem pritrdilnim materialom. Regulator omogoča priključitev in krmiljenje dveh parov ERP (4x) in dveh senzorjev CO2 (2x). Ustreza: DOMAT CLS ali enakovredno | kos | 1
II. | 2 | CO2 senzor
|  | Dobava in montaža kanalskega senzorja CO2 - aktivno za montažo v prezračevalni kanal z napetostnim izhodom 0-10V, krmiljenje preko regulatora, merilno območje od 0 - 2000ppm skupaj s vsem tesnilnim, nosilnim, signalnim in pritrdilnim materialom. Ustreza: Thermokon tipalo CO2 – aktivno 0..10 V - LK+ CO2 V ali enakovredno | kos | 2
II. | 3 | Dobava in montaža konektorji za UTP kabel class E | kos | 10
II. | 4 | Dobava in montaža kabla LiHCH 3 x 0,75mm2, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 350
II. | 5 | Dobava in montaža brezhalogenski kabel J-H(ST)H 2x2x0,8 za povezovanje strojnih inštalacij. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov predmetnih delov objekta predvideni električni kabli – težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 → SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli – težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 → SIST EN 50575) | m | 225
II. ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (NS) - SKUPAJ:
DELNA REKAPITULACIJA - E12.OGREVANJE
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (US)
| II. | ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (NS)
E12.OGREVANJE - SKUPAJ:

## 13. Zaklonišča (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E13. |  | ZAKLONIŠČA
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL - ZAKLONIŠČE 1
OPOMBA: Izvajalec del mora odpraviti pomankljivosti navedene v poročilu o meritveh in strokovnih ugotovitvah priloženem v prilogi (Št. Poročila: LOM-20200026-DS Zavod za varstvo pri delu, ZAKLONIŠČE VZHOD ZA 200 OSEB, Datum 20.1.2020)
I. | 1 | Ozemljitev fiIteventilacijske naprave (ID17) | kos | 2 | 102 | 204 | 102
I. | 2 | Dobava in vgradnja detektorja CO in ga priključiti na napetost 24 V in 220 V, sondo pa pritrditi s plinotesno uvodnico v prostor peščenega predﬁltra (ID87) | kpl | 1 | 1449.6 | 1449.6 | 1449.6
I. | 3 | Dobava in vgradnja ročnega generatorja 24 V, 60VA in priključitev na instalacijo (ID89) | kos | 2 | 2213 | 4426 | 2213
I. | 4 | Dobava in vgradnja nosilca droga antene (fi 45mm) in povezava s koaksialnim kablom skozi plinotesne uvodnice z bivalnim delom zaklonišča (ID91) | kpl | 1 | 264 | 264 | 264
I. | 5 | Dobava antene z drogom (fi 45mm) (ID92) | kpl | 1 | 138 | 138 | 138
I. | 6 | Popravilo poškodovane elektroinštalacije skladno s poročilom o meritvah in strokovnih ugotovitvah podanih v prilogi (ID98) | kpl | 1 | 800 | 800 | 800
I. | 7 | Ozemljitev elektroomarice (ID100) | kos | 1 | 62.4 | 62.4 | 62.4
I. | 8 | Ozemljitev distribuclje zraka (ID101) | kos | 18 | 18 | 324 | 18
I. | 9 | Tesnenje prehoda instalacije skozi AB konstrukcijo s plinotesnima uvodnicama obojestransko do premera 30mm, z demontažo in ponovno montažo instalacije (ID103) | kpl | 8 | 200 | 1600 | 200
I. | 10 | Elastična pritrditev elektroomarice z amortizerji vključno z vsemi prevezavami (ID105) | kpl | 1 | 192 | 192 | 192
I. | 11 | Elastična pritrditev luči z amortizerji (ID106) | kos | 16 | 15 | 240 | 15
|  | I. ELEKTRO DEL - ZAKLONIŠČE 1 - SKUPAJ: |  |  |  | 9700
| II. | ELEKTRO DEL - ZAKLONIŠČE 2
OPOMBA: Izvajalec del mora odpraviti pomankljivosti navedene v poročilu o meritvah in strokovnih ugotovitvah priloženem v prilogi (Št. Poročila: LOM-20200026/B-DS Zavod za varstvo pri delu, ZAKLONIŠČE ZA 100 OSEB, Datum 20.1.2020)
II. | 1 | Ozemljitev fiIteventilacijske naprave (ID17) | kos | 1 | 102 | 102 | 102
II. | 2 | Dobava in vgradnja detektorja CO in ga priključiti na napetost 24 V in 220 V, sondo pa pritrditi s plinotesno uvodnico v prostor peščenega predﬁltra (ID87) | kpl | 1 | 1449.6 | 1449.6 | 1449.6
II. | 3 | Dobava in vgradnja ročnega generatorja 24 V, 60VA in priključitev na instalacijo (ID89) | kos | 1 | 2213 | 2213 | 2213
II. | 4 | Dobava in vgradnja nosilca droga antene (fi 45mm) in povezava s koaksialnim kablom skozi plinotesne uvodnice z bivalnim delom zaklonišča (ID91) | kpl | 1 | 264 | 264 | 264
II. | 5 | Dobava antene z drogom (fi 45mm) (ID92) | kpl | 1 | 138 | 138 | 138
II. | 6 | Dobava in vgradnja luči normalne razsvetljave 220 V in priključitev na instalacijo (ID93) | kos | 3 | 150 | 450 | 150
II. | 7 | Dobava in vgradnja luči zasilne razsvetljave 24 V in priključitev na instalacijo (ID94) | kos | 1 | 400 | 400 | 400
II. | 8 | Označitev zasilne razsvetljave 24V (ID95) | kos | 8 | 15 | 120 | 15
II. | 9 | Ozemljitev elektroomarice (ID100) | kos | 1 | 62.4 | 62.4 | 62.4
II. | 10 | Ozemljitev distribucije zraka (ID101) | kos | 12 | 18 | 216 | 18
II. | 11 | Tesnenje prehoda instalacije skozi AB konstrukcijo s plinotesnima uvodnicama obojestransko do premera 30mm, z demontažo in ponovno montažo instalacije (ID103) | kpl | 8 | 200 | 1600 | 200
II. | 12 | Elastična pritrditev elektroomarice z amortizerji vključno z vsemi prevezavami (ID105) | kpl | 1 | 192 | 192 | 192
II. | 13 | Elastična pritrditev luči z amortizerji (ID106) | kos | 8 | 15 | 120 | 15
|  | II. ELEKTRO DEL - ZAKLONIŠČE 2 - SKUPAJ: |  |  |  | 7327
| III. | ELEKTRO DEL - ZAKLONIŠČE 3
OPOMBA: Izvajalec del mora odpraviti pomankljivosti navedene v poročilu o meritvah in strokovnih ugotovitvah priloženem v prilogi (Št. Poročila: LOM-2020026/A-DS Zavod za varstvo pri delu, ZAKLONIŠČE ZAHOD ZA 200 OSEB, Datum 20.1.2020)
III. | 1 | Ozemljitev fiIterventilacijske naprave (ID17) | kos | 2 | 102 | 204 | 102
III. | 2 | Dobava in vgradnja detektorja CO in ga priključiti na napetost 24 V in 220 V, sondo pa pritrditi s plinotesno uvodnico v prostor peščenega predﬁltra (ID87) | kpl | 1 | 1449.6 | 1449.6 | 1449.6
III. | 3 | Dobava in vgradnja ročnega generatorja 24 V, 60VA in priključitev na instalacijo (ID89) | kos | 2 | 2213 | 4426 | 2213
III. | 4 | Dobava in vgradnja nosilca droga antene (fi 45mm) in povezava s koaksialnim kablom skozi plinotesne uvodnice z bivalnim delom zaklonišča (ID91) | kpl | 1 | 264 | 264 | 264
III. | 5 | Dobava antene z drogom (fi 45mm) (ID92) | kpl | 1 | 138 | 138 | 138
III. | 6 | Popravilo poškodovane elektroinštalacije skladno s poročilom o meritvah in strokovnih ugotovitvah podanih v prilogi (ID98) | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
III. | 7 | Ozemljitev elektroomarice (ID100) | kos | 1 | 62.4 | 62.4 | 62.4
III. | 8 | Ozemljitev distribucije zraka (ID101) | kos | 18 | 18 | 324 | 18
III. | 9 | Tesnenje prehoda instalacije skozi AB konstrukcijo s plinotesnima uvodnicama obojestransko do premera 30mm, z demontažo in ponovno montažo instalacije (ID103) | kpl | 8 | 200 | 1600 | 200
III. | 10 | Elastična pritrditev elektroomarice z amortizerji vključno z vsemi prevezavami (ID105) | kpl | 1 | 192 | 192 | 192
III. | 11 | Elastična pritrditev luči z amortizerji (ID106) | kos | 16 | 15 | 240 | 15
|  | III. ELEKTRO DEL - ZAKLONIŠČE 3 - SKUPAJ: |  |  |  | 9400
DELNA REKAPITULACIJA - E13.ZAKLONIŠČA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL - ZAKLONIŠČE 1 |  |  |  | 9700
| II. | ELEKTRO DEL - ZAKLONIŠČE 2 |  |  |  | 7327
| III. | ELEKTRO DEL - ZAKLONIŠČE 3 |  |  |  | 9400
|  | E13.ZAKLONIŠČA - SKUPAJ: |  |  |  | 26427

## 14. Ostalo (hidden)
3.2 POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GLAVNI IZVAJALEC
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E14. |  | OSTALO
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (US)
Energetska sanacija - upravičeni stroški
I. | 1 | Odklop in demontaža obstoječe električne opreme za potrebe energetske sanacije (toplotna postaja...) | kos | 20
I. | 2 | Meritve električnih inštalacij | kpl | 1
I. ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (US) - SKUPAJ:
| II. | ELEKTRO DEL - INVESTICIJSKA DELA
Investicijska dela
II. | 1 | Odklop in demontaža obstoječe električne opreme (luči, stikala, senzorji...) | ur | 20 | 40 | 800 | 40
II. | 2 | Meritve električnih inštalacij | kpl | 1 | 400 | 400 | 400
II. | 3 | Zakoličbe obstoječih ter predvidenih vodov in naprav | kpl | 1 | 100 | 100 | 100
II. | 4 | Meritve zasilne razsvetljave zaklonišč s predajo poročila | kpl | 1 | 300 | 300 | 300
|  | II. ELEKTRO DEL - INVESTICIJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 1600
DELNA REKAPITULACIJA - E14.OSTALO
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | ELEKTRO DEL - ENERGETSKA SANACIJA (US)
| II. | ELEKTRO DEL - INVESTICIJSKA DELA |  |  |  | 1600
|  | E14.OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 1600

## REKAPITULACIJA EI 3.3 (hidden)
3/3 POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
E1. | OSTALO |  |  | 255
|  |  | SKUPAJ: | 255
|  | 22% | DDV: | 56.1
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 311.1

## UVOD V PREDRAČUN 3.3 (hidden)
3/3 POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem ter vrtanje do fi 50mm 1m v globino, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Tam, kjer je v popisu opreme določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
4 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za izgradnjo plinovodov in v skladu z dobro gradbeno prakso.
8 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
OPOMBA: Sestava dokazila o zanesljivosti objekta komplet z vsemi prilogami je kot dolžnost zajeta v ponudbi izvajalca.

## 1.Ostalo (hidden)
3/3 POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
E1. |  | OSTALO
Opombe: |  | Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
V ceni je všteta dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, certifikati, zidarska pomoč, drobni potrošni in vezni material ter pregled sistema, meritve in funkcionalni preizkus delovanja sistema, garancijska izjava ter izdaja certifikata s strani pooblaščene organizacije.
V popisu popisu ni zato delo izkopa, to je zajto v popisu gradbenih del.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | CENA IZ KATALOGA | DOB/MON | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | OSTALO
I. | 1 | Zakoličba trase obstohečih TK vodov | kpl | 3 | 50 | 150 | 50
I. | 2 | Nadzor s strani telekomunikacijskega podjetja (po dejanskih stroških)
|  | -ocena | ur | 3 | 35 | 105 | 35
|  | I. OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 255
DELNA REKAPITULACIJA - E1.OSTALO
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | OSTALO |  |  |  | 255
|  | E1.OSTALO - SKUPAJ: |  |  |  | 255

## OSNOVA (3) (hidden)
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 2/2 Načrt zunanje ureditve
Investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
in
PETROL Slovenska energetska družba d.d.
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | OSNOVNA ŠOLA
MARTINA KRPANA II.FAZA
Številka projekta: | 14928_II
Številka načrta: | 14928_II_2/2
Kraj in datum izdelave načrta: | marec 2021
|  | Tabela za vnos podatkov popisa del, ki je predmet načrta |  | Tabele za vnos podatkov o ostalih načrtih v sklopu projekta (za potrebe rekapitulacije projekta)
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | Načrt zunanje ureditve | 3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 2/2 |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA |  | Zunanja ureditev
Meteorna kanalizacija
Faktor rasti cen | 100% |  | Fekalna kanalizacija
Dodatni faktor | 100%
DDV | 22%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## OSNOVA (2) (hidden)
POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 4 - Načrt s področja strojništva
Investitor: | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1,
1000 Ljubljana
in
Petrol Slovenska
energetska družba d.d.
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | Osnovna šola Martina Krpana II. Faza
Številka načrta: | 14928_4
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, marec 2021
|  | PODATKI O MAPAH IN POSTAVKAH |  | PODATKI O MAPAH IN POSTAVKAH |  | PODATKI O MAPAH IN POSTAVKAH
Vrsta del | Strojne inštalacije | 3. | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GRADBENOOBRTNIŠKA DELA | 4. | POPIS DEL - ELEKTRO | 3. | POPIS DEL - GRADBENI
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 4. |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
|  | S1. | DEMONTAŽA
Faktor rasti del | 100% | S2. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
|  | S3. | OGREVANJE IN HLAJENJE
|  | S4. | PREZRAČEVANJE
Dobava montaža | 105%
DDV | 22%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## REKAPITULACIJA SI (hidden)
3. | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
Vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Naziv posameznih sklopov popisa |  |  |  | Vrednost
S1. | DEMONTAŽA |  |  | 6099
S2. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 39538.5
S3. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | 63185.55
S4. | PREZRAČEVANJE |  |  | 78976.35
|  |  | SKUPAJ: | 187799.4
|  | 22% | DDV: | 41315.87
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 229115.27

## UVOD V PREDRAČUN SI (hidden)
3. | Projektantski popis strojnih inštalacij in strojne opreme s predračunom
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
2 | V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, razen kjer je eksplicitno drugače navedeno
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja
Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
6 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskrbeti sam na svoje stroške.
7 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
8 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
10 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

## DEMONTAŽA (hidden)
3. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
S1. |  | DEMONTAŽA
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | DEMONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE V TOPLOTNI POSTAJI
I. | 1 | Zapiranje vode in praznjenje sistema | ur | 1 |  | 0
I. | 2 | Demontaža zalogovnika ogrevne vode | kos | 2 |  | 0
|  | Demontaža zalogovnika ogrevne vode volumna 1500l, teže cca 650 kg, odstrnitev izolacije zalogovnika, odklop od cevnega sitema, iznos materiala iz objekta (dvig iz kleti skozi obstoječo odprtino 1x1,5 m, višina 3 m), odvoz na trajno deponijo ter pridobitev evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
I. | 3 | Demontaža prenosnika toplote - sanitarna voda | kos | 1 |  | 0
|  | Demontaža cevnega prenosnika toplote - sanitarna voda okvirne teže 800 kg, iznos iz objekta (dvig iz kleti skozi obstoječo odprtino 1m x 1,5 m, višina 3 m), odvoz na trajno deponijo ter pridobitev evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
I. | 4 | Demontaža cevnih razvodov z izolacijo in armatur | kg | 320 |  | 0
|  | Demontaža obstoječih cevnih razvodov in armatur ogrevalnega sistema (razdelilnikov, izolacije, obešalnega materiala, zapornih ventilov, odzračevalnih lončkov, regulacijskih ventilov, črpalk, termometrov, motornih ventilov, čistilnih kosov, odzračevalnih korit,…), demontaža obstoječe izolacije (pena, kamena volna itd.) pakiranje v PVC vrečke, komplet z aluminjasto zaščito izolacije vodovodne instalacije, vključno z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov, za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
I. | 5 | Demontaža sanitarne ekspanzijske posode | kpl | 1 |  | 0
Demontaža obstoječe sanitarne ekspanzijske posode s kapastim ventilom, shranjevanje na objektu v prostoru, ki je namenjen samo pooblaščenim osebam do montaže v novi toplotni postaji.
|  | I. DEMONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE V TOPLOTNI POSTAJI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | DEMONTAŽA TOPLOTNE POSTAJE IN EKSPANZIJSKIH POSOD
II. | 1 | Zapiranje in praznjenje instalacije ogrevanja. | ur | 8 |  | 0
0
II. | 2 | Demontaža in ponovna montaža veje ogrevanja prizidek. | kpl | 1 |  | 0
|  | Demontaža ogrevalne veje za prizidek z vsemi armaturami, skladiščenje na objektu in montaža na novi razdelilec, komplet s vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom (dimenzija DN 50). |  |  |  | 0
0
II. | 3 | Demontaža prenosnika toplote - ogrevanje | kos | 2 |  | 0
|  | Demontaža cevnega prenosnika toplote okvirne teže 1000 kg, iznos iz objekta (dvig iz kleti skozi obstoječo odprtino 1m 1,5 m, višina 3 m), odvoz na trajno deponijo ter pridobitev evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
II. | 4 | Demontaža raztezne posode - podstrešje |  |  |  | 0
|  | Demontaža raztezne posode iz jeklene pločevine Posoda je vgrajena na podstrešju nad 1. etažo), iznos iz objekta (uporaba dvigala), odvoz na trajno deponijo ter pridobitev evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | 600 l (teža cca 600 kg) | kos | 1 |  | 0
|  | 800l (teža cca 800 kg) | kos | 1 |  | 0
II. | 5 | Demontaža ekspanzijske posode za ogrevanje | kpl | 1 |  | 0
Demontaža obstoječe ekspanzijske posode s kapastim ventilom, shranjevanje na objektu v prostoru, ki je namenjen samo pooblaščenim osebam do montaže v novi toplotni postaji.
0
II. | 6 | Demontaža cevnih razvodov in armatur | kg | 900 |  | 0
|  | Demontaža obstoječih cevni razvodov in armatur v toplotni postaji ter cevovodov za povezavo ekspanzijskih posod (razdelilnikov, izolacije, obešalnega materiala, zapornih ventilov, odzračevalnih lončkov, regulacijskih ventilov, črpalk, termometrov, motornih ventilov, čistilnih kosov, odzračevalnih korit, umirejvalnih cevi in drugega podobnega materiala), vključno z iznosom materiala iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov, za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
II. | 7 | Demontaža izoalcije | kg | 250 |  | 0
|  | Demontaža obstoječe izolacije (pena, kamena volna itd.) iz instalacije ogrevanja v toplotni postaji in na razvodih za ekspanzijske posode, pakiranje v PVC vrečke, vključno z iznosom iz objeta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
II. | 8 | Demontaža aluminijastega oklepa izolacije | kg | 120 |  | 0
|  | Demontaža aluminjaste zaščite izolacije iz instalacije ogrevanja v toplotni postaji ion na razvodih za ekspanzijske posode, vključno z iznosom iz objeta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | II. DEMONTAŽA TOPLOTNE POSTAJE IN EKSPANZIJSKIH POSOD - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | DEMONTAŽA PREZRAČEVANJA JEDILNICE IN TELOVADNICE
III. | 1 | Demontaža dovodnih prezračevalnih naprav telovadnic |  |  |  | 0
|  | Demontaža prezračevalne naprave za prezračevanje telovadnic (naprava se nahaja v shrambi rekvizitov v etaži na nivoju terena), odklop prezračevalnih kanalov, razstavitev naprave po potrebi, vključno z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | PN mala telovadnica (okvirna teža 300 kg) | kos | 1 |  | 0
|  | PN velika telovadnica (okvirna teža 400 kg) | kos | 1 |  | 0
0
III. | 2 | Demontaža lokalnega odvodnega ventilatorja v mali telovadnici |  |  |  | 0
|  | Demontaža lokalnega odvodnega ventilatorja v prostoru mala telovadnica, komplet z zunanjo žaluzijo in vsem pripadajočim materialom. Postavka vključuje iznos materiala iz objekta, odvoz na trajno deponijo in pridobitev evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | Lokalni odvodni ventilator: okvirna teža 200kg, montiran na višini cca 4,5m | kos | 1 |  | 0
0
III. | 3 | Demontaža lokalnega odvodnega ventilatorja v veliki telovadnici |  |  |  | 0
|  | Demontaža lokalnega odvodnega ventilatorja v prostoru velika telovadnica, komplet z zunanjo žaluzijo in vsem pripadajočim materialom. Postavka vključuje iznos materiala iz objekta, odvoz na trajno deponijo in pridobitev evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | Lokalni odvodni ventilator: okvirna teža 250 kg, montiran na višini cca 7m | kos | 2 |  | 0
0
III. | 4 | Demontaža lokalnega odvodnega ventilatorja v jedilnici |  |  |  | 0
|  | Demontaža lokalnega odvodnega ventilatorja v prostoru jedilnice, komplet z zunanjo žaluzijo in vsem pripadajočim materialom. Postavka vključuje iznos materiala iz objekta, odvoz na trajno deponijo in pridobitev evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | Lokalni odvodni ventilator: okvirna teža 400kg, montiran na višini cca 4m | kos | 2 |  | 0
0
III. | 5 | Demontaža prezračevalnih kanalov in distribucijskih elementov | kg | 650 |  | 0
|  | Demontaža obstoječih kanalskih razvodov, izolacije, obešalnega materiala, dušilnikov zvoka, kanalskih grelnikov, loput, vpihovalnih in odvodnih elementov, fleksibilnih cevi za kuhinjski napi, ter ostale opreme prezračevanja vključno z iznosom iz objekta, odvozom na deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | III. DEMONTAŽA PREZRAČEVANJA JEDILNICE IN TELOVADNICE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | DEMONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE V OBJEKTU
IV. | 1 | Zapiranje vode in praznjenje sistema | ur | 4 | 25 | 100
0
IV. | 2 | Demontaža WC Školjke s kotličkom | kos | 29 | 8 | 232
|  | Demontaža talne WC školjke, nadometnega kotlička, kotnega ventila, fleksibilne priključne cevke, komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnega lista za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
IV. | 3 | Demontaža umivalnikov | kos | 23 | 6 | 138
|  | Demontaža umivalnika, sifona, kotnih ventilov, fleksibilnih priključnih cevk, okrasne rozete, splakovalne garniture, komplet s iznosom iz objekta, odvozoma na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnega lista za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
IV. | 4 | Demontaža pisoarja | kos | 13 | 6 | 78
Demontaža pisoarja, sifona, splakovalne garniture, kotnih ventilov, fleksibilnih priključnih cevk, komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke.
IV. | 5 | Demontaža kuhinjskega korita | kos | 3 | 8 | 24
|  | Demontaža kuhinjskega korita in kuhinjske armature, komplet s sifonom, prelivnim ventilom, kotnimi ventili, fleksibilnimi priključnimi cevkami, komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
IV. | 6 | Demontaža trokadera | kos | 3 | 8 | 24
|  | Demontaža trokadera, skupaj z splakovalno garnituro, izpiračem, rešetko za trokadero, komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnega lista za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
IV. | 7 | Demontaža in ponovna montaža raztezne posode | kos | 2 | 15 | 30
|  | Demontaža raztezne posode (prostor čistilka), stenske konzole, t-kosom, 90° kolenom in fleksibilno priključno cevko, komplet z skladiščenjem na objetu in ponovna montaža po izvedbi GO del. |  |  |  | 0
0
IV. | 8 | Demontaža in ponovna montaža dozirne naprave | kos | 3 | 15 | 45
|  | Demontaža dozirne naprave (prostor čistilka) , skladiščenje na objektu in ponovna montaža po izvedbi GO del. |  |  |  | 0
0
IV. | 9 | Demontaža drobne opreme | kpl | 1 | 50 | 50
|  | Demontaža drobne oprem (milnikov, držal papirnatih brisač, ogledal, obešalnih kljukic, držal toaletnega papirja, WC ščetk), komplet z odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke (cca 60 kosov). |  |  |  | 0
0
IV. | 10 | Demontaža zidnega hidranta | kos | 7 | 20 | 140
|  | Demontaža zidnega hidranta velikosti cca 50x50 cm, komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo ter pridobitvijo evidenčnega lista za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
IV. | 11 | Demontaža cevovodov in armatur | kg | 180 | 1 | 180
|  | Demontaža cevovodov in armatur vodovodne instalacije in kanalizacije, izolacije, obešalnega materiala, talnih sifonov, komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnega lista za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | IV. DEMONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE V OBJEKTU - SKUPAJ: |  |  |  | 1041
| V. | DEMONTAŽA INSTALACIJE OGREVANJA
V. | 1 | Demontaža radiatorjev | ur | 8 | 27 | 216
|  | Postavka vključuje demontažo radiatorjev in konzol, iznos iz objekta, odvoz na trajno deponijo in pridobitev evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | do 25 kg | kos | 16 | 3.5 | 56
|  | od 25 kg do 50 kg | kos | 98 | 4.5 | 441
|  | od 50 kg do 100 KG | kos | 10 | 7.5 | 75
0
V. | 2 | Demontaža in ponovna montaža radiatorjev |  |  |  | 0
|  | Demontaža radiatorjev, komplet s konzolami, skladiščenje radiatorjev in konzol na objektu, ponovna montaža radiatorjev komplet s obnovitvijo tesnil in dobavo drobnega spojnega, tesnilnega, vijačnega in pritrdilnega materiala. |  |  |  | 0
|  | 11/900x400 | kos | 1 | 25 | 25
|  | 11/900x800 | kos | 2 | 25 | 50
|  | 22/600x600 | kos | 3 | 25 | 75
|  | 22/600x1000 | kos | 4 | 30 | 120
|  | 22/900x600 | kos | 5 | 35 | 175
|  | 22/900x1000 | kos | 4 | 35 | 140
|  | 22/900x1200 | kos | 2 | 35 | 70
|  | 22/900x1400 | kos | 1 | 40 | 40
|  | 33/900x1800 | kos | 10 | 40 | 400
0
V. | 3 | Demontaža notranje enote reverzibilne toplotne črpalke | kos | 1 | 15 | 15
|  | Demontaža notranje enote haldilne naprave, skupaj s konzolo, cevnimi priključki komplet z iznosom materiala iz objekta iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
V. | 4 | Demontaža cevovodov in armatur | kg | 1200 | 1 | 1200
|  | Demontaža obstoječe instalacije ogrevanja (radiatroskih cevnih priključkov, izolacije cevnih razvodov, cevnih nosilcev in ostalega pritrdilnega materiala,...), armatur, ki so namenjene ogrevanju, na cevovodih po objektu ( zapornih elementov, odzračevalnih lončkov, regulacijskih ventilov, črpalk, termometrov, motornih ventilov, čistilnih kosov, radiatorskih zapiral, radiatorskih ventilov, radiatroskih glav in podobnega materiala) odvoz na deponijo in pridobitev evidenčnih listov za odpadke. Demontaža toplotne postaje je zajeta v prejšnjem poglavju. |  |  |  | 0
0
V. | 5 | Demontaža izoalcije | kg | 150 | 1 | 150
|  | Demontaža obstoječe izolacije (pena, kamena volna itd.) iz instalacije ogrevanja (radiatroskih cevnih priključkov, cevnih razvodov), pakiranje v PVC vrečke, vključno z iznosom iz objeta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
V. | 6 | Demontaža aluminijastega oklepa izolacije | kg | 60 | 1 | 60
|  | Demontaža aluminjaste zaščite izolacije iz instalacije ogrevanja (radiatroskih cevnih priključkov, cevnih razvodov), vključno z iznosom iz objeta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | V. DEMONTAŽA INSTALACIJE OGREVANJA - SKUPAJ: |  |  |  | 3308
| VI. | DEMONTAŽA PREZRAČEVANJA OSTALI PROSTORI
VI. | 1 | Demontaža prezračevalne naprave tehnični pouk |  |  |  | 0
|  | Demontaža prezračevalne naprave za prezračevanje učilnice tehnični pouk (dovodna naprava se nahaja v pritličju objekta v kabinetu tehnične učilnice, odvodna naprava pa na podstrešju objekta), odklop prezračevalnih kanalov, obloge klimata razstavitev naprave po potrebi (vključno z oblogo prezračevalne naprave), komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | PN dovod (pritličje) dimenzije cca: 2000x700x700mm; m=450kg | kos | 1 | 350 | 350
|  | PN odvod (podstrešje) dimenzije cca: 700x700x1000mm, m=200kg | kos | 1 | 200 | 200
|  | Lokalni odvodni ventilator (temnica): m=10kg | kos | 1 | 15 | 15
0
VI. | 2 | Demontaža prezračevalne naprave kemija/fizika |  |  |  | 0
|  | Demontaža prezračevalne naprave za prezračevanje prostorov kemije in fizike (dovodna naprava se nahaja v nadstropju objekta v kabinetu, odvodna naprava pa na podstrešju objekta), odklop prezračevalnih kanalov, razstavitev naprave po potrebi (vključno z oblogo prezračevalne naprave), komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
|  | PN dovod (pritličje) dimenzije cca: 2000x700x700mm; m=450kg | kos | 1 | 350 | 350
|  | PN odvod (podstrešje) dimenzije cca: 700x700x1000mm; m=200kg | kos | 1 | 200 | 200
0
VI. | 3 | Demontaža odvodnega ventilatorja sanitarij | kos | 1 | 35 | 35
|  | Demontažaodvodnega ventilatorja sanitrij, odklop prezračevalnih kanalov, komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke (okvirna teža 30 kg, vgrajen na podstrešju). |  |  |  | 0
0
VI. | 3 | Demontaža prezračevalnih kanalov in distribucijskih elementov | kg | 750 | 0.8 | 600
|  | Demontaža obstoječih kanalskih razvodov, izolacije, obešalnega materiala, dušilnikov zvoka, kanalskih grelnikov, loput, vpihovalnih in odvodnih elementov, fleksibilnih cevi za kuhinjski napi, ter ostale opreme prezračevanja vključno z iznosom iz objekta, odvozom na deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov za odložene odpadke. |  |  |  | 0
0
|  | VI. DEMONTAŽA PREZRAČEVANJA OSTALI PROSTORI - SKUPAJ: |  |  |  | 1750
DELNA REKAPITULACIJA - S1.DEMONTAŽA
0
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV! |  |  |  |  | 0
| I. | DEMONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE V TOPLOTNI POSTAJI |  |  | 0
| II. | DEMONTAŽA TOPLOTNE POSTAJE IN EKSPANZIJSKIH POSOD |  |  | 0
| III. | DEMONTAŽA PREZRAČEVANJA JEDILNICE IN TELOVADNICE |  |  | 0
| IV. | DEMONTAŽA VODOVODNE INSTALACIJE V OBJEKTU |  |  |  | 1041
| V. | DEMONTAŽA INSTALACIJE OGREVANJA |  |  |  | 3308
| VI. | DEMONTAŽA PREZRAČEVANJA OSTALI PROSTORI |  |  |  | 1750
|  | S1.DEMONTAŽA - SKUPAJ: |  |  |  | 6099
0

## VODOVOD IN KANANALIZACIJA (hidden)
3. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
S2. |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE
I. | 1 | Zalogovnik vode
Dobava in montaža zalogovnika tople sanitarne vode, za delovni tlak do 6 bar, protikorozijsko zaščitenega, z izolacijskim plaščem, komplet spojnim, tesnilnim in montažnim materialom( pred naročilom na objektu preveriti odprtine za vnos in dimenzije zalogovnika prilagoditi odprtini).
|  | V= 1000 l | kpl | 2 |  | 0
I. | 2 | Dozirna naprava MN 1 | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža dozirne naprave za mehčanje vode z vodomerom, vključno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom. - Elektronsko volumetrično krmiljenje Volumen ionskega izmenjevalca: 75 l Volumen solnika: 300 l Poraba soli: 13,5 kg/reg Priključek: 1˝ Krmilni ventil: KERAMIS K63B-3 Dimenzije: 1.520 xfi315x1.340, solnik: 1140x fi610 Tlak: 2-6 bar Pretok: max 3,75 m3/h - Ohišje filtra -transparentno-1" -568x120 - Vložek filtra 20micr. 4m3/h 508x63x27 - Zagon mehčalne naprave (meritev vhodne in izhodne trdote, nastavitev regeneracije, seznanitev uporabnika z delovanjem naprave) |  |  |  | 0
|  | Ustreza: MAK CMC, Prodos 2 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 3 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo
|  | Dobava in montaža obtočne črpalke za cirkulacijo sanitarne tople vode, primerne za stik s pitno vodo, za delovno temperaturo do 70°C, energijski razred A, z motorjem odpornim na tok pri blokiranem rotorju, razred električne zaščite >= IP44, razred izolacije >= F, z navojnimi priključki, komplet s tesnili, holandci ter vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. Črpalka ustreza naslednjim specifikacijam: |  |  |  | 0
|  | Č.4 voda V=1.310 l/h,dp=29kPa P el= 30 W; I=0,26A, U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; YONOS PICO Z 20/1-4 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č.5 voda V=900 l/h, dp= 29kPa P el= 30 W; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; YONOS PICO Z 20/1-4 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
I. | 4 | Večfunkcijski termostatski ventil |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža večfunkcijskega termostatskega ventila za navojnima priključkoma, primernega za stik s pitno vodo, izdelanega iz medenine, za delovni tlak do 16 bar, z modulom za termično dezinfekcijo, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
Ustreza: Danfoss, tip: MTCV-B ali enakovredno
|  | DN15, V=300l/h, kvs=3m3/h | kos | 3 |  | 0
0
I. | 5 | Ventil za hidravlično uravnoteženje - navojni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje PN10 namenjen za delovno temperaturo od 0°C do 90°C, primeren za stik s pitno vodo. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih komplet s vsem potrebnim tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | VH.4: |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss, tip: MSV-BD ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | DN20 V=1.310l/h kvs=6,6m3/h |  |  |  | 0
I. | 6 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne pipe z notranjima navojema, primerne za stik s pitno vodo, izdelane iz medenine, kromirane, tlačne stopnje PN16, z ročico ali metuljčkom za odpiranje, za delovno temperaturo od 0 in 85°C. |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 6 |  | 0
|  | DN32 | kos | 5 |  | 0
0
I. | 7 | Nepovratni ventil - navojni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nepovratnega ventila z notranjima navojnima priključkoma, primernega za stik s pitno vodo, izdelanega iz nedenine, tlačne stopnje PN16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom, za delovne temperature od 0 do 85°C. |  |  |  | 0
|  | DN 25 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 32 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 8 | Polnilno izpustna pipa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne polnilne/ izpustne pipe z navojnim priključkom, primerne za stik s pitno vodo, izdelane iz medenine, za delovni tlak do 16 bar, z nastavkom za gumijasto cev, z metljčkom za odpiranje/zapiranje, navojnim zapornim čepom, komplet s spojnim in tesnilnim in materialom. |  |  |  | 0
|  | DN 15 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 20 | kos | 3 |  | 0
0
I. | 9 | Potopno temperaturno tipalo cevovod |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža potopnega temperaturnega tipala tip Pt1000, za vgradnjo na cevovod, komplet s potopno tuljko DN15 dolžine 100 mm ter vsem potrebnim spojnim in tesnilnim matrialom, PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss, tip: ESMU 100 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
0
I. | 10 | Potopno temperaturno tipalo zalogovnik |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža potopnega temperaturnega tipala tip Pt1000, za vgradnjo v zalogovnik STV, komplet s potopno tuljko DN15 dolžine 250 mm ter vsem potrebnim spojnim in tesnilnim matrialom, PN10. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss, tip: ESMU 250 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
0
I. | 11 | Termometer | kos | 8 |  | 0
|  | Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, primernega za stik s pitno vodo, za merilno območje od 0 do 120°C, komplet z navojno potopno tuljko za vgradnjo na cevovod,potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm |  |  |  | 0
0
I. | 12 | Manometer | kos | 3 |  | 0
|  | Dobava in montaža manometera primernega za stik s pitno vodo, vzmetni, premer okrova 100mm priključek 1/2" radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale - merilno območje 0-10 bar, komplet z tripotno manometersko pipo in vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 13 | Varnostni ventil za sanitarno vodo |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža varnostnega ventila primernega za stik s pitno vodo, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN 25, 6 bar | kos | 1 |  | 0
0
I. | 14 | Samo montaža ekspanzijske posode |  |  |  | 0
|  | Samo montaža obstoječe ekspanzijske posode za sanitarno vodo volumna 200 l, komplet z dobava drobnega spojnega in tesnilnega materiala (priključek posode DN 25) | kpl | 1 |  | 0
0
I. | 15 | Pocinkana cev |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža jeklene pocinkane cevi primerne za stik s pitno vodo, komplet z vrezovanjem navojev, z vsem potrebnim tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN 20 | m | 2 |  | 0
|  | DN 25 | m | 12 |  | 0
|  | DN 32 | m | 14 |  | 0
0
I. | 16 | Toplotna izolacija cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov hladne sanitarne vode s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene , z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | DN20 oz. Ø28x19 mm | m | 2 |  | 0
|  | DN25 oz. Ø35x19 mm | m | 12 |  | 0
|  | DN32 oz. Ø42x19 mm | m | 14 |  | 0
0
I. | 17 | Navezava na obstoječe omrežje sanitarne vode |  |  |  | 0
|  | Navezava novih razvodov sanitarne vode na obstoječe instalacije. V postavki se zajame vrezovanje navoja na obstoječo cev, dobava in montaža holandca komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Za cev: |  |  |  | 0
|  | DN 32 | kpl | 1 |  | 0
|  | DN 25 | kpl | 2 |  | 0
|  | DN 20 | kpl | 4 |  | 0
0
I. | 18 | Tlačni preizkus in poskusno obratovanje instalacije | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje instalacije pred izvebo tlačnega preizkusa, izvedba tlačnega preizkusa cevne instalcije z 1,5 x delovnim tlakom. V postavki je zajet ves potrebni material za izvedbo tlačnega prizkusa. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni od cevovoda. Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalca in nadzornega organa. Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov -čiščenje perlatorjev in čistilnih kosov - pregled instalacije - regulacija armatur - izdelava zapisnikov - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur |  |  |  | 0
0
I. | 19 | Dezinfekcija in izpiranje vodovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
|  | Kloriranje in dezinfekcija notranje vodovodne instalacije s strani pooblaščene institucije, analiza pitne vode in pridobitev potrdila o ustreznosti vodovodne instalacije. Izpiranje vodovdne instalacije po opravljeni dezinfekciji, nevtralizacija s klorom onesnažene vode. |  |  |  | 0
0
|  | I. PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | INSTALACIJA V OBJEKTU
II. | 1 | Notranji hidrant | kos | 9 | 595 | 5355
|  | Dobava in montaža kombinirane zidne omarice - EURO hidranta, primernega za montažo na steno s gasilnikom. Hidrant je sestavljen iz omarice izdelane iz dekapirane pločevine, barvan v RAL 3000, priključnega ventila DN50, gibljivega nastavka DN50, armirane gumjaste cevi z notranjim premerom 19mm, dolžine30m, navite na kolot, ročnika DN25, komplet s tesnilnim spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Pred naročilom opreme se na objektu preveri smer odpiranja hdrantne omare. |  |  |  | 0
0
II. | 2 | Gasilni aparat |  |  | 0 | 0
|  | Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata polnjenega s ABC prahom, komplet s konzolo za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ustreza: proizvod GALLUS ali enakovredno |  |  | 0 | 0
|  | 9 enot gasila | kos | 27 | 72 | 1944
0
II. | 3 | Gasilni aparat |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata polnjenega s peno, komplet s konzolo za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod GALLUS ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | 9 enot gasila | kos | 5 | 80 | 400
0
II. | 4 | Nalepka za označitev gasilnikov in hidrantov | kos | 45 | 9 | 405
|  | Samolepilna nalepka z oznako gasilnega aparata oziroma hidranta, skladna s standardom SIST 1013, dimenzije 150 x 150 mm, nameščena 2 -2,2 m nad tlemi, nalepljena na privijačeno podložno ploščo, komplet z dobavo podložne plošče dimenzije 150 x 150 mm in pritrdilnim materialom. |  |  | 0 | 0
0
II. | 5 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne pipe z notranjima navojema, primerne za stik s pitno vodo, izdelane iz medenine, kromirane, tlačne stopnje PN16, z ročico ali metuljčkom za odpiranje, za delovno temperaturo od 0 in 85°C. |  |  |  | 0
|  | DN10 - avtomat | kos | 2 | 10 | 20
|  | DN15 | kos | 4 | 12 | 48
|  | DN25 | kos | 1 | 19 | 19
0
II. | 6 | Revizijska vratica |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža revizijskih vratic iz nerjaveče pločevine debeline 0.5 -1 mm, z zaklepom brez ključavnice, z okvirjem za vgradnjo, namenjene za dostop do armatur vodovodne inštalacije in kanalizacije, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 250 x 250 mm | kos | 1 | 25 | 25
|  | 200 x 200 mm | kos | 2 | 22 | 44
0
II. | 7 | Cevi iz nerjavečega jekla za vodo |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4401 po DIN EN 10088, za instalacijo pitne vode po DIN 1988, preverjene po DVGW delovnem listu W541, z DVGW preverjenimi fitingi za tehnologijo hladnega stiskanja in varnostno konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. v postavki se zajame ves potrebni spojni in tesnilni material. |  |  |  | 0
|  | Proizvod kot npr. Viega Sanpress Inox: |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. Ø18x1,2 mm | m | 18 | 18.5 | 333
|  | DN20 oz. Ø22x1,2 mm | m | 4 | 20.3 | 81.2
|  | DN25 oz. Ø28x1,2 mm | m | 8 | 24.1 | 192.8
|  | DN50 oz. Ø50x2 mm | m | 20 | 38.7 | 774
0
II. | 8 | Večplastne cevi za vodovod |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevovodov za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE/RT-AL-PE/RT), za trajne obratovalne temperature od 0 do 70°C pri trajnem obratovalnem tlaku 10 bar, požarne klasifikacije E skladno s standardom DIN 13501-1, oba konca cevi opremljena z zaključno kapo za higienično tesnjenje vskladu z EN 806,s sistemom spajanja s stisljivimi spojkamiIzdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljeno zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjenosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu, zunanjim navojem izdelanim vskladu s standardom DIN EN 10226-1 za tesnilno zvezo, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim intesnilnim materialom, z okroglo ekstrudirano, zaprto celično, parozaporna izolacijo, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spojna mesta se izolira s parozaporno izolacijo ustrezne toplotne prevodnosti in debeline. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: cev Uponor MLC s sistemom spojk MLCP ali enakovredno. |  |  |  | 0
|  | DN12 oz. ø16x2,0 - predizolirana S 9 mm | m | 29 | 14 | 406
|  | DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 9 mm | m | 56 | 16 | 896
|  | DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 9 mm | m | 17 | 18 | 306
0
II. | 9 | Zaščitna cev
|  | Dobava in montaža dvoslojne zaščitne cevi znotraj gladka, zunaj nareberena, primerna za polaganje v zemljo,komplet s spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Stigmaflex Duolightali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
|  | ø63 mm | m | 21 | 4.8 | 100.8
0
II. | 10 | Izolacija |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov sanitarne vode s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene , z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | DN 15, ø18 x 13 mm | m | 18 | 5.2 | 93.6
|  | DN 20, ø22 x 13 mm | m | 4 | 5.8 | 23.2
|  | DN 25, ø28 x 13 mm | m | 8 | 6.3 | 50.4
|  | DN 50, ø54 x 13 mm | m | 20 | 8.6 | 172
0
II. | 11 | Razvodne cevi za odtočno kanalizacijo |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža polipropilenske odtočne cevi izdelane skladno s standardom SIST EN1451-1, spajane z obojkami, komplet s fazonskimi kosi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ø50 | m | 16 | 9.5 | 152
|  | Ø75 | m | 4 | 11 | 44
|  | Ø110 | m | 12 | 13.5 | 162
II. | 12 | Talni sifon
Dobava in montaža talnega sifona PVC (prehodni) D100 s ploščico iz nerjavne pločevine dimenzij 100x100mm.
|  | Ustreza: PEŠTAN art: 10299910 ali enakovredno | kpl | 8 | 12 | 96
II. | 13 | EG električni grelnik vode
Dobava in montaža tlačnega električnega grelnika vode, za montažo pod pult z nastavki in kotnimi ventili za priključitev hladne in tople vode DN15, el. grelnikom moči 2 kW, termostatom za vklop in izklop električnega grelnika, izolacijo in emajliranim ohišjem komplet s konzolami za pritrditev na steno in vsem ostalim potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza: GORENJE ali enakovredno
|  | volumna 10 l | kpl | 1 | 110 | 110
II. | 14 | Demontaža in ponovna montaža grelnika vode | kos | 2 | 35 | 70
|  | Demontaža električnega akumulacijskega grelnika vode(prostor čistilka), stenske konzole, skupaj s pripadajočim varnostno nepovratnim ventilom, fleksibilnimi priključnimi cevkami, komplet z skladiščenjem na objetu in ponovna montaža po izvedenih GO delih. |  |  |  | 0
II. | 15 | Varnostno nepovratni ventil za bojler | kpl | 1 | 25 | 25
Dobava in montaža varnostnega ventila za bojler z vgrajenim nepovratnim ventilom, izdelan iz medenine, ponikljan, za tlak odpiranja 6 bar, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
0
II. | 16 | Navezava na obstoječe omrežje sanitarne vode |  |  |  | 0
|  | Navezava novih razvodov sanitarne vode na obstoječe instalacije. Vpostavki se zajame vrezovanje navoja na obstoječo cev, dobavo in montža holndca komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Za cev: |  |  |  | 0
|  | DN 15 | kpl | 1 | 12 | 12
|  | DN 25 | kpl | 1 | 16 | 16
|  | DN 50 | kpl | 10 | 25 | 250
II. | 17 | Požarna zatesnitev cevnih prebojev
Dobava in montaža požarne zaščite prehodov negorljivih/gorljivih cevi skozi steno in strop z intumescenčnim požarno zaščitnim kitom PK EXPAN in intumescenčno požarno zaščitno maso PM ELAST-o-INT, ki je prekrita s pločevino. Uporablja se pri masivnih gradbenih elementih in lahkih montažnih stenah.
|  | PREBOJ za cevi 2xDN50, AB PLOŠČA debelina 17cm | kos | 1 | 25 | 25
0
II. | 18 | Montažni material | kg | 28 | 5 | 140
|  | Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  | 0 | 0
0
II. | 19 | Tlačni preizkus instalacije | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Izpiranje instalacije pred izvebo tlačnega preizkusa, izvedba tlačnega preizkusa cevne instalcije z 1,5 x delovnim tlakom. V postavki je zajet ves potrebni material za izvedbo tlačnega prizkusa. Med preizkusom morajo biti porabniki odklopljeni od cevovoda. Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalca in nadzornega organa. |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II. | 20 | Izpiranje cevovoda po končanju del. | kpl | 1 | 80 | 80
|  | Izpiranje instalacije po zaključenih delih, pred izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja. |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II. | 21 | Dezinfekcija vodovodne instalacije | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Kloriranje in dezinfekcija notranje vodovodne instalacije s strani pooblaščene institucije, analiza pitne vode in pridobitev potrdila o ustreznosti vodovodne instalacije. |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II. | 22 | Izpiranje cevovoda po opravljeni dezinfekciji. | kpl | 1 | 50 | 50
|  | Izpiranje vodovdne instalacije po opravljeni dezinfekciji, nevtralizacija s klorom onesnažene vode |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II. | 23 | Preiskusno obratovanje instalacije | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov -čiščenje perlatorjev - pregled instalacije - regulacija armatur - izdelava zapisnikov - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur |  |  | 0 | 0
|  | II. INSTALACIJA V OBJEKTU - SKUPAJ: |  |  |  | 13371
| III. | SANITARNA KERAMIKA
III. | 1 | Talna WC školjka s kotličkom
Dobava in motaža kompletne talne straniščne školjke, s spodnjim iztokom, izdelana iz bele sanitarne keramike, dimenzije 490 x 360 mm, komplet s priključno garnituro za odtok, manšeto za priključitev na odtočno cev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi nosilnimi elementimi za montažo na tla, kotlička na steno, skupaj s sedežno desko s pokrovom in okovjem za pritrditev iz nerjavečega jekla, nadometnim varčnim izplakovalnim kotličkom s tipko za proženje (3/6l), kotnim ventilom z kromirano okrasno rozeto in fleksibilno cevko. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta.
|  | Ustreza: proizvod Dolomite tip: Gemma2 ali enakovreden proizvod. | kos | 29 | 130 | 3770
0
III. | 2 | Umivalnik |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža umivalnika izdelanega iz bele sanitarne keramike komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla vključno s pritdilno konstrukcijo za na opečnato steno. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Dolomite Gemma2 ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
|  | velikost 500 x 440 | kos | 23 | 85 | 1955
III. | 3 | Umivalnik | kos | 2 | 95 | 190
|  | Dobava in montaža umivalnika izdelanega iz bele sanitarne keramike komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla vključno s pritdilno konstrukcijo za na betonsko steno med objektoma A in B. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. |  |  |  | 0
0
III. | 4 | Pritisna mešalna armatura za umivalnik |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža pritisne mešalne armature za umivalnik, z kotnima ventiloma DN 15 z kromirano okrasno rozeto, zgornjim delom sifona, vključno z gibko cevjo in vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Grohe, Eurosmart 36317 ali enakovreden proizvod | kos | 25 | 230 | 5750
III. | 5 | Sifon za umivalnik | kos | 25 | 16 | 400
|  | Dobava in montaža medeninastega kromiranega sifona za umivalnik, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priključitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
III. | 6 | Pisoar |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža pisoarja izdelanega iz bele sanitarne keramike, primernega za montažo na steno, z dotokom in odtokom na zadnji strani, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod IDEAL STANDARD E5671 ali enakovreden proizvod | kos | 13 | 245 | 3185
III. | 7 | Senzorska splakovalna garnitura za pisoar
Dobava in montaža senzorske splakovalne garniture za pisoar sestavljena iz ohišja za podometno vgradnjo, magnetnega ventila DN 15, zapornega ventila DN 15, IR senzorja, trnasformatorja za napajanje, zaščitne plošče ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim matetrialom.
|  | Ustreza: MOON, Moon 2000 ali enakovredno | kos | 13 | 195 | 2535
0
III. | 8 | Sifon za pisoar |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža sifona za pisoar za skrito vgradnjo, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Ideal Standard tip Connect, Back Inlet ali enakovreden proizvod | kpl | 13 | 25 | 325
III. | 9 | Trokadero | kos | 3 | 385 | 1155
|  | Dobava in montaža trokadera izdelanega iz bele sanitarne keramike, primernega za montažo na tla, z odtokom na spodnji strani, dimenzije 535x460 mm, komplet z vijaki za pritrditev iz nerjavečega jekla. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: DOLOMITE, tip BRENTA, dim. 535x460 mm, kat: J290700 ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 10 | Rešetka za trokadero | kos | 3 | 95 | 285
|  | Dobava in montaža rešetke za trokadero izdelane iz nerjavečega jekla, komplet s pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod DOLOMITE,inox rešetka, kat. J2909AA ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 11 | Armatura za trokadero in izpirač | kos | 3 | 145 | 435
|  | Dobava in montaža stenske enoročne mešalne armature za toplo in hladno vodo, z dvema ekscentričnima dvovijačnikoma, kromiranima rozetama, fleksibilno cevjo in pršno glavo, podaljšano izlivno cevjo, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod GROHE, stenska armatura tip Eurosmart Cosmopolitan, 32847 000; - hitri izpirač GROHE, priklop 3/4", 37139 000 ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
III. | 12 | Tuš kad | kos | 5 | 115 | 575
Dobava in montaža pravokotne tuš kad iz litega sanitarnega akrila z oblogo, 90 x 90 cm, komplet z vsem potrebnim montažnim materialom. Točne dimenzije tuš kadi se preveri pred naročilom na objektu. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: proizvod KOLPASAN, FLAMENCO 90 x 90 cm ali enakovreden proizvod
III. | 13 | Armatura za tuš kad | kos | 5 | 120 | 600
Dobava in montaža stenske enoročne mešalne armature za toplo in mrzlo vodo, primerna za tuš kad, opremljena z pršno glavo, fleksibilno vezno cevjo za pršno glavo, kromirano drsno stensko konzolo dolžine 80 cm za pritrditev pršne glave na steno, kromiranima rozetama, komplet z montažnim, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: proizvod Unitas Project ali enakovreden proizvod
III. | 14 | Sifon za tuš kad | kos | 5 | 25 | 125
Dobava in montaža sifona za tuš kad, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, manšeto za priključitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom.
III. | 15 | Korito iz nerjvečega jekla | kos | 2 | 245 | 490
Dobava in montaža korita iz nerjavečega jekla okvirnih dimenzij 2,3x0,45x0,6 m, vključno s sifonom ter z vsem potrebnim montažnim materialom. Točne dimenzije korita se preveri pred naročilom na objektu.
III. | 16 | Pipa za pomivalni / pralni stroj | kos | 2 | 12 | 24
Pipa za hladno vodo, primerna za priključitev pralnega/pomivalnega stroja, dimenzije DN 15, z nastavkom za priključitev fleksibilne gumijaste cevi z navojem 3/4¨, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom
III. | 17 | Sifon za pralni ali pomivalni stroj
Sifon za pralni ali pomivalni stroj s kromirano krovno ploščo 80 x 145 mm.
|  | Ustreza: Alcaplast tip: APS3 ali enakovredno | kos | 3 | 5.5 | 16.5
III. | 18 | Pitnik
Dobava in montaža pitnika za svežo vodo vključno s sifonom ter pritdrilnim in tesnilnim materialom. Sveža voda s pipo, ki se aktivira z gumbom. Zunanja in notranja karoserija iz nerjavečega jekla AISI 304. Lupina proti vandalizmu na pipi za višjo higiensko zaščito. Preprosto regulirana temperatura med 4 in 11 ºC s termostatom. Prostornina rezervoarja za vodo 4,5 l s hladilno zmogljivostjo 30 l / h in hitrostjo vodnega toka 60 l / h. Opcijsko filter z aktivnim ogljem. Skupna moč hlajenja je 350 W z električno porabo 200 W. Prosti hladilni plin CFC, R134A. ½” dovod vode in odtok ø30mm. Mere izdelka so 305x305x1260mm (brez polnila za kozarce 1.040mm), njegova skupna neto teža je 25 kg. Primerno za zelo pogosto uporabljene javne notranje prostore.
|  | Ustreza: Planteh, pitnik za vodo z gumbom ali enakovredno | kos | 1 | 770 | 770
III. | 19 | Armatura za gospodinjstvo, čajno kuhinjo in v umivalnicah | kos | 9 | 135 | 1215
Dobava in montaža stenske mešalne armature za korito, z kotnima ventiloma DN 15 z kromirano okrasno rozeto, zgornjim delom sifona, vključno z gibko cevjo in vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: proizvod Grohe Eurostyle cosmopolitan 33982002 ali enakovreden proizvod
III. | 20 | Armatura za umivalnike v učilnicah PIP2 | kos | 3 | 43 | 129
Dobava in montaža stenske armature za hladno vodo, z kotnim ventilom DN 15 z kromirano okrasno rozeto, zgornjim delom sifona, vključno z gibko cevjo in vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
III. | 21 | Armatura za umivalnike v učilnicah PIP1 | kos | 2 | 52 | 104
Dobava in montaža stoječe mešalne armature, z kotnim ventilom DN 15 z kromirano okrasno rozeto, zgornjim delom sifona, vključno z gibko cevjo in vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta.
Ustreza: proizvod Alveus Zenit ali enakovreden proizvod
0
III. | 22 | Sifon za umivalnike v učilnicah | kos | 8 | 25 | 200
|  | Dobava in montaža sifona za umivalnike, izdelanega iz PP, z odtočnim ventilom, zapornim čepom, prelivom s fleksibilno cevko, manšeto za priključitev na odtočno cev, komplet s tesnilnim, spojnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
III. | 23 | Ogledalo | kos | 18 | 45 | 810
|  | Dobava in montaža ogledala z brušenimi robovi, vgrajenega nad umivalnikom, komplet s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KOPALNIŠKO OGLEDALO 60X80 CM ali enakovreden proizvod |  |  |  | 0
0
III. | 24 | WC ščetka | kos | 29 | 28 | 812
|  | Dobava in montaža WC ščetke sestavljene iz plastične posodice, metlice, držala za pritrditev na steno, komplet s pritdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. |  |  |  | 0
0
III. | 25 | Obešalna kljukica | kos | 26 | 12 | 312
|  | Dobava in montaža obešalnih kljukic, vključno s pritrdilnim materialom. Pred nabavo se material potrdis strani arhitekta.. Pri montaži se upošteva površinski načrt arihtekta. |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | III. SANITARNA KERAMIKA - SKUPAJ: |  |  |  | 26167.5
DELNA REKAPITULACIJA - S2.VODOVOD IN KANALIZACIJA
0
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV! |  |  |  |  | 0
| I. | PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE |  |  | 0
| II. | INSTALACIJA V OBJEKTU |  |  |  | 13371
| III. | SANITARNA KERAMIKA |  |  | 0 | 26167.5
|  | S2.VODOVOD IN KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 39538.5
0

## OGREVANJE IN HLAJENJE (hidden)
3. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
S3. |  | OGREVANJE IN HLAJENJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | TOPLOTNA POSTAJA
I. | 1 | Kompaktna toplotna postaja KTP
|  | Dobava in montaža kompatne toplotne postaje za pripravo ogrevne vode, skladne z zahtevami upravljalca toplovodnega omrežja, sestavljene iz naslednjih elementov: |  |  |  | 0
Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom
ZIMSKI REŽIM:
Q = 350 kW
PRIMAR: 110/48°C, PN16, dpp = 0,3 kPa
SEKUNDAR: 55/45°C, PN6, dps = 9 kPa
|  | ustreza DANFOSS, tip XB66L-SB-1-110 | kos | 1 |  | 0
Prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN20
Kvs = 4,0 m3/h
V = 4,9 m3/h
dp = 147 kPa
|  | ustreza DANFOSS, tip VM2 20/4,0, DN20, PN16, kvs=4,0 m3/h s pogonom DANFOSS, tip AMV 13/14/230V | kos | 1 |  | 0
Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- 2GG Echo card kartice (dobavi Energetika Lj.)
- Mbus Echo kartice (dobavi Energetika Lj.)
- omrežnega napajalnika 230 V
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN25
Vn = 6 m3/h
V = 4,9 m3/h
dp = 9,3 kPa
|  | ustreza ALLMESS, CF Echo II 6,0-260, DN25, PN16, kompletno z omrežnim napajalnikom 230 V ter elementi, ki jih dobavi Energetika Lj. (Mbus Echo kartica in 2GG Echo card kartica) | kos | 1 |  | 0
Parni zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger
|  | DN 25 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 40 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 15 (izpust) | kos | 1 |  | 0
Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za vročo vodo temperature do 150°C, z navojnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
|  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
|  | Manometer, za območje tlakov 0 - 16 bar, premera 80 mm | kos | 4 |  | 0
|  | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kos | 4 |  | 0
|  | Termometer za merilno območje 0 - 150 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 4 |  | 0
|  | Potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka in dovoda, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
|  | DN 15 | m | 2 |  | 0
|  | DN 25 | m | 2 |  | 0
|  | DN 40 | m | 6 |  | 0
|  | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 4 |  | 0
|  | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje-primarni del | kpl | 1 |  | 0
|  | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak-primarni del | kpl | 1 |  | 0
|  | Termostat, s funkcijo TR-STW vključno zaščitna tulka ter montažni material. | kos | 1 |  | 0
|  | nastavitev: 65°C |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Simon d.o.o. ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
I. | 2 | Kompaktna toplotna postaja KTPSTV
|  | Dobava in montaža kompatne toplotne postaje za pripravo tople sanitarne vode, skladne z zahtevami upravljalca toplovodnega omrežja, sestavljene iz naslednjih elemntov: |  |  |  | 0
|  | Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom |  |  |  | 0
Q = 75 kW
Primar: 70/22°C, PN16, dpp =11 kPa
Sekundar: 10/60°C, PN6, dps = 11 kPa
|  | ustreza DANFOSS, tip XB37H-1-26 | kos | 1 |  | 0
Prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN15
kvs = 1,6 m3/h
V = 1,34 m3/h
dp = 71 kPa
|  | ustreza DANFOSS, tip VM2 15/1,6, DN15, PN16, kvs=1,6 m3/h s pogonom DANFOSS, tip AMV 13/14/230V | kos | 1 |  | 0
Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- 2GG Echo card kartice (dobavi Energetika Lj.)
- Mbus Echo kartice (dobavi Energetika Lj.)
- omrežnega napajalnika 230 V
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN15
Vn = 1,5 m3/h
V = 1,34 m3/h
dp = 15 kPa
|  | ustreza ALLMESS, CF Echo II 1,5-110D, DN15, kompletno z omrežnim napajalnikom 230 V ter elementi, ki jih dobavi Energetika Lj. (Mbus Echo kartica in 2GG Echo card kartica) | kpl | 1 |  | 0
Parni zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger
|  | DN 25 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 15 (izpust) | kos | 1 |  | 0
Lovilnik nesnage, za toplo vodo temperature do 150°C, z navojnimi priključki, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod IMP ARMATURE
|  | DN 25 | kos | 1 |  | 0
|  | Manometer, za območje tlakov 0 - 16 bar, premera 80 mm | kos | 2 |  | 0
|  | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kos | 2 |  | 0
|  | Termometer za merilno območje 0 - 150 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 2 |  | 0
|  | Potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka in dovoda, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
|  | DN 15 | m | 2 |  | 0
|  | DN 25 | m | 6 |  | 0
|  | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 6 |  | 0
|  | Delo in drobni, vijačni, tesnilni ter varilni material pri izdelavi toplotne postaje - primarni del | kpl | 1 |  | 0
|  | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak-primarni del | kpl | 1 |  | 0
|  | Termostat dvojni, s funkcijo TR-STB, vključno zaščitna tulka ter montažni material. | kos | 1 |  | 0
nastavitev: 75°C
|  | Ustreza: Simon d.o.o. ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
I. | 3 | Priključek toplovoda
Dobava in montaža priključka toplovoda za ogrevanje, skladne z zahtevami upravljalca toplovodnega omrežja, sestavljene iz naslednjih elementov:
|  | Umirjevalni cevi DN 100, PN 16, L=1500 mm, z bombiranim pokrovom na obeh koncih, s priključkom DN50, PN 16 za priključitev toplotne postaje. Umirjevalna cev je na zid pritrjena s fiksno tipsko konzolo na sredini. Na vrhu ima priključek 1/2'', PN 16 za odzračevanje, spodaj pa izpust 1/2'', PN 16 (Dolžino umirjevalne cevi preveriti na objektu!) | kpl | 1 |  | 0
Parni zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger
|  | PN 16 DN 15 | kos | 1 |  | 0
|  | PN 16 DN 50 | kos | 2 |  | 0
Cevovodi vključno s fazoni, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
|  | DN 15 | m | 6 |  | 0
|  | DN 50 | m | 4 |  | 0
|  | Pleskanje cevovodov in konzol, s protikorozijsko barvo ter opleskano z barvo odporno do 150°C, po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 6 |  | 0
|  | Povezava umirjevalnih cevi DN 100 na obstoječi vročevodni razvod DN80 in na novo toplotno postajo, vključno z montažnim, pritrdilnim in varilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
|  | Ustreza: Simon d.o.o. ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
I. | 4 | Cevni ločevalnik | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža sklopa s cevnim ločevalnikom PN10, tmax 65 C, z vsem spojnim in tesnilnim materilom. Sklop je sestavljen iz: - cevnega ločevalnika tip BA - filtra - ročnima zapornima pipama |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Caleffi, tip 570 3/4" ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 5 | Ionska mehčalna naprava | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža ionske mehčalne naprave za hišno uporabo minimalnih kompaktnih mer, avtomatizirana z majhno porabo soli in vode, prehrambena ionska smola,s certifikati z vsem spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Erie, H2Optimo Eco 9L ali enakovredno |  |  |  | 0
I. | 6 | Raztezna posoda |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža raztezne posode s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, za ogrevalne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, komplet z kapastim ventilom DN 20. Po montaži se nastavi ustrezen tlak zračne blazine. |  |  |  | 0
|  | Volumen: 140 L | kpl | 1 |  | 0
I. | 7 | Raztezna posoda |  |  |  | 0
|  | Montaža obstoječe raztezne posode s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, za ogrevalne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, komplet z kapastim ventilom DN 20. Po montaži se nastavi ustrezen tlak zračne blazine. |  |  |  | 0
|  | Volumen: 250 L | kpl | 1 |  | 0
0
I. | 8 | Varnostni ventil |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža varnostnega ventila, za tlak odpiranja 3 bar, z ohišjem tlačne stopnje PN10, izdelan iz medenine, z navojnimi priključki, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | DN20, 3 bar SEKUNDAR SISTEM | kos | 1 |  | 0
0
I. | 9 | Obtočna črpalka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža obtočne črpalke s potopljenim rotorjem, za cevno vgradnjo za delovanje z medijem voda ali mešanico glikol/voda. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije (-10 °C do +110 °C). Z integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak ter funcijo izklopa črpalke pri ničnem pretoku. Za črpalko se dobavi modul za eksterni vklop/izklop ter javljanje napake. |  |  |  | 0
|  | Č.1 voda V=18.335 l/h, dp=80 kPa P el= 40-800 W; I=3,5A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č.2 voda V=3.930 l/h, dp=66 kPa P el= 280 W; I=1,2A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; STRATOS MAXO 30/0,5-10 PN16 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
I. | 10 | 3-potni mešalni ventil s pogonom |  |  |  | 0
|  | Montaža in dobava 3-potnega mešalnega ventila s tritočkovnim elektro motornim pogonom, z napajanjem 230V, komplet s holandci ter ostalim tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | VT.1 3P, DN50, Kvs= 40 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 50/40 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 11 | Conska motorna pipa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža conske ON-OFF krogelne pipe s pogonom, telo pipe iz medenine, ponikljana s navojnim priključkom, skupaj z elektromotornim pogonom vključno s spojnim in tesnilim materilom, ON/OFF signal, signal je vklopni. Pogon ima možnost ročnega posredovanja. Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 110°C. |  |  |  | 0
|  | CM.1 DN20, Kvs= 28 m3/h, U= 230V regulacija: ON - OFF Ustreza: DANFOSS, tip: AMZ 112/230V DN20 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
I. | 12 | Merilnik energije K.2 in K.3 |  |  |  | 0
|  | Merilnik toplotne energije, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, s holandci in tesnili, skupaj z računsko enoto z zunanjim napajanjem 230V, parom potopnih temperaturnih tipal, spojkami za privaritev na cevovode (tipala), opcijsko kartico MBUS, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzija kalorimetra: DN32 Qn= 6 m3/h, Qmax= 12 m3/h Ustreza: Enerkon, CF-ECHO II - 6,0-260 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
I. | 13 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C. |  |  |  | 0
|  | DN10 | kos | 14 |  | 0
|  | DN15 | kos | 1 |  | 0
|  | DN20 | kos | 1 |  | 0
|  | DN40 | kos | 4 |  | 0
|  | DN50 | kos | 6 |  | 0
0
I. | 14 | Krogelna pipa - prirobnična |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prirobnične krogelne zaporne pipe, z ročico za odpiranje, komplet s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C: |  |  |  | 0
|  | DN80 | kos | 4 |  | 0
|  | DN100 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 15 | Čistilni kos - navojni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža čistilnega kosa z magnetnim vložkom z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C: |  |  |  | 0
|  | DN40 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 16 | Čistilni kos - prirobnični |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prirobničnega čistilnega kosa z magnetnim vložkom, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C:
|  | DN80 | kos | 1 |  | 0
|  | DN100 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 17 | Nepovratna loputa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nepovratne lopute, primerna za vodoravno ali navpično vgradnjo, komplet s tesnilnim ter spojnim materialom. |  |  |  | 0
Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C:
|  | DN40 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 18 | Nepovratna loputa - prirobnični |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prirobnične nepovratne lopute, primerna za vodoravno ali navpično vgradnjo, komplet protiprirobnico, s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C:
|  | DN80 | kos | 1 |  | 0
0
I. | 19 | Ventil za hidravlično uravnoteženje - navojni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje PN10 namenjen za delovno temperaturo od 0°C do 90°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih komplet s vsem potrebnim tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
VH.2:
Ustreza: Danfoss, tip: MSV-BD ali enakovredno
|  | DN32 V=3.930l/h kvs=18m3/h | kos | 1 |  | 0
0
I. | 20 | Ventil za hidravlično uravnoteženje - prirobnični |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža poševnosedežnega prirobničnega ventila za hidravlično uravnoteženje PN10 namenjen za delovno temperaturo od 0°C do 90°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
VH.1:
|  | Ustreza: Danfoss, tip: MSV-F2 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN65 V=18.335l/h, kvs=93,4m3/h | kos | 1 |  | 0
0
I. | 21 | Polnilna/praznilna pipa
Dobava in montaža polnilne/praznilne pipe z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
Ustreza: Kovina Herz ali enakovredno
Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C:
|  | DN15 | kos | 6 |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 22 | Tuljka
Dobava in montaža potopne tuljke za vgradnjo temperaturnega tipala, komplet s spojnijm in pritrdilnim materialom.
|  | DN15, l= 100mm | kos | 8 |  | 0
I. | 23 | Navojna spojka | kos | 29 |  | 0
Dobava in montaža navojne spojke, z notranjimi navojnimi priključki, podaljšana za montažo, ki služi kot uvodnica za montažo polnilne pipe, termometra, manometra, ipd.
0
I. | 24 | Termometer
|  | Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno spojko DN15. |  |  |  | 0
|  | Merilno območje 0°C do 120°C | kos | 8 |  | 0
I. | 25 | Manometer
Dobava in montaža manometera, vzmetni, premer okrova 100mm priključek 1/2" radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale - merilno območje 0-6 bar, komplet z tripotno manometersko pipo in vsem spojnim in tesnilnim materialom.
|  | Merilno območje 0-6 bar | kos | 5 |  | 0
I. | 26 | Odzračevalni lonec | kos | 4 |  | 0
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
0
I. | 27 | Razdelilec in zbiralnik ogrevanja | kpl | 2 |  | 0
Dobava in montaža dovodnega razdelilca in povratnega zbiralnika, izdelan iz okroglih črnih cevi DN200, komplet z bombiranima pokrovoma, z vsem varilnim, tesnilnim in spojnim materialom. Priključki dovodu oziroma povratku: 1x DN40, navojni 2x DN50, navojni, 1x DN80, prirobnični 1x DN100, priključek na razdelilec 1x DN15, priključek za tlačno tipalo 1x DN20 (izpust)
0
I. | 28 | Jeklene brezšivne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža jeklenih brezšivnih cevi iz celega vključno s spojnim, varilnim in montažnim materilom, ki ustrezajo standardu SIST EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629) za mere, mase in dobavne pogoje. Material cevi je P235TR1 (St 37-0). |  |  |  | 0
|  | DN10 | m | 16 |  | 0
|  | DN15 | m | 3 |  | 0
|  | DN20 | m | 24 |  | 0
|  | DN40 | m | 18 |  | 0
|  | DN50 | m | 14 |  | 0
|  | DN80 | m | 18 |  | 0
|  | DN100 | m | 16 |  | 0
I. | 29 | Antikorozijska zaščita | m2 | 19 |  | 0
|  | Zaščita jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo za kovino po predhodnem čiščenju rje in maščob. Dvakratno pelskanje! |  |  |  | 0
0
I. | 30 | Izolacijska plošča | m2 | 12 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije posod, razdelilcev in zbiralnikov, cevnih nosilcev, armatur v toplotni postaji in ostalih večjih površin z izolacijsko ploščo iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | debeline 19 mm |  |  |  | 0
0
I. | 31 | Izolacija cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov ogrevanja in hlajenja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. 13 x 22 | m | 3 |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 28 | m | 24 |  | 0
|  | DN40 oz. 19 x 48 | m | 18 |  | 0
|  | DN50 oz. 19 x 60 | m | 14 |  | 0
|  | DN80 oz. 19 x 89 | m | 18 |  | 0
|  | DN100 oz. 19 x 114 | m | 16 |  | 0
I. | 32 | Izolacija z aluminjasto zaščito | m2 | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža dodatne izolacije umirjevalnih cevi DN100 (cca l=1,5m) in cevovoda DN50, DN40 in DN25 na primariju v toplotni postaji s kameno volno debeline 5 cm in aluminijasto zašačitno pločevino. Al oklep izveden s pločivino debeline 0.5 - 1.0 mm, vijačeno s samoreznimi vijaki. |  |  |  | 0
I. | 32 | Zunanje temperaturno tipalo | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža zunanjega temperaturnega tipala (-50T90°C) CA NTC |  |  |  | 0
I. | 34 | Tipalo tlaka | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža tipala tlaka v tekočinah 0-10V, 0...10bar. |  |  |  | 0
I. | 35 | Temperaturno tipalo v tekočini | kos | 8 |  | 0
|  | Dobava in montaža potopnega temperaturnega tipala Pt1000, l=100mm, območje delovanja od -50 do 150 °C. |  |  |  | 0
I. | 36 | Tipalo tlačno | kos | 1 |  | 0
|  | Tlačno tipalo z analognim izhodom, merilno ombmočje 0-6 bar, priključek DN15 PN10 |  |  |  | 0
I. | 36 | Montaža ogrevne veje 3 - PRIZIDEK | ur | 16 |  | 0
Demontaža elementov veje 3 za ogrevanje prizidka ter ponovna motaža vseh demontiranih elementov na nov zbiralnik in razdelilnik vključno s spojnim, pritrdilnim in montažnim materialom.
I. | 38 | Zapiranje in praznjenje, izpiranje internega sistema ter tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
Zapiranje in praznenje sistema, Izpiranje ogrevalnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa.
I. | 39 | Zapiranje in praznjenje toplovodnega sistema | ur | 8 |  | 0
|  | Zapiranje toplovodnega sistema, kordinacija z upravljalcem toplovodnega sistema, obveščanje ostalnih uporabnikov toplovodnega omrežja. |  |  |  | 0
0
I. | 40 | Navezava na obstoječi cevovod
Dobava vsega potrebnega drobnega materiala za izvedbo navezave in priključitev na obstoječo jekleno cev. Na cev:
|  | DN100 | kpl | 4 |  | 0
|  | DN80 | kpl | 2 |  | 0
|  | DN65 | kpl | 2 |  | 0
|  | DN50 | kpl | 2 |  | 0
|  | DN25 | kpl | 2 |  | 0
|  | DN20 | kpl | 4 |  | 0
I. | 41 | Polnjenje in odzračevanje sistemov ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
0
I. | 42 | Označitev in shema | kpl | 1 |  | 0
|  | Označitev strojnih inštalacij objekta v obliki napisnih tablic z imenom linije, smernimi puščicami v ustrezni barvi skladno z DIN 2403, skupaj z generalno shemo sistema, tiskana v barvni tehniki, v plastificiranem prozornem ovoju, nameščena na vidno mesto v toplotni postaji na višino 1.5 m. Vse glavne naprave se opremi z vizitkami izdelovalca in kontakti za servisno službo. |  |  |  | 0
0
I. | 43 | Montažni material | kg | 175 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | I. TOPLOTNA POSTAJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | REGULACIJSKA PROGA KN1 IN KN2
II. | 1 | Obtočna črpalka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža obtočne črpalke s potopljenim rotorjem, za cevno vgradnjo za delovanje z medijem voda ali mešanico glikol/voda. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije (-10 °C do +110 °C). Z integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak ter funcijo izklopa črpalke pri ničnem pretoku. Za črpalko se dobavi modul za eksterni vklop/izklop ter javljanje napake. |  |  |  | 0
|  | Č.2.1 voda V= 485 l/h, dp=28 kPa P el= 3-20 W; I=0,26A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Yonos PICO 15/1-4 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Č.2.2 voda V= 645 l/h, dp=29 kPa P el= 3-20 W; I=0,26A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Yonos PICO 15/1-4 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
II. | 2 | 3-potni mešalni ventil s pogonom |  |  |  | 0
|  | Montaža in dobava 3-potnega mešalnega ventila s tritočkovnim elektro motornim pogonom, z napajanjem 230V, komplet s holandci ter ostalim tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | VT.2.1 3P, DN15, Kvs= 1,6 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 15/1,6 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | VT.2.2 3P, DN15, Kvs= 2,5 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 15/2,5 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
II. | 3 | Ventil za hidravlično uravnoteženje - navojni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje PN10 namenjen za delovno temperaturo od 0°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih komplet s vsem potrebnim tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss, tip: MSV-BD 15 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
VH.2.1 DN15 V=485l/h kvs=3m3/h
VH.2.2 DN15 V=645l/h kvs=3m3/h
II. | 4 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C. |  |  |  | 0
|  | DN10 | kos | 2 |  | 0
|  | DN25 | kos | 4 |  | 0
II. | 5 | Čistilni kos - navojni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža čistilnega kosa z magnetnim vložkom z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C: |  |  |  | 0
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
II. | 6 | Polnilna/praznilna pipa
Dobava in montaža polnilne/praznilne pipe z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
Ustreza: Kovina Herz ali enakovredno
Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 90°C:
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
II. | 7 | Tuljka
Dobava in montaža potopne tuljke za vgradnjo temperaturnega tipala, komplet s spojnijm in pritrdilnim materialom.
|  | DN15, l= 100mm | kos | 2 |  | 0
II. | 8 | Navojna spojka | kos | 4 |  | 0
Dobava in montaža navojne spojke, z notranjimi navojnimi priključki, podaljšana za montažo, ki služi kot uvodnica za montažo polnilne pipe, termometra, manometra, ipd.
0
II. | 9 | Termometer
|  | Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno spojko DN15. |  |  |  | 0
|  | Merilno območje 0°C do 120°C | kos | 4 |  | 0
II. | 10 | Temperaturno tipalo v tekočini | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in montaža potopnega temperaturnega tipala Pt1000, l=100mm, območje delovanja od -50 do 150 °C. |  |  |  | 0
II. | 11 | Odzračevalni lonec | kos | 4 |  | 0
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
II. | 12 | Jeklene cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 (E235), zunaj galvansko pocinkane s slojem cinka debeline 8-15µm, izdelane po EN 10305-3 z pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje in sigurnostjo konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje, vključno s tesnilnim in spojnim materialom. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Viega Prestabo ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN25 | m | 110 |  | 0
II. | 13 | Izolacija cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov ogrevanja in hlajenja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | DN25 oz. 19 x 28 | m | 110 |  | 0
II. | 14 | Aluminijasta zaščita | m2 | 3 |  | 0
|  | Dobava in montaža dodatne izolacije cevovodov izven objekta s kameno volno 50mm in aluminijasto zašačitno pločevino. Al oklep izveden s pločivino debeline 0.5 - 1.0 mm, vijačeno s samoreznimi vijaki. |  |  |  | 0
0
II. | 15 | Navezava na obstoječi cevovod
Dobava vsega potrebnega drobnega materiala za izvedbo navezave in priključitev na obstoječo jekleno cev. Na cev:
|  | DN65 | kpl | 2 |  | 0
II. | 16 | Izpiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izpiranje ogrevalnega in hladilnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. |  |  |  | 0
0
II. | 17 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
II. | 18 | Montažni material | kg | 130 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | II. REGULACIJSKA PROGA KN1 IN KN2 - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | RADIATORSKI VENTILI
III. | 1 | Radiatorska zapirala
|  | Dobava in montaža radiatorskih zapiral, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Danfoss RLV-S ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN10 | kos | 6 |  | 0
|  | DN15 | kos | 137 |  | 0
III. | 2 | Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža radiatorskega termostatskega ventila na katerega se montira termostatsko glavo ali elektrotermični pogon, tlačne stopnje PN 10, komplet s vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. Termostatski ventili morajo biti zaščiteni proti kraji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Danfoss RA- N ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN 10 | kos | 6 |  | 0
|  | DN 15 | kos | 137 |  | 0
III. | 3 | Nastavitev radiatorskih termostatskih ventilov | kos | 156 |  | 0
Nastavitev omejitve maksimalnega pretoka radiatorskega termostatskega ventila skladno z vrednostmi podami v tabeli termostatski ventili.
0
III. | 4 | Radiatorska termostatska glava |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža radiatorske termostaske glave z možnostjo nastavitve omejitve najnižje in najvišje temperature, z funkcijo protizmrzovalne zaščite, z askočnim priključkom, dobava in montaža komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. Termostatska glava mora biti zaščitena proti kraji. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss RAE 5154 ali enakovredno | kos | 143 |  | 0
0
|  | III. RADIATORSKI VENTILI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | MENJAVA RADIATORJEV IN RAZVODOV
IV. | 1 | Hladilna enota v ločeni izvedbi -računalniška učilnica | kos | 1 | 1680 | 1680
Zunajnja enota
Dobava in montaža toplotne črpalke (zrak / zrak) v deljeni izvedbi s kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem, vključno z vsem spojnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Naprava je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Naprava dobavljena in nameščena s tipsko stensko konzolo, skladno z navodili za montažo. Naprava pri obratovanju ne sme preseči zvočne moči L= 50 dB / f= 250 Hz / L= 3 m.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5,0 (0,8 ~ 5,0) kW
Energetski razred: SEER: 9,5- A+++ // SCOP: 5,1 A+++
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 61 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 58 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 35 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9,52 mm
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje od -15° do 24°C
Ustreza: Mitsubishi Electric MUZ-LN50VG ali enakovredno
Notranja enota
Dobava in montaža DX konvekorja stenske izvedbe standardne oblike v beli barvi z nano platinum filtrom, z uparjalnikom, motornmimi usmerjevalniki zraka, krmilno avtoamtiko, povezavo na zunanjo enoto toplotne črpalke. Konvektor se napaja iz zunanje enote. Konvektor se upravlja preko brezžičnga IR upravljalnika z lastnim napajanjem (baterijami).Konvektor nameščen na steno s tipsko kovinsko šablono. Vključno s vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Konvektor pri obratovanju ne sme preseči zvočni moči L= 35 dB / f= 250 Hz / L= 1 m.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5,0 (0,8 ~ 5,0) kW
Nivo hrupa (PWL): 58 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 307 × 890 × 233 mm
Teža: 15,5 kg
Ustreza: Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGB ali enakovredno
IV. | 2 | Razvodne cevi za hladivo
Dobava in montaža bakrene mehke cevi, tovarniško predizolirane z mehko izolacijo, primerne za stik s hladivi (freoni). Cevi certificirane po EN 13501-1. Cevi zaključene s konusi in tipsko zatezno matico skladno z navodili proizvajalca toplotne črpalke.
|  | 1/4" oz. Ø6.35x0.8 | m | 6 | 8 | 48
|  | 1/2" oz. Ø9.52x0.8 | m | 6 | 12 | 72
IV. | 3 | Razvodne cevi za odvod kondenzata
Dobava in montaža polipropilenske odtočne cevi, spajane z obojkami, komplet s fazonskimi kosi, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | ɸ32 | m | 72 | 8 | 576
IV. | 4 | Vakumiranje in zagon | kpl | 1 | 95 | 95
Vakumiranje razvodnega sistema, tesnostni preizkus, polnjenje hladiva, priklop elektro vodnikov in zagon naprav skladno z navodili proizvajalca. Po opravljenem uspešnem zagonu sistema se izdela zapisnik.
IV. | 5 | Radiator
Dobava in montaža členkastega radiatorja s stranskim priklopom. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom, z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno za radiator višine 600. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: do 110°C
|  | 6 redni/215 350-900 | kos | 2 | 350 | 700
|  | 6 redni/215 350-1000 | kos | 1 | 420 | 420
|  | 6 redni/215 350-1500 | kos | 4 | 460 | 1840
|  | 6 redni/215 350-2000 | kos | 4 | 580 | 2320
|  | 6 redni/215 600-1600 | kos | 4 | 480 | 1920
0
IV. | 6 | Radiator |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža ploščatega raditorja izdekanega iz jeklene pločevine, barvanega v RAL lestvici, s stranskim priklopom, odzračevalno pipico in navojnim čepom, komplet s vsem spojnim in tesnilnim materialom. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: do 110°C |  |  |  | 0
|  | 11-500-520 | kos | 2 | 69 | 138
|  | 11-500-600 | kos | 1 | 73 | 73
|  | 11-900-400 | kos | 1 | 65 | 65
|  | 21-500-1120 | kos | 2 | 143 | 286
|  | 21-500-1200 | kos | 2 | 156 | 312
|  | 21-500-1320 | kos | 2 | 136 | 272
|  | 21-500-1400 | kos | 1 | 176 | 176
|  | 21-500-1600 | kos | 10 | 195 | 1950
|  | 21-500-1800 | kos | 54 | 202 | 10908
|  | 21-500-2000 | kos | 2 | 234 | 468
|  | 21-500-2400 | kos | 1 | 252 | 252
|  | 21-500-2600 | kos | 1 | 270 | 270
|  | 21-900-1600 | kos | 4 | 270 | 1080
|  | 22-500-800 | kos | 1 | 137 | 137
|  | 22-500-1600 | kos | 1 | 228 | 228
|  | 22-600-600 | kos | 3 | 91 | 273
|  | 22-600-1400 | kos | 1 | 137 | 137
|  | 22-900-600 | kos | 5 | 127 | 635
|  | 22-900-1000 | kos | 4 | 204 | 816
|  | 22-900-1200 | kos | 2 | 235 | 470
|  | 22-900-1400 | kos | 3 | 268 | 804
|  | 33-500-1600 | kos | 2 | 312 | 624
|  | 33-600-1000 | kos | 1 | 234 | 234
|  | 33-900-800 | kos | 8 | 270 | 2160
|  | 33-900-1400 | kos | 1 | 420 | 420
IV. | 7 | Konzola za radiator - stenska |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža stenske konzole za pritrditev radiatorja na steno komplet z vijaki in vložki za pritrditev. Za radiatorje večjih dimenzij (2m) so predvidene 3 konzole. |  |  |  | 0
|  | za radiator višine 500 | kos | 176 | 7.5 | 1320
|  | za radiator višine 600 | kos | 8 | 8 | 64
|  | za radiator višine 900 | kos | 56 | 8.5 | 476
0
IV. | 8 | Konzola za radiator - talna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža talnih konzol za pritrditev radiatorja dobava in montaža komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom. Za radiatorje večjih dimenzij 2m so predvidene 4 konzole, 1,5m so predvidene 3 konzole. |  |  |  | 0
|  | za radiator višine 350 | kpl | 34 | 15 | 510
IV. | 9 | Cevna rozeta | kos | 17 | 3 | 51
|  | Cevna rozeta za alumplast cev Ø20, dvojna, za razmak cevi 50 mm, dvodelna, bele barve, izdelana iz PVC. |  |  |  | 0
0
IV. | 10 | Matica z adapterjem | kos | 8 | 4 | 32
|  | Matica z adapterjem za pritrditev alumplast cevi Ø16 na radiatorski ventil. |  |  |  | 0
IV. | 11 | Požarna zatesnitev cevnih prebojev |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža požarne zaščite prehodov negorljivih/gorljivih cevi skozi steno in strop z intumescenčnim požarno zaščitnim kitom PK EXPAN in intumescenčno požarno zaščitno maso PM ELAST-o-INT, ki je prekrita s pločevino. Uporablja se pri masivnih gradbenih elementih in lahkih montažnih stenah. |  |  |  | 0
|  | PREBOJ za cevi 2xDN15, AB PLOŠČA debelina 20cm | kos | 2 | 20 | 40
|  | PREBOJ za cevi DN20, AB PLOŠČA debelina 20cm | kos | 2 | 16 | 32
|  | PREBOJ za cevi 2xDN20, AB PLOŠČA debelina 20cm | kos | 2 | 24 | 48
|  | PREBOJ za cevi 2xDN25 + DN20, AB PLOŠČA debelina 20cm | kos | 1 | 30 | 30
|  | PREBOJ za cevi 2xDN25, AB PLOŠČA debelina 20cm | kos | 1 | 28 | 28
|  | PREBOJ za cevi 2xDN32, AB PLOŠČA debelina 20cm | kos | 1 | 32 | 32
|  | PREBOJ za cevi 2xDN50, AB PLOŠČA debelina 20cm | kos | 2 | 44 | 88
|  | PREBOJ za cevi 2xDN50 + DN20, AB PLOŠČA debelina 20cm | kos | 1 | 50 | 50
|  | PREBOJ za cevi 4xDN32, AB PLOŠČA debelina 20cm | kos | 1 | 46 | 46
|  | PREBOJ za cevi 4xDN50, AB PLOŠČA debelina 20cm | kos | 1 | 60 | 60
IV. | 12 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 120°C. |  |  |  | 0
|  | DN15 | kos | 4 | 10 | 40
|  | DN25 | kos | 8 | 15 | 120
|  | DN32 | kos | 10 | 20 | 200
0
IV. | 12 | Jeklene cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 (E235), zunaj galvansko pocinkane s slojem cinka debeline 8-15µm, izdelane po EN 10305-3 z pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje in sigurnostjo konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje, vključno s tesnilnim in spojnim materialom. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Viega Prestabo ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN10 | m | 20 | 9.5 | 190
|  | DN15 | m | 389 | 12.5 | 4862.5
|  | DN20 | m | 107 | 16.5 | 1765.5
|  | DN25 | m | 97 | 17.5 | 1697.5
|  | DN32 | m | 106 | 21 | 2226
|  | DN40 | m | 65 | 28.4 | 1846
|  | DN50 | m | 52 | 32.5 | 1690
|  | DN65 | m | 12 | 38 | 456
0
IV. | 14 | Večplastna cev |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevovoda iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajanih s stisljivimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: cevi Uponor MLCP |  |  |  | 0
|  | ɸ20x2,25 mm, izolacija 6 mm | m | 36 | 4.35 | 156.6
|  | ɸ25x2,5 mm, izolacija 6 mm | m | 47 | 5.35 | 251.45
|  | ɸ32x3 mm, izolacija 6 mm | m | 31 | 6 | 186
|  | ɸ50x4,5 mm, izolacija 6 mm | m | 24 | 7 | 168
0
IV. | 15 | Zaščitni premaz cevovodov | m2 | 70 | 17.5 | 1225
|  | Dobava in barvanje zaščitnih jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo kot npr. Hempadur 15553 ali enakovredno in zaključnim zaščitnim premazom kot npr. Hempadur 45143 ali enakovredno. |  |  |  | 0
IV. | 16 | Barvni premaz cevovodov | m2 | 8 | 11 | 88
|  | Dobava in barvanje vidnih jeklenih cevovodov v barvi po izboru projektanta arhitekture. |  |  |  | 0
0
IV. | 16 | Izolacijska plošča | m2 | 4 | 26.5 | 106
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije posod, razdelilcev, cevnih nosilcev, armatur (toplotna postaja in konvektorji) in ostalih večjih površin z izolacijsko ploščo iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | debeline 19 mm |  |  |  | 0
0
IV. | 18 | Izolacija cevovodov |  |  | 26.5 | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov ogrevanja in hlajenja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | DN15 oz. 19 x 18 | m | 64 | 5.1 | 326.4
|  | DN20 oz. 19 x 22 | m | 53 | 6.1 | 323.3
|  | DN25 oz. 19 x 28 | m | 97 | 7.2 | 698.4
|  | DN32 oz. 19 x 35 | m | 106 | 8.4 | 890.4
|  | DN40 oz. 19 x 42 | m | 65 | 9.4 | 611
|  | DN50 oz. 19 x 54 | m | 52 | 13.1 | 681.2
|  | DN65 oz. 19 x 76 | m | 12 | 17.8 | 213.6
IV. | 19 | Navezava na obstoječi cevovod |  |  |  | 0
Dobava vsega potrebnega drobnega materiala za izvedbo navezave in priključitev na obstoječo jekleno cev. Na cev:
|  | DN15 | kpl | 3 | 10 | 30
|  | DN20 | kpl | 1 | 12 | 12
|  | DN32 | kpl | 3 | 14 | 42
|  | DN40 | kpl | 2 | 18 | 36
|  | DN50 | kpl | 7 | 25 | 175
|  | DN65 | kpl | 3 | 28 | 84
|  | DN80 | kpl | 2 | 32 | 64
0
IV. | 20 | Izpiranje sistema | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Izpiranje ogrevalnega in hladilnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. |  |  |  | 0
0
IV. | 21 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 | 250 | 250
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
IV. | 22 | Montažni material | kg | 130 | 6 | 780
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | IV. MENJAVA RADIATORJEV IN RAZVODOV - SKUPAJ: |  |  |  | 58407.85
| V. | REGULACIJSKA PROGA KN4 IN KN6
V. | 1 | Obtočna črpalka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža obtočne črpalke s potopljenim rotorjem, za cevno vgradnjo za delovanje z medijem voda ali mešanico glikol/voda. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije (-10 °C do +110 °C). Z integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak ter funcijo izklopa črpalke pri ničnem pretoku. Za črpalko se dobavi modul za eksterni vklop/izklop ter javljanje napake. |  |  |  | 0
|  | Č.2.3 voda V= 325 l/h, dp=32 kPa P el= 3-20 W; I=0,26A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Yonos pico 15/1-4 ali enakovredno | kos | 1 | 192 | 192
|  | Č.2.4 voda V= 135 l/h, dp=10 kPa P el= 3-20 W; I=0,26A; U=220V/50 Hz / 1F Ustreza: WILO; Yonos pico 15/1-4 ali enakovredno | kos | 1 | 192 | 192
V. | 2 | 3-potni mešalni ventil s pogonom |  |  |  | 0
|  | Montaža in dobava 3-potnega mešalnega ventila s tritočkovnim elektro motornim pogonom, z napajanjem 230V, komplet s holandci ter ostalim tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | VT.2.3 in VT.2.4 3P, DN15, Kvs= 1 m3/h, U= 230V regulacija: 3T Ustreza: DANFOSS, tip: VRG3 15/1 + AMV 435/230V ali enakovredno | kos | 2 | 408 | 816
V. | 3 | Ventil za hidravlično uravnoteženje - navojni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje PN10 namenjen za delovno temperaturo od 0°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih komplet s vsem potrebnim tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Danfoss, tip: MSV-BD 15 ali enakovredno | kos | 2 | 75 | 150
VH.2.3 DN15 V=325l/h kvs=3m3/h
VH.2.4 DN15 V=135l/h kvs=3m3/h
V. | 4 | Merilnik energije K.2 in K.3
Merilnik toplotne energije, navojne izvedbe, tlačne stopnje PN16, s holandci in tesnili, skupaj z računsko enoto z zunanjim napajanjem 230V, parom potopnih temperaturnih tipal, spojkami za privaritev na cevovode (tipala), opcijsko kartico MBUS, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | dimenzija kalorimetra: DN15 Qn= 0,6 m3/h, Qmax= 1,2 m3/h Ustreza: Enerkon, CF-ECHO II - 0,6-110 ali enakovredno | kos | 2 | 245 | 490
V. | 5 | Krogelna pipa - navojna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe z navojnima priključkoma, z ročico za odpiranje, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 120°C. |  |  |  | 0
|  | DN10 | kos | 2 | 8 | 16
|  | DN20 | kos | 4 | 19 | 76
V. | 6 | Čistilni kos - navojni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža čistilnega kosa z magnetnim vložkom z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in spojnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 120°C: |  |  |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 | 110 | 220
V. | 7 | Polnilna/praznilna pipa
Dobava in montaža polnilne/praznilne pipe z nastavkom za gumijasto cev, navojni priključek, zaporno ročico in navojnim zapornim čepom, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
Ustreza: Kovina Herz ali enakovredno
Tlačna stopnja PN10, temperatura delovanja 0°C do 120°C:
|  | DN15 | kos | 2 | 14 | 28
V. | 8 | Tuljka
Dobava in montaža potopne tuljke za vgradnjo temperaturnega tipala, komplet s spojnijm in pritrdilnim materialom.
|  | DN15, l= 100mm | kos | 2 | 16 | 32
V. | 9 | Navojna spojka | kos | 4 | 14 | 56
Dobava in montaža navojne spojke, z notranjimi navojnimi priključki, podaljšana za montažo, ki služi kot uvodnica za montažo polnilne pipe, termometra, manometra, ipd.
0
V. | 10 | Termometer
|  | Dobava in montaža steklenega aksialnega termometera, potopna cev iz nerjavnega jekla premer okrova 100mm. Montaža na navarilno spojko DN15. |  |  |  | 0
|  | Merilno območje 0°C do 120°C | kos | 4 | 18 | 72
V. | 11 | Temperaturno tipalo v tekočini | kos | 2 | 18 | 36
|  | Dobava in montaža potopnega temperaturnega tipala Pt1000, l=100mm, območje delovanja od -50 do 150 °C. |  |  |  | 0
V. | 12 | Odzračevalni lonec | kos | 4 | 45 | 180
|  | Dobava in montaža odzračevalnega lonca izdelanega iz jeklene cevi DN80 dolžine 20 cm, dveh podnic DN 80, jeklene cevi DN 15 dolžine 10 - 20 cm za privaritev na cevovod, varilne spojke DN 15 ali cevi DN 10 dolžine 10 cm, komplet s spojnim, tesnilnim in varilnim materialom. |  |  |  | 0
V. | 13 | Jeklene cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža cevi iz nelegiranega jekla št. 1.0308 (E235), zunaj galvansko pocinkane s slojem cinka debeline 8-15µm, izdelane po EN 10305-3 z pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje in sigurnostjo konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje, vključno s tesnilnim in spojnim materialom. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  |  | 0
|  | Ustreza:Viega Prestabo ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | DN20 | m | 36 | 17.5 | 630
V. | 14 | Zaščitni premaz cevovodov | m2 | 3 | 17.5 | 52.5
|  | Dobava in barvanje zaščitnih jeklenih cevovodov in nosilne konstrukcije s temeljno zaščitno barvo kot npr. Hempadur 15553 ali enakovredno in zaključnim zaščitnim premazom kot npr. Hempadur 45143 ali enakovredno. |  |  |  | 0
V. | 15 | Izolacija cevovodov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne izolacije ceovovodov ogrevanja in hlajenja s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B1 po EN klasifikaciji. |  |  |  | 0
|  | DN20 oz. 19 x 22 | m | 36 | 7.2 | 259.2
V. | 16 | Navezava na obstoječi cevovod | kpl | 2 | 25 | 50
Dobava vsega potrebnega drobnega materiala za izvedbo navezave in priključitev na obstoječo jekleno cev. Na cev:
DN40
V. | 17 | Izpiranje sistema | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Izpiranje ogrevalnega in hladilnega sistema po končanih varilskih in ostalih montažnih delih. |  |  |  | 0
0
V. | 18 | Tlačni preizkus sistema | kpl | 1 | 250 | 250
|  | Izvedba tlačnega preizkusa cevovodov, s hladno vodo, s tlakom 1,5 x delovni tlak oziroma po navodilih proizvajalca cevnega sistema. Po uspešnem preizkusu se izdela zapisnik podpisan s strani izvajalaca preizkusa in nadzornega organa. |  |  |  | 0
0
V. | 19 | Montažni material | kg | 130 | 6 | 780
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
V. | 20 | Gradbena dela | ur | 2 | 25 | 50
Izdelava različnih utorov, odprtin in ostalih prebojev ter različna manjša gradbena dela potrebna za izvedbo instalacije ogrevanja
|  | II. REGULACIJSKA PROGA KN1 IN KN2 - SKUPAJ: |  |  |  | 4777.7
DELNA REKAPITULACIJA - S3.OGREVANJE IN HLAJENJE
0
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV! |  |  |  |  | 0
| I. | TOPLOTNA POSTAJA |  |  | 0
| II. | REGULACIJSKA PROGA KN1 IN KN2
| III. | RADIATORSKI VENTILI
| IV. | MENJAVA RADIATORJEV IN RAZVODOV |  |  |  | 58407.85
| V. | REGULACIJSKA PROGA KN4 IN KN6 |  |  |  | 4777.7
|  | S3.OGREVANJE IN HLAJENJE - SKUPAJ: |  |  |  | 63185.55

## PREZRAČEVANJE (hidden)
3. |  | POPIS DEL S PREDRAČUNOM - GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
S4. |  | PREZRAČEVANJE
Opombe:
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Cene na enoto, vrednosti in zneski so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PREZRAČEVANJE JEDILNICA
I. | 1 | Naprava KN1, Jedilnica | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava modulne klimatske naprave za zunanjo postavitev na tla (barvano ohišje, streha, podložni okvir,.. ) vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom, komplet z antivibracijskimi nogicami. Naprava za naslednje podatke: |  |  |  | 0
|  | SPLOŠNE INFORMACIJE |  |  |  | 0
|  | Mehanične lastnosti klimatskih naprav morajo biti potrjene s certifikatom o skladnosti (CE, ITI, TUV, ISO9000...). Klimatska naprava je modularne konstrukcije. Enote so dobavljene v segmentih. |  |  |  | 0
Ohišje klimatske naprave je izdelano iz konstrukcije brez okvirja z povsem gladko notranjostjo ohišja, ki izpolnjuje vse higijenske normative. Stene klimatske naprave so vroče cinkane in izdelane iz panelov - dvostenski pokrovi debeline 50 mm, izolirani z negorljivo kameno volno. Zagotavljajo visoko toplotno (razred T4(M)) in zvočno izolacijo (RW = 43 dB). Faktor toplotnih mostov TB3(M). Togost ohišja D2(M), tesnost ohišja L1(R), tesnost pri filtrih k < 0,5%(F9).
|  | Konstrukcija vrat zagotavlja enostavno in hitro odpiranje ter izredno visoko tesnost. Vrata so opremljena z zapirali. |  |  |  | 0
|  | Vsa periferna oprema avtomatike je standardno nameščena na napravi, prev tako so vsa električna priključna mesta na zunanjem ohišju. |  |  |  | 0
|  | PROSTO TEKOČI VENTILATOR |  |  |  | 0
|  | Enostransko sesajoči, prosto tekoči radialni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC gnanim elektromotorjem. Praškasto barvan radialni rotor je nameščen neposredno na gred elektromotorja, kar zagotavlja prenos moči brez izgub in brez vzdrževanja. |  |  |  | 0
|  | KASETNI FILTER |  |  |  | 0
|  | Filtrirni medij za stopnjo filtracije F7 in M5 je tkanina iz sintetičnih vlaken. Na filtrirnem mediju ni obrabe. Filtrirne enote se pritrdijo z vzmetnimi sponkami v EURO okvir. Okvir je izvlačljiv iz naprave s posluževalne strani. |  |  |  | 0
|  | VODNI GRELNIK Cu/Al |  |  |  | 0
Izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi mehanično ekspandiranih na aluminijaste lamele vgrajen v okvir iz pocinkane pločevine. Toplotni izmenjevalec je izvlačljiv iz naprave s strani.
Toplotni izmenjevalec je izdelan za obratovalni tlak do največ 16 barov in do temperature do 120 0C. Enota je opremljena s konstrukcijo za namestitev protizmrzovalne zaščite
VODNI HLADILNIK Cu/Al
Izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi mehanično ekspandiranih na aluminijaste lamele vgrajen v okvir iz pocinkane pločevine. Toplotni izmenjevalec je izvlačljiv iz naprave s strani.
Toplotni izmenjevalec je izdelan za obratovalni tlak do največ 16 barov in do temperature do 120 0C.
Izven naprave so priključki toplotno izolirani.
Hladilna enota je opremljena z zbiralno kadjo iz nerjavečega jekla, sifonom in eliminatorjem vodnih kapljic.
ROTACIJSKI REKUPERATOR - ROTOTERM
Toplotna izmenjava med dovodnim in odvodnim tokom zraka.
Rekuperativna enota je sestavljena iz ohišja in rotacijskega regeneratorja. Regenerator je vgrajen v ohišje enote in po potrebi izvlačljiv iz enote.
Rekuperator ima vgrajeno protizmrzovalno zaščito in je frekvenčno voden.
|  | TEHNIČNI PODATKI IN SESTAVA V SMERI TOKA ZRAKA |  |  |  | 0
|  | DOVOD |  |  |  | 0
|  | Zajemna protidežna zaščitna rešetka |  |  |  | 0
|  | Žaluzija notranja vgradnja |  |  |  | 0
|  | -motorni pogon na vzmet (znotraj enote) |  |  |  | 0
|  | Filterna komora |  |  |  | 0
|  | -vrečasti filter razreda fltracije F7 |  |  |  | 0
|  | -presostat |  |  |  | 0
|  | Ventilatorska tlačna-dovodna enota s prostotekočim ventilatorjem: |  |  |  | 0
|  | - pretok zraka V= 7000 m3/h |  |  |  | 0
|  | - eksterni padec tlaka dp= 300 Pa |  |  |  | 0
|  | - moč elektromotorja Pm= 2,4 kW (1,83kW), 3NPE 400V, 50Hz |  |  |  | 0
|  | - EC regulacija |  |  |  | 0
|  | Rotacijski rekuperator - rototerm: |  |  |  | 0
|  | - pretok zraka V=7000m3/h |  |  |  | 0
|  | - temp. odpadnega zraka na vstopu pozimi T= 21°C/45% |  |  |  | 0
|  | - temp. svežega zraka na vstopu pozimi T= -13°C/90% |  |  |  | 0
|  | - temp. po rekuperaciji pozimi T= 13,6°C |  |  |  | 0
|  | - temperaturni izkoristek pozimi 78% |  |  |  | 0
|  | - temp. odpadnega zraka na vstopu poleti T= 26°C/50% |  |  |  | 0
|  | - temp. svežega zraka na vstopu poleti T= 32°C/40% |  |  |  | 0
|  | - temp. po rekuperaciji poleti T= 27,6°C |  |  |  | 0
|  | - temperaturni izkoristek poleti 74% |  |  |  | 0
|  | - frekvenčni za regulacijo vrtljajev rekuperacijskega kolesa |  |  |  | 0
|  | -protizmrzovalna zaščita |  |  |  | 0
|  | Prazna enota - servisna sekcija rototerma |  |  |  | 0
|  | Grelno enota |  |  |  | 0
|  | - pretok zraka V=7000 m3/h |  |  |  | 0
|  | - grelna kapaciteta Qg= 14,7 kW (dimenzioniran na zunanjo temperaturo -13°C) |  |  |  | 0
|  | - temperatura vpiha tvp= 20°C |  |  |  | 0
|  | - ogrevna voda t1/t2= 55/50°C |  |  |  | 0
|  | - količina - pretok vode 0,65 m3/h |  |  |  | 0
|  | -protizmrzovalna zaščita na vodni strani - potopno tipalo |  |  |  | 0
|  | -SUMX mešalni set vodnega grelca (tropotni ventil s pogonom + črpalka) |  |  |  | 0
|  | Prazna enota - za možnost naknadne vgradnje vodnega hladilca in eliminatorja |  |  |  | 0
|  | Jadrovinasti priključek |  |  |  | 0
|  | ODVOD |  |  |  | 0
|  | Jadrovinasti priključek |  |  |  | 0
|  | Filterna komora |  |  |  | 0
|  | -vrečasti filter razreda fltracije M5 |  |  |  | 0
|  | -presostat |  |  |  | 0
|  | Prazna servisna sekcija |  |  |  | 0
|  | Rotacijski rekuperator - rototerm: |  |  |  | 0
|  | Ventilatorska sesalna-odvodna enota s prostotekočim ventilatorjem: |  |  |  | 0
|  | - pretok zraka V= 7000 m3/h |  |  |  | 0
|  | - eksterni padec tlaka dp= 300 Pa |  |  |  | 0
|  | - moč elektromotorja Pm= 2,4 kW (1,75kW), 3NPE 400V, 50Hz |  |  |  | 0
|  | - EC regulacija |  |  |  | 0
|  | Žaluzija znotraj servisne sekcije |  |  |  | 0
|  | motorni pogon znotraj sekcije |  |  |  | 0
|  | Izpušna hauba z mrežo |  |  |  | 0
|  | Ostala oprema: |  |  |  | 0
|  | -vsa periferna oprema avtomatike (pogoni, presostati…) so že serijsko nameščeni na napravi |  |  |  | 0
|  | - kovinski podstavek naprave (v=150mm) |  |  |  | 0
Mere
- dimenzije l x b x h = 2910 (2611) x 1790 (950) x 1990 mm (v oklepaju mere podsavka)
|  | - masa m = 980 kg |  |  |  | 0
|  | - posluževanje na desni strani, gledano v smiri svežega zraka |  |  |  | 0
|  | Regulacija |  |  |  | 0
|  | Regulacijski sistem VCS -regulacija na temperaturo v prostoru -EC regulacija EM ventilatorja -časovni program delovanja ( tri časovni urniki =>8 sprememb (intervalov) v dnevnem urniku, 7 intervalov v tedenskem urniku, 6 intervalov v letnem urniku) -trije temperaturni režimi (konfortno, srednje, ekonomično) |  |  |  | 0
|  | - elektro komandna omara (EKO) VCS za zunanjo vgradnjo na klimat IP55 |  |  |  | 0
|  | - pogoni na žaluzijah,2kos |  |  |  | 0
|  | - presostati na filtrih P33N (30-500Pa),2kos |  |  |  | 0
|  | - presostati na ventilatorjih P33 (20-200Pa),2kos |  |  |  | 0
|  | - temperaturno tipalo NS120,3kos |  |  |  | 0
- protizmrzovalna zaščita vonega grelnika NS130R,1kos
|  | - protizmrzovalna zaščita rekuperatorja NS120,1kos |  |  |  | 0
|  | - daljinski (žični) servisni digitalni tablo z display-em HMI DM,1kos |  |  |  | 0
|  | - ModBus TCP,1kos |  |  |  | 0
|  | - regulacija na temperaturo v prostoru,1kpl |  |  |  | 0
|  | -regulacija na kvaliteto zraka v prostoru - kanalski CO2 senzor,1kos |  |  |  | 0
|  | OPOMBA: regulacija mora omogočati tudi regulacijo hlajenja v primeru da se naknadno dogradi vodni hladilec z eliminatorjem!!! |  |  |  | 0
|  | Komplet dostava z električno povezavo elementov avtomatike z elektrokrmilno omarico, kabliranje z ustreznimi električnimi kabli do posameznih termostatov in pogonov, nastavitve regulatorja in elementov regulacije ter funkcijski zagon klimatske naprave. Elektrokrmilna omarica obvezno usklajena s projektantom električnih instalacij |  |  |  | 0
Ustreza: proizvod Remak tip AeroMaster XP 10 ali enakovredno
0
I. | 2 | Samo montaža KN1 | kpl | 1 |  | 0
Samo montaža prezračevalne naprave KN1 iz postavke I.1, komplet s postavitvijo na podstavek, izvedbo priključka na kanalski sistem, komplet s vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
I. | 3 | Dušilec zvoka
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: MSA200-133-3-PF/1000x800x1000 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
|  | Ustreza: MSA200-133-3-PF/1000x800x1500 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
I. | 4 | Dovodna komora |  |  |  | 0
Dobava in montaža dovodne komore, izdelana iz pocinkane jeklene pločevine, z vgrajeno preforirano pločevino, prašno barvana v črno barvo po izboru arhitekta. Komora se izolira z izolacijo debeline 19 mm. Priključni nastavek iz vrha (pred naročilom je potrebno uskladiti barvo z arhitektom in preveriti dimenzije na objektu) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom.
|  | dimenzije 800x800x300 mm, priključek 300x250 mm | kos | 6 |  | 0
0
I. | 5 | Regulacijska loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka za vgradnjo na prezračevalni kanal, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 300x250 mm | kos | 6 |  | 0
|  | 800x250 mm | kos | 3 |  | 0
0
I. | 6 | Odvodna komora |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža odvodne komore, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, prašno barvana v barvo po izboru arhitekta. Priključni nastavek iz vrha (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 700x700x300 mm, priključek 700x250 mm | kos | 3 |  | 0
0
I. | 7 | Priključna komora za rešetko |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža priključne komore za rešetko z nastavkom za prikljućitev fleksibilne cevi, 4xɸ125 mm, izdelana iz pocinkane pločevine 0,8-1mm, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Komora se izolira z izolacijo debeline 19 mm. Podane so okvirne dimenzije. Pred izdelavo je potrebno preveriti dimenzije na objektu ter prilagoditi dejanskemu stanju in tipu vgrajenih rešetk. |  |  |  | 0
|  | 1150x100x180 mm, 4x priključek ɸ125 mm | kos | 3 |  | 0
0
I. | 8 | Prezračevalna talna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža talne rešetke za dovod zraka, z možnostjo nastavitve pretoka zraka in protiokvirjem, komplet z vijačnimin in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | 600x150 mm | kos | 6 |  | 0
I. | 9 | Čistilna odprtina |  |  |  | 0
|  | Čistilne odprtine za kontrolo in čiščenje kanalske mreže, izdelane demontažno v steni kanala, z tesnilnim in vijačnim materialom, označene z nelepko. Odprtine se definira po končanih montažnih delih kanalske mreže. Lokacije se definira na problematičnih odsekih in se po potrebi prilagodi oz. uskladi na licu mesta z odgovornim vodjo del, nadzorom in projektantom. |  |  |  | 0
|  | 400x300 | kos | 2 |  | 0
0
I. | 10 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 1880 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
0
I. | 11 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih przračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1506, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanali Φ125 | m | 15 |  | 0
0
I. | 12 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnih cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Systemair ALUDEC 112 ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ125 | m | 12 |  | 0
0
I. | 13 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 195 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno
I. | 14 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov
Dobava in montaža izolacije iz kamene volne za dodatno izolacijo kanalov vodenih izven objekta.
|  | debelina izolacije: 8 cm | m2 | 191 |  | 0
I. | 15 | Aluminijasta zaščita kanalov | m2 | 213 |  | 0
Dobava in montaža aluminijaste zaščitne pločevine za zaščito prezračevalnih kanalov zunaj objekta.
I. | 16 | Montažni material | kg | 190 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
I. | 17 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
I. | 18 | Shema in označitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | I. PREZRAČEVANJE JEDILNICA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PREZRAČEVANJE TELOVADNICA
II. | 1 | Naprava KN2, Telovadica | kpl | 1 |  | 0
|  | Dobava modulne klimatske naprave za zunanjo postavitev na tla (barvano ohišje, streha, podložni okvir,.. ) vključno z krmilno avtomatiko, internimi kabelskimi povezavami in zagonom, komplet z antivibracijskimi nogicami. Naprava za naslednje podatke: |  |  |  | 0
|  | Mehanične lastnosti klimatskih naprav morajo biti potrjene s certifikatom o skladnosti (CE, ITI, TUV, ISO9000...). Klimatska naprava je modularne konstrukcije. Enote so dobavljene v segmentih. |  |  |  | 0
|  | Ohišje klimatske naprave je izdelano iz konstrukcije brez okvirja z povsem gladko notranjostjo ohišja, ki izpolnjuje vse higijenske normative. Stene klimatske naprave so vroče cinkane in izdelane iz panelov - dvostenski pokrovi debeline 50 mm, izolirani z negorljivo kameno volno. Zagotavljajo visoko toplotno (razred T4(M)) in zvočno izolacijo (RW = 43 dB). Faktor toplotnih mostov TB3(M). Togost ohišja D2(M), tesnost ohišja L1(R), tesnost pri filtrih k < 0,5%(F9). |  |  |  | 0
|  | Konstrukcija vrat zagotavlja enostavno in hitro odpiranje ter izredno visoko tesnost. Vrata so opremljena z zapirali. |  |  |  | 0
|  | Vsa periferna oprema avtomatike je standardno nameščena na napravi, prev tako so vsa električna priključna mesta na zunanjem ohišju. |  |  |  | 0
|  | PROSTO TEKOČI VENTILATOR |  |  |  | 0
|  | Enostransko sesajoči, prosto tekoči radialni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC gnanim elektromotorjem. Praškasto barvan radialni rotor je nameščen neposredno na gred elektromotorja, kar zagotavlja prenos moči brez izgub in brez vzdrževanja. |  |  |  | 0
|  | KASETNI FILTER |  |  |  | 0
|  | Filtrirni medij za stopnjo filtracije F7 in M5 je tkanina iz sintetičnih vlaken. Na filtrirnem mediju ni obrabe. Filtrirne enote se pritrdijo z vzmetnimi sponkami v EURO okvir. Okvir je izvlačljiv iz naprave s posluževalne strani. |  |  |  | 0
|  | VODNI GRELNIK Cu/Al |  |  |  | 0
|  | Izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi mehanično ekspandiranih na aluminijaste lamele vgrajen v okvir iz pocinkane pločevine. Toplotni izmenjevalec je izvlačljiv iz naprave s strani. |  |  |  | 0
|  | Toplotni izmenjevalec je izdelan za obratovalni tlak do največ 16 barov in do temperature do 120 0C. Enota je opremljena s konstrukcijo za namestitev protizmrzovalne zaščite |  |  |  | 0
|  | VODNI HLADILNIK Cu/Al |  |  |  | 0
|  | Izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi mehanično ekspandiranih na aluminijaste lamele vgrajen v okvir iz pocinkane pločevine. Toplotni izmenjevalec je izvlačljiv iz naprave s strani. |  |  |  | 0
|  | Toplotni izmenjevalec je izdelan za obratovalni tlak do največ 16 barov in do temperature do 120 0C. |  |  |  | 0
|  | Izven naprave so priključki toplotno izolirani. |  |  |  | 0
|  | Hladilna enota je opremljena z zbiralno kadjo iz nerjavečega jekla, sifonom in eliminatorjem vodnih kapljic. |  |  |  | 0
|  | ROTACIJSKI REKUPERATOR - ROTOTERM |  |  |  | 0
|  | Toplotna izmenjava med dovodnim in odvodnim tokom zraka. |  |  |  | 0
|  | Rekuperativna enota je sestavljena iz ohišja in rotacijskega regeneratorja. Regenerator je vgrajen v ohišje enote in po potrebi izvlačljiv iz enote. |  |  |  | 0
|  | Rekuperator ima vgrajeno protizmrzovalno zaščito in je frekvenčno voden. |  |  |  | 0
|  | TEHNIČNI PODATKI IN SESTAVA V SMERI TOKA ZRAKA |  |  |  | 0
|  | DOVOD |  |  |  | 0
|  | Zajemna protidežna zaščitna rešetka |  |  |  | 0
|  | Žaluzija notranja vgradnja |  |  |  | 0
|  | -motorni pogon na vzmet (znotraj enote) |  |  |  | 0
|  | Filterna komora |  |  |  | 0
|  | -vrečasti filter razreda fltracije F7 |  |  |  | 0
|  | -presostat |  |  |  | 0
|  | Ventilatorska tlačna-dovodna enota s prostotekočim ventilatorjem: |  |  |  | 0
|  | - pretok zraka V= 4600 m3/h |  |  |  | 0
|  | - eksterni padec tlaka dp= 300 Pa |  |  |  | 0
|  | - moč elektromotorja Pm= 2,4 kW (1,37kW), 3NPE 400V, 50Hz |  |  |  | 0
|  | - EC regulacija |  |  |  | 0
|  | Rotacijski rekuperator - rototerm: |  |  |  | 0
|  | - pretok zraka V=4600m3/h |  |  |  | 0
|  | - temp. odpadnega zraka na vstopu pozimi T= 21°C/45% |  |  |  | 0
|  | - temp. svežega zraka na vstopu pozimi T= -13°C/90% |  |  |  | 0
|  | - temp. po rekuperaciji pozimi T= 12,7°C |  |  |  | 0
|  | - temperaturni izkoristek pozimi 75% |  |  |  | 0
|  | - temp. odpadnega zraka na vstopu poleti T= 26°C/50% |  |  |  | 0
|  | - temp. svežega zraka na vstopu poleti T= 32°C/40% |  |  |  | 0
|  | - temp. po rekuperaciji poleti T= 27,6°C |  |  |  | 0
|  | - temperaturni izkoristek poleti 74% |  |  |  | 0
|  | - frekvenčni za regulacijo vrtljajev rekuperacijskega kolesa |  |  |  | 0
|  | -protizmrzovalna zaščita |  |  |  | 0
|  | Prazna enota - servisna sekcija rototerma |  |  |  | 0
|  | Grelno enota |  |  |  | 0
|  | - pretok zraka V=4600 m3/h |  |  |  | 0
|  | - grelna kapaciteta Qg= 11,1 kW (dimenzioniran na zunanjo temperaturo -13°C) |  |  |  | 0
|  | - temperatura vpiha tvp= 20°C |  |  |  | 0
|  | - ogrevna voda t1/t2= 55/50°C |  |  |  | 0
|  | - količina - pretok vode 0,62 m3/h |  |  |  | 0
|  | -protizmrzovalna zaščita na vodni strani - potopno tipalo |  |  |  | 0
|  | -SUMX mešalni set vodnega grelca (tropotni ventil s pogonom + črpalka) |  |  |  | 0
|  | Prazna enota - za možnost naknadne vgradnje vodnega hladilca in eliminatorja |  |  |  | 0
|  | Jadrovinasti priključek |  |  |  | 0
|  | ODVOD |  |  |  | 0
|  | Jadrovinasti priključek |  |  |  | 0
|  | Filterna komora |  |  |  | 0
|  | -vrečasti filter razreda fltracije M5 |  |  |  | 0
|  | -presostat |  |  |  | 0
|  | Rotacijski rekuperator - rototerm: |  |  |  | 0
|  | Ventilatorska sesalna-odvodna enota s prostotekočim ventilatorjem: |  |  |  | 0
|  | - pretok zraka V= 4600 m3/h |  |  |  | 0
|  | - eksterni padec tlaka dp= 300 Pa |  |  |  | 0
|  | - moč elektromotorja Pm= 1,3 kW (1,18kW), 3NPE 400V, 50Hz |  |  |  | 0
|  | - EC regulacija |  |  |  | 0
|  | Žaluzija znotraj servisne sekcije |  |  |  | 0
|  | motorni pogon znotraj sekcije |  |  |  | 0
|  | Izpušna hauba z mrežo |  |  |  | 0
|  | Ostala oprema: |  |  |  | 0
|  | -vsa periferna oprema avtomatike (pogoni, presostati…) so že serijsko nameščeni na napravi |  |  |  | 0
|  | - kovinski podstavek naprave (v=150mm) |  |  |  | 0
|  | Mere |  |  |  | 0
|  | - dimenzije l x b x h = 2910 (2861) x 1390 (790) x 1670 mm (v oklepaju mere podsavka) |  |  |  | 0
|  | - masa m = 750 kg |  |  |  | 0
|  | - posluževanje na desni strani, gledano v smiri svežega zraka |  |  |  | 0
|  | Regulacija |  |  |  | 0
|  | Regulacijski sistem VCS -regulacija na temperaturo v prostoru -EC regulacija EM ventilatorja -časovni program delovanja ( tri časovni urniki =>8 sprememb (intervalov) v dnevnem urniku, 7 intervalov v tedenskem urniku, 6 intervalov v letnem urniku) -trije temperaturni režimi (konfortno, srednje, ekonomično) |  |  |  | 0
|  | - elektro komandna omara (EKO) VCS za zunanjo vgradnjo na klimat IP55 |  |  |  | 0
|  | - pogoni na žaluzijah,2kos |  |  |  | 0
|  | - presostati na filtrih P33N (30-500Pa),2kos |  |  |  | 0
|  | - presostati na ventilatorjih P33 (20-200Pa),2kos |  |  |  | 0
|  | - temperaturno tipalo NS120,3kos |  |  |  | 0
|  | - protizmrzovalna zaščita vonega grelnika NS130R,1kos |  |  |  | 0
|  | - protizmrzovalna zaščita rekuperatorja NS120,1kos |  |  |  | 0
|  | - daljinski (žični) servisni digitalni tablo z display-em HMI DM,1kos |  |  |  | 0
|  | - ModBus TCP,1kos |  |  |  | 0
|  | - regulacija na temperaturo v prostoru,1kpl |  |  |  | 0
|  | -regulacija na kvaliteto zraka v prostoru - kanalski CO2 senzor,1kos |  |  |  | 0
|  | -regulacija na konstanten pretok,1kos |  |  |  | 0
|  | OPOMBA: regulacija mora omogočati tudi regulacijo hlajenja v primeru da se naknadno dogradi vodni hladilec z eliminatorjem!!! |  |  |  | 0
|  | Komplet dostava z električno povezavo elementov avtomatike z elektrokrmilno omarico, kabliranje z ustreznimi električnimi kabli do posameznih termostatov in pogonov, nastavitve regulatorja in elementov regulacije ter funkcijski zagon klimatske naprave. Elektrokrmilna omarica obvezno usklajena s projektantom električnih instalacij |  |  |  | 0
|  | Ustreza: proizvod Remak tip AeroMaster XP 06 ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 2 | Samo montaža KN2 | kpl | 1 |  | 0
|  | Samo montaža prezračevalne naprave KN2 iz postavke Ii.1, komplet s postavitvijo na podstavek, izvedbo priključka na kanalski sistem, komplet s vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 3 | Dušilec zvoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: MSA200-125-2-PF/650x600x1000 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
II. | 4 | Elektronski regulator pretoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelanega iz pocikane pločevine, z elektromotornim pogonom za odpiranje in zapiranje in MP-BUS komunikacijo in z napetosnim signalom 0-10V. Napajanje 24 V, omogoča regulacijo odprtosti lopute (v skrajno zaprti legi regulator omogoča minimalni pretok 20% nazivne vrednosti), skupaj s vsem tesnilnim nosilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Dimenzija: |  |  |  | 0
|  | AxB=300/200 (Vn= 1200 m3/h, Vmax= 2000 m3/h) | kos | 2 |  | 0
|  | AxB=400/300 (Vn= 2450 m3/h) Vmax= 3500 m3/h) | kos | 2 |  | 0
Ustreza: TROX, TVJ/AxB/BC0/V0/MP BUS ali enakovredno
II. | 5 | Vrtinčni difuzor |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglega stropnega difuzorja izdelanega iz jeklene pločevine, prašno barvan, komplet s izolirano komoro z regulacijsko loputo, priključnim nastavkom ɸ 200 (dimenzijo preveriti na objektu pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX, TVF-C-200 + PB3-200/160-S-L-ISO 6 mm ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
II. | 6 | Zaščitna mrežica | kos | 6 |  | 0
|  | Dobava in montaža okrogle zaščitne mrežice proti udarcem za vrtinčni difuzor iz postavke II. 5, ɸ350 (preveriti dimenzijo pred naročilom) ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
0
II. | 7 | Dovodna prezračevalna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s prirobnico za vgradnjo na kanal ali komoro izdelano iz pocinkane pločevine, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x100 mm | kos | 3 |  | 0
|  | dimenzije 300x200 mm | kos | 1 |  | 0
|  | dimenzije 300x300 mm | kos | 4 |  | 0
0
II. | 8 | Komora za rešetko |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža komore za vgradnjo rešetke izdelane iz pocinkane pločevine, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 350x350x250 mm, priključek Φ200 | kpl | 2 |  | 0
II. | 9 | Odvodna prezračevalna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s prirobnico za vgradnjo na kanal ali komoro izdelano iz pocinkane pločevine, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x100 mm | kos | 3 |  | 0
|  | dimenzije 300x200 mm | kos | 1 |  | 0
|  | dimenzije 800x900 mm | kos | 1 |  | 0
0
II. | 10 | Vratna rešetka |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za vgradno v vrata, komplet s protiokvirjem, vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 425x225 mm | kos | 2 |  | 0
0
II. | 11 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 3 |  | 0
II. | 12 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 14 |  | 0
II. | 13 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih przračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1506, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanali Φ160 | m | 2 |  | 0
|  | Spiro kanali Φ250 | m | 12 |  | 0
|  | Spiro kanali Φ315 | m | 6 |  | 0
0
II. | 14 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnie, zvočno izolirane cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, izdelane iz polipropilenske tkanine, zvočno izolirane s plastjo steklene volne, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Vsak element se zaradi dušenja zvoka priključi z enim metrom fleksibilne cevi. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections, tip: Sonodec Non-woven ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 17 |  | 0
|  | Φ160 | m | 2 |  | 0
|  | Φ200 | m | 2 |  | 0
0
II. | 15 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 2290 |  | 0
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
II. | 16 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 242 |  | 0
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 17 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža izolacije iz kamene volne za dodatno izolacijo kanalov vodenih izven objekta. |  |  |  | 0
|  | debelina izolacije: 8 cm | m2 | 135 |  | 0
II. | 18 | Aluminijasta zaščita kanalov | m2 | 164 |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne pločevine za zaščito prezračevalnih kanalov zunaj objekta. |  |  |  | 0
II. | 19 | Barvanje prezračevalnih kanalov | m2 | 8 |  | 0
|  | Barvanje vidnih prezračevalnih kanalov v garderobah v barvi stene. Barvni odtenek uskladiti s projektantom arhitekture. |  |  |  | 0
II. | 20 | Čistilna odprtina
Čistilne odprtine za kontrolo in čiščenje kanalske mreže, izdelane demontažno v steni kanala, z tesnilnim in vijačnim materialom, označene z nelepko. Odprtine se definira po končanih montažnih delih kanalske mreže. Lokacije se definira na problematičnih odsekih in se po potrebi prilagodi oz. uskladi na licu mesta z odgovornim vodjo del, nadzorom in projektantom.
|  | za kanal 300x400 | kos | 2 |  | 0
|  | za kanal 300x250 | kos | 2 |  | 0
|  | za kanal 400x400 | kos | 1 |  | 0
|  | za kanal 250x100 | kos | 2 |  | 0
|  | za kanal Φ315 | kos | 1 |  | 0
II. | 21 | Zaščita za črpalčno regulacijski sklop |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža zaščite črpalčno regulacijskega sklopa pred vremenskimi vplivi na prezračevalni napravi KN2, izdelane iz tipskih jeklenih pocinkanih profilov in pocinkane jeklene pločevevine (debeline 1mm), , komplet s vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Okvirne dimenzije: 600x600x400 mm | kpl | 1 |  | 0
0
II. | 22 | Montažni material | kg | 215 |  | 0
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
II. | 23 | Objemka za pritrditev kanala na betonski nosilec | kos | 12 |  | 0
|  | Izdelava in montaža montažne objemke izdelane iz jeklenega ploščatega profila širine 80 mm, debeline 4mm, okvirna dimenzija betonskega nosilaca 15 x 15 cm, komplet z krivljenjejem, varjenjem, izvedbo izvrtin ter vijaki za spajanje, objemka se protikorozijsko zaščiti z dvakratnim premazom temeljne barve in davkratnim zaščitnim lakom. |  |  |  | 0
II. | 24 | Objemka za pritrditev kanala na jekleni profil | kos | 11 |  | 0
|  | Izdelava in montaža montažne objemke izdelane iz jeklenega ploščatega profila širine 80 mm, debeline 4mm, okvirna dimenzija jeklenega profila 11 x 11 cm, komplet z krivljenjejem, varjenjem, izvedbo izvrtin ter vijaki za spajanje, objemka se protikorozijsko zaščiti z dvakratnim premazom temeljne barve in dvakratnim zaščitnim lakom. |  |  |  | 0
0
II. | 25 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
II. | 26 | Shema in označitev | kpl | 1 |  | 0
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
|  | II. PREZRAČEVANJE TELOVADNICA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | PREZRAČEVANJE GOSPODINJSTVO
III. | 1 | Prezračevalna naprava KN3 - GOSPODIJNSTVO | kos | 1 | 3700 | 3700
|  | Dobava in montaža dovodne prezračevalne naprave, primerne za montažo pod strop komplet s spojnim, tesninim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Kompaktna prezračevalna enota z vračanjem odpadne toplote z visoko učinkovitim protitočnim prenosnikom toplote (certificiran po EUROVENT), ohišje je izdelano iz plastificiranega pocinkanega jekla. Plošče so dvojno obložena s termoakustično ognjevarno izolacijo (M0), debeline 30 mm. Horizontalna konfiguracija enote z možnostjo menjave pozicij plošč, zagotavljajo večjo prilagodljivost na objektu. Naprava ima vgrajen 2× ventilator z nazaj ukrivljenim tekačem, opremljen z EC motorjem z integrirano toplotno in elektronsko zaščito. |  |  |  | 0
Nizkotlačni sintetični filtri za zunanji in odvodni zrak. Vgrajena loputa za obvod toplotnega prenosnika na dovodni strani, z integriranim pogonom. Vključuje samodejno krmiljenje glede na: variabilni pretok zrak (VAV), konstantni tlak (COP) ali konstantni pretok zraka (CAV). Dejanske vrednosti količine zraka so prikazane na zaslonu s pomočjo senzorjev tlaka, integriranih v obeh zračnih tokih. S pomočjo temperaturnih tipal v enoti, omogoča tudi uravnavanje temperature dovodnega zraka.
|  | Podstropna montaža |  |  |  | 0
|  | Tehnične karakteristike: |  |  |  | 0
|  | - Vdo=750 m3/h / Hext=200 Pa |  |  |  | 0
|  | - Vod=750m3/h / Hext=200 Pa |  |  |  | 0
|  | - integriran elektro grelnik: 2 kW |  |  |  | 0
|  | - Pel= 2910W / 230V / 50Hz |  |  |  | 0
|  | - dimenzije: ŠxDxV = 1750 x 1397 x 388 mm |  |  |  | 0
|  | - priklop kanalskega razvoda: 4x 500×250mm |  |  |  | 0
|  | - masa: 217 kg |  |  |  | 0
|  | Napajanje enote ni zajeto v načrtu strojnih instalacij. |  |  |  | 0
|  | V ponudbi zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. Naprava mora omogočati izklop iz požarn centrale. |  |  |  | 0
|  | Ustreza proizvod: SALDA tip: 1-CXP CD50 |  |  |  | 0
0
III. | 2 | Dušilec zvoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX MSA 200-100-1-PF/ 300x200x1000 ali enakovredno | kos | 2 | 180 | 360
0
III. | 3 | Prezračevalna rešetka dovodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 200x200mm, priključek komore Φ150 mm | kos | 4 | 65 | 260
0
III. | 4 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste odvodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z fiksnimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 200x200mm, priključek komore Φ150 mm | kos | 4 | 65 | 260
0
III. | 5 | Komora | kos | 8 | 45 | 360
Dobava in montaža komore iz pocinkane jeklene pločevine ( debelina pločevine 0,8-1mm), primerne za montažo v spuščen strop, dimenzije cca 250x250x300 mm, priključkom Φ150, komplet s spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.
0
III. | 6 | Samodvižna žaluzija |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nadtlačne samodvižne žaluzije za vgradnjo v kanal, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzij: 300 x 250 mm | kos | 1 | 65 | 65
0
III. | 7 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 170 | 5 | 850
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
0
III. | 8 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih przračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1506, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ150 | m | 30 | 19.2 | 576
0
III. | 9 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnie, zvočno izolirane cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, izdelane iz polipropilenske tkanine, zvočno izolirane s plastjo steklene volne, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Vsak element se zaradi dušenja zvoka priključi z enim metrom fleksibilne cevi. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections, tip: Sonodec Non-woven ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ150 | m | 10 | 32 | 320
0
III. | 10 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 21 | 24 | 504
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 11 | Montažni material | kg | 27 | 5 | 135
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
III. | 12 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
III. | 13 | Shema in označitev | kpl | 1 | 50 | 50
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
III. | 14 | Akustična rešetka
Dobava in montaža akustične prezračevalne rešetke primerne za montažo na steno/kanal zunaj objekta, lamelami s polnilom za absorbcijo zvoka, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. Pred naročilom mere preveriti na objektu.
|  | dimenzije rešetke 800x800 mm (KN telovadnica) | kos | 2 | 58 | 116
|  | dimenzije rešetke 1000x1000 mm (KN jedilnica) | kos | 2 | 68 | 136
III. | 15 | Barvanje zaščitne pločevine kanalov
Dobava in barvanje aluminijaste zaščitne pločevine za zaščito prezračevalnih kanalov zunaj objekta z barvo odporno na zunanje vplive po izboru projektanta arhitekture.
|  | za KN JEDILNICA | m2 | 213 | 10.85 | 2311.05
|  | za KN TELOVADNICA | m2 | 164 | 10.85 | 1779.4
|  | III. PREZRAČEVANJE GOSPODINJSTVO - SKUPAJ: |  |  |  | 11932.45
| IV. | PREZRAČEVANJE TEHNIČNI POUK
IV. | 1 | Prezračevalna naprava KN4 - TEHNIČNI POUK | kos | 1 | 6400 | 6400
|  | Dobava in montaža dovodne prezračevalne naprave, primerne za postavitev na tla, komplet s spojnim, tesninim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Kompaktna prezračevalna enota z vračanjem odpadne toplote z visoko učinkovitim protitočnim prenosnikom toplote (certificiran po EUROVENT), ohišje je izdelano iz plastificiranega pocinkanega jekla v beli barvi. Plošče so dvojno obložena s termoakustično ognjevarno izolacijo (M0), debeline 30 mm. Horizontalna konfiguracija enote z možnostjo menjave pozicij plošč, zagotavljajo večjo prilagodljivost na objektu. Vhodno/izhodni priključki so okrogle oblike. Naprava ima vgrajen 2× ventilator z nazaj ukrivljenim tekačem, opremljen z EC motorjem z integrirano toplotno in elektronsko zaščito. |  |  |  | 0
|  | Nizkotlačni sintetični filtri za zunanji in odvodni zrak. Vgrajena loputa za obvod toplotnega prenosnika na dovodni strani, z integriranim pogonom. Vključuje samodejno krmiljenje glede na: variabilni pretok zrak (VAV), konstantni tlak (COP) ali konstantni pretok zraka (CAV). Dejanske vrednosti količine zraka so prikazane na zaslonu s pomočjo senzorjev tlaka, integriranih v obeh zračnih tokih. S pomočjo temperaturnih tipal v enoti, omogoča tudi uravnavanje temperature dovodnega zraka. |  |  |  | 0
|  | Talna montaža, vertikalni priključki |  |  |  | 0
|  | Tehnične karakteristike: |  |  |  | 0
|  | - Vdo=1550 m3/h / Hext=250 Pa |  |  |  | 0
|  | - Vod=1550m3/h / Hext=250 Pa |  |  |  | 0
|  | - integriran vodni grelnik: Tv=55/35°C, Tvp=22°C |  |  |  | 0
|  | - Pel= 1390W / 230V / 50Hz |  |  |  | 0
|  | - dimenzije: ŠxDxV = 1937 x 856 x1538 mm |  |  |  | 0
|  | - priklop kanalskega razvoda: 4x 500×350mm |  |  |  | 0
|  | - masa: 231 kg |  |  |  | 0
|  | Napajanje enote ni zajeto v načrtu strojnih instalacij. |  |  |  | 0
|  | V ponudbi zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. Naprava mora omogočati izklop iz požarn centrale. |  |  |  | 0
|  | Ustreza proizvod: SALDA tip: 2 CXV |  |  |  | 0
0
IV. | 2 | Dušilec zvoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX tip: MSA 100-67-3-PF/500x350x1000 ali enakovredno | kos | 2 | 320 | 640
0
IV. | 3 | Prezračevalna rešetka dovodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 200x200mm, priključek komore Φ160 mm | kos | 7 | 65 | 455
0
IV. | 4 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste odvodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z fiksnimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 200x200mm, priključek komore Φ160 mm | kos | 7 | 65 | 455
0
IV. | 5 | Komora | kos | 14 | 45 | 630
|  | Dobava in montaža komore iz pocinkane jeklene pločevine ( debelina pločevine 0,8-1mm), primerne za montažo v spuščen strop, dimenzije cca 250x250x300 mm, priključkom Φ160, komplet s spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
0
IV. | 6 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  | 0 | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 2 | 13.5 | 27
0
IV. | 7 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  | 0 | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 1 | 13.5 | 13.5
0
IV. | 8 | Samodvižna žaluzija |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nadtlačne samodvižne žaluzije za vgradnjo v kanal, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzij: 500 x 350 mm | kos | 1 | 90 | 90
0
IV. | 9 | Deflektor | kos | 1 | 230 | 230
|  | Dobava in montaža strešnega deflektorja za vertikalen izpih zraka, izdelanega iz pocinkane pločevine, z zaščitno mrežico, opremljenega s cevko za odvod kondenza ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzij: 500 x 350 mm |  |  |  | 0
0
IV. | 10 | Strešna zaključna kapa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža strešne zaključne kape kanala (zajem svežega zraka) na strehi, izdelane iz jeklene pločevine (enak material, kot nova pločevinasta streha objekta), komplet z nosilno konstrukcijo za pritrditev na przračevalni kanal, s prosto površino za zajem zraka Aef=2000cm2, komplet z mrežico proti mrčesu vgrajeno na prezračevalni kanal ter vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, pritrdilnim drobnim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Za kanal 500x350 | kos | 1 | 110 | 110
0
IV. | 11 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 730 | 5 | 3650
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
0
IV. | 12 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih przračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1506, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 7 | 15.7 | 109.9
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 23 | 20.3 | 466.9
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 11 | 24.7 | 271.7
0
IV. | 13 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnie, zvočno izolirane cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, izdelane iz polipropilenske tkanine, zvočno izolirane s plastjo steklene volne, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Vsak element se zaradi dušenja zvoka priključi z enim metrom fleksibilne cevi. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections, tip: Sonodec Non-woven ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 3 | 18 | 54
|  | Φ160 | m | 16 | 35 | 560
0
IV. | 14 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 58 | 24 | 1392
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IV. | 15 | Montažni material | kg | 65 | 5 | 325
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
IV. | 16 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
IV. | 17 | Shema in označitev | kpl | 1 | 50 | 50
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
0
|  | IV. PREZRAČEVANJE TEHNIČNI POUK - SKUPAJ: |  |  |  | 16080
| V. | PREZRAČEVANJE KNJIŽNICA
V. | 1 | Prezračevalna naprava KN5 - KNJIŽNICA | kos | 1 | 3700 | 3700
|  | Dobava in montaža dovodne prezračevalne naprave, primerne za montažo pod strop komplet s spojnim, tesninim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Kompaktna prezračevalna enota z vračanjem odpadne toplote z visoko učinkovitim protitočnim prenosnikom toplote (certificiran po EUROVENT), ohišje je izdelano iz plastificiranega pocinkanega jekla v beli barvi. Plošče so dvojno obložena s termoakustično ognjevarno izolacijo (M0), debeline 30 mm. Horizontalna konfiguracija enote z možnostjo menjave pozicij plošč, zagotavljajo večjo prilagodljivost na objektu. Vhodno/izhodni priključki so okrogle oblike. Naprava ima vgrajen 2× ventilator z nazaj ukrivljenim tekačem, opremljen z EC motorjem z integrirano toplotno in elektronsko zaščito. |  |  |  | 0
|  | Nizkotlačni sintetični filtri za zunanji in odvodni zrak. Vgrajena loputa za obvod toplotnega prenosnika na dovodni strani, z integriranim pogonom. Vključuje samodejno krmiljenje glede na: variabilni pretok zrak (VAV), konstantni tlak (COP) ali konstantni pretok zraka (CAV). Dejanske vrednosti količine zraka so prikazane na zaslonu s pomočjo senzorjev tlaka, integriranih v obeh zračnih tokih. S pomočjo temperaturnih tipal v enoti, omogoča tudi uravnavanje temperature dovodnega zraka. |  |  |  | 0
|  | Podstropna montaža |  |  |  | 0
|  | Tehnične karakteristike: |  |  |  | 0
|  | - Vdo=750 m3/h / Hext=200 Pa |  |  |  | 0
|  | - Vod=750m3/h / Hext=200 Pa |  |  |  | 0
|  | - integriran elektro grelnik: 2 kW |  |  |  | 0
|  | - Pel= 2910W / 230V / 50Hz |  |  |  | 0
|  | - dimenzije: ŠxDxV = 1750 x 1397 x 388 mm |  |  |  | 0
|  | - priklop kanalskega razvoda: 4x 500×250mm |  |  |  | 0
|  | - masa: 217 kg |  |  |  | 0
|  | Napajanje enote ni zajeto v načrtu strojnih instalacij. |  |  |  | 0
|  | V ponudbi je potrbno zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi je potrbno zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. Naprava mora omogočati izklop iz požarn centrale. |  |  |  | 0
|  | Ustreza proizvod: SALDA tip: 1 CXP |  |  |  | 0
0
V. | 2 | Dušilec zvoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX MSA230-170-1-PF/ 400x200x1000 ali enakovredno | kos | 2 | 180 | 360
0
V. | 3 | Prezračevalna rešetka dovodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x200mm | kos | 2 | 75 | 150
0
V. | 4 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste odvodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z fiksnimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x200mm | kos | 2 | 75 | 150
0
V. | 5 | Komora | kos | 4 | 45 | 180
|  | Dobava in montaža komore iz pocinkane jeklene pločevine (debelina pločevine 0,8-1mm), primerne za montažo v spuščen strop, dimenzije cca 350x300x350 mm, priključkom Φ150, komplet s spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se preverijo dimenzije na objektu. |  |  |  | 0
0
V. | 6 | Rešetka - fasadna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste fasadne rešetke, z merežico proti mrčesu, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. Pred nabavo se material potrdi s strani arhitekta. Rešetka barvanav RAL lestvici po izboru arhitekta arhitekta. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 500 x 300 mm | kos | 2 | 75 | 150
V. | 7 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 327 | 5 | 1635
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
0
V. | 8 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih przračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1506, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 2 | 24.7 | 49.4
0
V. | 9 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnie, zvočno izolirane cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, izdelane iz polipropilenske tkanine, zvočno izolirane s plastjo steklene volne, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Vsak element se zaradi dušenja zvoka priključi z enim metrom fleksibilne cevi. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections, tip: Sonodec Non-woven ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ200 | m | 2 | 33 | 66
0
V. | 10 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 10 | 24 | 240
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
V. | 11 | Montažni material | kg | 33 | 5 | 165
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
V. | 12 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
V. | 13 | Shema in označitev | klp | 1 | 50 | 50
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
0
|  | V. PREZRAČEVANJE KNJIŽNICA - SKUPAJ: |  |  |  | 7045.4
| VI. | PREZRAČEVANJE KEMIJA
VI. | 1 | Prezračevalna naprava KN6 - KEMIJA | kos | 1 | 3700 | 3700
|  | Dobava in montaža dovodne prezračevalne naprave, primerne za montažo pod strop komplet s spojnim, tesninim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Kompaktna prezračevalna enota z vračanjem odpadne toplote z visoko učinkovitim protitočnim prenosnikom toplote (certificiran po EUROVENT), ohišje je izdelano iz plastificiranega pocinkanega jekla. Plošče so dvojno obložena s termoakustično ognjevarno izolacijo (M0), debeline 30 mm. Horizontalna konfiguracija enote z možnostjo menjave pozicij plošč, zagotavljajo večjo prilagodljivost na objektu. Naprava ima vgrajen 2× ventilator z nazaj ukrivljenim tekačem, opremljen z EC motorjem z integrirano toplotno in elektronsko zaščito. |  |  |  | 0
|  | Nizkotlačni sintetični filtri za zunanji in odvodni zrak. Vgrajena loputa za obvod toplotnega prenosnika na dovodni strani, z integriranim pogonom. Vključuje samodejno krmiljenje glede na: variabilni pretok zrak (VAV), konstantni tlak (COP) ali konstantni pretok zraka (CAV). Dejanske vrednosti količine zraka so prikazane na zaslonu s pomočjo senzorjev tlaka, integriranih v obeh zračnih tokih. S pomočjo temperaturnih tipal v enoti, omogoča tudi uravnavanje temperature dovodnega zraka. |  |  |  | 0
|  | Podstropna montaža |  |  |  | 0
|  | Tehnične karakteristike: |  |  |  | 0
|  | - Vdo=1050 m3/h / Hext=250 Pa |  |  |  | 0
|  | - Vod=1050m3/h / Hext=250 Pa |  |  |  | 0
|  | - integriran vodni grelnik: Tv=55/35°C, Tvp=22°C |  |  |  | 0
|  | - Pel= 1210W / 230V / 50Hz |  |  |  | 0
|  | - dimenzije: ŠxDxV = 1750 x 1397 x 388 mm |  |  |  | 0
|  | - priklop kanalskega razvoda: 4x 500×250mm |  |  |  | 0
|  | - masa: 217 kg |  |  |  | 0
|  | Napajanje enote ni zajeto v načrtu strojnih instalacij. |  |  |  | 0
|  | V ponudbi je potrbno zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi je potrbno zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. Naprava mora omogočati izklop iz požarn centrale. |  |  |  | 0
|  | Ustreza proizvod: SALDA tip: 1 CXP |  |  |  | 0
0
VI. | 2 | Dušilec zvoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX MSA100-50-2-PF/ 300x250x1500 ali enakovredno | kos | 2 | 265 | 530
0
VI. | 3 | Samodvižna žaluzija |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža nadtlačne samodvižne žaluzije za vgradnjo v kanal, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzij: 500 x 250 mm | kos | 1 | 80 | 80
VI. | 4 | Lokalni odvodni ventilator LO1 - Omara s kemikalijami kemija | kpl | 1 | 810 | 810
|  | Dobava in montaža ekspozijsko varnega odvodnega ventilatorja primernega za prezračevanje omare s kemikaljami. Ventilator, velikosti cca. (VxŠxG) 225x250x425 mm, mora biti odporen na kisline, komplet z adapterjem za priključek na omare, električni kabel z vtičem, LED indikatorjem delovanja, vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | priključek za odzračevalno cev Φ75 priključek na omaro Φ100 |  |  |  | 0
|  | Vodv=50 m3/h, dp=250 Pa |  |  |  | 0
|  | P=40W; 230V~/50Hz |  |  |  | 0
0
VI. | 5 | Predelava priključka omare s kemikalijami | kos | 1 | 75 | 75
|  | Predelava eksplozijsko varnega priključka omare s kemikalijami, da se na njo lahko priključi lokalni odvodni ventilator iz postavke VI. 4. Predvidoma pritrditev nastavka za spiro kanal Φ100, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
VI. | 6 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  | 0 | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 1 | 13.5 | 13.5
0
VI. | 7 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  | 0 | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 1 | 13.5 | 13.5
0
VI. | 8 | Prezračevalna rešetka dovodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste dovodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z dvostransko nastavljivimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x200mm | kos | 3 | 75 | 225
0
VI. | 9 | Prezračevalna rešetka odvodna |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža aluminijaste odvodne prezračevalne rešetke primerne za montažo na strop, z fiksnimi lamelami, z regulacijskim nastavkom za nastavitev zraka, s komoro z nastavkom za priključitev na fleksibilno cev, komplet z vijačnim, spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzije 300x200mm | kos | 3 | 75 | 225
0
VI. | 10 | Komora | kos | 6 | 45 | 270
|  | Dobava in montaža komore iz pocinkane jeklene pločevine (debelina pločevine 0,8-1mm), primerne za montažo v spuščen strop, dimenzije cca 350x300x350 mm, priključkom Φ200, komplet s spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred nabavo se preverijo dimenzije na objektu. |  |  |  | 0
0
VI. | 11 | Strešna zaključna kapa | kos | 1 | 35 | 35
|  | Dobava in montaža strešne zaključne kape primerne za zaključek spiro kanala premera Φ100 vključno z mrežico proti mrčesu, koplet s vsem potrebnim spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
VI. | 12 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 420 | 5 | 2100
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
0
VI. | 13 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih przračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1506, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 5 | 15.7 | 78.5
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 6 | 16.9 | 101.4
|  | Spiro kanal Φ200 | m | 3 | 24.7 | 74.1
0
VI. | 14 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnie, zvočno izolirane cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, izdelane iz polipropilenske tkanine, zvočno izolirane s plastjo steklene volne, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Vsak element se zaradi dušenja zvoka priključi z enim metrom fleksibilne cevi. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections, tip: Sonodec Non-woven ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ125 | m | 2 | 28 | 56
|  | Φ200 | m | 8 | 33 | 264
VI. | 15 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 24 | 24 | 576
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VI. | 16 | Montažni material | kg | 45 | 5 | 225
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. VKLJUČENI ANTIVIBRACIJSKI VLOŽKI ZA PRITRJEVANJE. PREZRAČEVALNIH KANALOV |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VI. | 17 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
VI. | 18 | Shema in označitev | klp | 1 | 50 | 50
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabniku. |  |  |  | 0
0
|  | VI. PREZRAČEVANJE KEMIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 9652
| VII. | PREZRAČEVANJE SANITARIJE
VII. | 1 | Prezračevalna naprava KN7 - SANITARIJE | kos | 1 | 3700 | 3700
|  | Dobava in montaža dovodne prezračevalne naprave, primerne za montažo pod strop komplet s spojnim, tesninim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Kompaktna prezračevalna enota z vračanjem odpadne toplote z visoko učinkovitim protitočnim prenosnikom toplote (certificiran po EUROVENT), ohišje je izdelano iz plastificiranega pocinkanega jekla. Plošče so dvojno obložena s termoakustično ognjevarno izolacijo (M0), debeline 30 mm. Horizontalna konfiguracija enote z možnostjo menjave pozicij plošč, zagotavljajo večjo prilagodljivost na objektu. Naprava ima vgrajen 2× ventilator z nazaj ukrivljenim tekačem, opremljen z EC motorjem z integrirano toplotno in elektronsko zaščito. |  |  |  | 0
|  | Nizkotlačni sintetični filtri za zunanji in odvodni zrak. Vgrajena loputa za obvod toplotnega prenosnika na dovodni strani, z integriranim pogonom. Vključuje samodejno krmiljenje glede na: variabilni pretok zrak (VAV), konstantni tlak (COP) ali konstantni pretok zraka (CAV). Dejanske vrednosti količine zraka so prikazane na zaslonu s pomočjo senzorjev tlaka, integriranih v obeh zračnih tokih. S pomočjo temperaturnih tipal v enoti, omogoča tudi uravnavanje temperature dovodnega zraka. |  |  |  | 0
|  | Podstropna montaža |  |  |  | 0
|  | Tehnične karakteristike: |  |  |  | 0
|  | - Vdo=1060 m3/h / Hext=200 Pa |  |  |  | 0
|  | - Vod=1060m3/h / Hext=200 Pa |  |  |  | 0
|  | - integriran elektro grelnik: 2 kW |  |  |  | 0
|  | - Pel= 2910W / 230V / 50Hz |  |  |  | 0
|  | - dimenzije: ŠxDxV = 1750 x 1397 x 388 mm |  |  |  | 0
|  | - priklop kanalskega razvoda: 4x 500×250mm |  |  |  | 0
|  | - masa: 217 kg |  |  |  | 0
|  | Napajanje enote ni zajeto v načrtu strojnih instalacij. |  |  |  | 0
|  | V ponudbi je potrbno zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi je potrbno zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje. Naprava mora omogočati izklop iz požarn centrale. |  |  |  | 0
|  | Ustreza proizvod: SALDA tip: 1 CXP |  |  |  | 0
0
VII. | 2 | Dušilec zvoka |  |  |  | 0
|  | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, primernega za vgradnjo v kanalsko mrežo, izdelan iz pocinkane pločevine. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala. Komplet z tesnilnim in pritrdilnim materialom. Pred naročilom nujno preveriti dimenzije in akustične karaktersitike. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: TROX MSA230-120-1-PF/ 350x200x1000 ali enakovredno | kos | 2 | 180 | 360
0
VII. | 3 | Prezračevalni ventil dovodni |  |  | 0 | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | kos | 4 | 15.5 | 62
|  | Ventil za odvod zraka Φ160 mm | kos | 4 | 18.5 | 74
0
VII. | 4 | Prezračevalni ventil odvodni |  |  | 0 | 0
|  | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila, izdelan jeklene pločevine, pobarvan s prašno barvo v RAL 9010, ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  | 0 | 0
|  | Ventil za odvod zraka Φ100 mm | kos | 18 | 13.5 | 243
0
VII. | 5 | Deflektor | kos | 1 | 210 | 210
|  | Dobava in montaža strešnega deflektorja za vertikalen izpih zraka, izdelanega iz pocinkane pločevine, z zaščitno mrežico, opremljenega s cevko za odvod kondenza ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim, spojnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | dimenzij: 500 x 250 mm |  |  |  | 0
0
VII. | 6 | Strešna zaključna kapa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža strešne zaključne kape kanala (zajem svežega zraka) na strehi, izdelane iz jeklene pločevine (enak material, kot nova pločevinasta streha objekta), komplet z nosilno konstrukcijo za pritrditev na przračevalni kanal, s prosto površino za zajem zraka Aef=2000cm2, komplet z mrežico proti mrčesu vgrajeno na prezračevalni kanal ter vsem potrebnim spojnim, tesnilnim, pritrdilnim drobnim montažnim materialom. |  |  |  | 0
|  | Za kanal 500x250 | kos | 1 | 110 | 110
0
VII. | 7 | Prezračevalni kanali in oblikovni kosi | kg | 445 | 5 | 2225
|  | Dobava in montaža pravokotnih prezračevalnih kanalov, komor in oblikovnih kosov izdelanih iz pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1505. Komplet s spojnim, vijačnim, tesnilnim, obešalnim, materialom ter antivibracijskimi vložki. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
0
VII. | 8 | Okrogli prezračevalni kanali |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža okroglih przračevalnih kanalov, izdelanih iz spiralno robljenih cevi, iz jeklene pocinkane pločevine skladno s standardom SIST EN 1506, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Prezračevalni kanali morajo zagotoviti znotraj toplotnega ovoja zračno tesnost razreda A, za vse kanale zunaj toplotnega ovoja, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi pa zračno tesnost razreda B. |  |  |  | 0
|  | Spiro kanal Φ100 | m | 15 | 15.7 | 235.5
|  | Spiro kanal Φ125 | m | 24 | 16.9 | 405.6
|  | Spiro kanal Φ160 | m | 8 | 20.3 | 162.4
0
VII. | 9 | Fleksibilne cevi |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža fleksibilnie, zvočno izolirane cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, izdelane iz polipropilenske tkanine, zvočno izolirane s plastjo steklene volne, komplet s spojkami, ostalim spojnim, tesnilnim, vijačnim materialom ter dodatkom za razrez. Vsak element se zaradi dušenja zvoka priključi z enim metrom fleksibilne cevi. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Air Connections, tip: Sonodec Non-woven ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Φ100 | m | 18 | 25 | 450
|  | Φ125 | m | 4 | 28 | 112
|  | Φ160 | m | 4 | 32 | 128
0
VII. | 10 | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov | m2 | 29 | 24 | 696
|  | Dobava in montaža toplotne in protikondenzne izolacije prezračevalnih kanalov, ki se izvede s penasto toplotno izolacijo na bazi sintetičnega kavčuka. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/mK, Parozapornostni koeficient μ ≥ 10.000, Požarna klasifikacija B-s3, d0 po DIN EN 13501. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: KAIFLEX ST - PL 19 / E ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VII. | 11 | Montažni material | kg | 40 | 5 | 200
|  | Dobava in montaža montažnega in pritrdilnega materiala sestavljenega iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako. |  |  |  | 0
|  | Ustreza: HILTI ali enakovredno |  |  |  | 0
0
VII. | 12 | Mertive in nastavitev | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Meritve in fina nastavitev dovodnih in odvodnih količin skladno s projektno dokumentacijo, regulacija sistema in naprav, izdelava zapisnika o opravljenih nastavitvah, izdelava poročila o izmerjenih količinah s strani pooblaščene organizacije. |  |  |  | 0
0
VII. | 13 | Shema in označitev | klp | 1 | 50 | 50
|  | Izdelava funcionalne sheme delovanja klimatske naprave, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, ipd. Fizična označitev vseh pogonov in tipal z oznakami iz sheme. Izdela se mapa z omenjeno shemo ter navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. En izvod sheme in navodil se vstavi v krmilno omaro naprave, en izvod se preda uporabiku. |  |  |  | 0
0
|  | VI. PREZRAČEVANJE KEMIJA - SKUPAJ: |  |  |  | 9573.5
| VIII. | PREZRAČEVANJE ZAKLONIŠČ
ZAKLONIŠČE ZA 200 OSEB VZHOD
0
VIII. | 1 | Servis filterventilacijske naprave | kpl | 2 | 1150 | 2300
|  | Servis filterventilacijske naprave FVN 250/750 m3/h z vsemi vgrajenimi ventili v sklopu naprave, difuzorjem in filtrom za grobi prah. |  |  |  | 0
0
VIII. | 2 | Popravilo motoredeuktorja filterventilacijske naprave | kpl | 1 | 1250 | 1250
|  | Popravilo motoreduktroja filterventilacijske naprave z zamenjavo ležajev, oljnih tesnil in pogonske skolpke. |  |  |  | 0
0
VIII. | 3 | Elastična pritrditev filterventilacijske naprave | kpl | 2 | 290 | 580
|  | Elastična pritrditev filterventilacijske naprave na amortizerje, vključno s predelavo priključnih elementov normalnega in zaščitnega prezračevanja. |  |  |  | 0
0
VIII. | 4 | Navodila za filterventilacijsko napravo | kpl | 1 | 25 | 25
|  | Dobava in namestitev navodil za uporabo in upravljanje filterventilacijske naprave. |  |  |  | 0
0
VIII. | 5 | Servis ventilov KPUVRT PUVRT, VRT in PUV | kpl | 1 | 1160 | 1160
|  | Servis ventilov KPUVRT PUVRT, VRT in PUV s čiščenjem, osnovno zaščito, finalnim barvanjem in nastavitvijo delovanja vključno z vzidnimi elementi za zaklonišče kapacitete 1 x 200 oseb. |  |  |  | 0
0
VIII. | 6 | Vgradnja tesnila ventila VRT, KPURVT | kos | 12 | 35 | 420
|  | Dobava in vgradnja tesnila ventila VRT, KPURVT. |  |  |  | 0
0
VIII. | 7 | Dobava in montaža zaščitne mreže | kos | 4 | 25 | 100
|  | Dobava in montža zaščitne mreže vzidanega elementa ventila VRT,PUVRT, ali KPUVRT. |  |  |  | 0
0
VIII. | 8 | Povezava merilaca nadtlaka z zunanjostjo |  |  |  | 0
|  | Pvezava merilca nadtlaka z zunanjo atmosfero z bakreno cevjo in plinotesnimi uvodnicami. | kpl | 2 | 75 | 150
0
VIII. | 9 | Povezava merilaca nadtlaka z zapiralnim ventilom | kpl | 2 | 45 | 90
|  | Pvezava merilca nadtlaka z zapiralnim ventilom z bakreno cevjo. |  |  |  | 0
0
VIII. | 10 | Demontaža in ponovna montaža mirnodobske ventilacije | kpl | 1 | 180 | 180
|  | Demontaža in ponovna montaža mirnodobske ventilacije zaradi izvedbe prizkusa hermetičnosti zaklonišča. |  |  |  | 0
0
VIII. | 11 | Elastična diletacija | kos | 4 | 25 | 100
|  | Elastična diletacija distribucije zraka φ200 mm z gumi spojem in RF objemkama |  |  |  | 0
0
VIII. | 12 | Gasilni aparat V9 |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža gasilnega aparata V9 | kos | 2 | 162 | 324
0
|  | ZAKLONIŠČE ZA 100 OSEB |  |  |  | 0
VIII. | 13 | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža požarne lopute za preprečevanje širjenja požara, izdelana iz jeklene pločevine, komplet z elektromotornimi pogonom, termičnim sprožilom, indikatorjem položaja, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom (pred naročilom preveriti dimenzije na objektu). |  |  |  | 0
|  | Loputa 30 minutne požarne odpornosti, z elektromotornim pogonom 230 V. |  |  |  | 0
|  | Dimenzije 300x200, PL28, PL29, PL30, PL31 | kos | 4 | 360 | 1440
0
VIII. | 14 | Prekinitev obstoječega kanala | kpl | 4 | 10 | 40
|  | Prekinitev obstoječega kanala 250x180, za potrebe vgradnje požarne lopute iz postavke VIII.17, komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnega lista o odloženih odpadkih. |  |  |  | 0
0
VIII. | 15 | Predelava priključka in montaža požarne lopute | kpl | 4 | 45 | 180
|  | Montaža požarne lopute in prilagoditev kanala za vgradnjo požarne lopute iz postavke VIII.1, komplet z izdelavo in montažo prezračevalnega kanala za prilagoditev lopute 400 x 300 mm na kanal 450 x 225 mm, komplet z vsem spojnim, tenilnim in pritrdilnim materialom. |  |  | 0 | 0
0
VIII. | 16 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 30 minut |  |  |  | 0
|  | Izvedba ognjevarne zažčite ob požarnih loputah, požarne odpornosti 30 minut komplet z dobavo potrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. Za požarno loputo: |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dimenzije požarne lopute 400x300 | kpl | 4 | 85 | 340
0
VIII. | 17 | Požarna obloga prezračevalnega kanala | m2 | 4 | 25 | 100
|  | Izdelava ognjevarne zažčite prezračevalnega kanala, požarne odpornosti 60 minut komplet z dobavo lahke samonosilne požarne plošče izdelane na silikatni osnovi s cementnim vezivom, neobčutljive na vlago, odporna na razjedanje kislin in lugov, kopmplet z dobavo in montažo potrebnih ognjevarnih nosilnih podkonstrukcij, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
0
VIII. | 18 | Servis filterventilacijske naprave | kpl | 2 | 1150 | 2300
|  | Servis filterventilacijske naprave FVN 250/750 m3/h z vsemi vgrajenimi ventili v sklopu naprave, difuzorjem in filtrom za grobi prah. |  |  |  | 0
0
VIII. | 19 | Popravilo ročnega pogona filterventilacijske naprave | kpl | 1 | 360 | 360
|  | Popravilo ročnega pogona filterventilacijske naprave z zamenjavo pogonske čeljusti na pogonski osi. |  |  |  | 0
0
VIII. | 20 | Popravilo ventila | kpl | 1 | 120 | 120
|  | Popravilo ventila za spremembo režima prezračevanja z zamenjavo vzmetnih in tesnilnih elementov. |  |  |  | 0
0
VIII. | 21 | Čiščenje in pleskanje filterventilacijske naprave | kpl | 1 | 150 | 150
|  | Čiščenje, osnovna zaščita in finalno barvanje filterventilacijske naprave. |  |  |  | 0
0
VIII. | 22 | Popravilo motoredeuktorja filterventilacijske naprave | kpl | 1 | 1250 | 1250
|  | Popravilo motoreduktroja filterventilacijske naprave z zamenjavo ležajev, oljnih tesnil in pogonske skolpke. |  |  |  | 0
0
VIII. | 23 | Dobava ročice za filterventilacijsko napravo | kos | 1 | 35 | 35
|  | dobava ročice za ročni pogon filterventilacijske naprave |  |  |  | 0
0
VIII. | 20 | Elastična pritrditev filterventilacijske naprave | kpl | 2 | 290 | 580
|  | Elastična pritrditev filterventilacijske naprave na amortizerje, vključno s predelavo priključnih elementov normalnega in zaščitnega prezračevanja. |  |  |  | 0
0
VIII. | 25 | Navodila za filterventilacijsko napravo | kpl | 1 | 25 | 25
|  | Dobava in namestitev navodil za uporabo in upravljanje filterventilacijske naprave. |  |  |  | 0
0
VIII. | 26 | Servis ventilov KPUVRT PUVRT, VRT in PUV | kpl | 1 | 1160 | 1160
|  | Servis ventilov KPUVRT PUVRT, VRT in PUV s čiščenjem, osnovno zaščito, finalnim barvanjem in nastavitvijo delovanja vključno z vzidnimi elementi za zaklonišče kapacitete 1 x 200 oseb. |  |  |  | 0
0
VIII. | 27 | Dobava in montaža zaščitne mreže | kos | 3 | 25 | 75
|  | Dobava in montža zaščitne mreže vzidanega elementa ventila VRT,PUVRT, ali KPUVRT. |  |  |  | 0
0
VIII. | 28 | RBK filter za filterventilacijsko napravo | kpl | 1 | 130 | 130
|  | Dobava in skladiščenje RBK filtra za filterventilacijsko napravo FVN 250/750. |  |  |  | 0
0
VIII. | 29 | Merilnik nadtlaka | kos | 1 | 275 | 275
|  | Dobava in montaža merilnika nadtlaka. |  |  |  | 0
0
VIII. | 30 | Povezava merilaca nadtlaka z zunanjostjo |  |  |  | 0
|  | Pvezava merilca nadtlaka z zunanjo atmosfero z bakreno cevjo in plinotesnimi uvodnicami. | kpl | 1 | 75 | 75
0
VIII. | 31 | Povezava merilaca nadtlaka z zapiralnim ventilom | kpl | 1 | 45 | 45
|  | Pvezava merilca nadtlaka z zapiralnim ventilom z bakreno cevjo. |  |  |  | 0
0
VIII. | 32 | Dodatno obešanje distribucije zraka | kos | 10 | 25 | 250
|  | Dodatno obešanje distribucije zraka z objemkami. |  |  |  | 0
0
VIII. | 33 | Demontaža in ponovna montaža mirnodobske ventilacije | kpl | 1 | 180 | 180
|  | Demontaža in ponovna montaža mirnodobske ventilacije zaradi izvedbe prizkusa hermetičnosti zaklonišča. |  |  |  | 0
0
VIII. | 34 | Elastična pritrditev | kos | 16 | 25 | 400
|  | Elastična pritrditev distribucije zraka z amortizerjem. |  |  |  | 0
0
VIII. | 34 | Elastična diletacija | kos | 4 | 22 | 88
|  | Elastična diletacija distribucije zraka φ150mm z gumi spojem in RF objemkama |  |  |  | 0
0
VIII. | 34 | Elastična diletacija | kos | 6 | 25 | 150
|  | Elastična diletacija distribucije zraka φ200 mm z gumi spojem in RF objemkama |  |  |  | 0
0
VIII. | 37 | Gasilni aparat V9 |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža gasilnega aparata V9 | kos | 1 | 162 | 162
0
VIII. | 38 | ZAKLONIŠČE ZA 200 OSEB ZAHOD |  |  |  | 0
|  | Požarna loputa |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža požarne lopute za preprečevanje širjenja požara, izdelana iz jeklene pločevine, komplet z elektromotornimi pogonom, termičnim sprožilom, indikatorjem položaja, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom (pred naročilom preveriti dimenzije na objektu). |  |  |  | 0
|  | Loputa 30 minutne požarne odpornosti, z elektromotornim pogonom 230 V. |  |  |  | 0
|  | Dimenzije 700x300, PL25 | kos | 1 | 690 | 690
|  | Dimenzije 400x300, PL26 | kos | 1 | 540 | 540
|  | Dimenzije 300x300, PL27 | kos | 1 | 480 | 480
0
VIII. | 39 | Prekinitev obstoječega kanala | kpl | 3 | 15 | 45
|  | Prekinitev obstoječega kanala 450x 225, za potrebe vgradnje požarne lopute iz postavke VIII.1, komplet z iznosom iz objekta, odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnega lista o odloženih odpadkih. |  |  |  | 0
0
VIII. | 40 | Predelava priključka in montaža požarne lopute | kpl | 3 | 65 | 195
|  | Montaža požarne lopute in prilagoditev kanala za vgradnjo požarne lopute iz postavke VIII.1, komplet z izdelavo in montažo prezračevalnega kanala za prilagoditev lopute 400 x 300 mm na kanal 450 x 225 mm, komplet z vsem spojnim, tenilnim in pritrdilnim materialom. |  |  | 0 | 0
0
VIII. | 41 | Požarna tesnenje požarnih loput s požarno odpornostjo 30 minut |  |  |  | 0
|  | Izvedba ognjevarne zažčite ob požarnih loputah, požarne odpornosti 30 minut komplet z dobavo potrebnega materiala, s potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. Za požarno loputo: |  |  |  | 0
|  | Ustreza: Promat Promatect AD ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | Dimenzije požarne lopute 400x300 | kpl | 3 | 130 | 390
0
VIII. | 42 | Požarna obloga prezračevalnega kanala | m2 | 3 | 25 | 75
|  | Izdelava ognjevarne zažčite prezračevalnega kanala, požarne odpornosti 60 minut komplet z dobavo lahke samonosilne požarne plošče izdelane na silikatni osnovi s cementnim vezivom, neobčutljive na vlago, odporna na razjedanje kislin in lugov, kopmplet z dobavo in montažo potrebnih ognjevarnih nosilnih podkonstrukcij, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, potrebnimi certifikati in označitvijo s samolepilno nalepko. |  |  |  | 0
0
VIII. | 43 | Servis filterventilacijske naprave | kpl | 2 | 1150 | 2300
|  | Servis filterventilacijske naprave FVN 250/750 m3/h z vsemi vgrajenimi ventili v sklopu naprave, difuzorjem in filtrom za grobi prah. |  |  |  | 0
0
VIII. | 44 | Elastična pritrditev filterventilacijske naprave | kpl | 2 | 290 | 580
|  | Elastična pritrditev filterventilacijske naprave na amortizerje, vključno s predelavo priključnih elementov normalnega in zaščitnega prezračevanja. |  |  |  | 0
0
VIII. | 45 | Navodila za filterventilacijsko napravo | kpl | 1 | 25 | 25
|  | Dobava in namestitev navodil za uporabo in upravljanje filterventilacijske naprave. |  |  |  | 0
0
VIII. | 46 | Servis ventilov KPUVRT PUVRT, VRT in PUV | kpl | 1 | 1160 | 1160
|  | Servis ventilov KPUVRT PUVRT, VRT in PUV s čiščenjem, osnovno zaščito, finalnim barvanjem in nastavitvijo delovanja vključno z vzidnimi elementi za zaklonišče kapacitete 1 x 200 oseb. |  |  |  | 0
0
VIII. | 47 | Vgradnja tesnila ventila VRT, KPURVT | kos | 12 | 35 | 420
|  | Dobava in vgradnja tesnila ventila VRT, KPURVT. |  |  |  | 0
0
VIII. | 48 | Dobava in montaža zaščitne mreže | kos | 4 | 25 | 100
|  | Dobava in montža zaščitne mreže vzidanega elementa ventila VRT,PUVRT, ali KPUVRT. |  |  |  | 0
0
VIII. | 49 | RBK filter za filterventilacijsko napravo | kpl | 2 | 130 | 260
|  | Dobava in skladiščenje RBK filtra za filterventilacijsko napravo FVN 250/750. |  |  |  | 0
0
VIII. | 50 | Povezava merilaca nadtlaka z zunanjostjo |  |  |  | 0
|  | Pvezava merilca nadtlaka z zunanjo atmosfero z bakreno cevjo in plinotesnimi uvodnicami. | kpl | 2 | 75 | 150
0
VIII. | 51 | Povezava merilaca nadtlaka z zapiralnim ventilom | kpl | 2 | 45 | 90
|  | Pvezava merilca nadtlaka z zapiralnim ventilom z bakreno cevjo. |  |  |  | 0
0
VIII. | 52 | Demontaža in ponovna montaža mirnodobske ventilacije | kpl | 1 | 180 | 180
|  | Demontaža in ponovna montaža mirnodobske ventilacije zaradi izvedbe prizkusa hermetičnosti zaklonišča. |  |  |  | 0
0
VIII. | 53 | Elastična diletacija | kos | 4 | 25 | 100
|  | Elastična diletacija distribucije zraka φ200 mm z gumi spojem in RF objemkama |  |  |  | 0
0
VIII. | 54 | Gasilni aparat V9 |  |  |  | 0
|  | Dobava in montaža gasilnega aparata V9 | kos | 2 | 162 | 324
|  | VIII. PREZRAČEVANJE ZAKLONIŠČ - SKUPAJ: |  |  |  | 24693
DELNA REKAPITULACIJA - S4.PREZRAČEVANJE
0
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV! |  |  |  |  | 0
| I. | PREZRAČEVANJE JEDILNICA |  |  | 0
| II. | PREZRAČEVANJE TELOVADNICA
| III. | PREZRAČEVANJE GOSPODINJSTVO |  |  |  | 11932.45
| IV. | PREZRAČEVANJE TEHNIČNI POUK |  |  |  | 16080
| V. | PREZRAČEVANJE KNJIŽNICA |  |  |  | 7045.4
| VI. | PREZRAČEVANJE KEMIJA |  |  |  | 9652
| VII. | PREZRAČEVANJE SANITARIJE |  |  |  | 9573.5
| VIII. | PREZRAČEVANJE ZAKLONIŠČ |  |  |  | 24693
|  | S4.PREZRAČEVANJE - SKUPAJ: |  |  |  | 78976.35
0

## REKAPITULACIJA ZU (hidden)
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
Vrednost
NAČRT ZUNANJE UREDITVE
| Zunanja ureditev |  |  | 141650.35
| Meteorna kanalizacija |  |  | 37159.1
| Fekalna kanalizacija |  |  | 2938.1
|  | SKUPAJ: |  | 181747.55
|  | 22% | DDV: | 39984.46
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 221732.01

## UVOD V PREDRAČUN ZU (hidden)
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
UVOD V PREDRAČUN
OPOMBE K POPISU DEL
1 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
2 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
3 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
4 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
5 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
6 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

## Zunanja ureditev (hidden)
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
Zunanja ureditev
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | OSNOVNA CENA | KOREKCIJA | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
I. | 1 | Zakoličba mejnih točk - določitev in preverjanje položajev, višin in smeri - zunanja ureditev | kpl | 1 | 1250 | 1250 | 1250
I. | 2 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh (ocenjeno) | kpl | 1 | 400 | 400 | 400
I. | 3 | Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago, debelina do 10 cm | m1 | 25 | 3.1 | 77.5 | 3.1
I. | 4 | Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti z odvozom | m2 | 874 | 3.8 | 3321.2 | 3.8
I. | 5 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona z odvozom na deponijo (vključno z rušenjem, nakladanjem in prevozom odreza na stalno deponijo ) | m1 | 157 | 3.9 | 612.3 | 3.9
I. | 6 | Demontaža in odstranitev obstoječega smetnjaka, komplet z odvozom na stalno deponijo | kos | 2 | 25 | 50 | 25
I. | 7 | Demontaža in odstranitev obstoječih stojal za kolesa, komplet z odvozom na stalno deponijo | kos | 7 | 20 | 140 | 20
I. | 8 | Demontaža in odstranitev ograje iz 3D panelov, višina cca. 1.2 m, komplet z odvozom na stalno deponijo | m1 | 35 | 3.5 | 122.5 | 3.5
I. | 9 | Porušitev in odstranitev tlakovanih površin (vključno z rušenjem, nakladanjem in prevozom na stalno deponijo) | m2 | 223 | 6 | 1338 | 6
I. | 10 | Porušitev in odstranitev tlakovanih površin - travne plošče (vključno z rušenjem, nakladanjem in prevozom na stalno deponijo ) | m3 | 172 | 3.8 | 653.6 | 3.8
I. | 11 | Odstranitev ostalih gradbenih odpadkov, vključno z nakladanjem in prevozom odreza na stalno deponijo (ocenjeno) | m3 | 1 | 18 | 18 | 18
I. | 12 | Pregled obstoječi dreves (brezov gaj) s strani strokovne osebe, vključno z navodili za odstranitev nevarnih ali poškodovanih dreves in njihovo morebitno odstranitvijo. Obračun po dejansko izvedenih delih. | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
|  | I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 8483.1
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni površinski odkop humusa v sloju debeline 15 cm, z direktnim nakladanjem na kamione in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo vgradnjo. Obračun po m3 v raščenem stanju. Deponijo zagotovi izvajalec. | m3 | 42 | 3.1 | 130.2 | 3.1
II. | 2 | Široki strojni izkop z odrivom in nakladanjem izkopanega materiala na kamione in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo vgradnjo; v zemljini III. ktg. Obračun po m3 v raščenem stanju. Deponijo zagotovi izvajalec. | m3 | 747 | 3.1 | 2315.7 | 3.1
II. | 3 | Vgraditev zasipa iz zemljine III. ktg iz izkopanega materiala (Vključno z nakladanjem, dovozom in vgrajevanjem. Dovoz iz lokalne deponije za kasnejšo vgradnjo.) | m3 | 38 | 6.5 | 247 | 6.5
II. | 4 | Utrditev planuma temeljnih tal | m2 | 1271 | 0.8 | 1016.8 | 0.8
II. | 5 | Izdelava kamnite grede iz kamnitih zrn (0-63mm) v debelini 25 cm | m3 | 339 | 18 | 6102 | 18
II. | 6 | Humusiranje v debelini najmanj 15 cm in zatravitev s travnim semenom (Vključno z nakladanjem, dovozom in vgrajevanjem. Dovoz iz lokalne deponije za kasnejšo vgradnjo.) | m3 | 47 | 2.45 | 115.15 | 2.45
II. | 7 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije (Nakladanje zajeto v postavki izkopa. Volumen je podan kot volumen materiala pred izkopom.) | m3 | 703 | 8 | 5624 | 8
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 15550.85
| III. | GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA
III. | 1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 27 cm (travne plošče) | m3 | 11 | 17 | 187 | 17
III. | 2 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 20 cm (AB plošča) | m3 | 108 | 17 | 1836 | 17
III. | 3 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 25 cm (betonske plošče) | m3 | 94 | 17 | 1598 | 17
III. | 4 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v debelini plasti 25 cm (asfaltna površina) | m3 | 26 | 17 | 442 | 17
III. | 5 | Izdelava podložne plasti iz peska 0/4 mm, debeline 5 cm (pod tlakovanimi površinami) | m3 | 27 | 22 | 594 | 17
III. | 6 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 16 base B70/100, A4 v debelini 6 cm | m2 | 97 | 8 | 776 | 8
III. | 7 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A4 v debelini 3 cm | m2 | 94 | 12 | 1128 | 12
III. | 8 | Dobava in vgraditev predfabriciranih poglobljenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm na betonsko posteljico C12/15 | m1 | 35 | 16.5 | 577.5 | 16.5
III. | 9 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 39 | 19 | 741 | 19
III. | 10 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m3 | 4 | 20 | 80 | 20
III. | 11 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev (Tlakovci Podlesnik, EKO KLASIK, dimenzij 20/20/8 cm ali enakovredno), fuga 3 cm, na podložno plast iz peska 0/4 mm debeline 5 cm in fugiranjem z mešanico kremenčevega peska 2/4 mm in rodovitne prsti ter zasaditvijo s travnim semenom. | m2 | 33 | 16.5 | 544.5 | 16.5
III. | 12 | Izdelava in polaganje AB pohodnih plošč - ŠTOKAN BETON, širine 0,4 m, različnih dolžin (1 do 2,4 m), debeline najmanj 10cm, polaganje na tamponski drobljenec (postavka III.3); beton C30/37 XC2, XD3, PV2, XF4, armatura B St 500B. | m2 | 369 | 50 | 18450 | 50
III. | 13 | Naprava AB tlaka - ŠTOKAN BETON, komplet z betonskimi, zidarskimi, tesarskimi in pomožnimi deli, štokanjem, rezanjem in kitanjem dilatacij (postavka III.17), debelina tlaka 20 cm, izvedba na tamponski drobljenec (postavka III.2) in PE folijo (postavka III.14); beton C30/37 XC2, XD3, PV2, XF4, armatura (postavki III.15 in III.16) in fizične dilatacije po načrtu (postavki III.17, III.18 in III.19). | m2 | 529 | 55 | 29095 | 55
III. | 14 | Dobava in polaganje PE gradbene folije debeline 0,15 mm na tamponsko plast. Podlaga mora biti pred polaganjem poravnana in vlažna (RECYFOL PE ali enakovredno). Folija se polaga v dveh plasteh.Navedena površina je za 2 plasti, brez preklopov. | m2 | 1058 | 0.3 | 317.4 | 0.3
III. | 15 | Dobava, krivljenje in polaganje rebraste armature B St 500B, obračun po kg - AB TLAK
|  | armatura do fi 12 mm | kg | 2349 | 1 | 2349 | 1
III. | 16 | Dobava in polaganje srednje komplicirane armature iz armaturnih mrež Q226, B St 500B, obračun po kg - AB TLAK | kg | 2915 | 1 | 2915 | 1
III. | 17 | Rezanje in kitanje dilatacij v finalnem tlaku, širina 4 mm, globine cca. 5 cm, komplet z kitanjem s trajno elastičnim kitom, vsem potrebnim delom in materialom, obračun po tekočem metru; | m1 | 147 | 1 | 147 | 1
III. | 18 | Dobava in izvedba mozničenih dilatacij z mozniki RA fi 12 mm dolžine 120 cm (postavka III.13), postavljeni na 25 cm, na eni strani nataknjeni na alkaten cev dolžine 60 cm na drugi strani v beton oziroma armaturo talne plošče, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru; | m1 | 65 | 1 | 65 | 1
III. | 19 | Kitanje mozničenih dilatacij s trajno elastičnim kitom, obračun po tekočem metru | m1 | 65 | 1 | 65 | 1
III. | 20 | Dobava, krivljenje in polaganje INOX armaturnih palic AISI 316L, obračun po kg - FIZIČNE DILATACIJE
|  | armatura do fi 12 mm | kg | 257 | 1 | 257 | 1
III. | 21 | Naprava 7x AB temelja za panelno ograjo iz betona C30/37 (XC4, XD3, XS1, XF4, PV-II), dimenzije 0,3x0,3x0,8 m, po detajlu, komplet z betonskimi, zidarskimi, tesarskimi in pomožnimi deli. Obračun po izvedenih delih. | m3 | 0.5 | 150 | 75 | 150
III. | 22 | Naprava 1x AB temelja za drsna vrata iz betona C30/37 (XC4, XD3, XS1, XF4, PV-II), po detajlu, komplet z betonskimi, zidarskimi, tesarskimi in pomožnimi deli, armaturni načrt v načrtu gradbenih konstrukcij. Temelj prilagoditi morebiti drugačni izvedbi drsnih vrat. | m3 | 4 | 150 | 600 | 150
III. | 23 | Dobava, krivljenje in polaganje rebraste armature B St 500B, obračun po kg - TEMELJI OGRAJNIH VRAT, TEMELJI OGRAJNIH STEBRIČKOV
|  | armatura do fi 12 mm | kg | 353 | 1 | 353 | 1
III. | 24 | Kompletna izdelava pasovnega temelja za zastave: izkop (odlaganje na rob), planiranje terena, podložni beton C8/10 debeline do 10 cm, dobava in vgradnja armature S500, beton temeljev iz betona C30/37 (XC2, PV2, XD2), opaž in vsa pomožna dela, vgradnja sider oz. podstavka drogov (3 kos), ki jih dobavi dobavitelj drogov, zasip - ustrezna zbitost, zatravitev. Za tri zastavne drogove. Izvedba po detajlu. | kos | 1 | 900 | 900 | 900
III. | 25 | Dobava in montaža poliestrskih zastavnih drogov - 6m, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom za postavitev. Postavka zajema 3 nov drog, 3x pritrditveni material in podstavek za drog ter montažo. (poliester, bele barve, dvig na ročko) | kpl | 1 | 2500 | 2500 | 2500
III. | 26 | Dobava in polaganje obrabne plasti iz betonskih plošč - vodilne taktilne plošče s čepki (npr.IGM, dimenzij 30/30/8 cm), na peščeno podložno plast debeline 3 cm, komplet z izvedbo fugiranja | kos | 289 | 52 | 15028 | 52
III. | 27 | Dobava in polaganje obrabne plasti iz betonskih plošč - opozorilne taktilne plošče s čepki (npr.IGM, dimenzij 30/30/8 cm), na peščeno podložno plast debeline 3 cm, komplet z izvedbo fugiranja | kos | 38 | 52 | 1976 | 52
III. | 28 | Dobava in polaganje obrabne plasti iz betonskih plošč - vodilne taktilne plošče s čepki (npr.IGM, dimenzij 30/30/8 cm), na betonsko podlago, komplet z izvedbo lepljenja in fugiranja | kos | 53 | 55 | 2915 | 55
III. | 29 | Dobava in polaganje obrabne plasti iz betonskih plošč - opozorilne taktilne plošče s čepki (npr.IGM, dimenzij 30/30/8 cm), na betonsko podlago, komplet z izvedbo lepljenja in fugiranja | kos | 70 | 55 | 3850 | 55
III. | 30 | Dobava in polaganje granitnih kock 8/8/8 cm na betonsko podlago v širini 30 cm, fugiranje - oznaka meje varnega območja | m2 | 7 | 50 | 350 | 50
III. | 31 | Čiščenje vseh asfaltnih in betonskih površin po končanih delih | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1000
|  | III. GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 91711.4
| IV. | OPREMA IN ZASADITEV
IV. | 1 | Montaža obstoječe označevalne table iz deponije na nov drog JR (ista lokacija), komplet z ustreznim pritrditvenim materialom | kos | 4 | 35 | 140 | 35
IV. | 2 | Dobava in montaža 3D panelne ograje višine 2 m, prašno barvane vroče cinkane jeklene žice 5/5 mm, RAL 6005, na stebričke 60x40 mm v temeljih, komplet s strebrički, vbetoniranjem stebrička, pritrditvenim materialom ter potrebnimi zemeljskimi deli. | m1 | 17 | 75 | 1275 | 75
IV. | 3 | Dobava in vgradnja panelnih drsnih vrat , širine 7,0 m in višine 2,0 m. Vrata se opremi z mehanizmom za ročno odpiranje. | kos | 1 | 3500 | 3500 | 3500
IV. | 4 | Dobava in montaža pitnika npr. Santa & Cole Atlantida ali enakovredno. Litoželezni pitnik v obliki vitkega kvadra dimenzije 30/15/120cm, črne barve, z medeninasto pipo z gumbom na pritisk na zgornjem delu in vgrajeno odtočno litoželezno rešetko dimenzije 4,5/30/90cm nameščeno v jeklen okvir v nivoju tlaka. Odtočna rešetka je položena v jeklen okvir, ki je hkrati tudi zbiralnik in odtok vode. Montaža in priključitev na vodovodno napeljavo po navodilih proizvajalca; upoštevati vse potrebne materiale in delo za temelj in priključitev na vodovodno napeljavo. | kos | 1 | 2900 | 2900 | 2900
IV. | 5 | Montaža koša za odpadke, komplet s pritrditvijo v tla z vsem potrebni materialom in delom (ZIEGLER CRYSTAL, trodelni, mali ali enakovredno). | kos | 4 | 250 | 1000 | 250
IV. | 6 | Dobava in montaža stojal za kolesa - polovična, komplet s pritrditvijo v tla z vsem potrebni materialom in delom (po katalogu cestne opreme in uličnega pohištva MOL) | kos | 42 | 150 | 6300 | 150
IV. | 7 | Nabava, dostava in saditev grmovnice velikosti min. 40 cm, z zalivanjem in dodajanjem gnojila 3 l/sadiko, komplet z zemeljskimi deli in humusiranjem, količina je ocenjena (6kd/m1) - grmovnice po izbiri naročnika | kos | 30 | 13 | 390 | 13
|  | IV. OPREMA IN ZASADITEV - SKUPAJ: |  |  |  | 15505
| V. | OSTALA DELA
V spodnjih postavkah so zajeta dela za zunanjo ureditev, meteorno in fekalno kanalizacijo.
V. | 1 | Izdelava projekta izvedenih del - PID | ur | 100 | 50 | 5000 | 50
V. | 2 | Izdelava navodil za vzdrževanje in obratovanje - NOV | ur | 60 | 50 | 3000 | 50
V. | 3 | Projektantski nadzor | ur | 24 | 50 | 1200 | 50
V. | 4 | Geomehanski nadzor | ur | 4 | 50 | 200 | 50
V. | 5 | Geodetski posnetek območja ter izdelava geodetskega načrta v digitalni obliki, skladno z veljavno zakonodajo | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1000
|  | V. OSTALA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 10400
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 8483.1
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 15550.85
| III. | GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 91711.4
| IV. | OPREMA IN ZASADITEV |  |  |  | 15505
| V. | OSTALA DELA |  |  |  | 10400
|  | Zunanja ureditev - SKUPAJ: |  |  |  | 141650.35

## MK (hidden)
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
Meteorna kanalizacija
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | OSNOVNA CENA | KOREKCIJA | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
I. | 1 | Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem | kpl | 1 | 100 | 100 | 100
I. | 2 | Demontaža obstoječega maščobolovilca in priprava za ponovno vgradnjo; vključno z nakladanjem in prevozom na začasno deponijo, pregledom s strani pooblaščene osebe, čiščenjem in pripravo za ponovno vgradnjo). | kos | 1 | 500 | 500 | 500
I. | 3 | Rušenje obstoječe ponikalnice PJ8; vključno z nakladanjem in prevozom na deponijo. | kos | 1 | 650 | 650 | 650
I. | 4 | Odstranitev kanalizacijskih pokrovov (vključno z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo ) | kos | 15 | 20 | 300 | 20
I. | 5 | Odstranitev kanalizacijskih cevi in jaškov (vključno z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo) | m1 | 93 | 10 | 930 | 10
|  | I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 2480
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni površinski odkop humusa v sloju debeline 15 cm, z odmetom za stran za kasnejšo vgradnjo. Obračun po m3 v raščenem stanju. (Ocenjeno) | m3 | 4 | 3.1 | 12.4 | 3.1
II. | 2 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. Ktg, globine do 2 m | m3 | 104 | 5.2 | 540.8 | 5.2
II. | 3 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 4 | 28 | 112 | 28
II. | 4 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm | m2 | 69 | 0.8 | 55.2 | 0.8
II. | 5 | Dobava in vgrajevanje peščenega zasipa (8 - 16 mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 43 | 22 | 946 | 22
II. | 6 | Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 60 | 6.5 | 390 | 6.5
II. | 7 | Humusiranje v debelini do 20 cm in zatravitev s travnim semenom (nasip, razprostiranje, ravnanje) | m3 | 6 | 2.45 | 14.7 | 2.45
II. | 8 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 47 | 8 | 376 | 8
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 2447.1
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Izdelava AB jaška za ponikovalnico PJ2, perforirani, krožnega prereza 1000mm, komplet s krožnim AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 ter zasipom z drenažnim materialom 16/32 mm, globine 1,5 m - po detajlu | kos | 1 | 1000 | 1000 | 1000
III. | 2 | Izdelava AB jaška za ponikovalnico PJ8, perforirani, krožnega prereza 1000mm, komplet s krožnim AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30 ter zasipom z drenažnim materialom 16/32 mm, globine 2.0 m - po detajlu | kos | 1 | 1500 | 1500 | 1500
III. | 3 | Izvedba nalivalnega preizkusa pred izvedbo ponikalnice v prisotnosti geomehanskega nadzora, ki potrdi ocenjeni koeficient propustnosti oziroma poda novega, ki je osnova za eventuelno preprojektiranje ponikalnice. | kpl | 2 | 500 | 1000 | 500
III. | 4 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika s kanaleto iz betona armiranega z vlakni, variabilne višine s padcem 0,6%, svetle širine 10 cm (dolžina enega segmenta 0,5 oz.1,0 m) komplet s simetrično vtočno rego min. razreda C (250kN), 6x revizijskim elementom (pokrov + okvir) in 6x peskolovom dimenzije 0,50 m z lovilcem listja, zaključnimi stenami, vsem ostalim vgradnim materialom, iztočnimi cevmi d110 s potrebnimi fazoni in redukcijami do priklopa na odvodno cev d160 in 2x kavljem za dvig revizijskega elementa; (kot npr. Hauraton FASERFIX STANDARD 100, TIP 1 - 9 + simetrična vtočna rega višine 200 mm ali enakovredno) | m1 | 49 | 330 | 16170 | 330
III. | 5 | Vgradnja obstoječega maščobolovilca (iz deponije) - po navodilih proizvajalca | kos | 1 | 350 | 350 | 350
III. | 6 | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 600mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,2 m | kos | 4 | 550 | 2200 | 550
III. | 6 | Dobava in vgraditev pokrova svetle odprtine 635x635 mm iz AISI 304, z nosilnostjo 250 kN, namenjenim za zapolnitev z betonom (kot ostale površine na lokaciji), globina polnitve min 125 mm. (ACO Toptek Uniface 2.0 SS ali enakovredno) * vgradnja skladno z navodili proizvajalca glede na mesto vgradnje | kos | 8 | 580 | 4640 | 580
III. | 8 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo B 125 KN in napisom KANALIZACIJA (ventiliran) * vgradnja skladno z navodili proizvajalca glede na mesto vgradnje | kos | 2 | 180 | 360 | 180
III. | 9 | Izvedba vodotesne navezave novozgrajene kanalizacije preseka 150 mm na obstoječi jašek, komplet vsa dela in materiali | kos | 8 | 160 | 1280 | 160
Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena in prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s protikorozijsko zaščito – bitumen. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124-2.
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 28500
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA
IV. | 1 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz gladkih PVC cevi d 150mm; SN8; komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, materiali ter navezave na jašek | m1 | 96 | 29 | 2784 | 29
IV. | 2 | Izdelava vodotesne kanalizacije iz gladkih PVC cevi d 200mm; SN8; komplet vsa dela, spojni in tesnilni kosi, materiali ter navezave na jašek | m1 | 12 | 34 | 408 | 34
IV. | 3 | Preizkus vodotesnosti omrežja | m1 | 108 | 3 | 324 | 3
IV. | 4 | Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom, videoposnetek | m1 | 108 | 2 | 216 | 2
|  | IV. DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA - SKUPAJ: |  |  |  | 3732
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 2480
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 2447.1
| III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 28500
| IV. | DOBAVA IN MONTAŽA CEVNEGA MATERIALA |  |  |  | 3732
|  | Meteorna kanalizacija - SKUPAJ: |  |  |  | 37159.1

## FK (hidden)
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
3. |  | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA
Fekalna kanalizacija
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost | OSNOVNA CENA | KOREKCIJA | LETNIK/VIR | OPOMBA
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
I. | 1 | Zakoličba kanalov in jaškov z niveliranjem | kpl | 1 | 100 | 100 | 100
I. | 2 | Odstranitev kanalizacijskih pokrovov (vključno z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo) | kos | 4 | 20 | 80 | 20
I. | 3 | Odstranitev kanalizacijskih cevi in jaškov (vključno z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo) | m1 | 25 | 10 | 250 | 10
|  | I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 430
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni izkop za jarke, kanale, revizijske jaške in priključke v terenu III. Ktg, globine do 2 m | m3 | 1.5 | 5.2 | 7.8 | 5.2
II. | 2 | Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom na rob jarka | m3 | 0.5 | 28 | 14 | 28
II. | 3 | Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s točnostjo +/- 3cm | m2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8
II. | 4 | Dobava in vgrajevanje peščenega zasipa (0 - 4 mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi 15 cm z ročnim nabijanjem | m3 | 1 | 21 | 21 | 21
II. | 5 | Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm | m3 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5
II. | 6 | Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški deponije | m3 | 1 | 8 | 8 | 8
|  | II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 58.1
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Izdelava PE jaška, krožnega prereza 600mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,2 m | kos | 1 | 550 | 550 | 550
III. | 2 | Dobava in vgraditev pokrova svetle odprtine 635x635 mm iz AISI 304, z nosilnostjo 250 kN, namenjenim za zapolnitev z betonom (kot ostale površine na lokaciji), globina polnitve min 125 mm. (ACO Toptek Uniface 2.0 SS ali enakovredno) * vgradnja skladno z navodili proizvajalca glede na mesto vgradnje | m1 | 3 | 580 | 1740 | 580
III. | 3 | Izvedba vodotesne navezave obstoječe kanalizacije preseka 150 mm na nov jašek, komplet vsa dela in materiali | kos | 1 | 160 | 160 | 160
Pokrovi postavljeni na voznih površinah morajo imeti protihrupni vložek iz polietilena in prostor za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov. Pokrov je pobarvan s protikorozijsko zaščito – bitumen. Smer vožnje preko pokrova poteka vzdolžno v smeri od tečaja proti zaklepu pokrova. Izdelek je narejen v skladu s standardom SIST EN 124-2.
|  | III. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 2450
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR brez DDV!
| I. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 430
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 58.1
| III. | GRADBENA DELA |  |  |  | 2450
|  | Fekalna kanalizacija - SKUPAJ: |  |  |  | 2938.1

## REKAPITULACIJA OPREMA (hidden)
POPIS OPREME S PREDRAČUNOM
14928_II FAZA_Osnovna šola Martina Krpana_načrt notranje opreme
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
I. | SKLOP 1 - POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU |  |  | 22292
II. | SKLOP 2 - TIPSKA OPREMA |  |  | 208090
| SKUPAJ NOTRANJA OPREMA |  |  | 230382
|  |  | SKUPAJ BREZ DDV: | 230382
|  | 22% | DDV: | 50684.04
|  |  | SKUPAJ Z DDV: | 281066.04

## POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU (hidden)
SKLOP 1: |  |  | POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU
SPLOŠNO:
- Ponudnik mora izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov ter z
upoštevanjem shem in tlorisne dispozicije opreme po prostorih.
- Izvajalec mora pred izdelavo/ nabavo opreme ter vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere.
V kolikor se pojavljajo odstopanja, jih mora uskladiti s projektantom arhitekture/ notranje opreme.
- Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z
navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve neskladja načrtov
z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako,
da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v
prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
- Oprema po naročilu naj bo vizualno usklajena s tipsko opremo, uporabljene naj
bodo iste površinske obdelave, materiali in detajli.
- Izvajalec je dolžan izdelati vzorčne izdelke za vsako podskupino izdelkov
(mizo, omaro, predalnik, pult...). Z izdelavo in dobavo lahko prične po potrditvi
vzorčnih izdelkov.
- Ponudnik je dolžan podati ponudbo v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo).
Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov
- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312
- laminat (debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-4,
- nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088),
- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
- homogene kompozitne plošče na akrilni osnovi - plošče iz kompozitnega materiala iz
anorganskega polnila in polimernega akrilnega veziva, z antibakteriološkim dodatkom
Tehnične specifikacije
- Vse pohištvo mora biti proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z
okoljsko manj obremenjujočimi procesi.
- Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov
za izdelavo pohištva.
- Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.
- Plastični deli s težo nad 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
- Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 %
teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi- v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.
- Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov
za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008.
- Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi.
- Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase
hlapnih organskih spojin (HOS).
- Embalaža mora biti iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali iz materialov, ki
temeljijo na obnovljivih virih.
Omare, viseče omarice, podstavne omarice:
Korpus omar in omaric izdelan iz iverala debeline 18 mm. Iz iverala debeline 18 mm
mora biti izdelano tudi hrbtišče omare.
Vrata omar in čela predalov morajo biti izdelana iz iverne plošče in obojestransko
oblepljena z laminatom. Robovi vrat in predalov so zaključeni z ABS nalimkom debeline
2 mm. Robovi nalimka posneti. ABS nalimek v barvi laminata.
Police morajo biti izdelane iz iverala in morajo biti vsestransko robljene z robnim trakom.
Robni trak mora biti v enaki barvi, kot so police.
Perforacija za police mora biti tudi na hrbtni strani.
Podnožje je izdelano iz vodoodporne vezane plošče.
Pohištvene spone, vodila, sistemska ključavnica:
Pohištvene spone (okovje) in vodila morajo biti višje kvalitete (kot npr vodila in okovje BLUM ali enakovredno ter
sistemska ključavnica kot npr HÄFELE ali enakovredno)
Okovje za vrata omar in omaric mora zagotavljati vsaj 60.000 odpiranj.
Montaža
- pred montažo preveriti dejanske izvedene dimenzije prostora.
- pred montažo preveriti mikrolokacije instalacijskih priključkov.
- v primerih, ko so predelne stene ob predvideni opremi suhomontažne (2x dvoslojne mavčne
plošče na nosilni podkonstrukciji), je pri izvedbi in montaži opreme potrebno upoštevati:
'- pred montažo preveriti, ali je v steni, na katero bo montirana oprema, vgrajena ustrezna ojačitev.
'- v kolikor izvedba ojačitev ni mogoča (zaradi poteka instalacij itd), se mora pri montaži uporabiti moly vijake za votle konstrukcije (stene).
- v cenah izdelkov morajo biti zajete tudi vse zaključne letve.
zap.št. | šifra | prostor | naziv elementa opreme/ | kos | cena na enoto | cena skupaj
|  | vgradnje | opis |  | (brez DDV) | (brez DDV)
1 | VITR | o_AP.05 | VITRINA | 1 | 3075 | 3075
Omara sestavljena iz sredinskega dela z odprtimi policami in steklenimi vrati, spodnjega dela s predalniki, stranski obod z zaprtimi omaricami s frontami. Maksimalne dim. V/Š/G: 205/ 500/ 40 cm Glej priložene sheme!
Korpus osrednjih delov (4x) omare je izdelan iz ivernih plošč 18 mm in obojestransko ultrapas (laminat/ HPL) debeline 1 mm (kot npr. Fundermax ali enakovredno), enako notranje police (vidne). Robovi so vsestransko robljeni z robnim trakom v enaki barvi, vse v barvi po izboru projektanta. Korpus stranskih delov (2x) omare je izdelan iz iverala deb. 18 mm, notranje police omare iveral. Robovi so vsestransko robljeni z robnim trakom v enaki barvi, iveral v barvi po izboru projektanta. Fronte stranskih delov (2x) in predalnikov (4x) izdelan iz ivernih plošč 18 mm in obojestransko ultrapas (laminat/ HPL) debeline 1 mm (kot npr. Fundermax ali enakovredno). Robovi front zaključeni z robnim trakom/ nalimkom debeline 2 mm, v barvi ultrapasa. Dekor front, stranskih vidnih ploskev in front predalov enobarven, svetlejših tonov po izboru projektanta. Odpiranje omar in predalov brez ročajev, s ključavnico. Fronte morajo biti opremljene s kvalitetnim okovjem, predali z ustreznimi kvalitetnimi vodili (kot npr. Blum Blumotion ali enakovredno). Podnožje omaric h=5cm, v enakem izgledu kot fronte, odporno na vlago, izdelano iz kompakt plošč (kot npr. Fundermax Compact Interior ali enakovredno). Fronte osrednjega dela kaljeno steklo (4x). Steklo brez okvirja, debelina 6 mm, odpiranje s ključavnico v spodnjem delu.
2 | KUGO | AP.15 | KUHINJA GOSPODINJSTVO | 1 | 4800 | 4800
Kuhinja sestavljena iz visečih omaric, podpultnih elementov, pulta in vgrajenih aparatov ter umivalnikov in armatur. Maksimalne dim. Š/G/V: 450/ 60/ 205 cm Glej priložene sheme!
Korpusi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. Enako police v notranjosti omar. Korpusi odprtih/ vidnih polic izdelani iz ivernih plošč 18 mm in obojestransko ultrapas (laminat/ HPL) debeline 1 mm (kot npr. Fundermax ali enakovredno). Robovi front zaključeni z robnim trakom/ nalimkom debeline 2 mm, v barvi ultrapasa. Fronte omaric in predalov izdelane iz ivernih plošč 18 mm in obojestransko ultrapas (laminat/ HPL) debeline 1 mm (kot npr. Fundermax ali enakovredno). Robovi front zaključeni z robnim trakom/ nalimkom debeline 2 mm, v barvi ultrapasa. Dekor front, stranskih vidnih ploskev in front predalov enobarven, po izboru projektanta. Fronte morajo biti opremljene s kvalitetnim okovjem, predali z ustreznimi kvalitetnimi vodili (kot npr. Blum Blumotion ali enakovredno). Ročaji kovinski dvovijačni mat krom izvedbe po izboru projektanta. Fronte visečih odpiranje spodaj v utoru, brez ročajev.
Kuhinjski pult je izdelan iz vlagoodporne iverice debeline 40 mm na vseh stranicah zaključen z masivnim robom debelini min 8 mm in obojestransko oplemeniten z ultrapasom, dekor po izboru projektanta. Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 10 cm. Cokel v enakem izgledu kot fronte, odporno na vlago, izdelano iz kompakt plošč (kot npr. Fundermax Compact Interior ali enakovredno). Omarica/ predal pod umivalnikom 1x opremeljena s koši za ločeno zbiranje odpadkov.
Vgrajeni aparati in bela tehnika -Popolnoma vgradni pomivalni stroj GORENJE GV61010 ali enakovredno -Hladilnik podpultni vgradni GORENJE RBIU6092AW ali enakovredno -Korito dvojno skupaj z odtokom ALVEUS BASIC 70 ali enakovredno-2x (-Armatura stenska GROHE ENOROČNA KUHINJSKA ARMATURA EUROSTYLE COSMOPOLITAN (33982002) ali enakovredno- 2x- vključeno v popisu strojnih instalacij)
3 | PUGO | AP.15 | PULT GOSPODINJSTVO | 2 | 1750 | 3500
Kuhinjski otok sestavljen iz podpultnih elementov, pulta in vgrajenih aparatov. Maksimalne dim. Š/G/V: 120/ 90/ H90 cm Glej priložene sheme!
Korpusi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. Enako police v notranjosti omar. Fronte omaric in predalov izdelane iz ivernih plošč 18 mm in obojestransko ultrapas (laminat/ HPL) debeline 1 mm (kot npr. Fundermax ali enakovredno). Robovi front zaključeni z robnim trakom/ nalimkom debeline 2 mm, v barvi ultrapasa. Dekor front, stranskih vidnih ploskev in front predalov enobarven, po izboru projektanta. Fronte morajo biti opremljene s kvalitetnim okovjem, predali z ustreznimi kvalitetnimi vodili (kot npr. Blum Blumotion ali enakovredno). Ročaji kovinski dvovijačni mat krom izvedbe po izboru projektanta. Stranske vidne ploskve enaka obedelava kot fronte.
Kuhinjski pult je izdelan iz vlagoodporne iverice debeline 40 mm na vseh stranicah zaključen z masivnim robom debelini min 8 mm in obojestransko oplemeniten z ultrapasom, dekor po izboru projektanta. Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 10 cm. Cokel v enakem izgledu kot fronte, odporno na vlago, izdelano iz kompakt plošč (kot npr. Fundermax Compact Interior ali enakovredno).
Vgrajeni aparati in bela tehnika -Indukcijsko kuhališče GORENJE IT40SC ali enakovredno -Pečica električna vgradna GORENJE BO74SYB ali enakovredno
4 | KUH | AP.16 | ČAJNA KUHINJA | 1 | 2285 | 2285
Čajna kuhinja sestavljena iz visečih in podpultnih elementov ter vgrajenih aparatov ter umivalnika in pipe. Maksimalne dim. Š/G/V: 380/ 35/ H205 cm Glej priložene sheme!
Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. Vse omarice (podpultne in viseče) opremljene s policami po shemi. Fronte so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem, odpiranje 110 °. Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem. Odpiranje zgornjih front brez ročajev, preko utora v spodnjem delu. Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 10 cm. Cokel v enakem izgledu kot fronte, odporno na vlago, izdelano iz kompakt plošč (kot npr. Fundermax Compact Interior ali enakovredno). Kuhinjski pult je izdelan iz vlagoodporne iverice debeline 40 mm na vseh stranicah zaključen z masivnim robom debelini min 8 mm in obojestransko oplemeniten z ultrapasom. Omarica pod umivalnikom opremljena s koši za ločeno zbiranje odpadkov.
Vgrajeni aparati in bela tehnika -Indukcijsko kuhališče polovično GORENJE IT321BCSC ali enakovredno -Hladilnik podpultni vgradni GORENJE RBIU6092AW ali enakovredno -Korito enojno skupaj z odtokom ALVEUS BASIC 10 ali enakovredno (-Armatura stenska GROHE ENOROČNA KUHINJSKA ARMATURA EUROSTYLE COSMOPOLITAN (33982002) ali enakovredno- vključeno v popisu strojnih instalacij) (-Bojler 10l GORENJE TIKI- vključeno v popisu strojnih instalacij)
5 | OMVD | AP.16 | OMARA VISOKA ZA DOKUMENTE | 1 | 1200 | 1200
Visoka omara za dokumente, štiridelna. Maksimalne dim. Š/G/V: 380/ 35/ H205 cm Glej priložene sheme!
Omara je v celoti izdelana iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo in ABS robovi 2 mm.Cokli omar h=5cm so iz vodoodporne vezane plošče, oplemenitene z ultrapasom. V notranjosti cokla so regulacijske nogice. Police so v omaro vpete z L nosilci, ki preprečujejo izvlek in so po višini nastavljive, nosilnost polic za večje število dokumentov. Fronte opremljene s ključavnico in z ročaji kovinski dvovijačni mat krom izvedbe, po izboru projektanta. Kvalitetni tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje.
6 | OMVG | AP.16 | OMARA VISOKA ZA GARDEROBO | 1 | 1700 | 1700
Visoka omara za garderobo, štiridelna. Maksimalne dim. Š/G/V: 380/ 35/ H205 cm Glej priložene sheme!
Omara je v celoti izdelana iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo in ABS robovi 2 mm.Cokli omar h=5cm so iz vodoodporne vezane plošče, oplemenitene z ultrapasom. V notranjosti cokla so regulacijske nogice. Police so v omaro vpete z L nosilci, ki preprečujejo izvlek in so po višini nastavljive, nosilnost polic za večje število dokumentov. V vsakem delu kovinska palica za obešanje oblačil ter 10 kom lesen obešalnik. Fronte opremljene s ključavnico in z ročaji kovinski dvovijačni mat krom izvedbe, po izboru projektanta. Kvalitetni tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje.
7 | OMVR | AP.22 | OMARA VISOKA RAVNATELJ | 1 | 350 | 350
Visoka omara s policami, obdelava kot ostali elementi tipskega pisarniškega pohištva (OMV1, OMS1). Maksimalne dim. Š/G/V: 90/ 50/ H230 cm (po dejanskih dimenzijah obstoječe odprtine!) Glej priložene sheme!
Omare in predalniki so izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Omare stojijo na 18 mm visokih PVC regulacijskih nogicah, z minimalnim coklom. Opremljena s ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje in enovijačnimi ALU ročaji okrogle oblike. Police omar so premične.
8 | OBL | o_AP.32-33 | OBLOGE STEBROV | 22.2 | 70 | 1554
Obloge betonskih/ jeklenih slopov v knjižnici- OBL1, OBL2 in OBL3. Od tal do stropa, višine 278 cm, po celotnem obodu stebra. Glej priložene sheme! Obloge izdelane iz ivernih plošč 18 mm in obojestransko ultrapas (laminat/ HPL) debeline 1 mm (kot npr. Fundermax ali enakovredno). Robovi so vsestransko robljeni z robnim trakom, robovi zaključeni pod kotom 45°. Dekor usklajen z dekorjem ostalih pohištvenih elementov v knjižnici, dekor po izboru projektanta. Vključena vsa potrebna podkonstrukcija za montažo oblog. Obračun po m2.
9 | PK1 | o_AP.32-33 | POLICE KNJIŽNE | 2 | 39 | 78
Police za knjige, montaža na obloge stebrov OBL v knjižnici. Dimenzije Š/G/V: 70/ 9/ H35 cm Glej priložene sheme! Police izdelane iz perforirane pločevine d=2 mm, perforacije okrogle zamaknjene OZ-8-12. Po potrebi prilagoditi dimenzijo polic, da so zaključni robovi ravni, brez porezanih perforacij. Vključen vsa material za montažo na obloge. Barvano v RAL po izboru projektanta.
10 | RAD | hodniki | OBLOGE RADIATORJEV | 7 | 120 | 840
|  | o_AP.05-4x o_AN.02- 3x | Obloge radiatorjev na hodnikih- pritličje in nadstropje. Horizontalne letvice na podkonstrukciji. V širirni panoja iz plutovine nad njimi. Dimenzije Š/G/V: 100/ 30/ H115 cm Glej priložene sheme! Obloge/ letvice izdelane iz ivernih plošč 18 mm in obojestransko ultrapas (laminat/ HPL) debeline 1 mm (kot npr. Fundermax ali enakovredno). Robovi so vsestransko robljeni z robnim trakom 2mm. Dekor po izboru projektanta. Vključena vsa potrebna podkonstrukcija za montažo oblog.
11 | RAD2 | stopnišče | OBLOGE RADIATORJEV | 2 | 150 | 300
|  | o_AN.01 | Obloge radiatorjev na stopnišču. Horizontalne letvice na podkonstrukciji. Dimenzije Š/G/V: 180/ 30/ H75 cm Glej opis RAD.
12 | MIK | o_AP.32/33 | MIZA KNJIŽNICA | 3 | 870 | 2610
Miza v obliki črke U, z zaprtimi stranicami/ nogami. Dimenzije Š/G/V: 230/ 60/ H75 cm Glej priložene sheme! Vse ploskve MDF oplemenitena mediapan plošča 28 mm +obojestransko ultrapas 1mm (kot npr. Fundermax ali enakovredno). Robovi zaključeni z ABS robnim trakom/ nalimkom debeline 2 mm, v barvi ultrapasa. Dekor po izboru projektanta, uskaljen z dekorjem ostalih elementov v knjižnici! Zgornja ploskev deloma perforirana, perforacije Ø 20 mm, na osnem razmaku 60 mm. Mediapan v območju perforacij ustrezno zaščiten pred vlago z lakiranjem. Stranske ploskve (noge) zaključene z distančniki/ nogicami 1cm. Vključena vsa potrebna podkonstrukcija za izvedbo elementa.
|  |  | SKLOP 1 - SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 22292

## TIPSKA OPREMA (hidden)
SKLOP 2: |  |  | TIPSKA OPREMA
SPLOŠNO:
- Ponudnik mora izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov ter z
upoštevanjem shem in tlorisne dispozicije opreme po prostorih.
- Izvajalec mora pred izdelavo/nabavo opreme ter vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere.
v kolikor se pojavljajo odstopanja, jih mora uskladiti s projektantom arhitekture.
- Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z
navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve neskladja načrtov
z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako,
da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v
prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
- Oprema po naročilu naj bo vizualno usklajena s tipsko opremo, uporabljene naj
bodo iste površinske obdelave, materiali in detajli.
- Izvajalec je dolžan dobaviti vzorčne izdelke za vsako podskupino izdelkov
(mizo, omaro, predalnik, pult...). Z dobavo lahko prične po potrditvi vzorčnih izdelkov.
- Ponudnik je dolžan podati ponudbo v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo).
- Maksimalna dimenzijska odstopanja tipskih elementov so lahko do 3%.
Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov
- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312
- laminat (debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-4,
- nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088),
- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
- homogene kompozitne plošče na akrilni osnovi - plošče iz kompozitnega materiala iz
anorganskega polnila in polimernega akrilnega veziva, z antibakteriološkim dodatkom
Tehnične specifikacije
- Vse pohištvo mora biti proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z
okoljsko manj obremenjujočimi procesi.
- Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov
za izdelavo pohištva.
- Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.
- Plastični deli s težo nad 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
- Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 %
teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi- v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.
- Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov
za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008.
- Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi.
- Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase
hlapnih organskih spojin (HOS).
- Embalaža mora biti iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali iz materialov, ki
temeljijo na obnovljivih virih.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti prospekt ali tehnično skico ponujenih tipskih izdelkov, ter ustrezno dokazilo, ki dokazuje, da so izdelki izdelani skladno z navedenimi normativi v tehničnih opisih.
zap | šifra | prostor vgradnje | naziv elementa opreme/ | kos | cena na enoto | cena skupaj
št. |  |  | opis |  | (brez DDV) | (brez DDV)
STOLI
1 | ST1 |  | STOL VRTILJAK | 21 | 250 | 5250
|  | AP.09- 1X AP.10- 1X AP.15- 1X o_AP.32/33- 1X AP.21- 1X AP.22- 7X AN.06- 1X o_AN.09- 1X AN.10- 1X o_AN.12- 1X AN.19- 1X AN.21- 1X AN.22- 1X o_BP.43- 1x o_BP.45- 1x | Stol vrtiljak 40*40*H43/83. Pisarniški stol z možnostjo dviganja in spuščanja. Sedalo in hrbtišče tapecirano, rokonaslona PVC. Tapeciranje iz negorljivega materiala, v barvi po izboru projektanta (črno umetno usnje 218x1627). Polipropilensko podnožje črno ali v barvi po izboru projektanta. (vrtiljak La Filo ali enakovredno.) Stoli morajo biti izdelani skladno s sledečimi normativi: SIST EN 1335 Pisarniško pohištvo - Pisarniški delovni stoli
2 | ST2 |  | ŠOLSKI STOL ZA UČENCE | 167 | 49 | 8183
|  | AP.09- 4X AP.15- 15X AN.06- 28X AN.10- 8X o_AN.12- 28X AN.19- 28X AN.21- 28X AN.22- 28X | Stol dimenzij 42*40*46/85. Na štirih nogah. Podnožje izdelano iz prašno barvane cevi Ø25*1,5 mm sive barve. Noge so zaključene s PVC čepi, proti drsenju in ropotu. Sedež in naslon izdelana iz natur vezane plošče. (stol Študent, Gonzaga ali enakovredno) Stoli morajo biti izdelani in certificirani skladno s sledečimi normativi: EN 1729:2012 Pohištvo - Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove
3 | ST3 |  | ŠOLSKI STOL VRTLJIV | 50 | 127 | 6350
|  | AP.10- 18x AP.11- 4x o_AN.09- 28x | Podnožje prašno barvano. Sedež in naslon izdelana iz natur vezane plošče. Plinski dvižnik (Dvižni stol, Gonzaga ali enakovredno).
4 | SK1 | o_AP.32/33 | STOL KNJIŽNICA | 13 | 220 | 2860
Stol dimenzij 40*40*H43/83. Kovinska podkonstrukcija, sedalo in naslon iz recikliranega filca (60% recikliranih plastenk, 40% reciklirane tkanine), izdelan trajnostno - s toploto in pritiskom, brez dodanih lepil. Blazina na stolu je iz negorljive tkanine v barvi po izboru projektanta. Podnožje je kovinsko in prašno barvano - črno ali v barvi po izboru projektanta. Stol mora biti nakladalen (stol Nico Less, Donar ali enakovredno.) Stoli morajo biti izdelani skladno s sledečimi normativi:: EN 16139:2013 - Pohištvo - Trdnost, trajnost in varnost - Zahteve za sedežno pohištvo, za javno uporabo
5 | SJ1 | o_P.22 | STOL JEDILNICA | 60 | 152 | 9120
Stol dimenzij 59,5*55*81,5/46,54. Sediščna školjka iz polipropilena (in 25% steklenih vlaken) dvoslojna/ dvobarvna izvedba. Kovinske noge (4x), Ø16, debelina 2mm prašno barvane mat siva. Različne barvne kombinacije (vsake po 18 kom): sivo-bela, svetlo oranžna- temno oranžna, svetlo zelena-temno zelena, rumeno-bela. (stol Pure Loop Binuance na štirih nogah, Infiniti Design ali enakovredno)
MIZE
6 | MU4 |  | ŠOLSKA MIZA 65/65 | 167 | 83 | 13861
|  | AP.09- 4X AP.15- 15X AN.06- 28X AN.10- 8X o_AN.12- 28X AN.19- 28X AN.21- 28X AN.22- 28X | Miza dimenzij 65*65*H76.Podnožja šolskih miz na štirih nogah, so narejena iz prašnobarvanih cevi premera 40x1,5 mm SIVE BARVE RAL 9006. Vsi stiki podnožja s podom so zaščiteni s pvc čepi. Mizne plošče so iz obojestrnsko oplemenitene iverice z ultrapasom (HPL) debeline 20 mm in imajo zaobljene masivne robove. (miza Mobil, Gonzaga ali enakovredno.) Šolske mize morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi: EN 1729 Pohištvo - Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove
7 | MU5 | o_AN.09 | ŠOLSKA MIZA LIKOVNI 160/80 | 10 | 203 | 2030
Mize dimenzij 160*80*H76. Izvedba kot: ŠOLSKA MIZA - MU4.
8 | MU6 | o_AN.09 | ŠOLSKA MIZA LIKOVNI 80/80 | 8 | 85 | 680
Mize dimenzij 80*80*H76. Izvedba kot: ŠOLSKA MIZA - MU4.
9 | MD2 |  | KATEDER ZA UČITELJA S PREDALNIKOM | 12 | 262 | 3144
|  | AP.09- 1X AP.10- 1X AP.15- 1X AN.06- 1X o_AN.09- 1X AN.10- 1X o_AN.12- 1X AN.19- 1X AN.21- 1X AN.22- 1X o_BP.43- 1x o_BP.45- 1x | Kateder dimenzij 140*70*H76. Izvedba kot: ŠOLSKA MIZA - MU4. Hrbtišče zapira 3 stranice mize. Predalnik iz iverala z dvema predaloma na ključ
10 | MD3 |  | KATEDER ZA UČITELJA | 6 | 108 | 648
|  | AN.06- 1X o_AN.09- 1X AN.10- 1X o_AN.12- 1X AN.19- 1X AN.21- 1X AN.22- 1X | Mize dimenzij 140*70*H76. Izvedba kot: ŠOLSKA MIZA - MU4.
11 | MJ1 | o_P.22 | MIZA JEDILNICA | 15 | 215 | 3225
Mize dimenzij 130*80*H76. Izvedba kot: ŠOLSKA MIZA - MU4.
12 | MD240 | o_AN.O9 | MIZA DELOVNA 240 | 1 | 454 | 454
Miza delovna dimenzij 240*75*h75. Podnožje delavniških miz so izdelana iz prašnobarvane cevi 30*30mm, delovna ploskev lakirana vezana plošča debeline 30 mm. V OBMOČJU RADIATORJA PERFORACIJE NA DELOVNI POVRŠINI.
14 | MD160 |  | MIZA DELOVNA 160 | 11 | 250 | 2750
|  | AP.10- 9X AP.11- 2X | Miza delovna dimenzij 160*75*h75. Izvedba kot MD240.
14 | MD170 | AP.11 | MIZA DELOVNA 170 | 4 | 270 | 1080
Miza delovna dimenzij 170*75*h75. Izvedba kot MD240.
15 | MD190 | AP.11-1X | MIZA DELOVNA 190 | 3 | 300 | 900
|  | AP.12- 2X | Miza delovna dimenzij 190*75*h75. Izvedba kot MD240.
16 | MIT | o_AP.32/33 | MIZA TRAPEZNA | 6 | 220 | 1320
Miza trapezna dimenzij 128/ 64/ 76 cm (miza trapezna lesena, G.A.M. s.r.l.. ali enakovredno.) Mizna plošča izdelana iz vezane plošče debeline 24 mm,obojestransko oblepljene z ultrapasom mlečne barve, robovi so polkrožno zaobljeni. Noge miz so premera 58 mm iz masivne lakirane bukovine s PVC čepi proti drsenju in ropotu. Miza je brez nosilnega venca, tako da je omogočen lažji dostop. Noge miz so v mizno ploščo vpete preko kovinske prirobnice s trnom, ki je privijačen na nogo mize. Miza mora biti izdelana in certificirana skladno s sledečimi normativi: EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju
17 | MP1 | AP.21 | MIZA PISALNA 220/ 80/ H75 | 2 | 150 | 300
|  | AP.22 | Miza PISALNA PISARNIŠKA dimenzij 220/ 80/ H75. Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50 mm. Med seboj so podnožja povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča pritrjevanje elektro priključkov za računalnikov in ostalih elektro naprav. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na podnožje so preko distančnikov višine 2 cm (izgled lebdeče mize) privijačine z metričnimi vijaki v vgrajene “rampa” matice. Mize pisalne in priključne imajo vgrajene okrogle pvc rozete za razvod kablov oz dostop do računalnikov, elektro in UTP priključkov pod mizo. Pozicijo določi projektant oziroma uporabnik. Priključne mize imajo eno nogo in podaljšan inštalacijski kanal, ki je povezan z inštalacijskim kanalom osnovne pisalne mize. Mize kot naprimer sistem SMART Gonzaga ali enakovredno. Mize moraju ustrezati sledečim normativom: EN 527-1:2001 - dimenzije EN 527-2:2003 - varnostne zahteve za mize EN 527-3:2003 - stabilnost in trdnost konstrukcije
18 | MP2 | AP.21 | MIZA PISALNA 160/ 80/ H75 | 2 | 130 | 260
|  | AP.22 | Miza pisalna priključna dimenzij 160/ 80/ H75. Izvedba enako kot MP1.
19 | MPH3 | AP.21 | MIZA PISALNA S HRBTIŠČEM 240/ 80/ H75 | 1 | 190 | 190
Miza pisalna S HRBTIŠČEM dimenzij 240/ 80/ H75. Izvedba enako kot MP1.
20 | MK1 | AP.22 | MIZA KONFERENČNA 180/ 90/ H75 | 1 | 200 | 200
Miza konferenčna 180/ 90/ H75. Izvedba enako kot MP1.
OMARE PISARNIŠKE
21 | OMV1 | AP.21 | OMARA PISARNIŠKA VISOKA | 3 | 190 | 570
OMARA DIMENZIJ 80/ 40/ H190. Omare in predalniki so izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Omare stojijo na 18 mm visokih PVC regulacijskih nogicah in so brez cokla. Opremljene so s ključavnicami, pokrivnimi ploščami po popisu in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje in enovijačnimi ALU ročaji okrogle oblike. Police omar so premične. Omare morajo omogočati nakladalnost v višino (možnost dodajanja nadgradenj) in kasnejše enostavno spreminjanje konfiguracij. Predalniki so na skritih kolesih in imajo centralno zaklepanje. Vodila morajo omogočati mehko zapiranje. Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine (NE METABOKS). Gornji predal mora imeti PVC vložek za pisala. Omare in predalniki morajo ustrezati sledečim normativom: CEN/TR 14073-1:2004 - dimenzije EN 14073-2:2004 – varnostne zahteve za omare EN 14074:2004-trdnost in trajnost gibljivih delov Za veljavnost ponudbe, morajo ponudniki priložiti ustrezna dokazila (certifikate) od za to pooblaščenih in mednarodno akreditirane institucije, ki bodo dokazovala skladnost izdelkov z navedenimi standardi.
22 | OMS1 | AP.22 | OMARA PISARNIŠKA SREDNJA | 3 | 150 | 450
OMARA DIMENZIJ 80/ 40/ H118. Izvedba glej opis OMV1.
23 | PP24 | AP.21 | POKRIVNA PLOŠČA ZA OMARE | 2 | 25 | 50
|  | AP.22 | Plošča nad OMS1 in OMV1, dimenzij 240/ 40. Izvedba glej opis OMV1.
24 | PR2 | AP.21 | PREDALNIK NA KOLESIH MEHKO ZAPIRANJE | 2 | 170 | 340
|  | AP.22 | PREDALNIK DIMENZIJ 43/ 55/ H57. Izvedba glej opis OMV1.
TABLE
25 | TA1 |  | TABLA ŠOLSKA 240/120 | 9 | 364 | 3276
|  | AP.09- 1X AP.10- 1X AP.15- 1X AP.26- 1X AN.06- 1X AN.10- 1X o_AN.09- 1X o_AN.12- 1X AN.19- 1X | Šolska magnetna tabla bela dimenzij 240*120. Izdelana iz visokokakovostne pločevine žgane pri 800°C, ki je lepljena na mrežasto kartonsko osnovo debeline 18mm. Obrobljena z aluminijastimi profili, na vogalih zaključena s PVC vogalniki, ki so hkrati osnova za pritrditev na steno. Bela tabla se lahko uporablja tudi za projekcije.Vključuje poličko za pribor. (Tabla bela emajlirana120*240, TIP Medvode ali enakovredno)
26 | TA2 |  | TABLA ŠOLSKA 120/120 | 13 | 220 | 2860
|  | AP.26- 1X AP.25- 1X AP.35- 1X AN.04- 1X AN.06- 1X AN.08- 1X o_AN.09- 1X AN.11- 1X AN.13- 1X AN.20- 1X AN.21- 1X AN.22- 1X AN.23- 1X | Šolska magnetna tabla bela dimenzij 120*120. Izvedba kot: TABLA ŠOLSKA TA1 (Tabla bela emajlirana 120*120, TIP Medvode ali enakovredno)
27 | TA3 | n_N.03 | TABLA ŠOLSKA Z NOTNIM ČRTOVJEM 120/120 | 1 | 248 | 248
Šolska magnetna tabla bela z notnim črtovjem, dimenzij 120*120. Izvedba kot: TABLA ŠOLSKA TA1 (Tabla bela notna, emajlirana 120*120, TIP Medvode ali enakovredno)
OMARE ŠOLSKE
28 | OŠ1 |  | OMARA ŠOLSKA VISOKA POLNA | 21 | 317 | 6657
|  | AP.08- 4X AN.06- 2X o_AN.09- 4X o_AN.12- 2X AN.19- 3X AN.21- 3X AN.22- 3X | Omara z vrati dimenzije 90*58*h200. Omara je v celoti izdelana iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo.Cokli omar so iz vodoodporne vezane plošče, oplemenitene z ultrapasom. V notranjosti cokla so regulacijske nogice. Police so v omaro vpete z L nosilci, ki preprečujejo izvlek in so po višini nastavljive. Robovi so zaključeni z ABS trakom debeline 2 mm. Omare imajo tečaje, ki omogočajo 270 st. odpiranje. Vrata so opremljena s PVC ročajem dolžine 128 mm, sive barve in s ključavnico. (omara šolska, Gonzaga ali enakovredno) Omare morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi: EN 16121:2017 Shranjevalno pohištvo za javno uporabo - Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost
29 | OŠ2 |  | OMARA ŠOLSKA NIZKA POLNA | 21 | 197 | 4137
|  | AP.10- 2X AN.06- 6X o_AN.12- 4X AN.19- 3X AN.21- 3X AN.22- 3X | Omara šolska nizka dimenzij 90*58*H84. Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1
30 | PU-OŠ2-0 |  | POKRIVNA PLOŠČA NAD NIZOM NIZKIH OMAR OŠ2 | 1 | 120 | 120
|  | AN.10- 1X | Pokrivna plošča dimenzij 180*60*2,5. Plošča izdelana iz iverece oplemenitena z melaminsko folijo in zaključena z ABS trakom 2 mm.
31 | PU-OŠ2-1 |  | POKRIVNA PLOŠČA NAD NIZOM NIZKIH OMAR OŠ2 | 5 | 162 | 810
|  | AN.06- 2X AN.19 AN.21 AN.22 | Pokrivna plošča dimenzij 270*60*2,5. Izvedba kot: POKRIVNA PLOŠČA PU-OŠ2-0.
32 | PU-OŠ2-2 |  | POKRIVNA PLOŠČA NAD NIZOM NIZKIH OMAR OŠ2 | 1 | 216 | 216
|  | o_AN.12 | Pokrivna plošča dimenzij 360*60*2,5. Izvedba kot: POKRIVNA PLOŠČA PU-OŠ2-0
33 | OŠ3 |  | OMARA ŠOLSKA VISOKA 4 VRATA, g=58 cm | 5 | 338 | 1690
|  | AP.10- 3X AP.11- 1X AP.12- 2X | Omara šolska VISOKA 4 VRATA, dimenzij 90*58*H200. Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1
34 | OŠ4 |  | OMARA ŠOLSKA VISOKA DELNO ODPRTA, g=42 cm | 14 | 261 | 3654
|  | AN.06- 4X o_AN.09- 5X AN.10- 3X AP.09- 2X | Omara šolska visoka delno odprta dimenzij 90*42*H200. Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1
35 | OŠ5 | o_AN.09 | OMARA ŠOLSKA VISOKA ODPRTA, g=42 cm | 5 | 234 | 1170
Omara šolska visoka odprta 90*42*H200. Police na manjši razdalji, 7 polic. Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1
36 | OŠ2-1 |  | OMARA ŠOLSKA PODPULTNA ZA KORITO, g=58 cm | 3 | 183 | 549
|  | AP.10 AP.12 AN.04 | Omara šolska nizka podpultna za korito dimenzij 90*58*H82. Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1
37 | OŠ1-1 |  | OMARA ŠOLSKA GLOBOKA POLOVIČNA, g=58 cm | 4 | 233 | 932
|  | AP.08- 2x AP.10- 1x AN.11- 1x | Omara šolska visoka polovična dimenzij 45*58*H200. Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1
38 | OŠ1-2 |  | OMARA ŠOLSKA GLOBOKA GARDEROBNA, g=58 cm | 2 | 317 | 634
|  | o_BP.43- 1x o_BP.45- 1x | Omara šolska visoka garderobna dimenzij 90*58*H200. Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1
39 | OŠV1 |  | OMARA ŠOLSKA VISEČA, g=32 cm | 7 | 142 | 994
|  | AP.10- 3x AP.11- 2x AP.12- 1x AN.04- 1X | Omara šolska viseča dimenzij 90*32*H60. Montirana na steno, dvojna vratca. Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1
40 | PUPO1 | AN.06 | PULT ZA POSKUSE KERROCK | 1 | 1970 | 1970
Pult dimenzij 180/ 62/ h90. Pult KERROCK plošča, vključno z umivalnikom. Pipa glej ločeno postavko PIP1. Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1
41 | PUPO2 | AN.04 | PULT ZA POSKUSE | 1 | 760 | 760
Pult dimenzij 180/ 62/ h90. Pult HPL plošča, vključen umivalnik kot npr. Alveus Basic 10 ali enakovredno.. Pipa glej ločeno postavko PIP1 Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1.
42 | POL | o_AN.09 | POLICA NAD UMIVALNIKOM | 1 | 96 | 96
Polica zidna dimenzij 160*30*2,5. Iz vlagoodporne iverce obojestransko oplemenitene z ultrapasom zaključena z ABS trakom 2 mm. Vpeta na konzonih nosilcih.
43 | KLO1 | hodniki | KLOP LESENA | 30 | 293 | 8790
|  | BK.01- 3x o_AP.05- 9X o_AN.02- 18X | Lesena klop dimenzij 150/ 40/ h42. V obliki narobe obrnjene črke U, v sredini vezni element. Izvedba kot: OMARA ŠOLSKA-OŠ1. Kot npr. Klop garderobna Gonzaga art. 1SO-05-13 ali enakovredno.
44 | KOR2 |  | KORITO DVOJNO ZA ŠOLSKO OMARO | 3 | 103 | 309
|  | AP.10 AP.12 AN.04 | Korito inox dvojno vgradno, dimenzije 860/ 435 mm, struktura satin, za omaro širine 90 cm, vgrajeno v šolsko omaro OŠ2-1. Kot naprimer Alveus Basic 70 ali enakovredno.
45 | PIP2 |  | PIPA STENSKA | 3 | 0 | 0
|  | AP.10 AP.12 AN.04 | Armatura stenska za hladno vodo, nadomesti se obstoječe armature. Vključeno v popisu strojnih instalacij.
46 | PIP1 |  | PIPA KUHINJSKA | 2 | 0 | 0
|  | AN.04 AN.06 | Kuhinjska armatura, montirana na pult ali umivalnik. Kot npr Alveus Zenit ali enakovredno. Vključeno v popisu strojnih instalacij!
KNJIŽNICA
KNJIŽNI REGALI Modularni knjižni regali. Vertikalni elementi stranic regalov so izdelane iz kvadratnih jeklenih cevi dim 30*30 mm preseka 15/10 in skupaj z povezovalnim elementom iz polnega jekla tvorijo stranico regala. Stranica enojnega regala ima dve vertikali, stranica dvojnega regala pa tri vertiakle, od katerih gresta do tal le dve. Vertikalni elementi imajo po višini dvojno perforiracijo (Φ 5 mm, korak 25 mm) v katero se zatikajo pocinkane šipke Φ 5 mm, ki služijo kot nosilec polic, pa zaporo proti izpadanju knjig, obešanje polnil in dodatkov regalov, kot so izvlečne police in zaključni izložbeni elementi. Dvojna perforacija omogča neodvisne pomik polic pri regalih v nizih in dvojnih regalih. Vertikalni elementi so spodaj zaključeni s PVC čepi z regulacijskimi nogicami, na vrhu pa s PVC čepi, ki omogočajo namestitev elementov za označevanje. Stranice regalov vzdolžno povezujejo in zavetrujejo okvirji iz pravokotnih jeklenih cevi dim 15*30 mm. Police so iz hladnovaljanega jekla debeline 1 mm, s spodnje strani ojačane s profilom (nosilnost 100 kg/m'). Opremljena so z zadnjim robom višine 25 mm proti izpadanju knjig, prednjim robom, ki omogča pritrjevanje napisov, L nosilcev knjig, ter različnih izložbenih elementov na polico. V spodnjem delu police je vodilo za namestitevev visečega drsnega držala za knjige. . Police je možno koristiti kot klasične vodoravne police ali s posebnim dodatnim nosilcem knjig ( 2 kpl na regal) kot izložbeno polico, ki jo je možno postaviti na 5 različnih pozicij naklona. Zgornja polica (strop) je enaka kot ostale police, le da je brez zadnjega roba. Vsak končna stranica niza regalov je opremeljena z leseno oblogo, ki je izdelana iz iverice debeline 25 mm, oplemenitene z melaminsko foljo in zaključene z ABS robom 2 mm (dekor po izboru projektanta). Regal tip Modular, G.A.M s.r.l. ali enakovredno. Knjižni regali morajo biti izdelani in certificirane skladno s sledečimi normativi: EN 16121:2013 Shranjevalno pohištvo za javno uporabo - Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost EN 16122:2012 Shranjevalno pohištvo za domačo in javno uporabo - Preskusne metode za ugotavljanje trdnosti, trajnosti in stabilnosti
47 | RKE1 | o_AP.32/33 | REGALI KNJIŽNIČNI ENOSTRANSKI ZAČETNI | 2 | 684 | 1368
Začetni enostranski regal dim 90*25*H205 cm. S 5 policami in stropom.
48 | RKE2 | o_AP.32/33 | REGALI KNJIŽNIČNI ENOSTRANSKI NADALJEVALNI | 10 | 375 | 3750
Nadaljevalni enostranski regal dim 90*25*H205 cm. S 5 policami in stropom.
49 | NIŠA | o_AP.32/33 | BRALNA NIŠA ZA REGAL | 2 | 400 | 800
Vstavna bralna niša dimenzij 90*25*H100. Okvir niše izdelan iz verice debeline 25 mm, oplemenitene z melaminsko folijo, rob ABS 2 mm.Niša je opremeljena z blazinami za sedenje. (bralna niša iz programa dodatkov, Modular, G.A.M. s.r.l. ali enakovredno.)
50 | BOKS | o_AP.32/33 | ZABOJ ZA REVIJE Z LOPUTO | 18 | 75 | 1350
Zaboj za revije s kovinsko loputo, dimenzij 31*2 7,5*H33 izdelani iz pršnobarvane pločevine. Prednja loputa se odpira vertikalno in ima spodnji rob, ter prozorno pvc zavesico za fiksiranje revije. Zaboj se na polico zatika (brezvijačno, za zadnji rob police) in ga je možno poljubno prestavljati. (zabojnik kovinski za revije iz programa dodatkov, Modular, G.A.M. s.r.l. ali enakovredno.)
51 | MUM | o_P.0 | IZVLEČNI PREDAL ZA CD/DVD | 6 | 125 | 750
Izvlečni predal za multimedijo dim. 90*25*H10, za hranjenje CD, DVD in blu-ray zgoščenk.. Izdelan je iz krivljene prašnobarvane pločevine. Predal je razdeljen na prekate, ki jih tvoričjo prmične pocinkane šipke. izdelan iz zvite pločevine, Izvlek omogočjao poponoma izvlečna teleskopska vodila, ki se brezvijačno pritrjujejo na bočne šipke regala. Dno regala je opremljeno z gumjasto protizdrsno gumo. Kapaciteta cca 110 CD-jev, oz cca 70 DVD-jev. Multimedijski predal Modular, G.A.M. s.r.l. ali enakovredno.)
52 | RKD1 | o_AP.32/33 | REGALI KNJIŽNIČNI DVOSTRANSKI ZAČETNI 50*90*H205 | 6 | 998 | 5988
Začetni dvostranski regal 90*50*H205 cm. S 5+5 policami in stropom.
53 | RKD2 | o_AP.32/33 | REGALI KNJIŽNIČNI DVOSTRANSKI NADALJEVALNI | 30 | 580 | 17400
Nadaljevalni dvostranski regal 90*50*H205 cm. S 5+5 policami in stropom
54 | KLR | o_AP.32/33 | KOLESA ZA DVOJNI REGAL | 14 | 120 | 1680
Komplet koles z oporo in zavoro za dvostranski regal (kot npr. model Modul ali enkovredno), P= 250+250 mm. Za začetni dvostranski regal sta potrebna dva kolesna kompleta, za dodatne dvostranske regale pa en komplet. Prečni nosilec koles služi poleg krepitve celotne strukture tudi kot sistem proti prevračanju regala. Nosilec iz hladno valjanega jekla sp. 50/10, z upogibnimi rebri za togost. V celoti pobarvan z epoksidnimi praški debeline 60 mikronov za zagotavljanje mehanske odpornosti in odpornost na praske ter zelo visoko odpornost na svetlobo, preprečuje zadrževanje umazanije. Nosilec je opremljen z dvema sklopoma dvojnih koles, z vrtljivim sistemom na dvojnem krogličnem ležaju; nazivna nosilnost posameznega kolesa je 100 kg, primerni so za katero koli površino.
56 | PUK1 | o_AP.32/33 | PULT KNJIŽNIČAR | 1 | 1830 | 1830
Začetni modul dimenzij 80*80*H75 z lesenim brskalnikom. Podkonstrukcija knjižnega pulta Modular je narejena iz prašnobarvanih kovinskih cevi. Obod pulta je v celoti izdelan iz oplemenitene iverice debeline 25 oz 18 mm v barvi po izboru projektanta, obdelane z ABS robovi. Cokel je izdelan iz vezane plošče oplemenitene z INOX ultrapasom. (začetni modul za sprejemni pult, G.A.M. s.r.l. ali enakovredno.)
57 | PUK2 | o_AP.32/33 | PULT KNJIŽNIČAR | 1 | 1016 | 1016
Sredinski modul dimenzij 120X80X75H. Izvedba kot: PULT KNJIŽNIČAR-PUK1 (sredinski modul dimenzij za sprejemni pult G.A.M. s.r.l. ali enakovredno.)
58 | PUK3 | o_AP.32/33 | PULT KNJIŽNIČAR | 1 | 1016 | 1016
Končni modul dimenzij 80*80*H75. Izvedba kot: PULT KNJIŽNIČAR-PUK1 (končni modul dimenzij za sprejemni pult G.A.M. s.r.l. ali enakovredno.)
59 | RPU | o_AP.32/33 | RETROPULT | 3 | 840 | 2520
Vstavna omara za knjižne regale z vrati dimenzij 86,5X40X75H (vstavna omara iz programa za knjižnice, G.A.M. s.r.l.. ali enakovredno.)
60 | VOZK | o_AP.32/33 | VOZIČEK ZA KNJIGE | 1 | 665 | 665
Voziček za knjige s kovinsko konstrukcijo, tremi kovinskimi policami in lesenimi zaključnimi stranicami. (knjižni voziček iz programa za knjižnice, G.A.M. s.r.l.. ali enakovredno.)
MALA TELOVADNICA
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
61 | KKOS | o_BP.46 | KOŠARKARSKI KOŠ | 3 | 400 | 1200
MINI KOŠI Z REGULACIJO VIŠINE 220 CM DO 305 CM - PREČNA IGRIŠČA. Dobava in montaža konstrukcije MINI koša z brezstopenjsko regulacijo višine s sedmimi višinami obroča 220 do 305 cm. Komplet mora vsebovati vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilni material. * stenski okvir in roka koša z regulacijskim mehanizmom (220 - 305 cm) * plošča polikarbonatna 120 x 90 cm * obroč za košarko * košarkarska mrežica šolska Skladno s SIST EN 1270 OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
62 | LET | o_BP.46 | LETVENIK FIKSNI ENOJNI | 12 | 280 | 3360
Letveniki leseni dimenzije 260 x 90 cm komplet z elementi za pritrditev na steno, pritrditev z odmikom za radiatorje. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa. * letvenik s konzolo ob steni dvorane 12x * montažni set za pritrditev v tla (montažni set za pritrditev v pvc/ gumo) Skladno s SIST EN 12346 OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12346 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.
63 | PLD | o_BP.46 | PLEZALNI DROG GARNITURA | 1 | 350 | 350
Dobava in montaža plezalne garniture: - 2x plezalni drog 5 m s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m, na koleščku premakljiv po kovinskem vodilu v barvi RAL 9003 za shranjevanje ob zidu - 1x konzola za plezala za 2 mesti; montirno na višini od 500 do 580cm; barva RAL 9003
64 | PLST | o_BP.46 | PLEZALNA STENA | 1 | 9200 | 9200
Dobava šolske nizke plezalne stene iz vezane plošče. Širina 3,4 m, višina 3 m, minimalni previs do 0,5 m, skupaj plezalne površine 10 m2. Opis materialov in opreme: Plezalne plošče iz vezane plošče, debeline 15 mm, fiksirane na ustrezno podkonstrukcijo. Plošče morajo biti certificirane po EN 12572 (pendulum test). Skupno število oprimkov plezalne stene je 200 kosov v velikosti XS,S,M,L,XL. ** mehka zaščita čez spodnji del plezalne stene v dimenziji 4 x 2 m s pritrilnimi elementi Skladno z EN 12572 OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom EN 12572 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
65 | BLAZ | o_BP.46 | BLAZINE ZAŠČITNE STENSKE | 55 | 60 | 3300
Dobava in montaža 200 cm visoke mehke zaščite sten, po treh stenah male dvorane, kvadratura 55 m2. Plošče se lepijo na gladko zidno površino. Sestava: * PU pena debeline 15 mm, gostota 115 kg/m3, z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Tkanina: Vrhnji sloj je izdelan iz umetnega usnja. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Obračun po m2.
66 | BLAZ2 | CP.01 | BLAZINE ZAŠČITNE STENSKE velika telovadnica | 120 | 60 | 7200
Dobava in montaža 200 cm visoke mehke zaščite sten, po treh stenah velike telovadnice (dve steni ravni, treja stena s stebri), kvadratura 120 m2. Plošče se lepijo na gladko zidno površino. Sestava: * PU pena debeline 15 mm, gostota 115 kg/m3, z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Tkanina : Vrhnji sloj je izdelan iz umetnega usnja. Tkanina ne vsebuje ftalatov. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Obračun po m2.
67 | OZGO | o_BP.46 | OZNAKA STENSKA NOGOMETNI GOL | 2 | 100 | 200
Zaris oznake nogometnih golov na steno oz na zaščitne blazine.
68 | OZTA | o_BP.46 | OZNAKE TALNE | 1 | 200 | 200
Zaris talnih označb na pvc talno oblogo, označbe za "med dvema ognjema" in "agilna lestev".
69 | MRE | o_BP.47 | MREŽA ZA ŽOGE | 14 | 57 | 798
Mreža za spravilo hopi žog, montirana pod stropom v fitnesu. Tlorisne dimenzije cca 3 m x 4,5 m. Dobava mreže na jekleni pletenici, UV odbojne svetle mreže, vrvica fi 4 mm, okenca 100 x 100 mm. Komplet z nosilnimi konzolami, jekleno pletenico in pritrdilnim materialom. Vključno z vsem potrebnim materilaom za montažo pod stropom. Obračun po m2.
GARDEROBE
70 | GO4 |  | GARDEROBNA OMARICA ŠTIRIPREKATNA | 5 | 344 | 1720
|  | BK.01- 1X o_AP.05- 4X | Omara garderobna 4-delna 60*50*H190. Omara v celoti izdelana iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Tečaji vrat omogočajo 110 st. odpiranje. Robovi vrat so obrobljeni z ABS trakom 2 mm. Garderobna omara stoji na kovinskih, prašno barvanih regulacijskih nogicah višine 8 cm. Posebna izvedba stropa, dna in vrat zagotavlja zračenje notranjosti. Oprema posameznega boksa zajema: mehko zapiranje, 1 kos pvc obešalo, ključavnica, 2 ključa. (Kot npr. Omara garderobna ŠETIRIPREKATNA Gonzaga ali enakovredno) Omare morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi: EN 16121:2017 Shranjevalno pohištvo za javno uporabo - Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost.
71 | GO6 |  | GARDEROBNA OMARICA ŠESTPREKATNA | 39 | 431 | 16809
|  | BK.01- 23X o_AP.05- 16X | Omara garderobna 6-delna 90*50*H190. Omara v celoti izdelana iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Tečaji vrat omogočajo 110 st. odpiranje. Robovi vrat so obrobljeni z ABS trakom 2 mm. Garderobna omara stoji na kovinskih, prašno barvanih regulacijskih nogicah višine 8 cm. Posebna izvedba stropa, dna in vrat zagotavlja zračenje notranjosti. Oprema posameznega boksa zajema: mehko zapiranje, 1 kos pvc obešalo, ključavnica, 2 ključa. (Kot npr. Omara garderobna ŠESTPREKATNA Gonzaga ali enakovredno) Omare morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi: EN 16121:2017 Shranjevalno pohištvo za javno uporabo - Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost.
RAZNO
72 | PKA | o_AN.12 | PRAKTIKABLI | 2 | 405 | 810
Praktikabli dimenzij 200*40*H51. Noge iz kovinske kvadratne pohištvene cevi, prašnobarvane v kovinsko sivo barvo. Leseni del je iverica oplemeniten z ultrapasom, rob iz lakirane masivne letve. V kompletu tri stopničke.
73 | TAB1 |  | STOL LESEN - PRUČKA Ø40cm, H=42cm | 20 | 54 | 1080
|  | o_AP.32/33-16x o_AN.01- 4x | Sedalo vezana plošča, noge krivljena vezana plošča. Vse natur lakirano
74 | TAB50 |  | TABURE OBLAZINJEN Ø50cm, H=42cm | 6 | 260 | 1560
|  | o_AP.32/33- 2x o_AN.01- 4x | Oblazinjene pručke-tabure Φ50xH42. S tapeciranim snemljivim sediščem, leseno pokonstrukcijo in lesenimi nogami. Leseni elementi natur lakirani. Tapeciranje in pena v notranjosti so v celoti izdelani iz negorljivih materialov brez PVC-ja, BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA (kot npr. umetno usnje rumeno 208x614) Tabure oblazinjen mini, G.A.M. s.r.l.. ali enakovredno.
75 | TAB75 |  | TABURE OBLAZINJEN Ø75cm, H=42cm | 3 | 388 | 1164
|  | o_AP.32/33- 1x o_AN.01- 2x | Oblazinjene pručke-tabure Φ75xH42. S tapeciranim snemljivim sediščem, leseno pokonstrukicoj in lesenimi nogami. Leseni elementi natur lakirani. Tapeciranje in pena v notranjsoti so v celoti izdelani iz negorljivih materialov brez PVC-ja, BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA (kot npr. umetno usnje opečne barve 208x175 in modre 218x1635) Tabure oblazinjen mini, G.A.M. s.r.l.. ali enakovredno.
76 | PC |  | VOZIČEK ZA RAČUNALNIK | 2 | 65 | 130
|  | AP.21 AP.22 | VOZIČEK ZA RAČUNALNIK. Izdelan iz brašnobarvane perforirane pločevine. Kolesa nosilnost 25 kg. Kot voziček za računalnik art. 1PS-02-40 Gonzaga pro, ali enakovredno
77 | KOS |  | KOŠ ZA SMETI LOČENO ZBIRANJE | 9 | 180 | 1620
|  | AP.10- 1X AP.12- 1X AP.15- 1X AN.06- 1X o_AN.09- 1X o_AN.12- 1X AN.19- 1X AN.21- 1X AN.22- 1X | Notranji koš za ločeno zbiranje odpadkov, dim. 60*30*H75. Volumen 3x 45l. Ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvano v RAL barvi (RAL 7022). Opremljeno z ustreznimi nalepkami za ločevanje- papir/plastika/ ostalo. 3 prekati, med posameznimi prekati pregradne stene. Na spodnjem delu regulirne nogice. (art 100632, EKI Kranj ali enakovredno)
78 | K1 |  | KOŠ ZA SMETI | 5 | 20 | 100
|  | AP.09 AP.21 AP.22 O_AP.32/33 AN.10 | KOŠ ZA SMETI / papir. Kovinski perforiran, prašno barvan v barvi po izboru projektanta. Koš za smeti art. KP245C proizvajalca KGŽ ali enakovredno.
79 | PA1 |  | PANO IZ PLUTOVINE | 30 | 146 | 4380
|  | o_P.22- 4X AP.15- 1X AN.06- 2X o_AN.09- 3X o_AN.12- 4X AN.19- 4X AN.21- 4X AN.22- 4X o_BP.43- 2x o_BP.45- 2x | Stenski pano iz plute 200*H100, osnova vezana plošča, pluta debeline minm 4 mm, obroba ABS 2 mm
80 | PA2 |  | PANO IZ PLUTOVINE MALI | 20 | 80 | 1600
|  | o_AP.05- 7x o_AN.02- 13x | Stenski pano iz plute 100*H100, osnova vezana plošča, pluta debeline minm 4 mm, obroba ABS 2 mm.
81 | STO | o_AN.09 | STOJALO ZA SLIKANJE | 7 | 135 | 945
Slikarsko stojalo Tropod 259, WASHINGTON ali enakovredno
82 | KLOG | n_p.14 | KLOP GARDEROBA 150/36 | 1 | 195 | 195
Enostranska klop z naslonjalom in obešalniki 150/ 36/ h=160 cm. Sedalo in naslonjalo iz measivnega borovega lesa 1.razreda, 6 kom kovinska kljukica, lakirane noge in konstrukcija sive barve, plastična zaščita za noge. (Metalobox OP E/H 1500 ali enakovredno)
83 | GAR4 | n_p.14 | GARDEROBNA OMARICA KOVINSKA 180/120/50 | 2 | 304 | 608
Štiridelna garderobna omarica 180/120/50 cm, 4 prekati po 30cm. Iz prvo razrednih jeklenih plošč, elektrostatično prašno barvano, svetlo siev barve RAL 7035. Oporne noge višine 12cm, zračnik na vratih, polica zgorja, drog za obešanje, držalo za brisačo in dežnik na notranji strani vrat. Varnostna ključavnica za vsaka vrata. (Metalobox Project 4 ali enakovredno)
84 | REG90 | AN.03 | REGAL KOVINSKI | 3 | 205 | 615
Kovinski regali 90/ 50/ h=200 cm. Z regulacijo višine polic. Sestavljivi polični regali, visoka nosilnost polic (min 90 kg/ polico), elektrostatično prašno barvanje, svetlo sive barve. PVC podstavek profilov/ nog, 5 kom polic.
85 | NAP | AP.15 | NAPA STROPNA | 2 | 860 | 1720
Kuhinjska stropna otočna napa dimenzij 90/ 60 cm, nerjaveče jeklo, energijski razred A++, max glasnot 65 dB, 4 hitrosti delovanja. Elektronsko upravljanje, največji pretok zraka 740 m3/h, kakovostna LED osvetlitev. Možnost nastavitev zakasnelega izklopa oziroma timer. Kuhinjska napa ima možnost priklopa nape z odvodom zraka v zračnik, možnost priklopa tudi z internim kroženjem zraka, ko priklop v zračnik ni mogoč. Kot npr. FABER LOOK ISOLA BRS+ X/V A90 ali enakovredno.
86 | VOI |  | VOZIČEK INOX | 2 | 214 | 428
|  | AN.04 AN.09 | Gostinski voziček dimenzij 80/ 50/ H=92 cm. Servirni voziček na vrtljivih kolesih, nerjaveče jeklo. 3 police z robom po celotnem obodu, 4 vrtljiva kolesa s krogličnimi ležaji in gumijastimi oblogami. Kot npr. Inox servirni voziček Eki Kranj art.100223 ali enakovredno.
87 | RAS |  | RASTLINA V KORITU | 16 | 73 | 1168
|  | o_AN.01 | Rastline zasajene v koritu, višine rastlin minimalno 30 cm. Rastline po izboru projektanta. PE korito, sive barve, s podstavkom, vstavljeno v terazzo korito. Dimenzije korita D50/ Š14/ H17 cm- preveriti dimenzije izvedenega korita za nadvišanje ograje, v katarega se vstavi PE korita.
88 | KO1 |  | KOŠ ZA ODPADKE MALI- SANITARNE KABINE DEKLICE | 21 | 10 | 210
Koš za toaletne odpadke v sanitarijah deklic, dim 219/ 23,5/ 35 cm, volumen 10 litrov. Podolgovate oblike, Pvc izvedbe, z nihajnim pokrovom. (kot npr. Curver Flip Bin srebrno/ siv 10l)
89 | KO2 |  | KOŠ ZA ODPADKE VELIK- SANITARIJE | 10 | 120 | 1200
Koš za papir ob umivalnikih v sanitarijah, dim 26,5/ 26,5/ 65 cm, volumen 45 litrov. Jeklo, prašno barvano v RAL barvi. INOX obroč za PVC vrečko, regulirne nogice. (Kot npr. ART 100977 Eki Kranj ali enakovredno)
|  |  | SKLOP 2 - SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 208090

## OSNOVA (6) (hidden)
3/3 POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 3/3 NAČRT TELEKOMUNIKACIJ
Investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA
Številka projekta: | 14928
Številka načrta: | 14928_3/3
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, januar 2021
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | TELEKOMUNIKACIJE | 3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA | 4. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 3. | GRADBENE KONSTRUKCIJE
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 3/3 |  | REKAPITULACIJA
UVOD V PREDRAČUN
Objekt | Osnovna šola Martina Krpana | E1. | OSTALO
E2.
Faktor Rasti Del | 100% | E3.
E4.
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100% | E5.
E6.
DDV | 22% | E7.
E8.
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1 | E9.
E10.
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## OSNOVA (5) (hidden)
3/1 POPIS DEL S PREDRAČUNOM
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: | 3/1- NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - NN priključek
Investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Objekt: | OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA
Številka projekta: | 14928
Številka načrta: | 14928_3/1
Kraj in datum izdelave načrta: | Nova Gorica, januar 2021
|  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL |  | PODATKI O VSEBINI POPISA DEL
Vrsta del | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 3. | GRADBENOOBRTNIŠKA DELA | 4. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 3. | GRADBENE KONSTRUKCIJE
Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:
Oznaka vrste načrta | 3/1. |  | REKAPITULACIJA
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
Objekt | Osnovna šola Martina Krpana | E1. | GRADBENA DELA
|  | E2. | OSTALO
Faktor Rasti Del | 100%
Dodatni Faktor (dobava in montaža) | 100%
DDV | 22%
Cene (DA=1 ali NE=0) | 1
Cene v rekapitulaciji (DA=1 ali NE=0) | 1
OBVEZEN VPIS OSNOVNIH PODATKOV!!!

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!