REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Priloga št. TAB 9

- SKLOP 9: Kotalni zabojnik – logistična podpora

9.1 Kotalni zabojnik (20´) – menjalna nadgradnja za logistično podporo (prehrana) – KZ-TIP-1.6 (2 kosa)

| PONUDNIK: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| --- | --- |
| PROIZVAJALEC: | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| PONUJENI TIP in MODEL (popolna oznaka): | Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Tabela tehničnih zahtev naročnika  – KZ-TIP-1.6

| Zap. št. | Zahteve | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Področje in namen uporabe: |  |  |
| 1.1 | Kotalni zabojnik – menjalna nadgradnja s specialno opremo za logistično podporo (prehrano) (v nadaljevanju: KZ-LOG) je kot mobilni modul namenjen logistični podpori preskrbe s prehrano državnih, regijskih in lokalnih enota Civilne zaščite (v nadaljevanju: RLEHI) ob izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter v omejenem obsegu tudi ob drugih podnebno pogojenih in drugih nesrečah in to neposredno na ogroženem oz. prizadetem območju. KZ-LOG se bo lahko kasneje združeval z ostalimi mobilnimi modularnimi sistemi v kompleksne mobilne operativne module RLEHI. |  |  |
| 2. | Osnovni tehnični podatki KZ-LOG |  |  |
| 2.1 | Konstrukcijska zasnova KZ-LOG |  |  |
|  | KZ-LOG v velikosti 20´(feet), namenjen za manipulacijo s HKN za prevoz kotalnih zabojnikov (20´), v skladu z DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dimenzije KZ-LOG (20): - zunanja dolžina: od 6.300 do maks. 6.900 mm; - zunanja višina (skupaj z nosilnim okvirjem KZ po DIN 30772): maks. 2.810 (+1%) mm; - zunanja širina: od 2.500 do maks. 2.550 mm; - notranja višina: min. 2.200 mm. Pri konstruiranju KZ-LOG je treba obvezno upoštevati maksimalno zunanjo višino in širino KZ-LOG na način, da je maksimalna skupna zunanja višina in višina šasije STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP1.2 skupaj z nadgradnjami (HD in HKN) (maks. 1.335 (+2%) mm) in nanj natovorjenega KZ-LOG z vgrajeno opremo ne presega zakonsko dopustnih gabaritnih dimenzij v RS. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilnost KZ-LOG: min. 10.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Skupna teža KZ-LOG z vgrajeno opremo: maks. 8.000 kg; | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Nosilna jeklena konstrukcija KZ-LOG mora biti izdelana za navleko preko HKN po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Osnovna konstrukcija KZ-LOG mora biti izdelana iz jeklenih ali AL cevnih profilov, kateri so med seboj povezani z ustreznimi ojačitvami in montirana na standardni 20´ osnovni jekleni konstrukciji nosilnega okvirja kotalnega zabojnika po DIN 30722. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-LOG je razdeljen na dva osnovna prostora: - »A« – skladiščno energetski prostor (SEP), - »B« – gostinski prostor (GP). Notranji prostor »A« je v velikosti potrebni za vgradnjo shranjevanje opreme (elektroagregat, električni podaljški, kompleti miz in klopi, gasilniki idr.). Notranji prostor »B« dimenzij (ŠxVxD): cca 2.400 x 2.200 x 5.000 mm, je v velikosti potrebni glede na zahtevano vgrajeno notranjo kuhinjsko opremo KZ. Pri konstruiranju KZ-LOG je potrebno posvetiti posebno pozornost, da se s pravilno razporeditvijo notranje opreme zagotavlja čim večji manipulativni prostor »B!«. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Stranske stene ter prednja in zadnja stena KZ-LOG: - izdelane iz kompozitnega materiala (sendvič panel) s toplotno izolacijskimi lastnostmi, debeline min. 60 mm, - kompozit ima AL pločevino na zunanji strani (debeline min. 1 mm), vmesno poliuretansko jedro oz. polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3 in nerjavečo inox pločevino na notranji strani panela, - notranja stran panela (stene) je v inox barvi pločevine, omogočati mora enostavno čiščenje in vzdrževanje ter temperaturno odpornost glede na vgrajeno gostinsko in ostalo opremo, - predpripravljene ojačitve in pritrdilna mesta za stabilizacijo gostinske ter ostale opreme (npr. na AL H sistemske profile ipd.). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pod KZ-LOG: - izdelan iz kompozitnega materiala (sendvič panel) v obliki ojačane plošče s toplotno izolacijskimi lastnostmi, skupne debeline min. 80 mm, - spodnji sloj GRP (fiberglass) ali AL ali primerljiv podložni material (min. 1,5 mm), poliuretansko jedro oz. polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3, s prečnimi ojačitvami, z notranjimi jeklenimi ploščami 35 x 10 mm za pritrditev podokvirja in notranjim poliuretanom (PU), med temi ojačitvami so tudi dodatne vertikalne ojačitve in pritrdilna mesta za stabilizacijo gostinske opreme (npr. na AL H sistemske profile ipd.); - zgornji del z min. 18 mm ploščo iz vezanega lesa, prevlečeno z nerjavečo inox pločevino, - odporen proti teži koles oz. vgrajene opreme min. 800 kg/m2 in zasnovan za pritrditev na podokvir, - obložen s talno protidrsno negorljivo talno oblogo, ki omogoča lahko vzdrževanje in preprečuje zatekanje vode ob čiščenju tal. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Streha KZ-LOG: - izdelana iz kompozitnega materiala (sendvič panel) s toplotno izolacijskimi lastnostmi, debeline min. 60 mm, - kompozit ima AL pločevino na zunanji strani (debeline min. 1 mm), vmesno poliuretansko polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3 z vmesnimi ojačitvami in pritrdilnimi mesti ter nerjavečo inox pločevino na notranji strani panela, - notranja stran v inox barvi pločevine, omogočati mora enostavno čiščenje in vzdrževanje, - nosilnost strehe min. 100 kg/m2. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vrata KZ-LOG Vrata prostora »A!«: - izvedena v obliki lamelne AL rolete na levem in desnem boku KZ-LOG v dolžini prostora »A« in celotni višini KZ-LOG, - lamelne AL rolete (RAL 7016 – temno sive ali podobne barve ali v naravni barvi aluminija v eloksirani izvedbi) priznanega proizvajalca MCD ali enakovredne drugega proizvajalca (z enakimi karakteristikami), so priznanega proizvajalca MCD ali enakovredne, ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljene morajo biti s ključavnicami (sistem enega ključa), z notranje strani morajo imeti nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system); | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vrata prostora »B«: - izdelana iz kompozitnega materiala (sendvič panel) s toplotno izolacijskimi lastnostmi, debeline min. 60 mm, - kompozit ima AL pločevino na zunanji strani (debeline min. 1 mm), vmesno poliuretansko jedro oz. polnilo (PU) z gostoto min. 35 kg/m3 in nerjavečo inox pločevino na notranji strani vrat, - notranja stran vrat v inox barvi pločevine, omogočati mora enostavno čiščenje in vzdrževanje, - vrata vgrajena na bočni levi strani KZ-LOG, dimenzij (ŠxV) min. 900 x 2.000 mm (1 kos), so namenjena dostopu v prostor »B«, odpirajo navzven na levo stran, nasprotno od izdajnega okna, - vrata vgrajena na zadnji strani KZ-LOG, dimenzij (ŠxV) min. 900 x 2.000 mm (1 kos), namenjena so dostopu v prostor »B«, odpirajo navzven na desno/levo stran, - v vrata je vgrajeno okno dimenzije (ŠxV) cca 450 x 500 mm (1 kos/vrata), - vrata so opremljena z ročajem, zaščitnim pokrovom in ključavnico s tremi kontaktnimi mesti za zapiranje s tremi rezervnimi ključi in tesnili. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izdajno okno ob delilnem pultu: - izdajno okno dimenzije (ŠxV) cca 1.200 x 800 mm je vgrajeno v levo bočno steno KZ-LOG prostora »B« v predelu izdajnega pulta (1 kos), lahko je izvedeno v obliki drsnega okna oz. z drsno odprtino ali z odpiranjem kompletnega okna navzgor s pomočjo pnevmatskih blažilcev, služi za izdajo hrane iz gostinskega dela KZ-LOG; - izdajno okno je lahko je izvedeno tudi v obliki okna/lopute iz osnovnega dela bočne stene KZ-LOG z vgrajenim drsnim oknom (dimenzije okna: (ŠxV) cca 1.000 x 800 mm), s tečaji za odpiranje navzven v nasprotni smeri vrat in varovalnim mehanizmom za nenamerno odpiranje/zapiranje ali z odpiranjem kompletnega okna/lopute navzgor s pomočjo pnevmatskih blažilcev, služi za izdajo hrane iz gostinskega dela KZ-LOG. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.2 | Oprema KZ-LOG |  |  |
|  | Pnevmatski teleskopski dvižni stolp Na zunanji prednji oz. zadnji strani KZ-LOG je nameščen pnevmatski teleskopski dvižni stolp (1 kos) za namestitev svetlobnih teles zunanje osvetlitve KZ-LOG. Tehnične specifikacije pnevmatskega teleskopskega dvižnega: - močnejša izvedba, 6-sekcijski, 152 mm, - višine min. 6,0 m - v raztegnjenem stanju, višine maks. 2,0 m v zloženem/transportnem stanju, - nosilnosti min. 130 kg, - dopustna hitrost vetra min. 110 km/h, - dopustna površina nameščenih elementov min. 0,9 m2, - pnevmatski način dviga stolpa z lastnim el. kompresorjem 230V, - vrtljiva (nagibanje in obračanje) upravljalna enota (tilt&turn head) za upravljanje svetlobnih teles zunanje razsvetljave, - kompletno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi elementi (nosilci in adapterji) za pritrditev pnevmatskega stolpa na KZ-LOG, - kompletno z vsemi potrebnimi ožičenji, adapterji in konektorji za pritrditev avtomatsko nastavljivih svetlobnih teles zunanje razsvetljave idr. - upravljanje pnevmatskega teleskopskega dvižnega stolpa je izvedeno preko zunanje upravljalne konzole, ki je preko spiralnega kabla povezna z stolpom (lahko se odstrani in se shrani v KZ-POV) ter prav tako preko brezžične upravljalne konzole (daljinca) za upravljanje iz notranjosti/zunanjosti KZ-LOG, - izvedba potrebnih elektroinštalacij. Oprema, ki se vgradi na pnevmatski dvižni stolp: - svetlobna telesa za zunanjo razsvetljavo – npr. LED reflektorji ipd. (min. 50.000 lm, masa cca 2,5 – do 3.0 kg/kos, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210 (4 kosi)), - opozorilna rdeča LED luč, masa cca 0,8 kg (1 kos), z vsemi potrebnimi ožičenji, - vrtljiva (nagibanje in obračanje) upravljalna enota (tilt&turn head) za upravljanje svetlobnih teles zunanje razsvetljave, - adapterji (prirobnice) z nosilci za svetlobna telesa, za opozorilno luč idr. - zaščita svetlobnih LED reflektorjev s snemljivo ponjavo (gumirano platno), barva modra RAL 5017 ali podobna idr. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Razsvetljava KZ-LOG Zunanja razsvetljava KZ-LOG: Na zgornjem robu KZ-LOG so vgrajene LED luči za zunanjo razsvetljavo KZ-LOG in sicer: - skupno 12 kosov (4 kosi levo in 4 kosi desno ter 2 kosa spredaj in 2 kosa zadaj), - LED luči se napajajo iz stacionarnega omrežja ali vgrajenega elektroagregata in so zaščitene proti vremenskim in mehanskim vplivom, min. IP 65, v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210, - upravljanje LED luči na zgornjem robu KZ-LOG je možno iz notranjosti KZ-LOG - vgradnja svetlobnih teles ter izvedba potrebnih elektroinštalacij. Za dodatno razsvetljavo okolice KZ-LOG se uporabijo prenosni LED razsvetljevalni sistemi (LED reflektorji na stativih) (2 kosa). OPOMBA: Prenosni razsvetljevalni sistemi niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-LOG izvede predpripravo potrebnih pritrdilnih mest za naknadno vgradnjo opreme, navedene v opombi. Specifikacije te opreme (skica z merami oz. vzorčna oprema) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-LOG, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Notranja razsvetljava KZ-LOG: - v prostoru »A« je izvedena razsvetljava z LED svetlobnimi telesi po min.1 kos na vsako stran KZ-LOG, - v B prostoru je izvedena razsvetljava z LED svetlobnimi telesi na stropu KZ-LOG (min. 4 kosi), skupaj svetilnosti 500 lx oz. 7.500 lm, temp. barve svetlobe 6000 oz. 6.500 K, ), v razredu energijske učinkovitosti B oz. skupnem omrežnem izkoristku 185 ≤ TM < 210, - stikala za upravljanje notranje razsvetljave ločeno za prostor »A« in »B« ter zunanjo razsvetljavo na KZ-LOG, - vgradnja svetlobnih teles ter izvedba potrebnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Montažna izvlečena tenda za strešno montažo - po celotni dolžini KZ-LOG (leva in desna stran) je vgrajena izvlečena tenda (dolžine cca 5,5 do 6,0 m in širine cca 2.5 do 3,0 m), barva platna modra ali bela ali siva, - po celotni širini KZ-LOG (zadnja stran) je vgrajena izvlečena tenda (dolžine cca 2,2 do 2,5 m in širine cca 2.5 do 3,0 m), barva platna modra ali bela ali siva, - električni motorni pogon in ročni mehanizem za odpiranje/zapiranje tende, - dodatni stebri za stabilizacijo tende, - strešna montaža tende z vsemi potrebnimi montažnimi elementi in električnimi inštalacijami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.3 | Notranja oprema KZ-LOG |  |  |
|  | Oprema v prostoru »A« Prostor »A«: - nameščen rezervoar za čisto sanitarno vodo volumna min. 300 litrov iz nerjaveče kovine ali iz ojačenih poliestrskih smol z inox hidrofornim sistemom in povezavami do porabnikov v kuhinjskem prostoru, polnilnim priključkom z ventilom zgoraj za polnjenje rezervoarja preko vrtne cevi ali Storz D/25 priključka, prelivom v primeru polnega rezervoarja, ki mora biti večjega premera kot polnilni priključek in izpustnim ventilom za praznjenje spodaj (1 kos), - nameščen rezervoar za nečisto (odpadno) vodo iz nerjaveče kovine ali za ta namen primerne umetne mase, volumna min. 300 litrov s povezavami v kuhinjski prostor z izpustnim ventilom 2'' s priključkom »storz C« za praznjenje spodaj; (rezervoar se lahko opcijsko namesti tudi pod sam KZ-LOG v kolikor je to konstrukcijsko izvedljivo) (1 kos); - nameščen prenosni elektro agregat, min. 11 kVA, z bencinskim motorjem (DIN dimenzij: 820 x 440 x 580 mm ali 700 x 440 x 580 mm) (2 kosa), - vgrajena ustrezna elektro razdelilna omarica za električne priključke (1 kos), - vgrajene vtičnice 230/400V za električne porabnike, - vgrajene ustrezne elektro instalacije do posameznih porabnikov, - vgrajen vzdrževalnik akumulatorjev elektroagregata (2 x 12V) (1 kos) ali 1 x 12V (2 kosa), - vgrajen UPS modul z baterijskim modulom (1 kpl); - pritrdišča za gospodinjske plinske jeklenke UNP 10 kg, s plinsko inštalacijsko povezavo do plinskih porabnikov (min. za min. 4 kose), - pritrdišča za 20 litrske posode za gorivo (4 kosi), - pritrdišča za električni podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 230V/400V, 3x2,5 mm2, min. 1x400V+2x230V šuko vtičnice IP68 z vodotesnimi pokrovčki, DIN 14555-3 (4 kosi), - pritrdišča za hidrantni nastavek za podzemni hidrant B/2C (1 kos), - pritrdišča za gasilni aparat ABC 9 kg (2 kosa), - pritrdišča za prenosni LED razsvetljevalni sistemi (2 kosa). Prostor mora biti ustrezno prezračevan glede na specifiko vgrajenih naprav in opreme! OPOMBA: Posoda za gorivo, varnostni stožci, kabelski podaljški, gasilske mize in klopi, gasilni aparati, nadzemni hidrantni nastavek, plinske jeklenke in označevalni trak CZ niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-LOG izvede predpripravo potrebnih montažnih mest in potrebnih inštalacij za naknadno vgradnjo opreme, navedene v opombi. Specifikacije te opreme (skica z merami in tehnične zahteve oz. vzorčna oprema) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-LOG, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Notranja gostinska in druga oprema v prostoru »B« Prostor »B«: Vgrajena gostinska oprema iz nerjavečega materiala po specifikaciji (dimenzije in mase vgrajene opreme povzete po propagandnih gradivih raznih izdelovalcev, vir: internet); oprema je navedena glede na stran KZ (levo/desno) in sicer – od prednje strani KZ proti zadnji strani KZ). Desna stran KZ - od prednje proti zadnji strani KZ: - plinski kotel – 100 litrov (dimenzij: cca 800 x 900 x 870 mm; cca 155 kg, desno), - plinska prekucna ponev – 80 litrov (dimenzij: cca 800 x 900 x 870 mm; cca 200 kg, desno), - plinski štedilnik 4 gorilniki (dimenzij (ŠxGxV): cca 800 x 700 x 870 mm; cca 105 kg, desno), - dvojno pomivalno korito z izvlečno vodovodno pipo, spodaj vgrajenim pretočnim bojlerjem, desni odcejalnik, drsna vrata. (dimenzij korit: min. 400 x 400 x 340 mm in 400 x 400 x 200 mm; celotnih dimenzij (ŠxGxV): cca 1.600 x 700 x 900 mm cca 85 kg, desno), - delovni pult s sanitarnim umivalnikom, vodovodno pipo, spodaj vgrajenim pretočnim bojlerjem, nihajna vrata (dimenzij (ŠxGxV): cca 1.000 x 700 x 9000 mm; cca 60 kg, desno), - nad vgrajenimi elementi na poz. 1, 2 in 3 (desno) vgrajena napa iz nerjaveče kovine širine cca 2.400 mm, izvod ventilatorja skozi desno steno tik za predelno steno na desni bok KZ, - nad vgrajenim elementom na poz. 4 (desno) vgrajena viseča omarica iz nerjaveče kovine z drsnimi vrati širine cca 1.600 mm, globine 300 mm, Leva stran KZ - od prednje proti zadnji strani KZ: - električna parnokonvekcijska pečica, 7 x GN 1/1 ali 7 x 60 x 40 cm, maksimalne priključne moči 10,5 kW (dimenzij (ŠxGxV): 880 x 830 x 802 mm; cca 120 kg, levo); podstavek za pečico – (pozicija pod parnokonvekcijsko pečico) (dimenzij (ŠxGxV): cca 840 x 670 x 860 mm; cca 25 kg, levo), - pomožni delovni pult (preklopni podaljšek) v predelu bočnih vrat (dimenzij (ŠxGxV): cca 900 x 700 x 900 mm, levo), - delovni (izdajni) pult z drsnimi vrati (dimenzij (ŠxGxV): cca 1.600 x 700 x 900 mm; cca 110 kg, levo), - hladilna omara, dvojna (dimenzij (ŠxGxV): cca 1.440 x 820 x 2.080 mm; cca 180 kg, levo), - nad vgrajenim elementom na poz. 8 (levo) vgrajena viseča omarica iz nerjaveče kovine širine cca 400 mm (maks. glede na razpoložljivi prostor), globine cca 300 mm; OPOMBA: Zgoraj navedena gostinska oprema pod zaporednimi točkami: 1., 2., 3., 6., in 9., ni predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-LOG izvede predpripravo potrebnih montažnih mest in potrebnih inštalacij za naknadno vgradnjo navedene gostinske opreme. Specifikacije gostinske opreme (skica z merami in tehnične zahteve oz. vzorčna oprema) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-LOG, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2.4 | Energijski del opreme KZ-LOG |  |  |
|  | Energijski del KZ-LOG se nahaja na prednjem delu KZ-LOG v prostoru »A«, kjer sta nameščena elektroagregata (2 kosa) za rezervno napajanje električnih priključkov KZ-LOG. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroagregat za rezervno napajanje KZ-LOG V KZ-LOG je v prostor »A« vgrajen bencinski elektroagregat (DIN 14685-1) namenjen za rezervno napajanje električnih priključkov KZ-LOG (2 kosa): - nazivna moč: min. 11 kVA; - nazivna napetost v voltih: 230V / 400V; - frekvenca: 50 Hz; - vgradne dimenzije DIN (DxŠxV): 820 x 440 x 580 mm ali 700 x 440 x 580 mm; - tiho delovanje, z ravnijo zvočne moči (LWA) maksimalno 98 dB; - pogonski agregat elektroagregata je bencinski; - avtomatska zaščita elektroagregata pred preobremenitvijo, min. IP 54; - električni in ročni zagon elektroagregata, - vtičnice min.: 1 x 400V, IP68 in 3 x 230V, IP68; - vgradnja elektroagregata v KZ-LOG na izvlečljivih saneh oz. vrtljivem tri-položajnem nosilcu, z možnostjo enostavnega izvzema in prenosa elektroagregata na lokacijo v bližini KZ-LOG; - vgrajen vzdrževalnik akumulatorja 230V/12V (1 kos) vgradnega elektroagregata; - izvedba kompletnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | UPS - modul za neprekinjeno napajanje opreme KZ-LOG Zagotoviti je treba stalno napajanje opreme (kombinirane hladilne omare, 500 W) KZ-LOG z električno energijo, min. 12 ur, v času transporta KZ-LOG, ko ta ni priklopljen na električno napajanje iz stacionarnega omrežja oz. na napajanje iz elekrtoagregata. V ta namen se v prostor »A« vgradi UPS modul: - baterije 12V/220 Ah GEL, (4 kosi), skupna zmogljivost min. 880 Ah, - kombinirani razsmernik/usmernik (DC/AC) min. 5 kW 12/24V (DC) - 230V (AC), 2 x AC vhod/2 x AC izhod (npr. QUATTRO 24/5000/120-100/100-230V ali enakovreden), - pretvornik DC/DC 50A, - baterije so priključene na avtomatski polnilnik baterij in kombinirani razsmernik/usmernik, - izvedba kompletnih elektroinštalacij vključno z vtikačem in vtičnico 32A, 220V. Inštalacije morajo omogočati polnjenje baterij preko vgrajenega elektroagregata in prav tako preko zunanjega stacionarnega električnega omrežja. Gel baterije se v sistemu neprekinjenega napajanja dopolnjujejo z vgrajenim elektroagregatom in so vezane na zunanji električni priključek 230V, na katerega je mogoče preko vtičnice, ki je predvidena na zunanji prednji strani KZ, priključiti celoten KZ-LOG. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Elektroinštalacije KZ-LOG Notranje elektroinštalacije: Prostor »A«: - izvedba priključkov in elektroinštalacij za razsvetljavo in vgrajene električne porabnike; - izvedba ozemljitve električnih priključkov, opreme in inštalacij; Prostor »B«: - izvedba priključkov in elektroinštalacij za razsvetljavo in vgrajene električne porabnike, - izvedba potrebnih priključkov in elektroinštalacij za gostinsko ter ostalo opremo KZ-LOG, - izvedba ozemljitve električnih priključkov, opreme in inštalacij; Vso energetsko ožičenje KZ-LOG se izvede v nadometnih inštalacijskih kanalih in se zaključi v razdelilni elektroomari. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Zunanje elektroinštalacije: Na sprednji zunanji steni KZ-LOG je zunanja vgradna elektroomara z avtomatskimi varovalkami za vsak ločen električni krog, prenapetostnimi odvodniki na dovodnih kablih, poleg zunanje elektroomare so vtičnice 230/400V idr.: - zunanja razdelilna elektroomara za zunanje priključke 230V/400V, min. IP65, kovinska, enokrilna, dimenzije (VxŠxG) 800 x 600 x 210 mm (1 kos), - avtomatske varovalke za vsako ločeno vezje, varnostna stikala, nadzorni instrumenti, - zunanji priključki - vhod 230V/400V 32A (2 kosa) in izhod 230V/400V 32A za zunanji priključek ICE 60309, 2p+E, s pokrovom in s priloženim adapterjem 16A (2 kosa), - 230V standardna vtičnica z zaščito za zunanjo vgradnjo (2 kosa). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Ogrevanje in hlajenje notranjosti KZ-LOG - je izvedeno z multisplit invertersko klimatsko napravo z notranjo enoto v prostoru »B«, - vgrajena 1 x zunanja enota in 2 x notranja enota, - moči min. 3,5 kW, 220V, EERrated2,60 in COPrated2,30, - zunanja enota se nahaja na prednji strani KZ-LOG, - notranja enota se nahajata v prostoru »B« (2 kosa), - zaščitna rešetka za zaščito zunanje enote klimatske naprave, - montaža klimatske naprave ter izvedba potrebnih elektroinštalacij. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Vodovodne in komunalne inštalacije KZ-LOG - v pod nadgradnje vgrajena talna rešetka (2 kosa) z ohišjem za odvod vode povezan z rezervoarjem za nečisto vodo; - izvesti zunanji polnilni priključek na rezervoarju za pitno vodo s polnilnim priključkom z ventilom zgoraj za polnjenje rezervoarja preko vrtne cevi ali Storz D priključka, prelivom v primeru polnega rezervoarja, ki mora biti večjega premera kot polnilni priključek in izpustnim ventilom za praznjenje spodaj, - izvesti potrebno inštalacijo s primernim hidrofornim sistemom za distribucijo vode po vodovodnih inštalacijah od rezervoarja s pitno vodo do porabnikov vode v KZ-LOG, - izvesti potrebno inštalacijo s primernim podtlačno/tlačnim sistemom za odvod odpadne vode iz pomivalnih korit in talnih rešetk v zunanji rezervoar nečiste vode; - izvesti priključek na rezervoarju za nečisto vodo z izpustnim ventilom 2'' s priključkom Storz C za praznjenje spodaj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 3. | Dodatne zahteve |  |  |
|  | Vsi sestavni elementi konstrukcije KZ-LOG morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Jekleni cevni profili osnovne konstrukcije morajo biti protikorozijsko zaščiteni tudi z notranje strani profila (zaščita votlih delov). Spodnja stran KZ-LOG mora biti dodatno zaščitena z nanešenim slojem protikorozijske zaščite Dinitrol ali enakovredno protikorozijsko zaščito. Med sestavnimi elementi (različni materiali!) KZ-LOG mora biti preprečena pojavnost »galvanskega spoja« z nanosom zaščitnega sredstva proti elektrokoroziji. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcija KZ-LOG mora zagotavljati (odprtine, pritrdišča oz. mesta vgradnje opreme ipd.) vodotesnost ter prav tako zagotavljati odvod kondenzata in meteorne vode. Zagotovljeno mora biti prezračevanje kompletnega KZ-LOG. Namestitev naprav in ostale opreme, ki prodira v zunanjo steno KZ-LOG, je treba izvesti na način, da lahko vzdrži neposreden curek vode in pa tudi morebitno kopičenje vode, ki jo povzroči konfiguracija mesta namestitve opreme oz. preboja KZ-LOG. Odtok kondenzata mora biti pravilno izdelan in ne sme v nobenem primeru prihajati do prepuščanja oz. razlitja v notranjost KZ-LOG oz. v same sestavne elemente KZ-LOG (stene, pod, streha idr.). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Pri oblikovanju konstrukcijske rešitve notranje opreme KZ-LOG dobavitelj zagotovi, da vsa vgrajena oz. nameščena oprema v KZ-LOG ustrezno vgrajena oz. pritrjena (vgradna mesta, pritrdišča, zatezni trakovi ipd.), da pri manipulaciji KZ-LOG ne prihaja do nenamernega premikanja le-te. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Oprema nameščena v KZ-LOG mora biti ustrezno označena (s tablicami oz. obstojnimi nalepkami) v slovenskem jeziku; prav tako mora biti izdelan seznam vgrajene opreme. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Trajno neovirano delovanje opreme KZ-LOG v načinu brez zunanjega stacionarnega vira električne energije. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Barva zunanjosti KZ-LOG je modra, RAL 5017. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | KZ-LOG mora biti opremljen s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavni prometni zakonodaji in homologacijskim predpisom. Končno grafično podobo KZ-LOG potrdi naročnik pred končno izvedbo KZ-LOG, na podlagi grafičnega predloga izbranega dobavitelja. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Konstrukcijska trdnost KZ-LOG (celotna tj. nosilna konstrukcija in nadgradnja) mora ustrezati manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) s kotalnim nakladalnikom po standardu DIN 30722 oz. primerljivem ISO. Prav tako je treba upoštevati konstrukcijsko stabilnosti KZ in stabilnost vgrajene opreme v KZ-LOG pri njegovi manipulaciji (nalaganje, razlaganje in prevoz) ter pri njegovi postavitvi na terenu (bočni in vzdolžni nagib). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Za zagotavljanje požarne varnosti KZ-LOG se predvidi vgradni prostor za: - gasilni aparat 9 kg ABC (55A 233 B C) (2 kosa), - gasilni aparat morajo biti ustrezno montirani v zaščitnih PVC omaricah na prednjem delu KZ-LOG oz. shranjeni v notranjosti KZ-LOG (na policah ali nosilcih). OPOMBA: Gasilni aparati z nosilci oz. zaščitnimi PVC omaricami niso predmet tega javnega naročila. Dobavitelj KZ-LOG izvede predpripravo potrebnega vgradnega prostora oz. montažnih mest za naknadno vgradnjo oz. montažo, opreme navedene v opombi. Specifikacije te opreme (skica z merami oz. vzorčna oprema) posreduje naročnik izbranemu dobavitelju KZ-LOG, po podpisu pogodbe. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Za vse elektroenergetske priključke ter celoten KZ-LOG se izvede ozemljitev z ozemljitveno sondo. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dodatne mehanske ali hidravlične podporne noge s hodom min. 250 mm, na prednjem in zadnjem delu KZ-LOG za nivelacijo in stabilizacijo KZ-LOG (4 kosi) ter krožne ali križne vodne tehtnice - libele za kontrolo nivelacije KZ-LOG. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomembno:

- V posameznih točkah tehničnih specifikacij, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ISO, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno blago izpolnjuje zahtevo naročnika.

- Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, …) je izbrani dobavitelj dolžan dostaviti ob dobavi blaga, njihovo ustreznost ter skladnost blaga z dokazili pa se bo preverjalo na kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

- V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

Dokumentacija ob ponudbi in ob dobavi blaga za SKLOP 9:

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - DA/NE | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dokumentacija ob predložitvi ponudbe |  |  |
|  | Predlog načrta izvedbe menjalne nadgradnje KZ s podrobnim tehničnim opisom. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog 3D skice izvedbe menjalne nadgradnje KZ z dimenzijami. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Predlog načrta ožičenja za energetski del menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izračun teže in statike menjalne nadgradnje KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Podatki o pooblaščenem serviserju za ponujene menjalne nadgradnje KZ s pripadajočo opremo (vsaj 1 pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji s servisno delavnico in mobilnim servisom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni program usposabljanja za upravljanje, vzdrževanje in uporabo menjalnih nadgradenj KZ. Program mora biti vključen v nabavno ceno menjalnih nadgradenj KZ. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Okvirni terminski plan po fazah celotne izvedbe tega predmeta naročila (od morebitnega podpisa pogodbe naprej) za Sklop 9. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost predloga izvedbe menjalne nadgradnje KZ-TIP-1.6, glede na tehnične zahteve naročnika za menjalno nadgradnjo KZ-TIP-1.6 in predhodno tehnično integracijo s pripadajočimi posameznimi tipi STV z nadgradnjami (HD, HKN in HD) (STV-TIP-1.1 in/ali STV-TIP-1.2), morata po podpisu pogodbe v roku 30 dni oz. skladno z dogovorom naročnika, pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Tehnično pravilnost in ustreznost izvedbe ter kakovostno ustreznost prve (vzorčne) izdelane menjalne nadgradnje KZ tipa KZ-TIP-1.6 , glede na tehnične zahteve naročnika, morata pisno potrditi naročnik in izbrani dobavitelj (skladno z dogovorom). | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
| 2. | Dokumentacija ob dobavi |  |  |
|  | Navodila v slovenskem jeziku za uporabo in osnovno vzdrževanje menjalnih nadgradenj KZ ter vgrajeno opremo in naprave. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Končne tehnične dokumente menjalnih nadgradenj KZ: - načrt izvedbe KZ s podrobnim tehničnim opisom, - 3D tehnično risbo končne izvedbe KZ z dimenzijami, razporeditvijo prostorov, vgrajenih naprav in opreme v KZ, - načrt ožičenja za energetski del KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Dokumentacija menjalnih nadgradenj KZ s tehničnimi podatki. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Servisna knjižica in garancijski listi z garancijskimi pogoji ter katalog rezervnih delov menjalnih nadgradenj KZ. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Izvedene meritve električnih inštalacij in električne vgrajene opreme v menjalnih nadgradnjah KZ, opravljen končni preizkus delovanja vgrajene opreme, poročilo o montažah v sklopu prevzemne dokumentacije. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |
|  | Certifikati kakovosti za vgrajeno opremo v menjalne nadgradnje KZ oz. izjava o skladnosti menjalne nadgradnje KZ z veljavnimi predpisi. | Vstavi besedilo. | Vstavi besedilo. |

Pomen kratic:

|  | STV | … | specialno tovorno vozilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KZ | … | kotalni zabojnik |
|  | HD | … | hidravlično dvigalo |
|  | HKN | … | hidravlični kotalni nalagalnik |
|  | HDV | … | hidravlični delovni vitel |
|  | STV-TIP-1.1, oz. STV-TIP-1.2 | … | specialno tovorno vozilo tipa 1.1 oz. tipa 1.2 |
|  | KZ-TIP-1.6 | … | kotalni zabojnik tipa 1.6 |
|  | KZ-LOG | … | kotalni zabojnik - menjalna nadgradnja za logistično podporo (prehrana) |