## Rekapitulacija
Objekt: VRTEC SELNICA OB DRAVI
REKAPITULACIJA:
1. | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK | 0
1.1. | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK | 0
1.2. | INTERNA ZUNANJA VODOVODNA INŠTALACIJA | 0
1.3. | SPLOŠNO | 0
2. | VODOVOD | 0
2.1. | NOTRANJI POŽARNI RAZVODI IN OPREMA | 0
2.2. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA | 0
2.3. | SANITARNA OPREMA IN PRIBOR | 0
2.4. | NOTRANJA KANALIZACIJA | 0
2.5. | SPLOŠNO | 0
3. | OGREVANJE IN POHLAJEVANJE | 0
3.1. | TOPLOTNE ČRPALKE - OGREVANJE OBJEKTA | 0
3.2. | TOPLOTNE ČRPALKE - GRELCI/HLADILCI PREZRAČEVALNIH NAPRAV | 0
3.3. | POVEZOVALNI CEVOVODI IN OPREMA | 0
3.4. | TALNO OGREVANJE | 0
3.5. | NADZORNI SISTEM ENERGETIKE | 0
3.6. | HLAJENJE OBJEKTA | 0
3.7. | SPLOŠNE POSTAVKE | 0
4. | PREZRAČEVANJE | 0
4.1. | NAPRAVE IN OPREMA | 0
4.2. | SPLOŠNO | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0
OPOMBE:
- Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
- Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili!!!
- V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
- Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni!
- V enotnih cenah mora biti zajeta dobava in montaža opreme ter pregled dejanskega stanja in usklajevanje s projektantom!!
- V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno tesnjeni!
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
Maribor, 26.11.2021

## Vodovodni priključek
1. | ZUNANJE VODOVODNE INŠTALACIJE
|  | enota | kol. | cena/em | skupaj
1.1. | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK
OPOMBA: Dela izvede pooblaščeni izvajalec distributerja MARIBORSKI VODOVOD!!
1.1.1. | Izvedba priključka
Izvedba priključka na novo napajalno vodovodno cev javnega vodovoda PE d110, vključno fazonski kosi in ves potrebni material:
OPCIJA: zapora cevovoda, praznjenje, razrez ter ponovno polnjenje po končanih delih.
- 1 kos navrtni zasun na obstoječo cev za prehod na PE100 SDR11 d75
- 1 kpl podzemni ventil DN65 NP16 s PE-HD priključki skupaj z vgradbeno garnituro za globino vgradnje h=1,3 do 2,0 m ter LŽ varovalno kapo in podložno ploščo
- 1 kos PE koleno 45°, PE100 SDR11 - d75
- 1 kos PE končnik, PE100 SDR11 - d75 z elektro varilno spojko
- POLIETILENSKA CEV za distribucijo pitne vode po ISO 4427 in SIST EN 12201 iz materiala PE 100 RC plus z minimalno natezno trdnostjo 10 Mpa, SDR11, NP 16 bar - d75, v palici v skupni dolžini cca 2 m
- kpl tesnil ter nerjavečih vijakov in matic za spoje
| - izdelava sidrnih blokov (betonskih opor) - 2 kpl | kpl | 1 |  | 0
1.1.2. | PE cev za sanitarno vodo
za distribucijo pitne vode skladne s SIST EN 12201 iz materiala PE 100 RC plus z minimalno natezno trdnostjo 10 Mpa, SDR11, PN 16 bar
| PE100 RC plus - d75x6,8 | m | 14 |  | 0
1.1.3. | PE fazonski kosi
| PE koleno 45°, PE100 SDR11 - d75 | kpl | 1 |  | 0
| PE elektro varilna spojka, PE100 SDR11 - d75 | kpl | 2 |  | 0
1.1.4. | PVC opozorilni trak
| z indikatorjem za označevanje trase vodovoda z napisom "POZOR VODOVOD". | m | 16 |  | 0
1.1.5. | PE varilni končnik
PE varilni končnik, PE100 SDR11 - d75 z letečo prirobnico za izvedbo spoja DN65. V postavki je potrebno zajeti tesnila in nerjaveče vijake.
| PE100 d75/DN65 | kpl | 1 |  | 0
1.1.6. | Prirobnični LTŽ fazonski element
za podzemno vgradnjo, vključno tesnila in vijaki:
| LTŽ FF-KOS DN65/800 | kpl | 1 |  | 0
1.1.7. | Vodomerni jašek
| Tipski vodomerni jašek izdelan v skladu s tehničnimi smernicami upravljalca javnega vodovodnega omrežja - notranje dimenzije 300 x 120 cm in svetle višine min. 180 cm. Jašek ima vstopno odprtino 60 x 60 cm, termo pokrov jaška zaščiten pred nepooblaščenim vstopom, vstopno lestev iz nerjavčega materiala, poglobitev in iz poglobitve iztok v drenažo. | kpl | 1 |  | 0
1.1.8. | Kombinirani vodomer DN50/20
s certifikatom za hladno sanitarno vodo, skladno z zahtevami javnega distributerja. Vodomer mora biti opremljen z modulom za možnost daljinskega odčitavanja po protokolu javnega podjetja Mariborski Vodovod d.o.o. Vodomer dobaviti komplet s tesnili in erjavečimi vijaki, betonskim podstavkom kot podporo za montažo vodomera. POZOR! Tip vodomera določi in odobri upravljalec javnega vodovodnega omrežja Mariborski Vodovod d.o.o.!
Računski vršni pretok Qvr=7,20m3/h; dp<0,1bar!
Nazivni trajni pretok Qtr=25m3/hm3/h
Nazivni najmanjši pretok Qmin=25l/h
Preobremenitveni pretok Qmax=31,25m3/h
Nazivna dimenzija vodomera DN50/20
| Tip vodomera določi in odobri upravljalec javnega vodovodnega omrežja Mariborski Vodovod d.o.o.! | kpl | 1 |  | 0
1.1.9. | EKO zasun z mehkim tesnenjem - kratki
Material ohišja in klina GGG-40. Tesnilni obroči so iz NBR. Vreteno X20Cr13 (1.4021). Matica navojnega vretena CuZn40Pb (medenina), vijaki iz nerjavečega jekla A2. Korozijska zaščita zunanj in znotraj epoksi prašnata zaščita GSK-kvaliteta (250 micronov). S kolesom za odpiranje/zapiranje. Vključno tesnila in nerjaveči vijaki.
| PN16, DN65 F4 | kpl | 2 |  | 0
1.1.10. | Prirobnični LTŽ fazonski element
s korozijskim premazom zunaj in znotraj. Nazivne tlačne stopnje PN16. V postavki zajeti tesnila in nerjaveče vijake.
| LTŽ FF-KOS DN65/600 | kpl | 1 |  | 0
| LTŽ FF-KOS DN65/200 | kpl | 2 |  | 0
| LTŽ T-KOS DN65/DN65 | kpl | 1 |  | 0
| LTŽ R-KOS DN65/DN50 | kpl | 2 |  | 0
1.1.11. | Prirobnični lovilec nesnage
s čistilno prirobnico. Za trajni stik s pitno vodo do temperature 50°C in PN16. Telo in čistilna prirobnica sta iz sive litine, sito iz nerjavečega jekla Cr/Ni 18/9, vijaki, podložke in matice iz pocinkanega jekla. Korozijska zaščita zunanj in znotraj epoksi prašnata zaščita GSK-kvaliteta (250 micronov). Peizkušen po EN 12266-11, P10 in P11. Vključno tesnila in nerjaveči vijaki.
| PN16 tip 003 DN65 | kpl | 1 |  | 0
1.1.12. | Montažno demontažni kos MDK dolgi
Za trajni stik s pitno vodo do temperature 50°C in PN16. Telo, tesnilni pokrov, premični in prilagodljiv kos prirobnica so izdelani iz sive litine, obroč je narejen iz medenine, vijaki, podložke in matice iz pocinkanega jekla. Korozijska zaščita zunanj in znotraj epoksi prašnata zaščita GSK-kvaliteta (250 micronov). Peizkušen po EN 12266-11, P10 in P11. Vključno tesnila in nerjaveči vijaki.
| PN16, DN50 Lmin=225mm, Lmax=350mm | kpl | 1 |  | 0
1.1.13. | Protipovratni ventil s kroglo
Za trajni stik s pitno vodo do temperature 50°C in PN16. Z mehkim tesnenjem preprečuje povratni tok delovnih tekočin. Telo in pokrov sta izdelana iz nodularne litine in zunaj polnogumirana z NBR gumo. Vijaki, podložke in matice so iz nerjavnega jekla. Korozijska zaščita zunanj in znotraj epoksi prašnata zaščita GSK-kvaliteta (250 micronov). Peizkušen po EN 12266-1, stopnja puščanja A. Vključno tesnila in nerjaveči vijaki.
| PN16, DN65 | kpl | 1 |  | 0
1.1.14. | Vodotesen in elastičen prehod skozi
stene vodomernega jaška za sledeče cevi
| LTŽ DN65 | kpl | 2 |  | 0
1.1.15. | Pozicijske tablice
| za oznako armatur, trase in hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero. | kpl | 1 |  | 0
1.1.16. | Tlačni preizkus vodovoda
| po navodilih iz načrta oziroma upravitelja vodovoda, izdaja atesta. | kpl | 1 |  | 0
1.1.17. | Izdelava geodetskega posnetka
| vodovodne napeljave in vnos v kataster komunalnih vodov in predaja izvoda naročniku v elektronski in tiskani obliki. | kpl | 1 |  | 0
1.1.18. | Hiperkloriranje in dezinfekcija cevovodov
| novega cevnega omrežja, po standardu PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in navodilih IVZ. | kpl | 1 |  | 0
1.1.19. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
1.1.20. | Splošni, manipulativni in transportni
| stroški za potrebe oskrbe gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.1.21. | Zavarovalni stroški gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.1.22. | Nadzor nad izvedbo
| s strani upravljalca javnega komunalnega vodovodnega omrežja. | kpl | 1 |  | 0
1.1.23. | Izdelava posnetka izvedenih del
| za projekt izvedenih del, ki ga potrdi nadzor po ZGO in ročni vnos v PZI dokumentacijo, izdelava navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede. Vpostavki zajeti tudi predajo PID projektne dokumentacije izvedenih del naročniku v 3x tiskani in 1x elektronski verziji. | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena dela.
Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
1.2. | INTERNA ZUNANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
OPOMBA: Oprema sanitarnih prostorov mora biti iz materialov, ki jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati, vsi kovinski deli morajo biti nerjaveči!!!
NAPAJANJE OBJEKTA
1.2.1. | PE cev za sanitarno vodo
za distribucijo pitne vode skladne s SIST EN 12201 iz materiala PE 100 RC plus z minimalno natezno trdnostjo 10 Mpa, SDR11, PN 16 bar
| PE100 RC plus - d75x6,8 | m | 20 |  | 0
1.2.2. | PE fazonski kosi
| PE koleno 90°, PE100 SDR11 - d75 | kpl | 1 |  | 0
| PE elektro varilna spojka, PE100 SDR11 - d75 | kpl | 4 |  | 0
1.2.3. | PVC opozorilni trak
| z indikatorjem za označevanje trase vodovoda z napisom "POZOR VODOVOD". | m | 20 |  | 0
1.2.4. | Zaščitna cev
za vodenje cevi na križanju z ostalimi inštalacijami in pod objektom. Cev mora biti izvedena na vsako stran vsaj 1,5m od mesta križanja oz. po celi trasi pod objektom.
| DN160 | m | 18 |  | 0
1.2.5. | PE varilni končnik
PE varilni končnik, PE100 SDR11 - d75 z letečo prirobnico za izvedbo spoja DN65. V postavki je potrebno zajeti tesnila in nerjaveče vijake.
| PE100 d75/DN65 | kpl | 1 |  | 0
1.2.6. | Prirobnični LTŽ fazonski element
za podzemno vgradnjo, vključno tesnila in vijaki:
| LTŽ FF-KOS DN65/800 | kpl | 1 |  | 0
1.2.7. | Pozicijske tablice
| za oznako armatur, trase in zunanjih hidrantov, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero. | kpl | 1 |  | 0
1.2.8. | Tlačni preizkus vodovoda
| po navodilih iz načrta oziroma upravitelja vodovoda, izdaja atesta. | kpl | 1 |  | 0
1.2.9. | Izdelava geodetskega posnetka
| vodovodne napeljave in vnos v kataster komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
1.2.10. | Hiperkloriranje in dezinfekcija cevovodov
| novega cevnega omrežja, po standardu PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in navodilih IVZ. | kpl | 1 |  | 0
1.2.11. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl
1.2.12. | Splošni, manipulativni in transportni
| stroški za potrebe oskrbe gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.2.13. | Zavarovalni stroški gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.2.14. | Izdelava posnetka izvedenih del
| za projekt izvedenih del, ki ga potrdi nadzor po ZGO in ročni vnos v PZI dokumentacijo, izdelava navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede. Vpostavki zajeti tudi predajo PID projektne dokumentacije izvedenih del naročniku v 3x tiskani in 1x elektronski verziji. | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena dela.
Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
1.3. | SPLOŠNO
1.3.1. | Držala in obešala za cevovode
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA ali podobno) iz nerjavečih profilov, navojmih palic s cevnimi objemkami z gumi vložki (ocenjeno). | kg | 20 |  | 0
1.3.2. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov
| izvajalca del, v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje priključevanja, križanja in enakovredno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu. | kpl | 1 |  | 0
1.3.3. | Priprava primopredajne dokumentacije
| skladno z zakonskimi zahtevami. | kpl | 1 |  | 0
1.3.4. | Izdelava poslovnika
| za vzdrževanje in obratovanje strojnih inštalacij in šolanje uporabnikovega osebja. | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena dela.
Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0

## Vodovod
2. | VODOVOD
|  | enota | kol. | cena/em | skupaj
2.1. | NOTRANJI POŽARNI RAZVODI IN OPREMA
2.1.1. | Ročni gasilni aparat na ABC prah 9EG
| komplet s pritrdilnim materialom. OPOMBA: Vrsta, količine in lokacije aparatov določa "Študija požarne varnosti"! | kpl | 3 |  | 0
2.1.2. | Ročni gasilni aparat na ABC prah 6EG
| komplet s pritrdilnim materialom. OPOMBA: Vrste, količine in lokacije aparatov določa "Študija požarne varnosti"! | kpl | 8 |  | 0
2.1.3. | Zidna hidrantna omarica
OPOMBA: Pred naročilom uskladiti z zahtevami iz požarne študije!!!!
sestavljene iz:
- omare velikosti 740 x 840 x 250 mm iz črne pločevine končno obarvana rdeče, z vrati z jezično zaporo, z vsemi potrebnimi oznakami.
- gibljivega priključka s priključnim ventilom DN32/50 levo ali desno.
- gumijaste cevi premera Ø25 mm dolžine 30 m navite na kolutu
- ročnika Ø25 mm na zasun, s šobo ki bo po izračunu ustrezala projektnim zahtevam
| (ustreza proizvod Galus gasilna oprema tip 1-30/C ali enakovredno) | kpl | 5 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena dela.
Vsa imena izdelkov in proizvajalcev, navedena v popisih del in materiala, so omenjena izključno v smislu tehničnih specifikacij, ki predpisujejo varnost, kvaliteto in standarde, po katerih so izdelki izdelani oziroma poteka njihova izdelava ter dimenzij in principov priključevanja na instalacije oziroma vgrajevanje v objekt. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
2.2. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
2.2.1. | Izvedba priklopa
internega razvoda sanitarne vode na napajalni vod, ki vstopa v objekt skozi steno. Priklop se izvede preko prehodnega prirobničnega kosa iz LTŽ cevi DN65 na d76x2,0 nerjavečo cev. V postavki je potrebno zajeti prirobnice, tesnila in nerjaveče vijake ter ves potreben drobni material, dodatke za razrez in pripadajoča montažna dela:
| - Prehodni kos LTŽ DN65/CrNiMo 1.4401 76,1x2,0 | kpl | 1 |  | 0
| - Nerjaveča cev CrNiMo 1.4401 d76,1x2,0 za sanitarno vodo za medsebojno spajanje z zatiskanjem s certifikatom primernosti za uporabo v inštalacijah sanitarne vode po DVGW | m | 5 |  | 0
| - Prozaporna toplotna izolacija kot npr. Kaiflex ST z lepilom za cev d76,1x2,0 - debelina izolacije d19mm | m | 5 |  | 0
2.2.2. | Avtomatski samočistilni vodni filter – FIL 41
s povratni izpiranjem, s čistilno mrežico in filternim vstavkom primeren za uporabo v inštalacijah hladne sanitarne vode. V postavki zajeti kompleten pritrdilni in spojni material:
- tlačni padec pri nazivnem pretoku Q=7,20m3/h in pri čistem filtru mora znašati < 0,1bar
| (ustreza proizvod Pulimatic z mrežico 89 micr - 1"1/2M/FT366 (dobavitelj Mesec d.o.o.) ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.3. | Ogrevalnik tople sanitarne vode – GTSV 4
visokozmogljiv standardni bojler
s priključki za hladno, toplo vodo in CTSV, prirobnično odprtino za čiščenje nastavkov za elektro grelnik, izolacijo, notranja zaščita bojlerja primerna a sanitarno vodo, vključno magnezijeva žrtvena anoda.
Tehnični podatki:
- V=500 l
- površina menjalnika 6,0 m2
- max. temp medija: 90°C/PN 10 bar
- dimenzije: fi 750mm; H=1838mm; 254kg
- prirobnični priključek: DN 180
Vključno:
- vsadni navojni grelnik EG4 - Pel=3kW (ustreza proizvod Austria Email tip SH 3,0kW)
- magnezijeva žrtvena anoda MGA4
- mufa za temperaturno tipalo
- mufa za termometer
- odzračni nastavek
- praznilni nastavek
- varnostni ventil DN 15/6 bar
- varnostna skupina
- priključek na raztezno posodo
| (Ustreza proizvod Austria Email tip HRS 500 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.4. | Avt. ionska mehčalna naprava - MN41
za mehčanje vode pri pretokih do 17,5 m3/h. Mehčanje vode, vezava Ca in Mg ionov, poteka pri pretoku vode skozi plast ionskega izmenjevalca. Izčrpani ionski izmenjevalec se avtomatsko regenerira z raztopino natrijevega klorida.
Sestavljena iz:
- vstopni filter
- tlačna posoda s kationskim izmenjevalcem
- večpotni ventil s krmilnikom
- posoda s solnim ventilom za regeneracijo ionskega izmejevalca
Tehnični podatki:
- volumen izmenjevalca: 112,5 l
- volumen posode: 140 l
- kapaciteta: 61,9 - 70,3 mol/reg
- pretok: 0,5 - 5,6 m3/h
- poraba soli: 16,9 - 27 kg/reg
- delovni tlak max: 2,5 - 6,0 bar
- delovna temperatura: do 40°C
| (Ustreza proizvod CMC Mak tip Minom 5 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.5. | Obtočna črpalka - P42
za ogrevanje tople sanitarne vode
medij: mehčana voda
pretok vode: V=0,80 m3/h
črpalna višina: 2,0 m
Pel = 30 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije
| (Ustreza proizvod Wilo tip Yonos Pico 20/1-4 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.6. | Membranska raztezna posoda - RP43
s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za sanitarno vodo
- flowfresh poln pretok skozi posodo - pretočna izvedba
- konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom;
- kontrola za pitno vodo glede na pravila SVGW, ACS, PZH
vključno:
-servisni ventil zavarovan pred nepooblaščenim posegom DN20 - 1 kos
-ventil za preizkušanje manometrov - 1 kos
-komplet montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala.
Tehnični podatki:
- Nominalen volumen: VN 35 litrov
- pa = 3,70 bar
| (ustreza proizvod IMI Pnaumatex tip Aquapresso ADF 35.10 ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.7. | Varnostni ventil - SV43
ogrevanje tople sanitarne vode, vzmetni, varnostni, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom in izpustnimi povezavami:
| DN 20; psv=9bar; hladna sanitarna voda | kpl | 1 |  | 0
2.2.8. | Poševnosedežni ventil
za hidravlično uravnoteženje v omrežjih sanitarne vode z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Ventil mora imeti certifikat za uporabo v inštalacijah sanitarne vode.
(ustreza proizvod IMI tip STAD ali enakovredno)
| STAD DN20 (RV41) | kpl | 1 |  | 0
| STAD DN25 (RV42 - V=3,88m3/h; dp=20kPa) | kpl | 1 |  | 0
2.2.9. | Ventilska omarica za sanitarno vodo
s ključavnico za zaklepanje pred nepooblaščenimi posegi. Vključno izdelava delavniške dokumentacije. Vključno dobava in montaža ventilov in pritrdilnih konzol. Dimenzije omarice, obliko, barvo, uskladiti z arhitektom:
| *Tip 1 - 1x ventil hladna voda DN20 - 1x ventil topla voda DN15 - 1x ventil kroženje tople vode DN15 | kpl | 14 |  | 0
| *Tip 2 - 1x ventil hladna voda DN15 - 1x ventil topla voda DN15 - 1x ventil kroženje tople vode DN15 | kpl | 3 |  | 0
| *Tip 3 - 1x ventil hladna voda DN15 - 1x ventil topla voda DN15 | kpl | 1 |  | 0
2.2.10. | Večfunkcijski termostatski obtočni ventil
dimenzije DN 15, za namestitev v cirkulacijski vod, za uravnoteženje cirkulacije tople sanitarne vode z navojnima priključkoma, iz rdeče litine, z nastavljivim termostatskim elementom, za PN 10, z vsemi potrebnimi priključki, z možnostjo programsko vodenega pregrevanja cevovoda nad 65°C (legionela), max delovna temperatura 100 °C, ohišje prehodnega ventila iz rdeče litine in krožnika termostatskega ventila iz polimera, v sestavi:
- ventil z adapterjem za elektrotermični pogon TWA-A
- elektrotermični pogon TWA-A/NC 24V
- adapter za kabelsko tipalo
- kabelsko tipalo ESMB-12
Opomba1: Kabelska povezava do krmilnika CCR2+ v elektro krmilni omari in programiranje je vključeno v načrtu s področja elektrotehnike
(Ustreza proizvod DANFOSS tip MTCV, modul C (+ čistilni kos + protipovratni ventil) ali enakovredno)
| DN 15 | kpl | 17 |  | 0
2.2.11. | Regulator
KOMPLETNA POSTAVKA JE ZAJETA V POPISU ELEKTRO DEL!!!
za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur (NC). Regulator se uporablja za optimiranje procesa termične dezinfekcije sistemov cirkulacije sanitarne tople vode z dodatno funkcijo registracije in nadzora nad temperaturami v cirkulaciji sanitarne tople vode. S podatki:
- napajalna napetost 24 V DC
- izhodni signal 24 V DC
- nastavitve in parametriranje z uporabo mobilnega telefona
- možnost krmiljenja do 20 ventilov
- vključno naležno tipalo za zajem podatka o temperaturi dovodne sanitarne tople vode
Opomba: Napajanje 24V DC moči 130VA je vključeno v načrtu s področja elektrotehnike.
| (Ustreza proizvod DANFOSS tip CCR2+ ali enakovredno) | kpl | 0 |  | 0
2.2.12. | 3P krogelni ventil za cirkulacijo TSV
s Clip sistemom in elektro motornim pogonom. Ventil se bo uporabljal kot preklopni ventil na sistemu cirkulacije.
- krmilna napetost 230 VAC
- pretok medija 0,8m3/h
- medij topla sanitarna voda
- dimenzija ventila DN25 navojni priključki
- vključno pritrdilni in tesnilni material
Opomba: Pred naročilom je krmilno napetost potrebno uskladiti z izbranim sistemom regulacije.
| (Ustreza proizvod Firšt ventil FBV 237C 1" + motorni pogon UNI 2P ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.2.13. | Krogelni ventil
primeren za vodovodne inštalacije NP16 za sanitarno vodo z ročico ali metuljčkom za odpiranje. Izdelan iz rdeče litine, z dvojnim notranjim navojem. Za temperaturo vode med 5 in 85°C. Vključno spojni in tesnilni material.
(ustreza proizvod Kovina ali enakovredno)
z ročko
| DN 65 | kos | 3 |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
2.2.14. | Ms podometni krogelni ventil
s pokromano kapo in rozeto
| DN 15 | kpl | 34 |  | 0
2.2.15. | Protipovratni navojni ventil
primeren za vodovodne inštalacije NP10 za sanitarno vodo. Za temperaturo vode med 5 in 85°C.
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kpl | 1 |  | 0
| DN 25 | kpl | 1 |  | 0
| DN 15 | kpl | 1 |  | 0
2.2.16. | Vratca
z okvirjem iz ustrezna materiala za vgradnjo v steno. V postavki zajeti delavniško dokumentacijo in material za montažo. Obliko mora potrditi arhitekt.
| 300x300 mm | kpl | 6 |  | 0
2.2.17. | Bimetalni termometer
| z ohišjem f100 mm, za območje 0-90°C, vključno z zaščitno tuljko za vgradnjo v cev | kpl | 4 |  | 0
2.2.18. | Manometer
| s kovinskim ohišjem f100 mm, za območje 0-10 bar, vključno z tropotno manometersko pipico DN 15 | kpl | 2 |  | 0
2.2.19. | Nerjavne jeklene cevi CrNiMo 1.4401
za vodovodne instalacije z DVGW certifikatom, spajanje s hitrospojnimi press fitingi, komplet s fitingi, pritrdilnim in drobnim materialom – cevni razvodi sanitarne vode
(Ustreza ptoizvod Geberit tip Mapress nerjavno jeklo ali enakovredno)
Omrežje hidrantne vode:
| 76,1x2,0 | m | 20 |  | 0
| 54x1,5 | m | 55 |  | 0
| 35x1,5 | m | 25 |  | 0
| 28x1,2 | m | 35 |  | 0
| 22x1,2 | m | 55 |  | 0
| 18x1,0 | m | 50 |  | 0
| 15x1,0 | m | 75 |  | 0
2.2.20. | Izolacija cevnih razvodov
Nerjavnih jeklenih cevi za hladno vodo
Izolacija iz fleksibilnih cevakov izdelanih iz mehke zaprtocelične pene na bazi sintetičnega kaučuka, debeline po specifikaciji spodaj, toplotna prevodnost pri 0°C <0,035 W/mK, parozapornostni koeficient > 7000, temperaturno območje -50 do 105 °C, material težko gorljiv, razreda B1 po DIN 4102, montaža brez zračnih fug med spoji, spoji lepljeni s specialnim lepilom.
(Ustreza proizvod Kaiflex tip ST ali enakovredno)
Dimen. cevi / debelina izolacije:
| d76,1/25 mm | m | 20 |  | 0
| d54/25 mm | m | 55 |  | 0
| d35/19 mm | m | 25 |  | 0
| d28/19 mm | m | 35 |  | 0
| d22/13 mm | m | 55 |  | 0
| d18/13 mm | m | 50 |  | 0
| d15/13 mm | m | 75 |  | 0
2.2.21. | Izolacija cevnih razvodov
Nerjavnih jeklenih cevi za hladno vodo na prostem
Izolacija iz fleksibilnih cevakov izdelanih iz mehke zaprtocelične pene na bazi sintetičnega kaučuka, debeline po specifikaciji spodaj, toplotna prevodnost pri 0°C <0,035 W/mK, parozapornostni koeficient > 7000, temperaturno območje -50 do 105 °C, material težko gorljiv, razreda B1 po DIN 4102, montaža brez zračnih fug med spoji, spoji lepljeni s specialnim lepilom.
(Ustreza proizvod Kaiflex tip ST ali enakovredno)
Dodatno izolirana s cevaki nekaširane mineralne volne. Za lažjo vgradnjo imajo vzolžen rez. Zdodatnim oklepom iz Al pločevine debeline 0,7mm, tesnjeno z vremensko odpornim kitom.
(Ustreza proizvod Power-teK PS 680ali enakovredno)
Dimen. cevi / debelina izolacije:
| d15/Kaiflex ST d19mm + Power-teK d30mm + Alu oklep 0,7mm | m | 15 |  | 0
2.2.22. | Kompozitne vodovodne cevi
za hladno sanitarno vodo, v kolutu ali v palicah v skladu z DVGW W534, (ustreza proizvod PE-X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA ali enakovredno), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, izolirane s parozaporno izolacijo Kaiflex tip ST
| d20x2,5 (Kaiflex ST d13mm) | m | 250 |  | 0
| d26x3,0 (Kaiflex ST d13mm) | m | 88 |  | 0
| d32x3,0 (Kaiflex ST d19mm) | m | 28 |  | 0
2.2.23. | Kompozitne vodovodne cevi
za toplo sanitarno vodo v kolutu ali palicah, v skladu z DVGW W534, (ustreza proizvod PE-X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA ali enakovredno), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, izolirane s parozaporno izolacijo Kaiflex tip ST
| d20x2,5 (Kaiflex ST d13mm) | m | 251 |  | 0
| d26x3,0 (Kaiflex ST d19mm) | m | 51 |  | 0
| d32x3,0 (Kaiflex ST d19mm) | m | 45 |  | 0
| d40x3,5 (Kaiflex ST d19mm) | m | 15 |  | 0
2.2.24. | Kompozitne vodovodne cevi
za cirkulacijo tople sanitarne vode v kolutu, v skladu z DVGW W534, (ustreza proizvod PE-X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA ali enakovredno), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, izolirane s parozaporno izolacijo Kaiflex tip ST
| d20x2,5 (Kaiflex ST d19mm) | m | 215 |  | 0
| d26x3,0 (Kaiflex ST d19mm) | m | 30 |  | 0
| d32x3,0 (Kaiflex ST d19mm) | m | 52 |  | 0
2.2.25. | Pipa z nastavkom
za priklop zvijave cevi ali dopolnjevanje sistema ogrevanja ali čiščenje prostorov.
| DN 15 | kpl | 1 |  | 0
2.2.26. | Priprava priključkov
za priklop atomatov za pripravo napitkov. Uskladiti z dobaviteljem avtomatov. V postavki je zajeto:
- zaporni ventil DN15 - 1x
- pritrdilni material - 1kompl.
- prehodni drobni material - 1kompl.
- ostala dela povezana s priklopom avtomatov
| Priprava priključkov za avtomate | kpl | 4 |  | 0
2.2.27. | Priprava priključkov
za priklop elementov čajne kuhinje. Uskladiti z dobaviteljem čajne kuhinje.
- zaporni ventil DN15 - 1x
- pritrdilni material - 1kompl.
- prehodni drobni material - 1kompl.
- ostala dela povezana s priklopom elemntov v čajni kuhinji
| Priprava priključkov za elemente čajne kuhinje | kpl | 4 |  | 0
2.2.28. | Samoregulirna grelna inštalacija
Dobava in montaža samoregulirne grelne inštalacije SR 25W/m1 na cevovode pred izvedbo toplotne izolacije.
(ustreza proizvod Egro Zorman)
| - za DN15 vodovodno cev | m | 8 |  | 0
| - za DN15 vodovodno cev | m | 8 |  | 0
| - za d50 kanalizacijska cev | m | 15 |  | 0
| - za d50 kanalizacijska cev | m | 10 |  | 0
| - za d50 kanalizacijska cev | m | 12 |  | 0
| - za d50 kanalizacijska cev | m | 10 |  | 0
| - Previtje z ALU folijo | kompl | 1 |  | 0
| - Priključni vodotesni raychem spoj | kompl | 6 |  | 0
| - Zaključni element | kompl | 6 |  | 0
| - Temperaturni regulator s tipalom | kompl | 6 |  | 0
| - Stikalni blok z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja | kompl | 2 |  | 0
| - Drobni, vezni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kompl | 1 |  | 0
| - Priključevanje opreme na električne napajalne kable in sodelovanje z elektro izvajalcem. | kompl | 1 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena dela.
Vsa imena izdelkov in proizvajalcev, navedena v popisih del in materiala, so omenjena izključno v smislu tehničnih specifikacij, ki predpisujejo varnost, kvaliteto in standarde, po katerih so izdelki izdelani oziroma poteka njihova izdelava ter dimenzij in principov priključevanja na instalacije oziroma vgrajevanje v objekt. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
2.3. | SANITARNA OPREMA IN PRIBOR
OPOMBA: oprema in tipi opreme v skladu z zahtevami pravilnika o vrtcih, arhitekta in investitorja!
Igralnica - 1. starostno obdobje
2.3.1. | Stenski umivalnik (Sanitarije)
sestavljen iz:
- keramične školjke , velikosti 550 x 440 za pritrditev na steno montirane na višino 50 cm nad tlemi, z eno odprtino za armaturo na sredini
- odtočnega ventila DN 32 in kromiranega sifona, z vezno cevjo in rozeto,
- stoječe, varčne, enoročne, kromirane sanitarne armature (z omejitvijo max. Temperature na 35°C preko ventila Grohe tip Groheterm Micro 34 487), z veznimi cevkami in dvema kotnima ventiloma 15/10 s filtrsko mrežico
- ogledalo iz kaljenega stekla nad umivalnikom
- držala za papirnate brisače
- milnika
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
(ustreza:
- umivalnik proizvod Laufen tip Laufen PRO B ali enakovredno
- armatura proizvod Grohe tip Eurostyle Cosmpolitan S-Size ali enakovredno
| - galenterija proizvod Inda ali enakovredno) | kpl | 6 |  | 0
2.3.2. | Stenski umivalnik (Vzgojiteljica)
sestavljen iz:
- keramične školjke , velikosti 550 x 440 za pritrditev na steno, z eno odprtino za armaturo na sredini
- odtočnega ventila DN 32 in kromiranega sifona, z vezno cevjo in rozeto,
- stoječe, varčne, enoročne, kromirane sanitarne armature (z omejitvijo max. Temperature na 35°C preko ventila Grohe tip Groheterm Micro 34 487), z veznimi cevkami in dvema kotnima ventiloma 15/10 s filtrsko mrežico
- ogledalo iz kaljenega stekla nad umivalnikom
- držala za papirnate brisače
- milnika
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
(ustreza:
- umivalnik proizvod Laufen tip Laufen PRO B ali enakovredno
- armatura proizvod Grohe tip Eurostyle Cosmpolitan S-Size ali enakovredno
| - galenterija proizvod Inda ali enakovredno) | kpl | 3 |  | 0
2.3.3. | Stoječi WC (otroške velikosti)
sestavljen iz:
- keramične školjke stoječe izvedbe visoke kakovosti, za pritrditev na podometno konstrukcijo, iztok zadaj
- masivne plastificirane sedežne deske s plastičnimi odbijači in z vgrajenim sistemom pnevmastega spuščanja deske
- podometna nosilna konstrukcija - Duofix (nastavljiva po višini, z nižjim položajem splakovalne tipke, primerna za montažo školjke 1. starostno obdobje) vključno z podometnim izplakovalnikom
- pokrivne plošče za kotliček s tipkama za dvokoličinsko splakovanje (ustreza proizvod Geberit ali enakovredno)
- nosilca WC papirja za stensko montažo, krom
- WC metlice in nosica za stensko montažo, krom
WC priklučni kos ravni, s tesnilom - d110
vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(Ustreza:
WC školjka: proizvod Geberit tip Bambini ali enakovredno
duofix: proizvod Geberit tip 111.915.00.5 ali enakovredno
tipka za splakovalnik: Geberit tip Sigma 20 ali enakovredno (barva po izbiri arhitekta)
| galenterija: prozvod Inda ali enakovredno) | kpl | 6 |  | 0
2.3.4. | Pršna kad
sestavljena iz:
- keramične kadi, velikosti 900 x 900 mm za obzidavo, s protizdrsno zaščito
- z drsnimi vrati pršne kabine,
- medeninastega odlivnega ventila za pršne kadi,
- medeninaste kromirane, termostatske mešalne baterije z ročno prho in kromirano vodilno palico za pritrditev na steno, (z mehanskim nastavkom za omejitev max. Temperature na 35°C na armaturi), s priključki s filtrirno mrežico.
- zidno kotno mrežasto držalo/polička, krom
komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(ustreza:
tuš kad: proizvod Kolpa San tip Rock 90 ali enakovredno
drsna vrata: proizvod Kolpa San tip Luna TV3D/S 90 ali enakovredno
armatura: proizvod Grohe tip Grohterm 800 ali enakovredno
| galenterija: prozvod Inda ali enakovredno) | kpl | 3 |  | 0
2.3.5. | Izlivna školjka (trokadero)
sestavljen iz:
- keramične školjke konzolne izvedbe visoke kakovosti, za pritrditev na steno, s preklopno rešetko
- podometna nosilna konstrukcija vključno z podometnim izplakovalnikom
- jeklene pokrivne plošče za kotliček s tipkama za dvokoličinsko splakovanje,
- medeninaste kromirane, termostatske mešalne baterije z ročno prho in kromirano vodilno palico za pritrditev na steno, (z mehanskim nastavkom za omejitev max. Temperature na 35°C na armaturi), s priključki s filtrirno mrežico.
WC priklučni kos ravni, s tesnilom - d110
vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(Ustreza:
Izlivna školjka: Proizvod Laufen tip Brenta ali enakovredno
armatura: proizvod Hansa tip Tempra 08385202 ali enakovredno
duofix: proizvod Geberit tip 111.770.00.1 ali enakovredno
| tipka za splakovalnik: Geberit tip Sigma 20 ali enakovredno (barva po izbiri arhitekta) | kpl | 3 |  | 0
Igralnica - 2. starostno obdobje + sanitarije igrišče
2.3.6. | Stenski umivalnik (Sanitarije)
sestavljen iz:
- keramične školjke , velikosti 550 x 440 za pritrditev na steno montirane na višino 60 cm nad tlemi, z eno odprtino za armaturo na sredini
- odtočnega ventila DN 32 in kromiranega sifona, z vezno cevjo in rozeto,
- stoječe, varčne, enoročne, kromirane sanitarne armature (z omejitvijo max. Temperature na 35°C preko ventila Grohe tip Groheterm Micro 34 487), z veznimi cevkami in dvema kotnima ventiloma 15/10 s filtrsko mrežico
- ogledalo iz kaljenega stekla nad umivalnikom
- držala za papirnate brisače
- milnika
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
(ustreza:
- umivalnik proizvod Laufen tip Laufen PRO B ali enakovredno
- armatura proizvod Grohe tip Eurostyle Cosmpolitan S-Size ali enakovredno
| - galenterija proizvod Inda ali enakovredno) | kpl | 19 |  | 0
2.3.7. | Stenski umivalnik (Vzgojiteljica)
sestavljen iz:
- keramične školjke , velikosti 550 x 440 za pritrditev na steno, z eno odprtino za armaturo na sredini
- odtočnega ventila DN 32 in kromiranega sifona, z vezno cevjo in rozeto,
- stoječe, varčne, enoročne, kromirane sanitarne armature (z omejitvijo max. Temperature na 35°C preko ventila Grohe tip Groheterm Micro 34 487), z veznimi cevkami in dvema kotnima ventiloma 15/10 s filtrsko mrežico
- ogledalo iz kaljenega stekla nad umivalnikom
- držala za papirnate brisače
- milnika
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
(ustreza:
- umivalnik proizvod Laufen tip Laufen PRO B ali enakovredno
- armatura proizvod Grohe tip Eurostyle Cosmpolitan S-Size ali enakovredno
| - galenterija proizvod Inda ali enakovredno) | kpl | 8 |  | 0
2.3.8. | Stoječi WC (otroške velikosti)
sestavljen iz:
- keramične školjke stoječe izvedbe visoke kakovosti, za pritrditev na podometno konstrukcijo, iztok zadaj
- masivne plastificirane sedežne deske s plastičnimi odbijači in z vgrajenim sistemom pnevmastega spuščanja deske
- podometna nosilna konstrukcija - Duofix (nastavljiva po višini, z nižjim položajem splakovalne tipke, primerna za montažo školjke 1. starostno obdobje) vključno z podometnim izplakovalnikom
- pokrivne plošče za kotliček s tipkama za dvokoličinsko splakovanje (ustreza proizvod Geberit ali enakovredno)
- nosilca WC papirja za stensko montažo, krom
- WC metlice in nosica za stensko montažo, krom
WC priklučni kos ravni, s tesnilom - d110
vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(Ustreza:
WC školjka: proizvod Geberit tip Bambini ali enakovredno
duofix: proizvod Geberit tip 111.915.00.5 ali enakovredno
tipka za splakovalnik: Geberit tip Sigma 20 ali enakovredno (barva po izbiri arhitekta)
| galenterija: prozvod Inda ali enakovredno) | kpl | 10 |  | 0
2.3.9. | Konzolni WC (normalne velikosti)
sestavljen iz:
- keramične školjke konzolne izvedbe visoke kakovosti, za pritrditev na steno (proizvod, artikel in nianso določi arhitekt),
- masivne plastificirane sedežne deske s plastičnimi odbijači in z vgrajenim sistemom pnevmastega spuščanja deske
- podometna nosilna konstrukcija vključno z podometnim izplakovalnikom
- pokrivne plošče za kotliček s tipkama za dvokoličinsko splakovanje
- nosilca WC papirja za stensko montažo, krom
- WC metlice in nosica za stensko montažo, krom
WC priklučni kos ravni, s tesnilom - d110
vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(Ustreza:
WC školjka: proizvod Laufen tip Laufen PRO B ali enakovredno
duofix: proizvod Geberit tip 111.311.00.5 ali enakovredno
tipka za splakovalnik: Geberit tip Sigma 20 ali enakovredno (barva po izbiri arhitekta)
| Galenterija: prozvod Inda ali enakovredno) | kpl | 10 |  | 0
2.3.10. | Pršna kad
sestavljena iz:
- keramične kadi, velikosti 900 x 900 mm za obzidavo, s protizdrsno zaščito
- z drsnimi vrati pršne kabine,
- medeninastega odlivnega ventila za pršne kadi,
- medeninaste kromirane, termostatske mešalne baterije z ročno prho in kromirano vodilno palico za pritrditev na steno, (z mehanskim nastavkom za omejitev max. Temperature na 35°C na armaturi), s priključki s filtrirno mrežico.
- zidno kotno mrežasto držalo/polička, krom
komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(ustreza:
tuš kad: proizvod Kolpa San tip Rock 90 ali enakovredno
drsna vrata: proizvod Kolpa San tip Luna TV3D/S 90 ali enakovredno
armatura: proizvod Grohe tip Grohterm 800 ali enakovredno
| galenterija: prozvod Inda ali enakovredno) | kpl | 8 |  | 0
2.3.11. | Pršna kad
sestavljena iz:
- keramične kadi, velikosti 1200 x 900 mm za obzidavo, s protizdrsno zaščito
- z drsnimi vrati pršne kabine,
- medeninastega odlivnega ventila za pršne kadi,
- medeninaste kromirane, termostatske mešalne baterije z ročno prho in kromirano vodilno palico za pritrditev na steno, (z mehanskim nastavkom za omejitev max. Temperature na 35°C na armaturi), s priključki s filtrirno mrežico.
- zidno kotno mrežasto držalo/polička, krom
komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(ustreza:
tuš kad: proizvod Kolpa San tip Flamenco/O 1200x900 ali enakovredno
drsna vrata: proizvod Kolpa San tip SQ Line TV2D/S 120 ali enakovredno
armatura: proizvod Grohe tip Grohterm 800 ali enakovredno
| galenterija: prozvod Inda ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.3.12. | Pisoar za fantke
- keramične pisoarne školjke visoke kakovosti
- odtočnega ventila s sifonom za pisoarno stensko školjko DN 50,
- podometne konstrukcije-duofix in izplakovalne garniture za pisoarno školjko za proženje preko približevalnega senzorja z električnim napajanjem (230V), komplet z magnetnim ventilom in avtomatiko, podometno omarico in pokrovom,
- podometnega krogelnega ventila DN 15 s kapo in rozeto,
vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(ustreza:
Pisoar: proizvod Roca tip Mini ali enakovredno
Duofix: proizvod Geberit tip 111.617.00.1 ali enakovredno
| Elektronika in prekrivna plošča: Geberit tip 50 (230V) ali enakovredno) | kpl | 8 |  | 0
2.3.13. | Izlivna školjka (trokadero)
sestavljen iz:
- keramične školjke konzolne izvedbe visoke kakovosti, za pritrditev na steno, s preklopno rešetko
- podometna nosilna konstrukcija vključno z podometnim izplakovalnikom
- jeklene pokrivne plošče za kotliček s tipkama za dvokoličinsko splakovanje,
- medeninaste kromirane, termostatske mešalne baterije z ročno prho in kromirano vodilno palico za pritrditev na steno, (z mehanskim nastavkom za omejitev max. Temperature na 35°C na armaturi), s priključki s filtrirno mrežico.
WC priklučni kos ravni, s tesnilom - d110
vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(Ustreza:
Izlivna školjka: Proizvod Laufen tip Brenta ali enakovredno
armatura: proizvod Hansa tip Tempra 08385202 ali enakovredno
duofix: proizvod Geberit tip 111.770.00.1 ali enakovredno
| tipka za splakovalnik: Geberit tip Sigma 20 ali enakovredno (barva po izbiri arhitekta)) | kpl | 8 |  | 0
Zaposleni, obiskovalci, garderobe, kuhinja
2.3.14. | Stenski umivalnik
sestavljen iz:
- keramične školjke , velikosti 550 x 440 za pritrditev na steno, z eno odprtino za armaturo na sredini
- odtočnega ventila DN 32 in kromiranega sifona, z vezno cevjo in rozeto,
- stoječe, varčne, enoročne, kromirane sanitarne armature z zveznima cevkama in dvema kotnima ventiloma 15/10 s filtrom
- ogledalo iz kaljenega stekla nad umivalnikom
- držala za papirnate brisače
- milnika
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
(ustreza:
- umivalnik proizvod Laufen tip Laufen PRO B ali enakovredno
- armatura proizvod Grohe tip Eurostyle Cosmpolitan S-Size ali enakovredno
| - galenterija proizvod Inda ali enakovredno) | kpl | 7 |  | 0
2.3.15. | Konzolni WC
sestavljen iz:
- keramične školjke konzolne izvedbe visoke kakovosti, za pritrditev na steno (proizvod, artikel in nianso določi arhitekt),
- masivne plastificirane sedežne deske s plastičnimi odbijači in z vgrajenim sistemom pnevmastega spuščanja deske
- podometna nosilna konstrukcija vključno z podometnim izplakovalnikom
- pokrivne plošče za kotliček s tipkama za dvokoličinsko splakovanje
- nosilca WC papirja za stensko montažo, krom
- WC metlice in nosica za stensko montažo, krom
WC priklučni kos ravni, s tesnilom - d110
vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(Ustreza:
WC školjka: proizvod Laufen tip Laufen PRO B ali enakovredno
duofix: proizvod Geberit tip 111.311.00.5 ali enakovredno
tipka za splakovalnik: Geberit tip Sigma 20 ali enakovredno (barva po izbiri arhitekta)
| Galenterija: prozvod Inda ali enakovredno) | kpl | 7 |  | 0
2.3.16. | Pršna kad
sestavljena iz:
- keramične kadi, velikosti 1200 x 900 mm za obzidavo, s protizdrsno zaščito
- z drsnimi vrati pršne kabine - s neprozornim steklom,
- medeninastega odlivnega ventila za pršne kadi,
- medeninaste kromirane, termostatske mešalne baterije z ročno prho in kromirano vodilno palico za pritrditev na steno, z zveznima cevkama in dvema kotnima ventiloma 15/10 s filtrom
- zidno kotno mrežasto držalo/polička, krom
komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(ustreza:
tuš kad: proizvod Kolpa San tip Flamenco/O 1200x900 ali enakovredno
drsna vrata: proizvod Kolpa San tip SQ Line TV2D/S 120 ali enakovredno
armatura: proizvod Grohe tip Grohterm 800 ali enakovredno
| galenterija: prozvod Inda ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2.3.17. | Pisoar
- keramične pisoarne školjke visoke kakovosti
- odtočnega ventila s sifonom za pisoarno stensko školjko DN 50,
- podometne konstrukcije-duofix in izplakovalne garniture za pisoarno školjko za proženje preko približevalnega senzorja z električnim napajanjem (230V), komplet z magnetnim ventilom in avtomatiko, podometno omarico in pokrovom,
- podometnega krogelnega ventila DN 15 s kapo in rozeto,
vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(ustreza:
Pisoar: proizvod Laufen tip Caprino ali enakovredno
Duofix: proizvod Geberit tip 111.620.00.1 ali enakovredno
| Elektronika in prekrivna plošča: Geberit tip 50 (230V) ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.3.18. | Izlivna školjka (trokadero)
sestavljen iz:
- keramične školjke konzolne izvedbe visoke kakovosti, za pritrditev na steno, s preklopno rešetko
- podometna nosilna konstrukcija vključno z podometnim izplakovalnikom
- jeklene pokrivne plošče za kotliček s tipkama za dvokoličinsko splakovanje,
- Enoročne zidne armature za trokadero, vključno podaljšan gibljiv izliv, termostatski ventil in podalšana ročica, z zveznima cevkama in dvema kotnima ventiloma 15/10 s filtrom
WC priklučni kos ravni, s tesnilom - d110
vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
(Ustreza:
Izlivna školjka: Proizvod Laufen tip Brenta ali enakovredno
armatura: proizvod Hansa tip Tempra 08385202 ali enakovredno
duofix: proizvod Geberit tip 111.770.00.1 ali enakovredno
| tipka za splakovalnik: Geberit tip Sigma 20 ali enakovredno (barva po izbiri arhitekta)) | kpl | 1 |  | 0
2.3.19. | Priključek za klasični pomivalni stroj
| Montaža priključka za klasični pomivalni stroj, ki ga dobavi naročnik, vključno drobni potrošni material. V postavki zajeti stensko pipo za priklop zvijave cevi DN15 in stenski sifon za priklop odtočne cevi aparata in priklop na kanalizacijo. Natančnejši podatki v načrtu tehnologije tehnologije kuhinje. | kpl | 1 |  | 0
2.3.20. | Priključek za industrijski pomivalni stroj
| Montaža priključka za industrijski pomivalni stroj, ki ga dobavi naročnik, vključno drobni potrošni material. V postavki zajeti stensko pipo za priklop zvijave cevi DN15 in stenski sifon za priklop odtočne cevi aparata in priklop na kanalizacijo. Natančnejši podatki v načrtu tehnologije tehnologije kuhinje. | kpl | 1 |  | 0
2.3.21. | Priključek za industrijski pralni stroj
| Montaža priključka za industrijski pralni stroj, ki ga dobavi naročnik, vključno drobni potrošni material. V postavki zajeti stensko pipo za priklop zvijave cevi DN15 in stenski sifon za priklop odtočne cevi aparata in priklop na kanalizacijo. Natančnejši podatki v načrtu tehnologije tehnologije pralnice. | kpl | 2 |  | 0
2.3.22. | Pomivalno korito - Samo montaža
| Montaža pomivalnega korita, ki ga dobavi naročnik na pripravljeno odprtino, vključno drobni potrošni material. Natančnejši podatki v načrtu tehnologije kuhinje in tehnologije pralnice. | kpl | 4 |  | 0
2.3.23. | Armatura za pomivalno korito - stoječa
kromirana, medeninasta, enoročna, vključno z dvema podometnima ventiloma s pokrovom DN15, s stenskim priključnim nastavki z rozetami, sifonom in pritrdilnim materialom
| (ustreza proizvod Grohe tip Eurosmart 31391 002 ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena dela.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
2.4. | NOTRANJA KANALIZACIJA
2.4.1. | PVC-UK SN8 cevi za fekalno kanalizacijo
gladka namenjena za odvodnjavanje fekalnih odpadnih voda pod temeljno ploščo objekta po EN 1401-1. Korozijsko odporna, gladka notranja površina, popolnoma vodotesna, odporna na kemikalije in za temperature odpadne vode do 40°C. Vključno fazoncki kosi, dodatek za razrez ter montažni in pritrdilni material. Cevi voditi do priklopa na zunanje jaške.
| PVC-UK SN8 - SDR34 - dimenzije 110 | m | 100 |  | 0
| PVC-UK SN8 - SDR34 - dimenzije 125 | m | 27 |  | 0
| PVC-UK SN8 - SDR34 - dimenzije 160 | m | 30 |  | 0
2.4.2. | Sistem odtočnih cevi in pribora za kuhinjo
iz litega železa (siva litina po De Lavaud procesu dodatno žarjena) brez muf po EN 877 s certifikatom o skladnosti CE (Izjava o lastnostih Dop).
Cevi in fazoni dodatno zaščiteni zaradi kemičnih in temperaturnih vplivov
Cevi v notranjosti zaščitene z dvojno epoksidno prevleko (skupaj 250um), pocinkana zunaj (130 g / qm) in zunanja prevleka z akrilno barvo (40um) v sivi barvi. Fitingi, fosfatirani znotraj in zunaj ter s postopkom elektrokataforeze in elektrostatičnega brizganje epoksi prahu(300 mikronov) siva. Požarni razred : A2-s1, d0 negorljiv Polaganje: V skladu s predpisi in navodili proizvajalca oz. DIN EN 12056 ali DIN 1986. Povezave: spojke iz Epdm tesnil in nerjaveče objemne pločevine na en vijak kot npr. PAM-GLOBAL RAPID NG spojke Piključki PAM-GLOBAL KONFIX Z-42.5-240 (za priključitev cevi iz različnih materialov na SML). Pritrditev/obešanje z ustreznim obešalnim materialom Pri rezanju dodatna zaščita robov.
(ustreza proizvod PAM Saint-Gobain tip PAM-GLOBAL Plus ali enakovredno)
| d50 | m | 30 |  | 0
| d70 | m | 20 |  | 0
| d110 | m | 35 |  | 0
2.4.3. | PE-HD kanalizacijska cev
CEVI VODENE NA PROSTEM, NA STREHI
v palicah za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine!
Vključno izolacija minimalne debeline 50mm mineralne volne + Alu oklep 0,7mm + spremno električno ogrevanje!
(ustreza proizvod GEBERIT PE-HD ali enakovredno)
| d110 | m | 15 |  | 0
CEVI VODENE V TOPLOTNI IZOLACIJI, NA STREHI
v palicah za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine!
Vključno parozaporna izolacija Kaiflex ST debeline 19mm!
(ustreza proizvod GEBERIT PE-HD ali enakovredno)
| d125 | m | 10 |  | 0
| d110 | m | 25 |  | 0
2.4.4. | PE-HD kanalizacijska cev
CEVI ZA ODZRAČEVANJE
v palicah za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine!
Vključno parozaporna izolacija Kaiflex ST debeline 19mm!
(ustreza proizvod GEBERIT PE-HD ali enakovredno)
| d110 | m | 65 |  | 0
| d90 | m | 15 |  | 0
| d75 | m | 15 |  | 0
2.4.5. | PE-S2 nizkošumna kanalizacijska cev
VERTIKALNE CEVI
v palicah za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine! Za pritrjevanje cevi na konstrukcijo objekta uporabiti originalne pritrdilne materiale!
Vključno parozaporna izolacija Kaiflex ST debeline 19mm!
(ustreza proizvod GEBERIT Silent-db20 ali enakovredno)
| d110 | m | 85 |  | 0
| d90 | m | 17 |  | 0
| d75 | m | 19 |  | 0
| d50 | m | 20 |  | 0
2.4.6. | PE-HD kanalizacijska cev
V OBJEKTU
v palicah za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine!
(ustreza proizvod GEBERIT PE ali enakovredno)
| d110 | m | 75 |  | 0
| d75 | m | 45 |  | 0
| d50 | m | 115 |  | 0
2.4.7. | PE-HD cev za odvod kondenzata
NA STREHI
hladilnih enot in varnostnih ventilov, v palicah za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine!
Vključno izolacija minimalne debeline 50mm mineralne volne + Alu oklep 0,7mm + spremno električno ogrevanje!
(ustreza proizvod GEBERIT PE ali enakovredno)
| d50 | m | 55 |  | 0
2.4.8. | PE-HD cev za odvod kondenzata
V OBJEKTU
hladilnih enot in varnostnih ventilov, v palicah za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. Pri izvedbi horizontalnih razvodov cevi do vključno dimenzije d50 je potrebno uporabiti in v tej postavki zajeti vodilne žlebičke iz pocinkane pločevine!
(ustreza proizvod GEBERIT PE ali enakovredno)
| d32 | m | 85 |  | 0
| d50 | m | 35 |  | 0
2.4.9. | PE-S2 čistilni kos
za kanalizacijo vodeno v objektu, za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material. V tej postavki je potrebno zajeti revizijske pokrove iz nerjaveče pločevine!
| d75 | kpl | 1 |  | 0
| d90 | kpl | 3 |  | 0
| d110 | kpl | 21 |  | 0
2.4.10. | PE-HD strešni zaščitni kos
za kanalizacijo, za spajanje z varjenjem, v skladu z EN 1519, vključno vsi fitingi, priključni kosi in obešalni material in material za obdelavo prehoda skozi toplotni ovoj stavbe.
| d75 | kpl | 1 |  | 0
| d90 | kpl | 3 |  | 0
| d110 | kpl | 3 |  | 0
| d125 | kpl | 4 |  | 0
2.4.11. | Avtomatski dozračnik
za sekundarno dozračevanje fekalne kanalizacije za montažo pod strop, vključno z vsem pritrdilnim materialom in maskami za montažo v spuščenem stropu
| d75 | kpl | 1 |  | 0
| d90 | kpl | 2 |  | 0
| d110 | kpl | 1 |  | 0
2.4.12. | Izvedba požarnega tesnenja
prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev. Požarno tesnenje mora biti izvedeno skladno z veljavnim certifikatom izvajalca za sistem požarnega tesnenja. V postavki je potrebno zajeti predajo poročila o požarnem tesnenju prehodov.
| - d32 (PE-HD cev) | kpl | 3 |  | 0
| - d50 (PE-HD cev) | kpl | 4 |  | 0
| - d110 (PE-HD cev) | kpl | 4 |  | 0
| - do cevi DN32 (nerjaveče jeklo ali Pe-X cevi z izolacijo d19) | kpl | 10 |  | 0
| - od cevi DN32 do DN65 (nerjaveče jeklo z izolacijo d19) | kpl | 6 |  | 0
2.4.13. | Horizontalni talni odtok DN50
z dotokom DN40/50, 123 x 123mm, s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm / d110 mm in nerjavečo jekleno rešetko 123 x 123mm z O obročem 92 x 4mm. Vgradna zaščita je zajeta v dobavo. Vključno z gradbenim podpornim okvirjem, izolacijsko garnituro z EPDM folijo 400 x 400mm.
HL300
| - kopalnice (s pokrovom iz nerjaveče pločevine) | kpl | 14 |  | 0
| - strojnica (z litoželeznim pokorovom) | kpl | 2 |  | 0
| - pralnica (z litoželeznim pokrovom) | kpl | 1 |  | 0
2.4.14. | Talni požiralnik za kuhinjo
talnih enodelnih talnih požiralnikov iz nerjavečega jekla (1.4301), higienski design skladen z EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG, dokument 8, kot npr. ACO Passavant. Požiralnik in njegovi deli so izdelani iz pasiviranega nerjavečega jekla debeline 2mm, vertikalni/horizontalni iztok iz požiralnika DN70/100, vedro. Požiralniki so različnih dimenzij, vlečeno dno in zaobljeni vogali (R > 3mm), z nastavitvenimi nogami za niveliranje in sidra za vbetoniranje. Vključno protizdrsna mrežasta elektropolirana rešetka različnih dimenzij obremenitvenega razreda L15kN
| - dimenzija talne rešetke 400x600x140mm (dimenzije pred naročilom potrebno preveriti v načrtih tehnologije kuhinje) odtok dimenzije fi70/100, vključno z nogicami in protismradno zaščito - sifonom | kpl | 1 |  | 0
2.4.15. | Lijak za zbiranje odtočne vode
različnih porabnikov v energetskem prostoru dimenzije 400x300x80, vključno z:
| - odtočna cev d50, L=5 m - sifon d50 - pritrdilni in obešalni material | kpl | 1 |  | 0
2.4.16. | Revizijska vratca
izdelana iz nerjaveče pločevine vključno z vgradnim okvirjem - izdealno skladno z navodili projekta arhitekture
| 300x300 - dostop do revizijskih kosov | kos | 25 |  | 0
2.4.17. | PE-HD strešna kapa
vključno z zrakotesno obdelavo prehoda cevi skozi toplotni ovoj stavbe, skladno z zahtevami za pasivno gradnjo montaža v prostoru, kjer se nahaja zunanja enota toplotne črpalke. Pred naročilom potrebno pridobiti potrditev s strani arhitekta.
| d75 | kpl | 1 |  | 0
| d90 | kpl | 3 |  | 0
| d110 | kpl | 3 |  | 0
| d125 | kpl | 4 |  | 0
2.4.18. | Priprava priključkov za tehnološke
porabnike v kuhinji. Monataža mora biti izvedena skladno s tehnološkim načrtom kuhinje, ki ni predmet te projektne dokumentacije:
| - Pomivalno korito (1xDN50) | kpl | 2 |  | 0
| - Pomivalni stroj (1xDN50) | kpl | 2 |  | 0
| - Talni sifon (1xDN70/DN100) | kpl | 1 |  | 0
| - Talni priklop (1xR32/50) | kpl | 2 |  | 0
2.4.19. | Priprava priključkov za tehnološke
porabnike v pralnici. Monataža mora biti izvedena skladno s tehnološkim načrtom pralnice, ki ni predmet te projektne dokumentacije:
| - Pomivalno korito (1xDN50) | kpl | 1 |  | 0
| - Pomivalni stroj (1xDN50) | kpl | 1 |  | 0
| - Talni sifon (1xDN50) | kpl | 1 |  | 0
2.4.20. | Odtočna garnitura
| za enojno pomivalno korito v čajni kuhinji, priključek R 1 1/4", iz plastike, odporne na vročo vodo, z verižico in čepom. | kpl | 1 |  | 0
2.4.21. | Priključek za pomivalni stroj
- stenska pipa za hladno vodo 1/2"
- stenski sifon za priklop pomivalnega stroja
- zaporni podometni ventil DN15
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2.4.22. | Priključek za kavomat ali pitnik
- stenska pipa za hladno vodo 1/2"
- stenski sifon za priklop kavomata ali pitnika
- zaporni podometni ventil DN15
| komplet | kpl | 2 |  | 0
2.4.23. | Stenski pretočni sifon za klima naprave
| za priklop na fekalno odtočno kanalizacijo. Sifon je potrebno dobaviti s prekrivno masko, ki omogoča dostop do ključnih delov v primeru potrebe po servisiranju. | kpl | 20 |  | 0
2.4.24. | Priprava priključkov
| za priklop elementov čajne kuhinje. Uskladiti z dobaviteljem opreme čajne kuhinje. | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA
V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena dela.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0
2.5. | SPLOŠNO
2.5.1. | Izdelava prebojev za potrebe prehoda
inštalacij vodovoda, fekalne kanalizacije in kondenčnih vodov.
V postavki zajeti izdelava preboja s kronskim vrtanjem skozi betonske stene in betonska tla debeline do 300mm. Prav tako je v postavki potrebno zajeti tesnenje po izvedenih montažnih delih. Preboji so predvideni za sledeče cevi:
| Vodovodne cevi od DN15 do DN65 | kpl | 10 |  | 0
| Cevi fekalne kanalizacije d110 | kpl | 18 |  | 0
| Cevi fekalne kanalizacije d90 | kpl | 4 |  | 0
| Cevi fekalne kanalizacije d75 | kpl | 2 |  | 0
| Cevi odovoda kondenzata d32 do d50 | kpl | 6 |  | 0
2.5.2. | Dolbljenje talne plošče
| na mestih križanj inštalacij po nivojem estriha za potrebe izogibanja področju položenega talnega ogrevanja. | tm | 15 |  | 0
2.5.3. | Tlačni preizkus cevovoda sanitarne vode
| na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preizkusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. | kpl | 1 |  | 0
2.5.4. | Tesnostni preizkus cevovoda
| na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. | kpl | 1 |  | 0
2.5.5. | Tesnostni preizkus fekalne kanalizacije
| s hladno vodo po DIN 4033, komplet z izdelavo zapisnika | kpl | 1 |  | 0
2.5.6. | Držala in obešala za cevovode
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA ali podobno) iz jeklenih profilov, navojnih palic ali perforiranega jeklenega traku s cevnimi objemkami z gumi vložki, kompenzatorji raztezkov in obveznim statičnim izračunom dobavitelja (ocenjeno). | kg | 50 |  | 0
2.5.7. | Poročilo o ustreznem požarnem
| tesnenju prehodov skozi stene med požarnimi sektorji. Poročilo mora veljati za vgrajene sisteme. | kpl | 1 |  | 0
2.5.8. | Izpiranje cevovodov
| po izvedeni montaži, pred izvedbo fine montaže elementov sistema vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
2.5.9. | Razmaščevanje in dezinfekcija
| (kloriranje) celotne instalacije vodovoda po izvedeni montaži s strani pooblaščene institucije, vključno z odvzemom vzorcev in analizo. V postavki je potrebno zajeti tudi predajo poročila o kemični in bakteriološki analizi izvedene inštalacije s strani pooblaščene inštitucije. | kpl | 1 |  | 0
2.5.10. | Preizkus delovanja in meritve
| izvedenega pretočnega notranjega hidrantnega omrežja. Preizkus in meritve opravi za to pooblaščena inštitucija kar izvajalec dokazuje s pisnim poročilo o opravljenem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
2.5.11. | Nepredvidena dela
| upravičeno priznana po predhodni potrditvi s strani nadzora in investitorja | % | 5 | 0 | 0
2.5.12. | Pripravljalna in zaključna dela | zajeti v enotnih cenah postavk
2.5.13. | Splošni, manipulat. in transportni stroški | zajeti v enotnih cenah postavk
2.5.14. | Zavarovalni stroški gradbišča | zajeti v enotnih cenah postavk
2.5.15. | Predaja PID projektne dokumentacije
| izvedenih del skladno z veljavno zakonodajo. V postavki zajeti predajo treh tiskanih izvodov in enega izvoda v elektronski obliki (načrti v dwg in pdf formatu, teksti v xlsx, docx in pdf formatu!) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ EUR | - |  |  | 0

## Ogrevanje in Hlajenje
3. | OGREVANJE IN POHLAJEVANJE
3.1. | TOPLOTNE ČRPALKE - OGREVANJE OBJEKTA
3.1.1. | Toplotna črpalka zunanja enota TČ11, 12 in 13
sistem zrak/voda, v split izvedbi z inverter kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno instalacijo za medij R410A vključno z električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Način delovanja je reguliran s pomočjo avtomatike notranje enote, sistema toplotne črpalke zrak/voda.
TEHNIČNI PODATKI:
Qgr=16,00kW; (A7/W35°C); Pel=3,76kW; COP=4,26
Qgr=11,95kW; (A2/W35°C); Pel=3,41kW; COP=3,50
Qgr=13,50kW; (A-7/W35°C); Pel=4,35kW; COP=3,10
Qhl=13,00kW; (A35/W18°C); Pel=3,60kW; EER=3,61
Hladilno sredstvo R410a
Prednapolnjenost naprave za 7,5m, vsak dodatni meter 40g/m
Izhodna temp. Vode - gretje: 15~57°C
Izhodna temp. Vode - hlajenje: 5~27°C
Pretok ogrevalne vode: minimalno 15 l/min, nominalno 46 l/min
Zunanji statični tlak črpalke pri 46.00 l/min: 95 kPa; tlačni padec na izmenjevalcu 14 kPa.
Električni priklop: 380~415V /1/50
Napajalni kabel vključno z ozemlitvijo (H07RN-F): 2.5mm2 x 5
Hrupna moč: 66 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 950 x 1.380 x 330 mm
Teža: 94 kg
Medij: R410A
Dolžina cevi: 3~50 m
Višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto: 30 m
Območje delovanja: hlajenje od +5°C do +48°C, gretje od -20° do +35°C
| (ustreza proizvod LG Tip HU163MA.U33 ali enakovredno) | kpl | 3 | 0
3.1.2. | Toplotna črpalka notranja enota TČ11, 12 in 13
TEHNIČNI PODATKI:
ploščni toplotni izmenjevalec
Izhodna temp. Vode - gretje: 15~57°C
Izhodna temp. Vode - hlajenje: 5~27°C
Pretok ogrevalne vode: minimalno 15 l/min, nominalno 46 l/min
Zunanji statični tlak črpalke pri 46.00 l/min: 95 kPa; tlačni padec na izmenjevalcu 14 kPa.
raztezna posoda 8 L / 3 bar
obtočna črpalka inverterska 140W
obtočna črpalka RPM: 500~3500
varnostni ventil: ogrevanje 3 bar
Hrupna moč: 44 dB(A)
Napajalni in komunikacijski kabel: 3 x 1.5 No.xmm2 (H07RN-F)
cevni elektrčni grelec - moč 2/4/6 kW, napajanje 380-415 / 1 / 50
dimenzija enote (VxŠxG) 490 x 850 x 315 mm
teža enote (brez vode): 43 kg
cevni priključek - ogrevanje DN25, hladilni medij R410A fi 9,52/15,88
| (ustreza proizvod LG tip HN1636.NK5 ali enakovredno) | kpl | 3 | 0
3.1.3. | Toplotna črpalka visoko temperaturna
zunanja enota TČ4 sistem zrak/voda, v split izvedbi z inverter kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno instalacijo za medij R410a/R134a vključno z električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Način delovanja je reguliran s pomočjo avtomatike notranje enote, sistema toplotne črpalke zrak/voda.
TEHNIČNI PODATKI:
Qgr=16,00kW; (A7/W35°C); Pel=3,76kW; COP=4,26
Qgr=11,95kW; (A2/W35°C); Pel=3,41kW; COP=3,50
Qgr=13,50kW; (A-7/W35°C); Pel=4,45kW; COP=3,10
Hladilno sredstvo R410a
Prednapolnjenost naprave za 7,5m, vsak dodatni meter 40g/m
Izhodna temp. Vode - gretje: 25~80°C
Pretok ogrevalne vode: minimalno 15 l/min, nominalno 46 l/min
Električni priklop: 220~240V /1/50
Napajalni kabel vključno z ozemlitvijo (H07RN-F): 2.5mm2 x 5
Hrupna moč: 63 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 950 x 1.380 x 330 mm
Teža: 94 kg
Medij: R410A
Dolžina cevi: 3~50 m
Višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto: 30 m
Območje delovanja: gretje od -25° do +35°C
| (ustreza proizvod LG Tip HU161HA.U33 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.1.4. | Toplotna črpalka visoko temperaturna
notranja enota TČ4
TEHNIČNI PODATKI:
Kompresor in dodatni ogrevalni krog R134a
ploščni toplotni izmenjevalec
Izhodna temp. Vode - gretje: 25~80°C
Pretok ogrevalne vode: minimalno 15 l/min, nominalno 46 l/min
raztezna posoda 8 L / 3 bar
varnostni ventil: ogrevanje 3 bar
Hrupna moč: 58 dB(A)
Napajalni in komunikacijski kabel: 3 x 1.5 No.xmm2 (H07RN-F)
dimenzija enote (VxŠxG) 520 x 1.080 x 330 mm
teža enote (brez vode): 84 kg
cevni priključek - ogrevanje DN25, medij R410A fi 9,52/15,88
| (ustreza proizvod LG tip HN1610H.NK3 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.1.5. | Komunikacijska kartica za
zagotavljanje breznapetostnega kontakta zaradi možnosti povezave s centralnim nadzornim sistemom
| (ustreza proizvod LG Electronics tip PDRYCB000 ali enakovredno) | kpl | 3 | 0
3.1.6. | Komunikacijska kartica
za možnost povezave s centralnim krmilnikom LG
| (ustreza proizvod LG Electronics tip PMNFP14A1 ali enakovredno) | kpl | 3 | 0
3.1.7. | Bakrena cev
za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, za polaganje v zaščitne kanale iz pocinkanega materiala odpornega na vremenske vplive, po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije)
V postavki zajeti pocinkane kabelske police, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili. Tip in obliko kanalov mora potrditi arhitekt in naročnik:
Cevi morajo biti ustrezno izolirane z izolacije primerne debeline (ustreza proizvod Kaiflex tip ST)
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana.
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm), izolacija 13mm | m | 104 | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm), izolacija 13mm | m | 104 | 0
3.1.8. | Elektro signalni kabel
KOMPLETNA POSTAVKA JE ZAJETA V POPISU ELEKTRO DEL!!!
v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
za povezavo med zunanjimi in notranjimi napravami, kabli morajo biti izdelani brez vsebnosti Halogenov!!!
| - 4C x 0.75mm2 | m
3.1.9. | Izdelava strešnega podstavka
| za montažo zunanje enote na streho objekta, skladno z navodili proizvajalca. Vključno betonski podstavek za postavitev enote 40cm nad streho. V postavki zajeti lovilno posodo za kondenzata in odtočno cev 5m. Vse skupaj ogrevano s samoregulirnim grelnim kablom. | kpl | 3 | 0
3.1.10. | Izvedba odtoka kondenzata
| od zunanje enote na strehi objekta, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd. | kpl | 3 | 0
3.1.11. | Izdelava prehoda na streho
| za izvedbo cevnih in elektro povezav med zunanjo in notranjo enoto, vključno ustrezno tesnenje prehoda skozi toplotni ovoj stavbe in popravilo opleska. V ceni zajeti tudi ščitenje cevi na prehodu z oklepom iz Alu pločevine, ki je tesnjen z vodoodpornim kitom. | kpl | 3 | 0
3.1.12. | Izolacija zunanjih cevovodov sistema
z mineralno volno z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom oplaščeno z Al-u pločevino tesnjeno z vremensko odpornim kitom, izolacija na strehi
- koeficient lambda l= 0,034 W/mK (0°C)
- koeficient parozapornosti m = min. 10.000
- požarni razred po EN 13501-1 B-s3, d0
| DN 200 - L=16m | kpl | 3 | 0
3.1.13. | Dopolnjevanje sistema
| s hladilnim sredstvom R410A. Polnjenje sistema izvesti po zahtevah izračuna, ki ga izdela pooblaščeni serviser. Količino hladiva je potrebno dokazovati z ustreznimi dobavnicami in dokazili o izvoru hladiva. Računsko določena količina dodatnega hladiva 0,6kg. | kpl | 3 | 0
3.1.14. | Tlačni in tesnostni preizkus omrežja
po končani montaži (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije (R410a, predvideno cca. 12 kg)
| skladno z izračuni proizvajalca | kpl | 3 | 0
3.1.15. | Priprava dokumentacije
| za prijavo naprav polnjenih s hladivom R410A in prijava naprav pristojnem ministrstvu v imenu investitorja | kpl | 1 | 0
3.1.16. | Parametriranje in testiranje
| programskih funkcij s strani izdelovalca krmilnega programa z izdelavo zapisnika o doseganju projektno predvidenih parametrov za režim hlajenja in ogrevanja. | kpl | 3 | 0
3.1.17. | Zagon sistema ogrevanja in hlajenja
| s strani pooblaščenega serviserja in uskladitev načina regulacije s podjetjem, ki bo izvajalo regulacijo sistema energetike, testiranje in parametriranje nastavitev v hladilnem in ogrevalnem režimu. Predaja servisne dokumentacije na osnovi katere izvajalec dokazuje doseganje projektno predvidenih parametrov. | kpl | 1 | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
| SKUPAJ EUR |  |  | 0
3.2. | TOPLOTNE ČRPALKE - GRELCI/HLADILCI PREZRAČEVALNIH NAPRAV
3.2.1. | Toplotna črpalka zrak/voda - Monoblok
sistem zrak/voda, v monoblok izvedbi z inverter Scroll kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem, z Black Fin premazom. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno instalacijo za medij R32 vključno z električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Način delovanja je reguliran s pomočjo krmilnika. Možnost priklopa ločenega el. grelca.
Vodna črpalka, nominalni pretok 40.25 l/min; razpoložliv zunanji tlak 9,3m (93k Pa); tlačni padec na izmenjevalcu 11 kPa.
Možnost priklopa wi-fi vmesnikoa: PWFMDD200
TEHNIČNI PODATKI:
Qgr=14.00kW; (A7/W35°C); Pel=3.11kW; COP=4.50
Qgr=12.00kW; (A7/W55°C); Pel=4.29kW; COP=2.80
Qgr=12.00kW; (A2/W35°C); Pel=3.42kW; COP=3.51
Qhl=14.00kW; (A35/W7°C); Pel=5.38kW; COP=2.60
SCOP pri 35°C po EN14825 = 4,45
SCOP pri 55°C po EN14825 = 3,18
Izhodna temp. vode gretje: 15-65°C
Izhodna temp. vode hlajenje: 5-27°C
Zunanji statični tlak črpalke pri 40.25 l/min: 93 kPa
Tlačni padec izmenjevalca: 11kPa
Pretok ogrevalne vode: minimalno 20 l/min
Vodna črpalka frekvenčna 10-100%, pretok 5-46 l/min, priključna moč 14-140W
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Maksimalni obratovalni tok: 12.5A
Predlagana varovalka: 16A
Napajalni kabel, vključno z ozemlitvijo H07RN-F: 4.0x5 mm2
Ekspanzijska posoda max 8l, 3bar - predpolnitev 1bar
Varnostni ventil: 3bar
Priključki za cevi predtok/povratek: 25.4/25.4 mm
Hrupni tlak: 52 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1.239 x 1.380 x 330 mm
Teža: 125 kg
Medij: R32
Območje delovanja: hlajenje od +5°C do +48°C, gretje od -20° do +30°C, TSV od -25°C do +35°C
| (ustreza proizvod LG Tip HM143M.U33 ali enakovredno) | kompl. | 3 | 0
3.2.2. | Komunikacijska kartica
za možnost povezave s centralnim krmilnikom LG
| (ustreza proizvod LG Electronics tip PMNFP14A1 ali enakovredno) | kompl. | 3 | 0
3.2.3. | Polnjenje sistema
| polnjenje sistema z mešanico glikol/voda v razmerju 35/65%. | litrov | 1100 | 0
3.2.4. | Izdelava strešnega podstavka
| za montažo zunanje enote na streho objekta, skladno z navodili proizvajalca. Vključno betonski podstavek za postavitev enote 40cm nad streho. V postavki zajeti lovilno posodo za kondenzata in odtočno cev 5m. Vse skupaj ogrevano s samoregulirnim grelnim kablom. | kpl | 3 | 0
3.2.5. | Izvedba odtoka kondenzata
| od zunanje enote na strehi objekta, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd. | kpl | 3 | 0
3.2.6. | Izdelava prehoda na streho
| za izvedbo cevnih in elektro povezav med zunanjo enoto in akumulatorjem, vključno ustrezno tesnenje prehoda skozi toplotni ovoj stavbe in popravilo opleska. V ceni zajeti tudi ščitenje cevi na prehodu z oklepom iz Alu pločevine, ki je tesnjen z vodoodpornim kitom. | kpl | 1 | 0
3.2.7. | Parametriranje in testiranje
| programskih funkcij s strani izdelovalca krmilnega programa z izdelavo zapisnika o doseganju projektno predvidenih parametrov za režim hlajenja in ogrevanja. | kpl | 1 | 0
3.2.8. | Zagon sistema ogrevanja in hlajenja
| s strani pooblaščenega serviserja in uskladitev načina regulacije s podjetjem, ki bo izvajalo regulacijo sistema energetike, testiranje in parametriranje nastavitev v hladilnem in ogrevalnem režimu. Predaja servisne dokumentacije na osnovi katere izvajalec dokazuje doseganje projektno predvidenih parametrov. | kpl | 1 | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
| SKUPAJ EUR |  |  | 0
3.3. | POVEZOVALNI CEVOVODI IN OPREMA
3.3.1. | Akumulator toplote - AK11
za ogrevalno vodo, izdelan po DIN 4753, NP10, min. 6°C in max. 95°C
tehnični podatki:
- medij mehčana ogrevalna voda
- V=1000 litrov; PN3
- razslojevalna pločevina
- revizijska odprtina fi180
- 4x priključek DN65
- 2x DN20 - izpust in odzračevanje
- 1x DN20 - za priklop raztezne posode
- 2x mufa za potopno temperaturno tipalo
- 3x mufa za termometer
- 3x mufa za termometer
- 3x mufa za termometer
- tipska toplotna izolacija
| (ustreza proizvod Austria Email tip LDS 1000 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.2. | Akumulator hladu - AK12
za hladilno vodo, izdelan po DIN 4753, NP10, min. 6°C in max. 95°C
tehnični podatki:
- medij mehčana hladilna voda
- V=500 litrov; PN3
- razslojevalna pločevina
- revizijska odprtina fi180
- 2x priključek DN40
- 2x priključek DN32
- 2x DN20 - izpust in odzračevanje
- 1x DN20 - za priklop raztezne posode
- 2x mufa za potopno temperaturno tipalo
- 3x mufa za termometer
- tipska parozaporna in toplotna izolacija
| (ustreza proizvod Austria Email tip LDS 500 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.3. | Akumulator toplote/hladu - AK2
za ogrevalno in hladilno mešanico glikola/vode 35/65%, izdelan po DIN 4753, NP10, min. 6°C in max. 95°C
tehnični podatki:
- medij glikol voda 35/65%
- V=500 litrov; PN3
- razslojevalna pločevina
- revizijska odprtina fi180
- 4x priključek DN65
- 2x DN20 - izpust in odzračevanje
- 1x DN20 - za priklop raztezne posode
- 2x mufa za potopno temperaturno tipalo
- 3x mufa za termometer
- 1x magnezijeva žrtvena anoda
- 1x prirobnični elektro grelnik EBH-KDW1 3/4/6kW/U 3x400V vključno z varnostnim termostatom in termostatom za regulacijo temperature ter daljinskim vklopom izklopom
- parozaporna in toplotna izolacija, ki mora biti negorljiva, kar izvajalec dokazuje s certifikatom.
| (ustreza proizvod Austria Email tip LDS 500 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.4. | Zaprta membranska raztezna posoda - RP14
zaprta, za sistem ogrevanja, izdelana za sledeče parametre: medij: mehčana ogrevalna voda volumen posode: 200 l predtlak polnjenja: 1,89 bar z ventilom z varnostno kapo pred nepooblaščenim zapiranjem in kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priključitev
| (ustreza proizvod IMI tip Pneumatex SQ 200.6 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.5. | Zaprta membranska raztezna posoda - RP15
zaprta, za sistem hlajenja, izdelana za sledeče parametre: medij: mehčana hladilna voda volumen posode: 35 l predtlak polnjenja: 1,77 bar z ventilom z varnostno kapo pred nepooblaščenim zapiranjem in kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priključitev
| (ustreza proizvod IMI tip Aquapresso Statico SD 35.3 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.6. | Zaprta membranska raztezna posoda - RP24
zaprta, za sistem ogrevanja, izdelana za sledeče parametre: medij: glikol/voda 35/65% volumen posode: 140 l + 12 l predtlak polnjenja: 1,54 bar s predposodo DD z ventilom z varnostno kapo pred nepooblaščenim zapiranjem in kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priključitev
| (ustreza proizvod IMI tip Pneumatex SQ 140.6 + DD 12.10 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.7. | Zaprta membranska raztezna posoda- RP42
zaprta, za sistem ogrevanja, izdelana za sledeče parametre: medij: mehčana ogrevalna voda volumen posode: 80 l predtlak polnjenja: 1,90 bar z ventilom z varnostno kapo pred nepooblaščenim odpiranjem in kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priključitev
| (ustreza proizvod IMI tip Pneumatex MN 80 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.8. | Obtočna črpalka - P14
za talno ogrevanje
medij: mehčana ogrevalna voda
pretok vode: V=16,81 m3/h
črpalna višina: 8,0 m
Pel = 640 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 40/0,5-16 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.9. | Obtočna črpalka - P41
za gretje TSV
medij: mehčana ogrevalna voda
pretok vode: V=2,76 m3/h
črpalna višina: 6,0 m
Pel = 160 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 25/0,5-8 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.10. | Obtočna črpalka - P51
za ogrevanje/hlajenje klimat KN1
medij: glikol/voda 35/65%
pretok vode: V=2,30 m3/h
črpalna višina: 6,0 m
Pel = 160 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 25/0,5-8 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.11. | Obtočna črpalka - P61
za ogrevanje/hlajenje klimat KN2
medij: glikol/voda 35/65%
pretok vode: V=3,92 m3/h
črpalna višina: 6,0 m
Pel = 160 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 32/0,5-8 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.12. | Obtočna črpalka - P71
za ogrevanje/hlajenje klimat KN5
medij: mehčana ogrevalna/hladilna voda
pretok vode: V=1,15 m3/h
črpalna višina: 5,0 m
Pel = 140 W; 1x230V/50Hz
s kompletom montažnega, tesnilnega in ostalega potrebnega materiala za priklop na izbran sistem regulacije
| (Ustreza proizvod Wilo tip Stratos Maxo 32/0,5-8 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.13. | Mešalni ventil - MV14
za razvod talnega ogrevanja, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 230V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s privijali in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
mehčana ogrevalna voda:
V=16,0m3/h; dp=15,9kPa; kvs=40,0m3/h; 230V; 0-10V
| (ustreza proizvod IMI TA tip CV 316RGA DN50 + TA-SLIDER 750 Plus (230V) ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.14. | Mešalni ventil - MV51
za razvod za prezračevalno napravo KN1, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 230V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s privijali in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
glikol/voda 35/65%:
V=2,30m3/h; dp=8,59kPa; kvs=8,0m3/h; 230V; 0-10V
| (ustreza proizvod IMI TA tip CV 316RGA DN25 + TA-SLIDER 750 Plus (230V) ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.15. | Mešalni ventil - MV61
za razvod za prezračevalno napravo KN2, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 230V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s privijali in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
glikol/voda 35/65%:
V=3,92m3/h; dp=6,24kPa; kvs=16,0m3/h; 230V; 0-10V
| (ustreza proizvod IMI TA tip CV 316RGA DN32 + TA-SLIDER 750 Plus (230V) ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.16. | Mešalni ventil - MV71
za razvod za prezračevalno napravo KN5, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 230V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s privijali in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
mehčana ogrevalna voda:
V=1,15m3/h; dp=5,25kPa; kvs=5,0m3/h; 230V; 0-10V
| (ustreza proizvod IMI TA tip CV 316RGA DN20 + TA-SLIDER 750 Plus (230V) ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.17. | Preklopni ventil - PV41, PV42, PV11, PV12
popolno tesnenje, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 230V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s privijali in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
mehčana ogrevalna voda:
V=2,30m3/h; dp=2,04kPa; kvs=16,0m3/h; 230V; ON/OFF
| (ustreza proizvod IMI CV 316 GA DN32 + TA SLIDER 750 Plus (230V) ali enakovredno) | kpl | 4 | 0
3.3.18. | Preklopni ventil - PV71, PV72
popolno tesnenje, vključno s 3-točkovnim EM pogonom 230V, tip in regulacijsko napetost uskladiti z izbrano regulacijo. V postavki zajeti tudi kompleten pritrdilni material s privijali in tesnili.
OPOMBA: Pogon ventila uskladiti z izbranim sistemom regulacije!!!!
mehčana ogrevalna/hladilna voda:
V=1,15m3/h; dp=2,05kPa; kvs=8,0m3/h; 230V; ON/OFF
| (ustreza proizvod IMI CV 316 GA DN25 + TA SLIDER 750 Plus (230V) ali enakovredno) | kpl | 2 | 0
3.3.19. | Izločevalnik mehurčkov in nečistoč - IM11
za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme. Za začetno odzračevanje in izločanje drobnih finih delcev magnetita vključno s toplotno izolacijo, protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
Tehnični podatki:
- medij: mehčana ogrevalna voda
- V = 11,0m3/h
- dp=0,82kPa
- dpmax=10 bar
- temp.območje: -10°C ….. +110°C
- prirobnice NP16
| (ustreza proizvod IMI TA tip Zeparo ZIO DN65F ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.20. | Izločevalnik mehurčkov in nečistoč - IM21
za ogrevalne, solarne in hladilne sisteme. Za začetno odzračevanje in izločanje drobnih finih delcev magnetita vključno z negorljivo toplotno izolacijo (certifikat), protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
Tehnični podatki:
- medij: mešanica glikol/voda 35/65%
- V = 8,28m3/h
- dp=0,82kPa
- dpmax=10 bar
- temp.območje: -10°C ….. +110°C
- prirobnice NP16
| (ustreza proizvod IMI TA tip Zeparo ZIO DN65F ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.3.21. | Varnostni ventil - SV14
ogrevanje, vzmetni, varnostni, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom in izpustnimi povezavami:
(ustreza proizvod IMI DSV 20-3.0H ali enakovredno)
| DN 20; psv=3bar; mehčana ogrevalna voda | kpl | 1 | 0
3.3.22. | Varnostni ventil - SV15
ogrevanje/hlajenje, vzmetni, varnostni, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom in izpustnimi povezavami:
(ustreza proizvod IMI DSV 15-3.0H ali enakovredno)
| DN 15; psv=3bar; mehčana ogrevalna/hladilna voda | kpl | 1 | 0
3.3.23. | Varnostni ventil - SV24
ogrevanje/hlajenje, vzmetni, varnostni, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom in izpustnimi povezavami:
(ustreza proizvod IMI DSV 20-3.0F ali enakovredno)
| DN 20; psv=3bar; glikol/voda 35/65% | kpl | 1 | 0
3.3.24. | Varnostni ventil - SV42
ogrevanje, vzmetni, varnostni, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom in izpustnimi povezavami:
(ustreza proizvod IMI DSV 15-3.0H ali enakovredno)
| DN 15; psv=3bar; mehčana ogrevalna voda | kpl | 1 | 0
3.3.25. | Regulator tlačne razlike
za vzdrževanje konstantne tlačne razlike - za omogočane natančne in stabilne zvezne regulacije, zmanjšanje tveganje hrupa regulacijskih ventilov ter omogočanje preprostega hidravličnega uravnoteženja in zagona.
(ustreza proizvod IMI tip STAP ali enakovredno)
| STAP DN65 (TLV15 - V=11,7m3/h; dp=10,5kPa) | kpl | 1 | 0
| STAP DN40 (TLV16 - V=5,11m3/h; dp=15,8kPa) | kpl | 1 | 0
3.3.26. | Poševnosedežni ventil
za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
(ustreza proizvod IMI tip STAD, STAF ali enakovredno)
| STAF DN65-2 (RV14 - V=16,8m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 | 0
| STAF DN65-2 (RV15 - V=11,7m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 | 0
| STAD DN40 (RV11,12,13,41 - V=2,76m3/h; dp=3kPa) | kpl | 4 | 0
| STAD DN50 (RV16 - V=5,11m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 | 0
| STAD DN32 (RV51 - V=2,30m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 | 0
| STAD DN40 (RV61 - V=3,92m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 | 0
| STAD DN25 (RV71 - V=1,15m3/h; dp=3kPa) | kpl | 1 | 0
| STAD DN25 (RVTO - V=1,60m3/h; dp=3kPa) | kpl | 12 | 0
3.3.27. | Navojna krogelna pipa
izdelana za NP16 in temperaturo do 120 °C, vključno s tesnilnim materialom:
| DN 50 | kos | 2 | 0
| DN 40 | kos | 18 | 0
| DN 32 | kos | 20 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0
3.3.28. | Prirobnična krogelna pipa
izdelana za NP16 in temperaturo do 120 °C, vključno protiprirobnice, tesnila in vijaki:
| DN 65 | kos | 12 | 0
3.3.29. | Prirobnični čistilni kos
izdelan za NP10 in temperaturo do 120 °C z magnetno mrežico, vključno protiprirobnice, tesnila in vijaki:
| DN 65 | kos | 1 | 0
3.3.30. | Navojni čistilni kos
izdelan za NP16 in temperaturo do 120 °C, vključno s tesnilnim materialom in magnetno mrežico:
| DN 50 | kos | 1 | 0
| DN 40 | kos | 9 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0
3.3.31. | Protipovratni navojni ventil
izdelan za NP10 in temperaturo do 120 °C, vklučno tesnilni material:
| DN 50 | kpl | 1 | 0
| DN 40 | kpl | 5 | 0
| DN 32 | kpl | 1 | 0
3.3.32. | Protipovratni prirobnični ventil
izdelan za NP10 in temperaturo do 120 °C, vključno protiprirobnice in varilni material:
| DN 65 | kpl | 1 | 0
3.3.33. | Navojni kompenzator
za preprečevanje prenosa tresljajev po inštalaciji izdelan za NP10 in temperaturo do 120 °C, vklučno tesnilni material, holandci in tesnila:
| DN 40 | kpl | 14 | 0
3.3.34. | Navojna krogelna polnilno-praznilna pipa
s čepom na verižici in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom:
| DN 20 | kos | 5 | 0
| DN 15 | kos | 13 | 0
3.3.35. | Odzračevalni lonec
| izdelan iz cevi DN 50-65 iz materiala St.37.0, komplet s cevnimi varilnimi priključki DN32-50, pritrdilnim in tesnilnim materialom, cevjo DN 10, dolžine cca. 6 m in krogelno pipo DN 10 | kpl | 4 | 0
3.3.36. | Avtomatski odzračevalnik in izločevalnik
mikro mehurčkov, kisika in magnetika za ogrevalne sisteme. Notranji navoj, vertikalna vgradnja.
(ustreza proizvod IMI tip Zeparo ZUT ali podobno)
| DN 20 | kpl | 5 | 0
| DN 15 | kpl | 38 | 0
3.3.37. | Bimetalni termometer
| z ohišjem f100 mm, za območje 0-60°C, vključno z zaščitno tuljko za vgradnjo v cev | kpl | 37 | 0
| z ohišjem f100 mm, za območje 0-100°C, vključno z zaščitno tuljko za vgradnjo v cev | kpl | 2 | 0
3.3.38. | Manometer
| s kovinskim ohišjem f 100 mm, za območje 0-6 bar, vključno z tropotno manometersko pipico DN 15 | kpl | 30 | 0
3.3.39. | Sistemska cev iz ogljikovega jekla
za ogrevanje in hlajenje. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi. V postavki je potrebno zajeti tudi zaščitno pleskanje skladno z navodili dobavitelja.
| DN 20 | m | 20 | 0
| DN 25 | m | 10 | 0
| DN 32 | m | 110 | 0
| DN 40 | m | 120 | 0
| DN 50 | m | 38 | 0
| DN 65 | m | 30 | 0
3.3.40. | Toplotna izolacija cevi ogrevne
in hladilne vode izdelana iz izolacijskih cevakov iz penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka. V postavki je potrebno zajeti tudi izolacijske vstavke za objemke. Velja za sledeče cevi:
(ustreza proizvod Kaiflex tip ST ali podobno)
| DN 20, 19 mm | m | 20 | 0
| DN 25, 19 mm | m | 10 | 0
| DN 32, 19 mm | m | 110 | 0
| DN 40, 25 mm | m | 120 | 0
| DN 50, 25 mm | m | 38 | 0
| DN 65, 25 mm | m | 30 | 0
3.3.41. | Mepla sistemske cevi
za ogrevalne sisteme, v kolutu ali v palicah (ustreza proizvod PE-Xb/Al/PE-HD, GEBERIT tip MEPLA ali enakovredno), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez, izolirane s parozaporno izolacijo Kaiflex tip ST
| d40x3,5 (Kaiflex ST d19mm) | m | 50 | 0
| d63x4,5 (Kaiflex ST d25mm) | m | 84 | 0
| d75x4,7 (Kaiflex ST d25mm) | m | 48 | 0
3.3.42. | Jeklene brezšivne črne cevi
izdelane po DIN 2448 iz materiala St.37.0, vključno z varilnimi fazonskimi kosi, pritrdilnim materialom in varilnim materialom ter dodatkom za razrez. Cevi je potrebno očistiti nečistoč in 2x obarvati s temeljno zaščitno barvo.
Razvod za napajanje grelcev/hladilcev prezr. naprav:
| DN 65 | m | 140 | 0
| DN 50 | m | 30 | 0
| DN 40 | m | 60 | 0
| DN 20 | m | 10 | 0
3.3.43. | Toplotna izolacija cevi ogrevne
in hladilne vode izdelana iz izolacijskih cevakov iz penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka. V postavki je potrebno zajeti tudi izolacijske vstavke za objemke. Velja za sledeče cevi:
(ustreza proizvod Kaiflex tip ST ali podobno)
| DN 65, d25mm | m | 140 | 0
| DN 50, d25mm | m | 30 | 0
| DN 40, d25mm | m | 60 | 0
| DN 20, d19mm | m | 10 | 0
3.3.44. | Dodatna toplotna izolacija
za cevi ogrevanja položene zunaj toplotnega ovoja stavbe in znotraj evakuacijskega hodnika, iz mineralne volne, dodatno zaščitene z alu oklepom, naslednjih dimenzij in debelin
| DN 65; mineralna volna 50mm + Alu oklep 0,7mm | m | 140 | 0
| DN 50; mineralna volna 50mm + Alu oklep 0,7mm | m | 30 | 0
| DN 40; mineralna volna 30mm + Alu oklep 0,7mm | m | 60 | 0
| DN 20; mineralna volna 20mm + Alu oklep 0,7mm | m | 10 | 0
3.3.45. | Požarna zaščita izoliranih kovinskih cevi
na prehodih cevi skozi horizontalno ploščo ali požarno steno. Prostor okrog izolirane cevi se zapolni s požarno zaščitno maso PM ELAST-o-INT plastin, požarno zaščitnim fugirnim tesnilom PFT ali požarno zaščitnim kitom PK EXPAN. Izolacija cevi se ovije v dolžini 30 cm od stropa z PM ELAST-o-INT plastinom, le ta pa se dodatno zaščiti z ovojem iz 0,6 mm debele pločevine.
V postavki je potrebno zajeti tudi izdelavo ustreznega poročila o izvedbi požarnih prehodov. Za izvedbo prehodov se smejo uporabiti certificirani materiali in izvesti po certificiranih postopkih. Dela lahko opravi le za to pooblaščeno osebje.
(ustreza proizvod TINDE d.o.o. Trebnje ali podobno)
| komplet za cevi DN50 | kpl
| komplet za cevi DN50 | kpl
| komplet za cevi DN50 | kpl
| komplet za cevi DN50 | kpl
3.3.46. | Odtočni lijak
| za odzračevalne cevi in izpuste, izdelan iz črne pločevine dimenzije 500 x 100 x 50 mm, antikorozijsko zaščiten, komplet s sifoniziranim odtočnim priključkom DN 50. | kpl | 2 | 0
3.3.47. | Držala in obešala za cevovode
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA, HILTI ali podobno) iz jeklenih profilov, navojmih palic ali perforiranega jeklenega traku s cevnimi objemkami z gumi vložki (ocenjeno). | kg | 100 | 0
3.3.48. | Nosilna konstrukcija
| za pritrditev Hydromodulov toplotne črpalke. Vključno z izdelavo delavniške dokumentacije in statičnim preračunom. Konstrukcija naj bo korozijsko odporna. | kpl | 4 | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
| SKUPAJ EUR |  |  | 0
3.4. | TALNO OGREVANJE
(ustreza proizvod Harreither ali enakovredno)
3.4.1. | Ovalne cevi iz PPR
z atestom o difuzijski tesnosti (DIN 4729), vključno s toplotno zaščito po potrebi.
| 24/17x3,0/2,0 mm (za talno ogrevanje) | m | 8450 | 0
3.4.2. | Priključki za zanke talnega ogrevanja
| na razdelilec (2 priključka na zanko), dimenzije 50 cm | kos | 224 | 0
3.4.3. | Vodila
| za pritrjevanje ovalne cevi v rastru 5 cm, z zatiči (za izolacijo iz Ps ali EPS), L=100 cm | kos | 2142 | 0
3.4.4. | Dodatek za estrih
| za zagotovitev optimalne prevodnosti in koezistence estriha | kg | 360 | 0
3.4.5. | Drobni potrošni in ostali material za talno ogrevanje
| - diletacijske cevi | m | 50 | 0
| - mufe za spajanje cevi | kos | 60 | 0
3.4.6. | Razdelilec/zbiralec
ogrevanja/hlajenja modulne ovalne izvedbe iz umetne mase, na predtoku opremljen z zapornim ventilom, na povratku z nastavitvenim ventilom za nastavitev pretoka skozi posamezno vejo z merilnikom pretoka, vključno
| za 8 vej | kos | 4 | 0
| za 9 vej | kos | 4 | 0
| za 10 vej | kos | 1 | 0
| za 11 vej | kos | 2 | 0
| za 12 vej | kos | 1 | 0
3.4.7. | Podometna omarica
za vgradnjo razdelilca, belo lakirana
| za razdelilec od 5-9 vej, dim.845x700x115-170 mm | kos | 8 | 0
| za razdelilec od 10-12 vej, dim.1145x700x115-170 mm | kos | 4 | 0
3.4.8. | Držala in obešala za cevovode
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA, HILTI ali podobno) iz jeklenih profilov, navojmih palic ali perforiranega jeklenega traku s cevnimi objemkami z gumi vložki, vključno s fiksnimi in vidnimi točkami L oz U kompenzatorjev (ocenjeno). | kg | 40 | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
| SKUPAJ EUR |  |  | 0
3.5. | NADZORNI SISTEM ENERGETIKE
(ustreza sistem Harreither tip Universum ali enakovredno)
OPOMBA:
KOMPLETNA POSTAVKA JE ZAJETA V POPISU ELEKTRO DEL!!!
Ožičenje perifernih elementov (BUS linija, zunanje tipalo, klimat, konvektorji, razdelilne omarice, ipd) ni zajeto v popisu del.
3.5.1. | Regulacijski komplet Universum
ki ga sestavljajo:
| centralna nadzorna enota dimenzije 187x96x28mm z grafičnim 3,2" TFT zaslonom s sedmimi funkcijskimi tipkami za izbiro in nastavitev po posameznih menijih, z možnostjo arhiviranja podatkov o delovanju krmiljenih elementov, izrisa grafov delovanja ter upravljanja na daljavo. Napajanje preko BUS povezave. Tip Universum | kpl | 0
3.5.2. | Krmilnik - EA Modul
| Z osmimi vhodi in desetimi izhodi (7 izhodov 230V AC/3A in 3 potenciala prosti). Po dva vhoda in izhoda 0-10V. | kpl | 0
3.5.3. | Sobni korektor - nadometni
| z nastavitvenim območjem +/- 3 s tipalom temperature v območju od +5 do +40°C. | kpl | 0
3.5.4. | Zunanje tipalo temperature
| v območju od -50 do +125°C dimenzije 75c55c30mm | kpl | 0
3.5.5. | Naležno tipalo temperature
| v območju od -35 do +120°C z zaščito IP54 za cevi do 2" | kpl | 0
3.5.6. | Univerzalno tipalo tlaka
| v sistemu ogrevanja in hlajenja za varovanje črpalk | kpl | 0
3.5.7. | Univerzalno tipalo temperature
| v območju od -50 do +125°C dimenzije 6x50mm | kpl | 0
3.5.8. | Universum® - termični pogon ventila
| 230V, s prenapetostno zaščito | kpl | 0
3.5.9. | Vezava, programiranje in zagon
centralnega sistema Energetike vključno z:
- dobavo elektro komandne omare in z varovalkami
- izdelava elektro vezalnih shem in montaža regulacijske in periferne regulacijske opreme
- ožičenje krmiljenih elementov v strojnici ter zaključevanje kablov na strani perifernih elementov in v elektrokomandni omari.
- kontrola in testiranje komunikacijskih povezav
- kontrola ožičenja regulacijskih elementov in testiranje reg. signalov
- konfiguriranje in nalaganje programske opreme
- preizkusni zagon, testiranje programske opreme in nastavitev parametrov
- povezava z internetom na predpripravljen UTP kabel, kreiranje uporabnika ter ureditev internetnega dostopa
- elektro meritve izvedenih sistemov s strani pooblaščene inštitucije skupaj z izdajo poročila.
- konfiguriranje arhivskih in alarmnih blokov
- priprava navodil za upravljanje
| - šolanje uporabnikov nadzornega sistema | kpl | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
| SKUPAJ EUR |  |  | 0
3.6. | HLAJENJE OBJEKTA
Sistem TČ5
3.6.1. | Zunanja kompresorska enota
kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi
cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Senzor in stikalo visokega tlaka, zaščita proti pregretju, preobremenitvi ventilatorja
in previsokem toku. Elektronski ekspanzijski ventil (EEV).
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote
posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za
preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov.
Moč: hlajenje 33.6 kW, gretje 36.7 kW (26.5kW/-16°C)
Priključna električna moč: hlajenje 14.00 kW (35/27°C), gretje 7.46 kW (7/20°C)
COP 4.92, EER 2.40
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 60 dB(A)
Dimenzije: (1.090x1.625x380) mm
Teža: 155 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do +43°C, gretje od -20° do +18°C
Medij: R410A
Dodatna oprema:
- krmiljenje hladilnega kroga
- krmiljenje preklopnega ventila
- možnost daljinskega vklopa
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARUN120LSS0 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.6.2. | Notranja enota stenske izvedbe
- ohišje notranje enote
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 5.6 kW, gretje 6.3 kW
Električno napajanje: 1F / 220 V / 50 Hz
Poraba el. energije: 0.032 kW
Pretok zraka: 10. / 12.0 / 14.0 m3/min
Hrupni tlak: 34 / 39 / 43 dB(A)
Dimenzije (DxVxŠ): 975 x 354 x 209 mm
Teža: 12.2 kg
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARNU18GSKC4 ali enakovredno) | kpl | 7 | 0
3.6.3. | Odcepni kos
Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot.
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARBLN01621 ali enakovredno) | kpl | 4 | 0
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARBLN03321 ali enakovredno) | kpl | 2 | 0
3.6.4. | Žični daljinski upravljalnik
| (ustreza proizvod LG Electronics tip PREMTB100 ali enakovredno) | kpl | 7 | 0
3.6.5. | Centralni regulator
Centralni regulator z zaslonom na dotik s funkcijami:
- 10.2" zaslon na dotik
- upravljanje do 128 notranjih enot
- urnik delovanja
- nadzor delovanja
- možnost omejitve najvišje porabe
- možnost beleženje porabe posameznih notranjih enot
- možnost pošiljanja obvestil na e-mail
| (ustreza proizvod LG Electronics tip PACS5A000 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.6.6. | Bakrena cev
za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, za polaganje v zaščitne kanale iz pocinkanega materiala odpornega na vremenske vplive, po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije)
V postavki zajeti pocinkane kabelske police, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili. Tip in obliko kanalov mora potrditi arhitekt in naročnik:
Cevi morajo biti ustrezno izolirane z izolacije primerne debeline (ustreza proizvod Kaiflex tip ST)
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana.
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm), izolacija 13mm | m | 25 | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm), izolacija 13mm | m | 30 | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm), izolacija 13mm | m | 28 | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm), izolacija 13mm | m | 20 | 0
| zunanji premer R 3/4 (19,05 mm), izolacija 19mm | m | 8 | 0
| zunanji premer R 7/8 (22,22 mm), izolacija 19mm | m | 7 | 0
| zunanji premer R 1 1/8 (28,60 mm), izolacija 25mm | m | 3 | 0
3.6.7. | Elektro signalni kabel
KOMPLETNA POSTAVKA JE ZAJETA V POPISU ELEKTRO DEL!!!
v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
za povezavo med zunanjimi in notranjimi napravami, kabli morajo biti izdelani brez vsebnosti Halogenov!!!
| - 1,5 mm2 x 2 oklopljen kabel za signal | m | 0
- CVV-SB 1.0~1.5 x 2C
Sistem TČ6
3.6.8. | Zunanja kompresorska enota
kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi
cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Senzor in stikalo visokega tlaka, zaščita proti pregretju, preobremenitvi ventilatorja
in previsokem toku. Elektronski ekspanzijski ventil (EEV).
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote
posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za
preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov.
Moč: hlajenje 22.4 kW, gretje 24.5 kW (26.5kW/-16°C)
Priključna električna moč: hlajenje 8.30 kW (35/27°C), gretje 6.60 kW (7/20°C)
COP 3.71, EER 2.70
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 57 dB(A)
Dimenzije: (950x1.380x330) mm
Teža: 115 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do +43°C, gretje od -20° do +18°C
Medij: R410A
Dodatna oprema:
- krmiljenje hladilnega kroga
- krmiljenje preklopnega ventila
- možnost daljinskega vklopa
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARUN080LSS0 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.6.9. | Notranja enota stenske izvedbe
- ohišje notranje enote
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 5.6 kW, gretje 6.3 kW
Električno napajanje: 1F / 220 V / 50 Hz
Poraba el. energije: 0.032 kW
Pretok zraka: 10. / 12.0 / 14.0 m3/min
Hrupni tlak: 34 / 39 / 43 dB(A)
Dimenzije (DxVxŠ): 975 x 354 x 209 mm
Teža: 12.2 kg
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARNU18GSKC4 ali enakovredno) | kpl | 3 | 0
3.6.10. | Notranja enota stenske izvedbe
- ohišje notranje enote
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 3.6 kW, gretje 4.0 kW
Električno napajanje: 1F / 220 V / 50 Hz
Poraba el. energije: 0.015 kW
Pretok zraka: 6.8 / 7.8 / 8.5 m3/min
Hrupni tlak: 30 / 34 / 37 dB(A)
Dimenzije (DxVxŠ): 818 x 316 x 189 mm
Teža: 8.4 kg
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARNU12GSJC4 ali enakovredno) | kpl | 2 | 0
3.6.11. | Notranja enota stenske izvedbe
- ohišje notranje enote
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 1.6 kW, gretje 1.8 kW
Električno napajanje: 1F / 220 V / 50 Hz
Poraba el. energije: 0.011 kW
Pretok zraka: 5.9 / 6.5 / 6.8 m3/min
Hrupni tlak: 28 / 29 / 30 dB(A)
Dimenzije (DxVxŠ): 818 x 316 x 189 mm
Teža: 8.4 kg
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARNU05GSJC4 ali enakovredno) | kpl | 3 | 0
3.6.12. | Odcepni kos
Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot.
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARBLN01621 ali enakovredno) | kpl | 6 | 0
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARBLN03321 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.6.13. | Žični daljinski upravljalnik
| (ustreza proizvod LG Electronics tip PREMTB100 ali enakovredno) | kpl | 8 | 0
3.6.14. | Bakrena cev
za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, za polaganje v zaščitne kanale iz pocinkanega materiala odpornega na vremenske vplive, po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije)
V postavki zajeti pocinkane kabelske police, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili. Tip in obliko kanalov mora potrditi arhitekt in naročnik:
Cevi morajo biti ustrezno izolirane z izolacije primerne debeline (ustreza proizvod Kaiflex tip ST)
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana.
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm), izolacija 13mm | m | 35 | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm), izolacija 13mm | m | 28 | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm), izolacija 13mm | m | 35 | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm), izolacija 13mm | m | 19 | 0
| zunanji premer R 3/4 (19,05 mm), izolacija 19mm | m | 12 | 0
3.6.15. | Elektro signalni kabel
KOMPLETNA POSTAVKA JE ZAJETA V POPISU ELEKTRO DEL!!!
v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
za povezavo med zunanjimi in notranjimi napravami, kabli morajo biti izdelani brez vsebnosti Halogenov!!!
| - 1,5 mm2 x 2 oklopljen kabel za signal | m | 0
- CVV-SB 1.0~1.5 x 2C
Sistem TČ7
3.6.16. | Zunanja kompresorska enota
kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem,
uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi
cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Senzor in stikalo visokega tlaka, zaščita proti pregretju, preobremenitvi ventilatorja
in previsokem toku. Elektronski ekspanzijski ventil (EEV).
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote
posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za
preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov.
Moč: hlajenje 33.6 kW, gretje 36.7 kW (26.5kW/-16°C)
Priključna električna moč: hlajenje 14.00 kW (35/27°C), gretje 7.46 kW (7/20°C)
COP 4.92, EER 2.40
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 60 dB(A)
Dimenzije: (1.090x1.625x380) mm
Teža: 155 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do +43°C, gretje od -20° do +18°C
Medij: R410A
Dodatna oprema:
- krmiljenje hladilnega kroga
- krmiljenje preklopnega ventila
- možnost daljinskega vklopa
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARUN120LSS0 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.6.17. | Notranja enota stenske izvedbe
- ohišje notranje enote
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 5.6 kW, gretje 6.3 kW
Električno napajanje: 1F / 220 V / 50 Hz
Poraba el. energije: 0.032 kW
Pretok zraka: 10. / 12.0 / 14.0 m3/min
Hrupni tlak: 34 / 39 / 43 dB(A)
Dimenzije (DxVxŠ): 975 x 354 x 209 mm
Teža: 12.2 kg
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARNU18GSKC4 ali enakovredno) | kpl | 6 | 0
3.6.18. | Notranja enota stenske izvedbe
- ohišje notranje enote
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 3.6 kW, gretje 4.0 kW
Električno napajanje: 1F / 220 V / 50 Hz
Poraba el. energije: 0.015 kW
Pretok zraka: 6.8 / 7.8 / 8.5 m3/min
Hrupni tlak: 30 / 34 / 37 dB(A)
Dimenzije (DxVxŠ): 818 x 316 x 189 mm
Teža: 8.4 kg
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARNU12GSJC4 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.6.19. | Notranja enota stenske izvedbe
- ohišje notranje enote
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 1.6 kW, gretje 1.8 kW
Električno napajanje: 1F / 220 V / 50 Hz
Poraba el. energije: 0.011 kW
Pretok zraka: 5.9 / 6.5 / 6.8 m3/min
Hrupni tlak: 28 / 29 / 30 dB(A)
Dimenzije (DxVxŠ): 818 x 316 x 189 mm
Teža: 8.4 kg
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARNU05GSJC4 ali enakovredno) | kpl | 2 | 0
3.6.20. | Odcepni kos
Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot.
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARBLN01621 ali enakovredno) | kpl | 6 | 0
| (ustreza proizvod LG Electronics tip ARBLN03321 ali enakovredno) | kpl | 2 | 0
3.6.21. | Žični daljinski upravljalnik
| (ustreza proizvod LG Electronics tip PREMTB100 ali enakovredno) | kpl | 9 | 0
3.6.22. | Bakrena cev
za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, za polaganje v zaščitne kanale iz pocinkanega materiala odpornega na vremenske vplive, po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije)
V postavki zajeti pocinkane kabelske police, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili. Tip in obliko kanalov mora potrditi arhitekt in naročnik:
Cevi morajo biti ustrezno izolirane z izolacije primerne debeline (ustreza proizvod Kaiflex tip ST)
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana.
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm), izolacija 13mm | m | 48 | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm), izolacija 13mm | m | 37 | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm), izolacija 13mm | m | 50 | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm), izolacija 13mm | m | 15 | 0
| zunanji premer R 3/4 (19,05 mm), izolacija 19mm | m | 15 | 0
| zunanji premer R 7/8 (22,22 mm), izolacija 19mm | m | 9 | 0
| zunanji premer R 1 1/8 (28,60 mm), izolacija 25mm | m | 3 | 0
3.6.23. | Elektro signalni kabel
KOMPLETNA POSTAVKA JE ZAJETA V POPISU ELEKTRO DEL!!!
v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
za povezavo med zunanjimi in notranjimi napravami, kabli morajo biti izdelani brez vsebnosti Halogenov!!!
| - 1,5 mm2 x 2 oklopljen kabel za signal | m | 0
- CVV-SB 1.0~1.5 x 2C
Hlajenje elektro prostora - TČ8
3.6.24. | Split enota
sestavljena iz zunanje KKE in notranje stenske enote za območje delovanja hlajenja -15°C do +48°C, gretje -10°C do +24°C
kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi kondenzatorji. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna hladilna moč: 5.0 kW
Nazivna grelna moč: 5.8 kW
Priključna električna moč hl. 1.56 kW, gr. 1.61 kW
Električni priklop: 1Ph / 230V / 50Hz
Dimenzije zunanje enote (DxVxŠ): 770 x 545 x 288 mm
Dimenzije notranje enote (DxVxŠ): 998 x 345 x 210 mm
Teža zunanje enote: 34.1 kg
Teža notranje enote: 11.9 kg
Dolžina inštalacij: 3 - 20m
Vključno:
- brezžični krmilnik - zagon - krmilnik in po potrebi črpalka za odvod kondenza - bakrene cevne povezave med notranjo in zunanjo enoto dim.: Cu 6,35/12,7 - pritrdilni, obešalni material - cevne povezave položene v dekorativnih kanalih
Medij: R32
| (ustreza proizvod LG tipDC18RH.UL2 + DC18RH.NSK ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
3.6.25. | Bakrena cev
za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, za polaganje v zaščitne kanale iz pocinkanega materiala odpornega na vremenske vplive, po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije)
V postavki zajeti pocinkane kabelske police, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili. Tip in obliko kanalov mora potrditi arhitekt in naročnik:
Cevi morajo biti ustrezno izolirane z izolacije primerne debeline (ustreza proizvod Kaiflex tip ST)
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana.
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm), izolacija 13mm | m | 20 | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm), izolacija 13mm | m | 20 | 0
3.6.26. | Elektro signalni kabel
KOMPLETNA POSTAVKA JE ZAJETA V POPISU ELEKTRO DEL!!!
v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
za povezavo med zunanjimi in notranjimi napravami, kabli morajo biti izdelani brez vsebnosti Halogenov!!!
| - 4C x 1.0mm2 | m | 0
3.6.27. | Komunikacijska kartica
za možnost povezave s centralnim krmilnikom LG
| (ustreza proizvod LG Electronics tip PMNFP14A1 ali enakovredno) | kpl | 4 | 0
3.6.28. | Izdelava strešnega podstavka
| za montažo zunanje enote na streho objekta, skladno z navodili proizvajalca. Vključno betonski podstavek za postavitev enote 40cm nad streho. V postavki zajeti lovilno posodo za kondenzata in odtočno cev 5m. Vse skupaj ogrevano s samoregulirnim grelnim kablom. | kpl | 4 | 0
3.6.29. | Izvedba odtoka kondenzata
| od zunanje enote na strehi objekta, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd. | kpl | 3 | 0
3.6.30. | Izdelava prehoda na streho
| za izvedbo cevnih in elektro povezav med zunanjo in notranjo enoto, vključno ustrezno tesnenje prehoda skozi toplotni ovoj stavbe in popravilo opleska. V ceni zajeti tudi ščitenje cevi na prehodu z oklepom iz Alu pločevine, ki je tesnjen z vodoodpornim kitom. | kpl | 4 | 0
3.6.31. | Izolacija zunanjih cevovodov sistema
z mineralno volno z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom oplaščeno z Al-u pločevino tesnjeno z vremensko odpornim kitom, izolacija na strehi
- koeficient lambda l= 0,034 W/mK (0°C)
- koeficient parozapornosti m = min. 10.000
- požarni razred po EN 13501-1 B-s3, d0
| DN 200 - L=20m | kpl | 1 | 0
| DN 200 - L=5m | kpl | 2 | 0
| DN 200 - L=26m | kpl | 1 | 0
3.6.32. | Dopolnjevanje sistema
s hladilnim sredstvom R410A oz. R32. Polnjenje sistema izvesti po zahtevah izračuna, ki ga izdela pooblaščeni serviser. Količino hladiva je potrebno dokazovati z ustreznimi dobavnicami in dokazili o izvoru hladiva. Računsko določena količina dodatnega hladiva:
| Sistem TČ5 (R410A) | kg | 4.1 | 0
| Sistem TČ6 (R410A) | kg | 4 | 0
| Sistem TČ7 (R410A) | kg | 5.29 | 0
| Sistem TČ8 (R32) | kg | 0.17 | 0
3.6.33. | Tlačni in tesnostni preizkus omrežja
po končani montaži (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije
| skladno z izračuni proizvajalca | kpl | 4 | 0
3.6.34. | Priprava dokumentacije
| za prijavo naprav polnjenih s hladivom R410A oz. R32 in prijava naprav pristojnem ministrstvu v imenu investitorja | kpl | 1 | 0
3.6.35. | Parametriranje in testiranje
| programskih funkcij s strani izdelovalca krmilnega programa z izdelavo zapisnika o doseganju projektno predvidenih parametrov za režim hlajenja in ogrevanja. | kpl | 4 | 0
3.6.36. | Zagon sistema ogrevanja in hlajenja
| s strani pooblaščenega serviserja in uskladitev načina regulacije s podjetjem, ki bo izvajalo regulacijo sistema energetike, testiranje in parametriranje nastavitev v hladilnem in ogrevalnem režimu. Predaja servisne dokumentacije na osnovi katere izvajalec dokazuje doseganje projektno predvidenih parametrov. | kpl | 1 | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
| SKUPAJ EUR |  |  | 0
3.7. | SPLOŠNE POSTAVKE
3.7.1. | Požarna zaščita izoliranih kovinskih cevi
na prehodih cevi skozi steno. Prostor okrog izolirane cevi se zapolni s požarno zaščitno maso PM ELAST-o-INT plastin, požarno zaščitnim fugirnim tesnilom PFT ali požarno zaščitnim kitom PK EXPAN. Izolacija cevi se ovije v dolžini 30 cm od stropa z PM ELAST-o-INT plastinom, le ta pa se dodatno zaščiti z ovojem iz 0,6 mm debele pločevine.
(ustreza proizvod TINDE d.o.o. Trebnje ali podobno)
| -za prehod cevi DN65 | kpl | 2 | 0
| -za prehod cevi DN50 | kpl | 4 | 0
| -za prehod kompleta cevi Cu6,35/12,7 | kpl | 3 | 0
| -za prehod kompleta cevi Cu9,52/15,88 | kpl | 4 | 0
3.7.2. | Držala in obešala za cevovode
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA ali podobno) iz jeklenih profilov, navojmih palic ali perforiranega jeklenega traku s cevnimi objemkami z gumi vložki, vključno s fiksnimi in vidnimi točkami L oz U kompenzatorjev (ocenjeno). V postavki zajeti tudi obvezen statični preračun s strani dobavitelja. | kg | 150 | 0
3.7.3. | Meritev mikroklime
| v zimskem režimu obratovanja in v letnem režimu obratovanja. Meritve opravi pooblaščena inštitucija, kar izvajalec dokazuje s potrdilom. | kpl | 1 | 0
3.7.4. | Pleskanje podpor in obešal
| 2x z lakom odpornim proti vlagi, 1x z osnovnim premazom, po predhodnem temeljitem očiščenju od rje. | kpl | 1 | 0
3.7.5. | Izpiranje cevovodov
| in čiščenje lovilnikov nesnage | kpl | 1 | 0
3.7.6. | Tlačni preizkus
| tesnenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak = 1.3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi in odstranitvijo po tlačnem preizkusu | kpl | 1 | 0
3.7.7. | Poskusno obratovanje
| ki obsega: polnjenje omrežja, pregled inštalacije, armatur, aparatov, delovanja črpalke, uravnovešanje sistemov,… | kpl | 1 | 0
3.7.8. | Nastavitev, zagon in označevanje naprav
| vključno nastavitev predtokov s strani pooblaščene inštitucije. Označevanje skladno z navodili s strani naročnika. | kpl | 1 | 0
3.7.9. | Izvedba hidravličnega uravnovešanja
| vgrajenih sistemov ogrevanja, vključno z izdajo poročila. | kpl | 1 | 0
3.7.10. | Polnjenje sistema
| sistema ogrevanja z mehčano vodo | kpl | 1 | 0
3.7.11. | Izvedba odzračevanja kompletne inštalacije
| inštalacije sistema ogrevanja in hlajenja po izvedenem polnjenju sistema ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 | 0
3.7.12. | Pripravljalna dela
| zarisovanje in zaključna dela | kpl | 1 | 0
3.7.13. | Ročni vris sprememb izvajalca
| v obstoječi PZI projekt in predaja izdelovalcu PID dokumentacije | kpl | 1 | 0
3.7.14. | Izdelava projekta izvedenih del PID
| izvedenih del skladno z veljavno zakonodajo. V postavki zajeti predajo treh tiskanih izvodov in enega izvoda v elektronski obliki (načrti v dwg in pdf formatu, teksti v xlsx, docx in pdf formatu!) | kpl | 1 | 0
3.7.15. | Splošni, manipulativni in transportni stroški
| komplet | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ EUR |  |  | 0

## Prezračevanje
4. | PREZRAČEVANJE
4.1. | NAPRAVE IN OPREMA
4.1.1. | Klimatska naprava KN1 - Igralnice zahod
dvoetažna, modulna, za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine in zunanjim plaščem iz korozijsko odporne ZnAlMg pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 100 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zajemna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju. Havba je pod kotom 90° glede na izpuh.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7-ePM1 65% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija izmenjevalca toplote: Sekcija sorpcijskega rotacijskega izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz rotacijskega regeneratorja, visokega izkoristka pri vračanju temperature in vlage, z zveznim pogonom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja senzibilne toplote: 83,8 % - stopnja vračanja vlage: 70,2 % - stanje zunanjega zraka: -13°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 21°C, 40%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 15,5°C - vrnjena toplotna energija: 58,1 kW Poleti: - stopnja vračanja senzibilne energije: 83,8% - stanje zunanjega zraka: 35°C, 40%RH - stanje notranjega zraka: 25°C, 60%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 26,6 °C - vrnjena hladilna energija: 19,2 kW
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen. Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 4.610 m3/h 300 Pa Pel= 1,9kW
Prazna komora: za vgradnjo armatur za vodni izmenjevalec.
Sekcija dogrelnika/hladilnika: Kombinirani vodni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Izmenjevalec mora imeti notranje priključke!
Tehnični podatki hlajenje: - medij: voda + glikol: 65% + 35% - hladilna moč: 11,8 kW - temperaturni režim medija: 6/11°C - pretok vode: 0,63 l/s - padec tlaka na vodni strani: 24kPa - temperatura za hladilcem: 20°C
Tehnični podatki gretje: - medij: voda + glikol: 65 + 35% - grelna moč: 9,9 kW - temperaturni režim medija: 40/33°C - pretok vode: 0,65 l/s - padec tlaka na vodni strani: 22kPa - temperatura za grelcem: 21°C
Prazna komora: za vlaženje z vgrajenim distributorjem pare
ODVOD:
Filterska sekcija: Posebni virucidni vrečasti filtri kvalitete F9-ePM1 90% z uporabo posebne plazma tehnologije neutralizirajo in uničijo 99% virusov, vključno COVID19. Učinkovitost verificirana na Luksemburškem inštitutu za znanost in tehnologijo v skladu z ISO10705 in EN18184: bakterijska učinkovitost filtracije (BFE) 99,8%, zmanjšanje virusne obremenitve nad 99%. Energetske učinkovitost filtra A+ po Euroventu. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen. Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 4.610 m3/h 300 Pa Pel= 1,9kW
Sekcija dušilca zvoka: v izoliranem ohišju so vstavljene dušilne kulise debeline 200mm iz materiala z visoko sposobnostjo absorbiranja zvoka Dušenje pri 250Hz=13 dB(A)
Izpušna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka - temperaturna regulacija na konstantno temperaturo vpiha - prosto hlajenje - nočno hlajenje - omogoča regulacijo vlage - delovanje po tedenskem urniku - krmiljenje zveznega mešalnega ventila za grelnik/hladilnik ter vklop obtočne črpalke - spremljanje električne porabe ventilatorjev dnevno, tedensko, mesečno, letno in za obdobje 3 let - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Clouda - povezava na CNS preko ModBUS-a ali BACnet-a (RS485 ali TCP/IP)
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času. Vsi klimati se med seboj vežejo v komunikacijsko zanko in se lahko preko enega zaslona spremlja delovanje vseh klimatov.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 2 kos - sifon 1 kos - streha - podstavni okvir h=125mm - 3-p mešalni ventil ZMD340-25 + zvezni pogon ventila RVAZ4-24A
Zvočna moč naprave: - zajem svežega zraka: 66,7 dB(A) - dovodni priključek: 75,9 dB(A) - odvodni priključek: 66,5 dB(A) - izpuh izrabljenega zraka: 69,8 dB(A) - ohišje: 40,3 dB(A) na razdalji 2m od naprave
Skupni podatki naprave: - električna moč: 4,0kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 5170 mm - širina: 1665 mm - višina: 1625 mm - teža: 1647 kg Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A+. SFP=698, naprava ima Eurovent certifikat
| (ustreza proizvod Systemair tip KA HSO-5/2-D-R-50P-TB2-L1 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
4.1.2. | Parni vlažilnik za klimat KN1
avtomatski, elektrodni, za proizvodnjo in razvod sterilne čiste vodne pare, brez vonja. Priključen je neposredno na vodo iz vodovoda, s tlakom od 1 do 10 bar (0,1 do 1,0 Mpa). Priprava vode ni potrebna. Visoko učinkovita elektronska krmilna naprava, z visoko-integriranim mikro krmilnikom, konstrukcijo BC (BC= bus communication / bus komunikacija) in vmesnikom RS 485, omogoča povezavo vlažilnika AT 4 s centralnim sistemom za vodenje objekta. Elektronska krmilna naprava s pomočjo algoritmov logike Fuzzy uravnava proces uparjanja in stalno nadzira delovanje vlažilnika, kar zagotavlja maksimalno energetsko učinkovitost. Nivo programiranja napravam omogoča, da se lahko prilagajajo zelo različnim pogojem. Nivo servisiranja omogoča kontrolo in servisiranje vseh sestavnih delov. Standardna oprema vključuje daljinsko indikacijo skupinskih sporočil. Sistem SC – samočistilni sistem parnega cilindra – znatno podaljšuje življenjsko dobo cilindra in zmanjšuje vzdrževanje na minimum. Kadar se v cilindru pojavi pena, se vključi sistem za preprečevanje penjenja
Vlažilnik je popolnoma ožičen in sestavljen. Ob dobavi je že pripravljen za priključitev in opremljen z vsem potrebnim montažnim materialom. Ohišje: Nerjaveče jeklo, vrata z epoksi premazom, dostop s prednje strani do vseh elementov olajšuje vzdrževanje Parni cilinder: S popolnoma zaščitenimi elektrodami in odstranljivim, odtočnim lovilnikom nesnage, ki ga je mogoče očistiti. Tipkovnica : Prikaz proizvodnje pare, nastavitvene vrednosti, toka, porabe, omejitve zmogljivosti, prikaz odstopanj in signalov za vzdrževanje. Nivo programiranja, nivo servisiranja. Proporcionalni adaptor za zvezno regualcijo vlage je že vgrajen v napravi
Tehnični podatki: - kapaciteta: 3-15 kg/h pare - napajanje: 400V/3f/50Hz - Pel= 11,3 kW - I=16,2A - teža v obratovanju: 29kg - dimenzije: š x v x g: 468x620x345mm
Dodatna oprema: - inox distributor pare: 71-1200mm 1 kos - parna cev 35/46mm: 3m - cev za kondenz 8/12mm: 3m - tipalo vlage: HDT2500 2 kos - vodni filter Z261 1 kos - izolirano ohišje za postavitev vlažilca na prosto (z el. grelnikom ter ventilatorjem)
Krmiljenje vlage poteka preko avtomatike klimata!
| (ustreza proizvod Nordman tip AT4/1534 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
4.1.3. | Klimatska naprava KN2 - Igralnice vzhod
dvoetažna, modulna, za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine in zunanjim plaščem iz korozijsko odporne ZnAlMg pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 100 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zajemna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju. Havba je pod kotom 90° glede na izpuh.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7-ePM1 65% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija izmenjevalca toplote: Sekcija sorpcijskega rotacijskega izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz rotacijskega regeneratorja, visokega izkoristka pri vračanju temperature in vlage, z zveznim pogonom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja senzibilne toplote: 81,7 % - stopnja vračanja vlage: 68,1 % - stanje zunanjega zraka: -13°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 21°C, 40%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 14,8°C - vrnjena toplotna energija: 87,4 kW Poleti: - stopnja vračanja senzibilne energije: 81,7% - stanje zunanjega zraka: 35°C, 40%RH - stanje notranjega zraka: 25°C, 60%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 26,8 °C - vrnjena hladilna energija: 28,7 kW
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen. Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 7.125 m3/h 300 Pa Pel= 3,45kW
Prazna komora: za vgradnjo armatur za vodni izmenjevalec.
Sekcija dogrelnika/hladilnika: Kombinirani vodni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Izmenjevalec mora imeti notranje priključke!
Tehnični podatki hlajenje: - medij: voda + glikol: 65% + 35% - hladilna moč: 20,2 kW - temperaturni režim medija: 6/11°C - pretok vode: 1,09 l/s - padec tlaka na vodni strani: 28kPa - temperatura za hladilcem: 20°C
Tehnični podatki gretje: - medij: voda + glikol: 65 + 35% - grelna moč: 15,9 kW - temperaturni režim medija: 40/33°C - pretok vode: 1,14 l/s - padec tlaka na vodni strani: 26kPa - temperatura za grelcem: 21°C
Prazna komora: za vlaženje z vgrajenim distributorjem pare
ODVOD:
Filterska sekcija: Posebni virucidni vrečasti filtri kvalitete F9-ePM1 90% z uporabo posebne plazma tehnologije neutralizirajo in uničijo 99% virusov, vključno COVID19. Učinkovitost verificirana na Luksemburškem inštitutu za znanost in tehnologijo v skladu z ISO10705 in EN18184: bakterijska učinkovitost filtracije (BFE) 99,8%, zmanjšanje virusne obremenitve nad 99%. Energetske učinkovitost filtra A+ po Euroventu. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen. Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 7.125 m3/h 300 Pa Pel= 3,45kW
Sekcija dušilca zvoka: v izoliranem ohišju so vstavljene dušilne kulise debeline 200mm iz materiala z visoko sposobnostjo absorbiranja zvoka Dušenje pri 250Hz=13 dB(A)
Izpušna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka - temperaturna regulacija na konstantno temperaturo vpiha - prosto hlajenje - nočno hlajenje - omogoča regulacijo vlage - delovanje po tedenskem urniku - krmiljenje zveznega mešalnega ventila za grelnik/hladilnik ter vklop obtočne črpalke - spremljanje električne porabe ventilatorjev dnevno, tedensko, mesečno, letno in za obdobje 3 let - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Clouda - povezava na CNS preko ModBUS-a ali BACnet-a (RS485 ali TCP/IP)
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času. Vsi klimati se med seboj vežejo v komunikacijsko zanko in se lahko preko enega zaslona spremlja delovanje vseh klimatov.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 2 kos - sifon 1 kos - streha - podstavni okvir h=125mm - 3-p mešalni ventil ZMD325-10 + zvezni pogon ventila RVAZ4-24A
Zvočna moč naprave: - zajem svežega zraka: 66,6 dB(A) - dovodni priključek: 75,4 dB(A) - odvodni priključek: 66,0 dB(A) - izpuh izrabljenega zraka: 67,3 dB(A) - ohišje: 40,2 dB(A) na razdalji 2m od naprave
Skupni podatki naprave: - električna moč: 7,2kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 5800 mm - širina: 1360 mm - višina: 2235 mm - teža: 1861 kg Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A+. SFP=698, naprava ima Eurovent certifikat
| (ustreza proizvod Systemair tip KA HSO-4/3-D-R-50P-TB2-L1 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
4.1.4. | Parni vlažilnik za klimat KN2
avtomatski, elektrodni, za proizvodnjo in razvod sterilne čiste vodne pare, brez vonja. Priključen je neposredno na vodo iz vodovoda, s tlakom od 1 do 10 bar (0,1 do 1,0 Mpa). Priprava vode ni potrebna. Visoko učinkovita elektronska krmilna naprava, z visoko-integriranim mikro krmilnikom, konstrukcijo BC (BC= bus communication / bus komunikacija) in vmesnikom RS 485, omogoča povezavo vlažilnika AT 4 s centralnim sistemom za vodenje objekta. Elektronska krmilna naprava s pomočjo algoritmov logike Fuzzy uravnava proces uparjanja in stalno nadzira delovanje vlažilnika, kar zagotavlja maksimalno energetsko učinkovitost. Nivo programiranja napravam omogoča, da se lahko prilagajajo zelo različnim pogojem. Nivo servisiranja omogoča kontrolo in servisiranje vseh sestavnih delov. Standardna oprema vključuje daljinsko indikacijo skupinskih sporočil. Sistem SC – samočistilni sistem parnega cilindra – znatno podaljšuje življenjsko dobo cilindra in zmanjšuje vzdrževanje na minimum. Kadar se v cilindru pojavi pena, se vključi sistem za preprečevanje penjenja
Vlažilnik je popolnoma ožičen in sestavljen. Ob dobavi je že pripravljen za priključitev in opremljen z vsem potrebnim montažnim materialom. Ohišje: Nerjaveče jeklo, vrata z epoksi premazom, dostop s prednje strani do vseh elementov olajšuje vzdrževanje Parni cilinder: S popolnoma zaščitenimi elektrodami in odstranljivim, odtočnim lovilnikom nesnage, ki ga je mogoče očistiti. Tipkovnica : Prikaz proizvodnje pare, nastavitvene vrednosti, toka, porabe, omejitve zmogljivosti, prikaz odstopanj in signalov za vzdrževanje. Nivo programiranja, nivo servisiranja. Proporcionalni adaptor za zvezno regualcijo vlage je že vgrajen v napravi
Tehnični podatki: - kapaciteta: 3-15 kg/h pare - napajanje: 400V/3f/50Hz - Pel= 11,3 kW - I=16,2A - teža v obratovanju: 29kg - dimenzije: š x v x g: 468x620x345mm
Dodatna oprema: - inox distributor pare: 71-1200mm 1 kos - parna cev 35/46mm: 3m - cev za kondenz 8/12mm: 3m - tipalo vlage: HDT2500 2 kos - vodni filter Z261 1 kos - izolirano ohišje za postavitev vlažilca na prosto (z el. grelnikom ter ventilatorjem)
Krmiljenje vlage poteka preko avtomatike klimata!
| (ustreza proizvod Nordman tip AT4/1534 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
4.1.5. | Klimatska naprava KN3 - Sanitarije zahod
modulna, dvoetažna, za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine in zunanjim plaščem iz korozijsko odporne ZnAlMg pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 100 mm
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zajemna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7-ePM1 65% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen. Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem Dovod zraka: 1.020 m3/h 250 Pa Pel= 0,5kW
Sekcija izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz ploščnega protitočnega rekuperatorja, visokega izkoristka, z bypass loputo, eliminatorjem kapljic in kondenznim koritom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja občutene toplote: 90,0 % - stopnja vračanja toplote po EN308: 85,5 % - stanje zunanjega zraka: -13°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 21°C, 40%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 17,6°C - vrnjena toplotna energija: 10,5kW Poleti: - stopnja vračanja občutene toplote: 85,4% - stanje zunanjega zraka: 35°C, 40%RH - stanje notranjega zraka: 27°C, 60%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 28,2 - vrnjena hladilna energija: 2,4 kW
Prazna komora: za vgradnjo armatur za vodni izmenjevalec
Sekcija električnega grelnika: Elektrilni grelnik je sestavljen iz ohišja iz alucinka, grelni elementi so iz nerjavnega materiala EN 1.4301. V ločenem delu so električne priključne sponke. Električni grelnik ima dvojno zaščito pred pregretjem: z avtomatskim in ročnim resetiranjem ter regulacijo z 0-10V zunanjim signalom. Tehnični podatki: - grelna moč: 3kW - temperatura za grelnikom: 21°C - število stopenj električnega grelnika: 1
ODVOD:
Filterska sekcija: Posebni virucidni vrečasti filtri kvalitete F9-ePM1 90% z uporabo posebne plazma tehnologije neutralizirajo in uničijo 99% virusov, vključno COVID19. Učinkovitost verificirana na Luksemburškem inštitutu za znanost in tehnologijo v skladu z ISO10705 in EN18184: bakterijska učinkovitost filtracije (BFE) 99,8%, zmanjšanje virusne obremenitve nad 99%. Energetske učinkovitost filtra A+ po Euroventu. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen. Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 1.020 m3/h 250 Pa Pel= 0,5kW
Izpušna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju. Havba je pod kotom 90° glede na zajem
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka - temperaturna regulacija na konstantno temperaturo vpiha - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku - spremljanje električne porabe ventilatorjev dnevno, tedensko, mesečno, letno in za obdobje 3 let - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Clouda - povezava na CNS preko ModBUS-a ali BACnet-a (RS485 ali TCP/IP)
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času. Vsi klimati se med seboj vežejo v komunikacijsko zanko in se lahko preko enega zaslona spremlja delovanje vseh klimatov.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 2 kos - sifon 3 kos - streha - podstavni okvir h=125mm
Zvočna moč naprave: - zajem svežega zraka: 61,1 dB(A) - dovodni priključek: 60,0 dB(A) - odvodni priključek: 51,7 dB(A) - izpuh izrabljenega zraka: 73,3 dB(A) - ohišje: 37,4 dB(A) na razdalji 2m od naprave
Skupni podatki naprave: - električna moč: 4,2kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 3940 mm - širina: 750 mm - višina: 1425 mm - teža: 744 kg Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A+. SFP=418, naprava ima Eurovent certifikat
| (ustreza proizvod Systemair tip KA HSO-2/1.5-D-L-50P-TB2-L1 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
4.1.6. | Klimatska naprava KN4 - Sanitarije vzhod
modulna, dvoetažna, za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim plaščem pocinkane jeklene pločevine in zunanjim plaščem iz korozijsko odporne ZnAlMg pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 100 mm
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zajemna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7-ePM1 65% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen. Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem Dovod zraka: 1.780 m3/h 250 Pa Pel= 0,5kW
Sekcija izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz ploščnega protitočnega rekuperatorja, visokega izkoristka, z bypass loputo, eliminatorjem kapljic in kondenznim koritom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja občutene toplote: 88,7 % - stopnja vračanja toplote po EN308: 83,8 % - stanje zunanjega zraka: -13°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 21°C, 40%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 17,2°C - vrnjena toplotna energija: 18,0kW Poleti: - stopnja vračanja občutene toplote: 83,6% - stanje zunanjega zraka: 35°C, 40%RH - stanje notranjega zraka: 27°C, 60%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 28,3 - vrnjena hladilna energija: 4,1 kW
Prazna komora: za vgradnjo armatur za vodni izmenjevalec
Sekcija električnega grelnika: Elektrilni grelnik je sestavljen iz ohišja iz alucinka, grelni elementi so iz nerjavnega materiala EN 1.4301. V ločenem delu so električne priključne sponke. Električni grelnik ima dvojno zaščito pred pregretjem: z avtomatskim in ročnim resetiranjem ter regulacijo z 0-10V zunanjim signalom. Tehnični podatki: - grelna moč: 3kW - temperatura za grelnikom: 21°C - število stopenj električnega grelnika: 1
ODVOD:
Filterska sekcija: Posebni virucidni vrečasti filtri kvalitete F9-ePM1 90% z uporabo posebne plazma tehnologije neutralizirajo in uničijo 99% virusov, vključno COVID19. Učinkovitost verificirana na Luksemburškem inštitutu za znanost in tehnologijo v skladu z ISO10705 in EN18184: bakterijska učinkovitost filtracije (BFE) 99,8%, zmanjšanje virusne obremenitve nad 99%. Energetske učinkovitost filtra A+ po Euroventu. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektrokrmilne omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen. Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 1.780 m3/h 250 Pa Pel= 0,5kW
Izpušna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju. Havba je pod kotom 90° glede na zajem
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka - temperaturna regulacija na konstantno temperaturo vpiha - prosto hlajenje - nočno hlajenje - delovanje po tedenskem urniku - spremljanje električne porabe ventilatorjev dnevno, tedensko, mesečno, letno in za obdobje 3 let - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Clouda - povezava na CNS preko ModBUS-a ali BACnet-a (RS485 ali TCP/IP)
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času. Vsi klimati se med seboj vežejo v komunikacijsko zanko in se lahko preko enega zaslona spremlja delovanje vseh klimatov.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 2 kos - sifon 3 kos - streha - podstavni okvir h=125mm
Zvočna moč naprave: - zajem svežega zraka: 65,5 dB(A) - dovodni priključek: 64,0 dB(A) - odvodni priključek: 54,5 dB(A) - izpuh izrabljenega zraka: 78,2 dB(A) - ohišje: 41,3 dB(A) na razdalji 2m od naprave
Skupni podatki naprave: - električna moč: 4,2kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 42500 mm - širina: 750 mm - višina: 1425 mm - teža: 789 kg Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A+. SFP=418, naprava ima Eurovent certifikat
| (ustreza proizvod Systemair tip KA HSO-2/1.5-D-R-50P-TB2-L1 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
4.1.7. | Klimatska naprava KN5 - Klet
kompaktna naprava z naslednjimi karakteristikami za notranjo postavitev:
za dovod svežega zraka in odvod izrabljenega zraka. Naprava je vertikalne izvedbe s priključki od zgoraj in za notranjo postavitev na tla. Krmilna oprema je integrirana v napravi.
Ohišje: Izdelano v dvostenski izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine, zaščitene s prevleko Magnelis (MgZn) in z vmesno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm. - zaščita pred korozijo: razred C5 - mehanska stabilnost: razred D2 - faktor toplotne prehodnosti: T2 po EN 1886 - faktor toplotnih mostov: TB2 po EN 1886
Filtri: - vrečasti filter F7-ePM1 60% dovod - vrečasti filter M5-ePM10 60% odvod
Ventilatorji: Energijsko učinkovit dovodni in odvodni ventilator z varčnim EC motorjem in zvezno regulacijo pretoka.
Rekuperator: Visoko-učinkovit protitočni ploščni rekuperator z izkoristkom do 90% in by-pass loputo s pogonom.
Kontrolna omarica je locirana zunaj naprave na ohišju, kar omogoča lažje upravljanje in priključitev zunanjih komponent. Vsa tipala so integrirana v napravi.
Digitalni krmilnik na dotik omogoča številne načine temperaturne in pretočne regulacije, rekuperacijo v poletnem in zimskem času, prosto in nočno hlajenje, delovanje po tedenskem urniku, nadzor zamazanosti filtrov, nadzor nad delovanjem delov in funkcijami, besedilne alarme na LCD posluževalnem zaslonu. Dinamična funkcijska shema na zaslonu omogoča vizualno spremljanje parametrov v obratovanju.
Regulacijski sistem ima vgrajen WEB server ter je povezljiv na CNS preko ModBUS-a.
Tehnične karakteristike: - napajanje: 230V/1f/50Hz - dovod zraka: 1725 m3/h, 350 Pa - odvod zraka: 1725 m3/h, 300 Pa - Pem. maks. ventilatorjev: 2 x 0,82 kW - toplotni izkoristek rekuperatorja: suhi po EN308: 82,1%, mokri 85,2 % - dimenzije: 2002x876x1319 mm - teža: 297 kg
Dodatna oprema: - zaporna loputa z vzmetnim motornim pogonom: TUNE-AHU-500x250-TF24 - 2 kos
Filtri - odvodni standardni filter se zamenja z: Posebni virucidni vrečasti filtri kvalitete F9-ePM1 90% z uporabo posebne plazma tehnologije neutralizirajo in uničijo 99% virusov, vključno COVID19. Učinkovitost verificirana na Luksemburškem inštitutu za znanost in tehnologijo v skladu z ISO10705 in EN18184: bakterijska učinkovitost filtracije (BFE) 99,8%, zmanjšanje virusne obremenitve nad 99%. Energetske učinkovitost filtra A+ po Euroventu. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018 in spada v A+ energijski razred. Naprava ima Eurovent certifikat.
| (ustreza proizvod Systemair tip Topvex TC25-L-B ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
4.1.8. | Kanalski vodni izmenjevalec za KN5
za hlajenje in gretje: sestavljen je iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Izmenjevalec je zrakotesne izvedbe, z eliminatorjem kapljic ter nejravno kondezno bano.
Tehnični podatki - hlajenje:
- pretok zraka: 1725m3/h
- medij: voda
- temperaturni režim medija za hlajenje: 6/11˘C
- potrebna hladilna moč: 7,6kW
- temperatura za izmenjevalcem, hlajenje: 20°C
- pretok vode: 0,36 l/s
- padec tlaka na vodni strani: 31kPa
- padec tlaka na zračni strani: 34 Pa
Tehnični podatki - gretje:
- pretok zraka: 1725m3/h
- medij: voda
- temperaturni režim medija za gretje: 40/33˘C
- potrebna grelna moč: 6,9kW
- temperatura za izmenjevalcem, gretje:20°C
- pretok vode: 0,32 l/s
- padec tlaka na vodni strani: 28kPa
- padec tlaka na zračni strani: 28 Pa
*Opomba: hladilna in grelna moč upoštevata zmanjšanje odovdnega zraka in posledično nižji izkoristek, ko deluje kuhinjska napa.
Dodatna oprema:
- 3-p ventil z zveznim pogonom ZTR20-4.0+ RVAZ4-24A
- naležno temperaturno tipalo TG-A1/Pt1000 2 kos
| (ustreza proizvod Systemair tip CW-HW 500x400 ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
4.1.9. | Strešni kuhinjski ventilator
Ima praškasto barvani nosilni okvir iz pocinkanega jekla.Ohišje ima vertikalni odvod zraka in je tako kot ventilatorsko kolo iz aluminija odpornega na morsko vodo. Ventilatorsko kolo ima nazaj zakrivljene radialne lopatice. Motor ventilatorja je enofazni EC izvedbe. Rotor je dinamično centriran v 2 stopnjah po VDI 2060. Zaščita motorja IP 54. Motor ima vgrajeno termično zaščito. Motor je izven toka zraka in omogča obratovanje do 120°C
Tehnični podatki:
* pretok zraka: 520 m3/h
* tlačni padec: 300Pa
* Električna moč motorja: 359W (230V/1f/50Hz)
* zvočni tlak na 10m: 42dB(A)
* teža: 29,3kg
Opomba: motor ima vgrajen potenciometer s katerim se nastavi obratovalna točka ventilatorja.
Dodatna oprema:
*dušilec zvoka LDC-355-900
* samodvižna kanalska loputa VKS 355-500
* strešni izolirani podstavek FDS-L 355/400
| (ustreza proizvod Systemair tip DVN 355EC ali enakovredno) | kpl | 1 | 0
4.1.10. | Protipožarna loputa
za vgradnjo v betonske, zidane ali mavčno kartonske stene za preprečevanje širjenja požara skozi klimatske in prezračevalne napeljave s požarno odpornostjo EI90-S min in el. motornim pogonom G24T z vzmetnim vračanjem 90° - s končnimi stikali. Lopute morajo ustrezati zahtevi iz ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI!!! Lopute morajo biti pritrjene na kanalski razvod preko ustreznih jadrovinastih priključkov.
(ustreza proizvod Systemair tip FDS-3G-EI90S ali enakovredno)
| - FDS-3G-EI-90S-200x450-B24T | kpl | 2 | 0
| - FDS-3G-EI-90S-300x250-B24T | kpl | 1 | 0
| - FDS-3G-EI-90S-450x250-B24T | kpl | 1 | 0
| - FDS-3G-EI-90S-250x250-B24T | kpl | 1 | 0
(ustreza proizvod Systemair tip FDR-3G-EI90S ali enakovredno)
| - FDR-3G-EI-90S-160-B24T | kpl | 5 | 0
4.1.11. | Vpihovalni element
sestavljen iz 360° vrtljivih šob. Omogoča večje količine vpihovanega zraka z nizko stopnjo hrupnosti. Uporablja se lahko za konstantne in variabilne pretoke. Kvadratna maska difuzorja je dimenzijsko prilagojena rasterju stropa 595x595.
Ohišje je iz praškasto barvane pocinkane pločevine (RAL9010), z vstavljenimi aerodinamično oblikovanimi plastičnimi šobami. Smero toka zraka se lahko poljubno nastavlja z vrtenjem šob. . Pripadajoče komore Thor so izdelane iz pocinkane pločevine, z okroglim priklopom za difuzor in kanal. V priključku je Zeus nastavljiva loputa z merilnimi priključki za tlak za nastavitev pretokov. Priključek komore ima po obodu tesnilo za zagotavljanje tesnega spoja s kanalom. Notranjost komore je zvočno izolirana.
(ustreza proizvod Systemair tip CAP-G ali enakovredno)
| - CAP-G-250-49 + komora Thor 200/250 | kos | 31 | 0
4.1.12. | Dovodni in odvodni difuzor
iz umetnega materiala. Z vrtenjem spodnjega dela se lahko nastavlja pretočnost elementa, z vrtenjem zunanjega dela pa reža za stranski pretok zraka.
(ustreza proizvod Systemair tip BOREA ali enakovredno)
| - BOREA 125 | kos | 17 | 0
| - BOREA 100 | kos | 2 | 0
4.1.13. | Stropni vrtinčni difuzor
izdelanega iz prašno barvane pocinkane pločevine ter plastičnih ročno nastavljivih usmernikov zraka, skupaj z izolirano komoro s stranskim priključkom fi 250 in s perforirano ročno regulacijsko loputo in usmerjevalnimi valjčki. Vsi elementi se dobavijo za montažo v plošče spuščenega stropa, montaža v raster spuščenega stropa, prevideti obešanje na betonski strop, dimenzija maske 625x625
(ustreza proizvod Systemair)
| VVKR-AS 600/24 | kpl | 2 | 0
| VVKR-AS 600/24C | kpl | 2 | 0
| VVKR-CS 400/16 | kpl | 4 | 0
| VVKR-CS 300/8 | kpl | 3 | 0
4.1.14. | Okrogli elektronski regulator pretoka
variabilen, izdelan je iz pocinkane pločevine, posebno rigidne konstrukcije. Sestavljen je iz večtočkovnega merilnega križa, zrakotesne lopute (razred tesnosti 4 po EN 1751) in krmilne enote, vključno z EM zveznim pogonom 24V, Tesnost ohišja – razred C po EN 1751. Enota ima higienski certifikat po VDI 6022 in VDI 3803.
(ustreza proizvod Systemair tip OPTIMA-RI ali enakovredno)
| - DN250 | kpl | 1 | 0
4.1.15. | Okrogli mehanski regulator pretoka
zraka, izdelan je iz pocinkane pločevine, posebno rigidne konstrukcije. Vključno pritrdilni in montažni material
(ustreza proizvod Systemair tip Notus-RI ali enakovredno)
| - DN 250 | kpl | 1 | 0
| - DN 200 | kpl | 1 | 0
4.1.16. | Okrogli dovodni prezračevalni ventil
iz praškasto barvane pločevine z osrednjim delom z nastavljivo zračno režo ter pritrdilnim obročem.
(ustreza proizvod Systemair tip DVS-P ali enakovredno)
| - DVS-P 160 | kos | 13 | 0
| - DVS-P 125 | kos | 4 | 0
| - DVS-P 100 | kos | 4 | 0
4.1.17. | Okrogli odvodni prezračevalni ventil
iz praškasto barvane pločevine z osrednjim delom z nastavljivo zračno režo ter pritrdilnim obročem.
(ustreza proizvod Systemair tip DVS ali enakovredno)
| - DVS 125 | kos | 3 | 0
| - DVS 100 | kos | 48 | 0
4.1.18. | Prezračevalna odvodna rešetka
iz aluminijaste pločevine. Rešetka ima nastavljive lamele in regulacijski nastavek za regulacjo količine zraka. Vključno priključna komora!!!!
(ustreza proizvod Systemair tip NOVA-A ali enakovredno)
| - NOVA-A-11-R1 525x225 | kos | 1 | 0
| - NOVA-A-11-R1 425x225 | kos | 16 | 0
| - NOVA-A-11-R1 425x125 | kos | 4 | 0
| - NOVA-A-11-R1 325x225 | kos | 5 | 0
| - NOVA-A-11-R1 325x125 | kos | 2 | 0
| - NOVA-A-11-R1 225x125 | kos | 1 | 0
4.1.19. | Zamreženo oko
Zamrežena odprtina prezračevalne cevi zaradi preprečitve vnosa tujkov v sistem prezračevanja. Mrežasta zaščita zmanjša efektivni presek za največ 20%
| dimenzija odprtine: fi 160 | kpl | 2 | 0
4.1.20. | Aluminajsta vratna rešetka
s fiksnimi lamelami in nastavkom za vgradnjo v vrata različnih debelin. Primerna za izenačevanje tlačnih razlik med prostori. Fiksne lamele so vgrajene pod kotom, kar onemogoči pogled skozi rešetko. Vključno z protiokvirjem.
(ustreza proizvod Systemair tip NOVA-D ali enakovredno)
| - NOVA-D-1-UR1 425x225 | kos | 1 | 0
| - NOVA-D-1-UR1 325x125 | kos | 6 | 0
4.1.21. | Kanalski dušilnik zvoka
za dušenje hrupa ventilatorjev v frekvenčnem območju 250Hz z vgrajenimi dušilnimi kulisami
(ustreza proizvod Lindab tip DZ-2 ali enakovredno)
| - DZ-2 / V / 200 / 5 1500x600x1000 | kpl | 2 | 0
| - DZ-2 / V / 200 / 4 1200x950x1000 | kpl | 2 | 0
| - DZ-2 / V / 100 / 4 600x300x1000 | kpl | 2 | 0
| - DZ-2 / V / 200 / 2 600x500x1000 | kpl | 2 | 0
| - DZ-2 / V / 100 / 4 600x300x1000 | kpl | 2 | 0
4.1.22. | Gibljiva zvočno in termično izolirana cev
Posebna dušilna vlakna omogočajo dušenje zvoka do 30dB(A) pri 250Hz. Zunanji plašč je iz metaliziranega poliestra, polnilo je iz posebne mineralne volne, notranji plašč pa iz nowowen tkanine.
(Ustreza proizvod DEC tip Sonodec Nonwowen ali enakovredno)
| - Sonodec nonwowen 100 | m | 70 | 0
| - Sonodec nonwowen 125 | m | 35 | 0
| - Sonodec nonwowen 160 | m | 32 | 0
| - Sonodec nonwowen 200 | m | 45 | 0
| - Sonodec nonwowen 250 | m | 28 | 0
| - Sonodec nonwowen 315 | m | 2 | 0
4.1.23. | Kanalska loputa
za regulacijo pretoka zraka. Izdelana je iz ohišja in lopute iz pocnkane pločevine ter plastičnega mehanizma za fiksiranje lopute v poljubni legi.
(Ustreza proizvod Systemair tip TUNE ali enakovredno)
okrogla:
| TUNE-R 100 | kos | 54 | 0
| TUNE-R 125 | kos | 25 | 0
| TUNE-R 160 | kos | 23 | 0
| TUNE-R 200 | kos | 36 | 0
| TUNE-R 250 | kos | 21 | 0
| TUNE-R 315 | kos | 1 | 0
pravokotna:
| TUNE-S 350/500 | kos | 6 | 0
| TUNE-S 300/500 | kos | 2 | 0
| TUNE-S 300/400 | kos | 2 | 0
| TUNE-S 200/200 | kos | 8 | 0
| TUNE-S 150/200 | kos | 2 | 0
4.1.24. | Pravokotni zračni kanali
| iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material ter čistilnimi odprtinami. Debelina pločevine po DIN 24157 list 2. Vsi spoji naj se tesnijo na predpisano lekažo. | kg | 4100 | 0
4.1.25. | Okrogli zračni kanali
iz pocinkane jeklene pločevine z vsemi fazonskimi kosi, regulacijskimi loputami, priključki za pritrditev vpihovalnih in odsesovalnih elementov, tesnili, pritrdilni in obešalni material, kot SPIRO
| fi 100 | m | 120 | 0
| fi 125 | m | 172 | 0
| fi 160 | m | 131 | 0
| fi 200 | m | 205 | 0
| fi 250 | m | 194 | 0
| fi 315 | m | 9 | 0
4.1.26. | Izolacija prezračevalnih kanalov
izdelana iz izolacijskih plošč iz penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka, vključno z ustrezno količino lepila.
(ustreza proizvod Kaiflex ST ali enakovredno)
KANALI VTOČNI ZRAK V PROSTORIH
| debelina izolacije d=13mm | m2 | 450 | 0
KANALI VTOČNI/ODTOČNI ZRAK V JAŠKIH
| debelina izolacije d=13mm | m2 | 245 | 0
KANALI VTOČNI/ODTOČNI ZRAK V KUHINJI
| debelina izolacije d=19mm | m2 | 40 | 0
KANALI SVEŽI/ZAVRŽEN ZRAK V JAŠKIH
| debelina izolacije d=25mm | m2 | 70 | 0
KANALI VTOČNI/ODTOČNI ZRAK NA PROSTEM
| debelina izolacije d=25mm | m2 | 540 | 0
4.1.27. | Dodatna izolacija prezračevalnih kanalov
izdelana iz izolacijskih plošč iz mineralne volne za izolacijo prezračevalnh kanalov, vključno z ustreznim pritrdilnim materialom, profili in vijaki. Na koncu prekrita z oklepom iz Al pločevine debeline 0,7mm vse skupaj tesnjeno z vremensko odpornim kitom.
(ustreza proizvod Knauf Insulation ali enakovredno)
KANALI VTOČNI/ODTOČNI ZRAK NA PROSTEM
| debelina izolacije d=50mm | m2 | 540 | 0
| dodaten oklep iz Al pločevine d=0,7mm | m2 | 540 | 0
4.1.28. | Dodatna izolacija prezračevalnih kanalov
izdelana iz oklepa iz Al pločevine debeline 0,7mm vse skupaj tesnjeno s kitom.
KANALI VTOČNI/ODTOČNI ZRAK V KUHINJI
| dodaten oklep iz Al pločevine d=0,7mm | m2 | 40 | 0
4.1.29. | Požarna obloga komore prezračevalne
v prostoru sanitarij s certifikatom požarne odpornosti 60min za izveden sistem požarnega tesnenja, na prehodu prezračevalnih kanalov skozi požarni sektor
| dimenzija komore LxHxŠ = 500x300x300 mm | kpl | 2 | 0
4.1.30. | Držala in obešala za prezračevalne kanale
| tovarniško izdelana (sistem SIKLA ali podobno) iz jeklenih profilov, navojnih palic ali perforiranega jeklenega traku s pritrdilnimi nastavki z gumi podložkami (ocenjeno). V postavki zajeti tudi obvezen statični preračun s strani dobavitelja. | kg | 200 | 0
4.1.31. | Strešna prezračevalna hauba
za zajem in izpih zraka za potrebe prezračevalne naprave. Strešna hauba se izdela po detajlu, ki ga izdela izvajalec.
V postavki zajeti obdelavo prehoda skozi streho dimenzije 500x300 in dimenzija kanala 450x250 in izvedbo zrakotesnega in vodotesnega prehoda skladno z montažnimi navodili. Kanal na strehi sega H=1m nad nivo strehe in se konča s kolenom 135°. Odprtina se zaščiti z zaščitno mrežo dimenzije 600x400.
| Strešna hauba 500x300 H=1m | kpl | 1 | 0
4.1.32. | Strešni deflektor
za vertikalni izpih zavrženega zraka iz prezračevalne naprave KN5. Deflektor se montira na strehi na prostem. Deflektor opleskati z zaščitno barvo skladno z zahtevo arhitekta.
V postavki zajeti obdelavo prehoda skozi streho in izvedbo zrakotesnega in vodotesnega prehoda skladno z navodili proizvajalca in arhitekta. Dimenzija odprtine 500x300mm in dimenzija kanala 450x250
Ustreza proizvod Pichler
| dimenzija deflektorja 450x250 | kpl | 1 | 0
4.1.33. | Priključni kos za odvod kondenzata
iz prezračevalnih cevi na prehodu skozi streho. Komplet je sestavljen iz:
- T- KOS s tesnilom TCPU fi 250 - 1 kompl
- Končni pokrov za oblikovni kos z nastavkom za odvod kondenzata EPFKO fi 250 - 1 kompl
- Priklop na pripravljeno odtočno cev preko sifona - 1 kompl
| (ustreza proizvod Pichler & CO) | kpl | 1 | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser Transportni, manipulativni in stroški zavarovanja morajo biti zajeti v enotnih cenah
| SKUPAJ |  |  | 0
4.2. | SPLOŠNO
4.2.1. | Protipožarno tesnenje prebojev
Protipožarno tesnenje prebojev na mejah požarnih sektorjev po sistemu kot npr. PROMAT z zaščitno peno promafoam in protipožarnim premazom promastop, odpornost 90 minut
| - 200x450 | kpl | 2 | 0
| - 300x250 | kpl | 1 | 0
| - 400x250 | kpl | 1 | 0
| - 250x250 | kpl | 1 | 0
| - fi160 | kpl | 5 | 0
4.2.2. | Poročilo o ustreznem požarnem
| tesnenju prehodov skozi stene med požarnimi sektorji. Poročilo mora veljati za vgrajene sisteme. | kpl | 1 | 0
4.2.3. | Pregled vgrajenih sistemov
| aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene inštitucije z izdajo poročila | kpl | 1 | 0
4.2.4. | Volumska nastavitev
| vpihovalnih in odsesovalnih elementov, vključno z meritvami intenzivnosti prezračevanja s strani pooblaščene inštitucije vključno z izdajo poročila | kpl | 1 | 0
4.2.5. | Meritev mikroklime
| v letnem režimu obratovanja in zimskem režimu obratovanja. Meritve opravi pooblaščena inštitucija, kar izvajalec dokazuje s potrdilom. | kpl | 1 | 0
4.2.6. | Nastavitev prezračevalnih naprav
| po volumski nastavitvi elementov s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 1 | 0
4.2.7. | Vzorčne komore
| za detekcijo dima oz. javljanje požara, za vgradnjo v prezračevalne kanale | kos | 2 | 0
4.2.8. | Označevanje instalacije
| ter vgrajenih naprav, nastavitev in zagon le teh z meritvami mikroklime. Vključno z meritvami s strani pooblaščene inštitucije z izdajo potrdila. | kpl | 1 | 0
4.2.9. | Izdelava skic in izvedbenih detajlov
| izvajalca del v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje priključevanja, križanja in enakovredno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu. | kpl | 1 | 0
4.2.10. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 | 0
4.2.11. | Splošni, manipulat. in transportni stroški | kpl | 1 | 0
4.2.12. | Zavarovalni stroški gradbišča. | kpl | 1 | 0
4.2.13. | Izdelava projekta izvedenih del PID
| izvedenih del skladno z veljavno zakonodajo. V postavki zajeti predajo treh tiskanih izvodov in enega izvoda v elektronski obliki (načrti v dwg in pdf formatu, teksti v xlsx, docx in pdf formatu!) | kpl | 1 | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela in požarna obdelava prehodov skozi požarne stene. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser
| SKUPAJ |  |  | 0