## IEC61850
Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po IEC 61850
Omara | Mrežno stikalo LAN A | Mrežno stikalo LAN B | Št. porta | Tip porta | Valovna dolžina | Opis povezave na portu | Tip mrežnega stikala | Cena | Opomba
SX02 | -A701.A | -A701.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX02 | -A701.A | -A701.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX02 | -A701.A | -A701.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava na -A702
SX02 | -A701.A | -A701.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | MNG stikal
SX02 | -A701.A | -A701.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | SX04 - Računalniki polja
SX02 | -A701.A | -A701.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | GOOSE - RTP Lenart
SX02 | -A701.A | -A701.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | GOOSE - RTP Sladki Vrh
SX02 | -A701.A | -A701.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | GOOSE - RTP Melje
SX02 | -A701.A | -A701.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | GOOSE - 'RTP Dobrava
SX02 | -A701.A | -A701.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX02 | -A701.A | -A701.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX02 | -A701.A | -A701.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX02 | -A701.A | -A701.B | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Komunikacijski strežnik A
SX02 | -A701.A | -A701.B | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | SCADA (delovna postaja)
SX02 | -A701.A | -A701.B | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | PTP sinhronizacija: (.A) GPS ura 1 - (.B) GPS ura 2
SX02 | -A701.A | -A701.B | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | NTP sinhronizacija: (.A) GPS ura 1 - (.B) GPS ura 2
SX02 | -A701.A | -A701.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX02 | -A701.A | -A701.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX02 | -A701.A | -A701.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX02 | -A701.A | -A701.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX02 | -A702.A | -A702.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX02 | -A702.A | -A702.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX02 | -A702.A | -A702.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava na -A701
SX02 | -A702.A | -A702.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX02 | -A702.A | -A702.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | Telekomunikacijski usmerjevalnik A - (.A) NADZOR
SX02 | -A702.A | -A702.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | Telekomunikacijski usmerjevalnik B - (.A) NADZOR
SX02 | -A702.A | -A702.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | GOOSE - RTP Pekre
SX02 | -A702.A | -A702.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | GOOSE - RTP Slovenska Bistrica
SX02 | -A702.A | -A702.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | GOOSE - RTP Rače
SX02 | -A702.A | -A702.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | GOOSE - RTP Cirkovce
SX02 | -A702.A | -A702.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX02 | -A702.A | -A702.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX02 | -A702.A | -A702.B | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Komunikacijski strežnik B
SX02 | -A702.A | -A702.B | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Varnostni komunikacijski vmesnik za nadzor zaščite
SX02 | -A702.A | -A702.B | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | SCADA (delovna postaja) - (.A) NADZOR
SX02 | -A702.A | -A702.B | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Komunikacijski strežnik A - (.A) NADZOR
SX02 | -A702.A | -A702.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Komunikacijski strežnik B - (.A) NADZOR
SX02 | -A702.A | -A702.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX02 | -A702.A | -A702.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX02 | -A702.A | -A702.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX11 | -A711.A | -A711.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX11 | -A711.A | -A711.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX11 | -A711.A | -A711.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX11 | -A711.A | -A711.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX11 | -A711.A | -A711.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA03 DV Lenart - Računalnik polja
SX11 | -A711.A | -A711.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA03 DV Lenart - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX11 | -A711.A | -A711.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA03 DV Lenart - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX11 | -A711.A | -A711.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA04 DV Sladki Vrh - Računalnik polja
SX11 | -A711.A | -A711.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA04 DV Sladki Vrh - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX11 | -A711.A | -A711.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA04 DV Sladki Vrh - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX11 | -A711.A | -A711.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | KDZ nadzor: (.A) EA03 DV Lenart - (.B) EA04 DV Sladki Vrh
SX11 | -A711.A | -A711.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX11 | -A711.A | -A711.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX11 | -A711.A | -A711.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX11 | -A711.A | -A711.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX11 | -A711.A | -A711.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX11 | -A711.A | -A711.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX11 | -A711.A | -A711.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX11 | -A711.A | -A711.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX11 | -A711.A | -A711.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX12 | -A712.A | -A712.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX12 | -A712.A | -A712.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX12 | -A712.A | -A712.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX12 | -A712.A | -A712.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX12 | -A712.A | -A712.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA05 T411 - Računalnik polja
SX12 | -A712.A | -A712.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA05 T411 - Avtomatski regulator napetosti
SX12 | -A712.A | -A712.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA05 T411 - Zaščitni terminal distančne zaščite
SX12 | -A712.A | -A712.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA06 DV Melje 1 - Računalnik polja
SX12 | -A712.A | -A712.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA06 DV Melje 1 - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX12 | -A712.A | -A712.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA06 DV Melje 1 - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX12 | -A712.A | -A712.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | KDZ nadzor: (.A) EA06 DV Melje 1
SX12 | -A712.A | -A712.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX12 | -A712.A | -A712.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX12 | -A712.A | -A712.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX12 | -A712.A | -A712.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX12 | -A712.A | -A712.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX12 | -A712.A | -A712.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX12 | -A712.A | -A712.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX12 | -A712.A | -A712.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX12 | -A712.A | -A712.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX13 | -A713.A | -A713.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX13 | -A713.A | -A713.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX13 | -A713.A | -A713.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA07 DV Melje 2 - Računalnik polja
SX13 | -A713.A | -A713.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA07 DV Melje 2 - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX13 | -A713.A | -A713.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA07 DV Melje 2 - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX13 | -A713.A | -A713.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | KDZ nadzor: (.A) 'EA07 DV Melje 2
SX13 | -A713.A | -A713.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A713.A | -A713.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX14 | -A714.A | -A714.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX14 | -A714.A | -A714.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX14 | -A714.A | -A714.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA09.10.21 Zvez., mer. in oz. polje - Računalnik polja
SX14 | -A714.A | -A714.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA09.10.21 Zvez., mer. in oz. polje - Zaščitni terminal zaščite zbiralk - centralna enota
SX14 | -A714.A | -A714.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX14 | -A714.A | -A714.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX15 | -A715.A | -A715.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX15 | -A715.A | -A715.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX15 | -A715.A | -A715.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA11 T121 - Računalnik polja
SX15 | -A715.A | -A715.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA11 T121 - Zaščitni terminal diferenčne zaščite transformatorja
SX15 | -A715.A | -A715.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA11 T121 - Zaščitni terminal nadtokovne in zemljostične zaščite
SX15 | -A715.A | -A715.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA12 T412 - Računalnik polja
SX15 | -A715.A | -A715.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA12 T412 - Avtomatski regulator napetosti
SX15 | -A715.A | -A715.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA12 T412 - Zaščitni terminal distančne zaščite
SX15 | -A715.A | -A715.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX15 | -A715.A | -A715.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX16 | -A716.A | -A716.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX16 | -A716.A | -A716.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX16 | -A716.A | -A716.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX16 | -A716.A | -A716.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX16 | -A716.A | -A716.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA13 DV Dobrava 1 - Računalnik polja
SX16 | -A716.A | -A716.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA13 DV Dobrava 1 - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX16 | -A716.A | -A716.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA13 DV Dobrava 1 - Zaščitni terminal diferenčne zaščite voda
SX16 | -A716.A | -A716.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA13 DV Dobrava 1 - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX16 | -A716.A | -A716.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA14 DV Dobrava 2 - Računalnik polja
SX16 | -A716.A | -A716.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA14 DV Dobrava 2 - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX16 | -A716.A | -A716.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA14 DV Dobrava 2 - Zaščitni terminal diferenčne zaščite voda
SX16 | -A716.A | -A716.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA14 DV Dobrava 2 - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX16 | -A716.A | -A716.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | 'KDZ nadzor: (.A) EA13 DV Dobrava 1 - (.B) EA14 DV Dobrava 2
SX16 | -A716.A | -A716.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX16 | -A716.A | -A716.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX16 | -A716.A | -A716.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX16 | -A716.A | -A716.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX16 | -A716.A | -A716.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX16 | -A716.A | -A716.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX16 | -A716.A | -A716.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX17 | -A717.A | -A717.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX17 | -A717.A | -A717.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX17 | -A717.A | -A717.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA15 DV Pekre 2 - Računalnik polja
SX17 | -A717.A | -A717.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA15 DV Pekre 2 - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX17 | -A717.A | -A717.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA16 DV Pekre 1 - Računalnik polja
SX17 | -A717.A | -A717.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA16 DV Pekre 1 - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX17 | -A717.A | -A717.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX17 | -A717.A | -A717.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX18 | -A718.A | -A718.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX18 | -A718.A | -A718.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX18 | -A718.A | -A718.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA17 DV Slovenska Bistrica - Računalnik polja
SX18 | -A718.A | -A718.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA17 DV Slovenska Bistrica - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX18 | -A718.A | -A718.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA18 DV Rače - Računalnik polja
SX18 | -A718.A | -A718.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA18 DV Rače - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX18 | -A718.A | -A718.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA18 DV Rače - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX18 | -A718.A | -A718.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | KDZ nadzor: (.A) DV Rače
SX18 | -A718.A | -A718.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX18 | -A718.A | -A718.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX19 | -A719.A | -A719.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX19 | -A719.A | -A719.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX19 | -A719.A | -A719.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX19 | -A719.A | -A719.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX19 | -A719.A | -A719.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA19 DV Cirkovce 1 - Računalnik polja
SX19 | -A719.A | -A719.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA19 DV Cirkovce 1 - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX19 | -A719.A | -A719.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA19 DV Cirkovce 1 - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX19 | -A719.A | -A719.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA20 DV Cirkovce 2 - Računalnik polja
SX19 | -A719.A | -A719.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA20 DV Cirkovce 2 - Zaščitni terminal distančne zaščite voda
SX19 | -A719.A | -A719.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | EA20 DV Cirkovce 2 - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX19 | -A719.A | -A719.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | KDZ nadzor: (.A) EA19 DV Cirkovce 1 - (.B) EA20 DV Cirkovce 2
SX19 | -A719.A | -A719.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX19 | -A719.A | -A719.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX19 | -A719.A | -A719.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX19 | -A719.A | -A719.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX19 | -A719.A | -A719.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX19 | -A719.A | -A719.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX19 | -A719.A | -A719.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX19 | -A719.A | -A719.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX19 | -A719.A | -A719.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX41 | -A741.A | -A741.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX41 | -A741.A | -A741.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX41 | -A741.A | -A741.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA09 DV Kainachtal 474 - Računalnik polja
SX41 | -A741.A | -A741.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA09 DV Kainachtal 474 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda A
SX41 | -A741.A | -A741.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA09 DV Kainachtal 474 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda B
SX41 | -A741.A | -A741.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA09 DV Kainachtal 474 - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX41 | -A741.A | -A741.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | KDZ nadzor: (.A) CA09 DV Kainachtal 474
SX41 | -A741.A | -A741.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX41 | -A741.A | -A741.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX42 | -A742.A | -A742.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX42 | -A742.A | -A742.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX42 | -A742.A | -A742.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX42 | -A742.A | -A742.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX42 | -A742.A | -A742.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA01 DV Kainachtal 473 - Računalnik polja
SX42 | -A742.A | -A742.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA01 DV Kainachtal 473 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda A
SX42 | -A742.A | -A742.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA01 DV Kainachtal 473 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda B
SX42 | -A742.A | -A742.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA01 DV Kainachtal 473 - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX42 | -A742.A | -A742.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | KDZ nadzor: (.A) CA01 DV Kainachtal 473
SX42 | -A742.A | -A742.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA02 T411 - Računalnik polja
SX42 | -A742.A | -A742.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA02 T411 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite transformatorja A
SX42 | -A742.A | -A742.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA02 T411 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite transformatorja B
SX42 | -A742.A | -A742.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX42 | -A742.A | -A742.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX42 | -A742.A | -A742.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX42 | -A742.A | -A742.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX42 | -A742.A | -A742.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX42 | -A742.A | -A742.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX42 | -A742.A | -A742.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX42 | -A742.A | -A742.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX43 | -A743.A | -A743.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX43 | -A743.A | -A743.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX43 | -A743.A | -A743.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX43 | -A743.A | -A743.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX43 | -A743.A | -A743.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA03.08 Zvez., mer. in oz. polje - Računalnik polja
SX43 | -A743.A | -A743.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA03.08 Zvez., mer. in oz. polje - Zaščitni terminal zaščite zbiralk - centralna enota
SX43 | -A743.A | -A743.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA03.08 Zvez., mer. in oz. polje - Zaščitni terminal zaščite zbiralk - rezervna centralna enota
SX43 | -A743.A | -A743.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA04 DV Cirkovce 2 - Računalnik polja
SX43 | -A743.A | -A743.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA04 DV Cirkovce 2 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda A
SX43 | -A743.A | -A743.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA04 DV Cirkovce 2 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda B
SX43 | -A743.A | -A743.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA04 DV Cirkovce 2 - Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX43 | -A743.A | -A743.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | KDZ nadzor: (.A) CA04 DV Cirkovce 2
SX43 | -A743.A | -A743.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX43 | -A743.A | -A743.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX43 | -A743.A | -A743.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX43 | -A743.A | -A743.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX43 | -A743.A | -A743.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX43 | -A743.A | -A743.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX43 | -A743.A | -A743.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX43 | -A743.A | -A743.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX44 | -A744.A | -A744.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX44 | -A744.A | -A744.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX44 | -A744.A | -A744.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX44 | -A744.A | -A744.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX44 | -A744.A | -A744.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA05 T412 - Računalnik polja
SX44 | -A744.A | -A744.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA05 T412 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite transformatorja A
SX44 | -A744.A | -A744.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA05 T412 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite transformatorja B
SX44 | -A744.A | -A744.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA06 DV Cirkovce 1 - Računalnik polja
SX44 | -A744.A | -A744.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA06 DV Cirkovce 1 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda A
SX44 | -A744.A | -A744.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA06 DV Cirkovce 1 - Zaščitni terminal diferenčno distančne zaščite voda B
SX44 | -A744.A | -A744.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA06 DV Cirkovce 1 - Naprave za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ)
SX44 | -A744.A | -A744.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | KDZ nadzor: (.A) EA19 DV Cirkovce 1 - (.B) CA06 DV Cirkovce 1
SX44 | -A744.A | -A744.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX44 | -A744.A | -A744.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX44 | -A744.A | -A744.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX44 | -A744.A | -A744.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX44 | -A744.A | -A744.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX44 | -A744.A | -A744.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX44 | -A744.A | -A744.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX44 | -A744.A | -A744.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
SX45 | -A745.A | -A745.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX45 | -A745.A | -A745.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX45 | -A745.A | -A745.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA07 Obhodno polje - Računalnik polja
SX45 | -A745.A | -A745.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | CA07 Obhodno polje - Zaščitni terminal distančne zaščite
SX45 | -A745.A | -A745.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A745.A | -A745.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | MNG
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | RTP Maribor - GOOSE
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | DV Maribor 1 - zaščitni terminal distančne zaščite
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | DV Maribor 2 - zaščitni terminal distančne zaščite
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
RTP Pekre | -A701.A | -A701.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | MNG
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | RTP Maribor - GOOSE
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | DV Maribor - zaščitni terminal distančne zaščite
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 9 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 10 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 11 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 12 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 13 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 14 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 15 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 16 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
RTP Sl. Bistrica | -A701.A | -A701.B | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Parametriranje naprav

## Meritve
Mrežna stikala za prenos meritev in VoIP
Omara | Mrežno stikalo | Št. porta | Tip porta | Valovna dolžina | Opis povezave na portu | Tip mrežnega stikala | Cena | Opomba
SX01 | -A901 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX01 | -A901 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX01 | -A901 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v TK (optika) - 1000Tx
SX01 | -A901 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | MNG stikal
SX01 | -A901 | 5 | 10/100 BaseFX (LC) |  | Povezava v TK (optika) - 100Tx
SX01 | -A901 | 6 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A901 | 7 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A901 | 8 | 10/100 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX01 | -A901 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Povezava v TK (baker)
SX01 | -A901 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | GPS ura (NTP) - števci
SX01 | -A901 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | GPS ura (NTP) - KEE
SX01 | -A901 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Lastna raba - Števec 1
SX01 | -A901 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Lastna raba - Števec 2
SX01 | -A901 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Lastna raba - Števec 3
SX01 | -A901 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Diesel
SX01 | -A901 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Preklopna avtomatika
SX01 | -A901 | 17 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX01 | -A901 | 18 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX01 | -A901 | 19 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX01 | -A901 | 20 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX11 | -A911 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX11 | -A911 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX11 | -A911 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX11 | -A911 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX11 | -A911 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA03 DV Lenart - Števec električne energije
SX11 | -A911 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA04 DV Sladki Vrh - Števec električne energije
SX11 | -A911 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX11 | -A911 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX11 | -A911 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX11 | -A911 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX11 | -A911 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX11 | -A911 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX11 | -A911 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX11 | -A911 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX11 | -A911 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX11 | -A911 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX12 | -A912 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX12 | -A912 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX12 | -A912 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX12 | -A912 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX12 | -A912 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA05 T411 - Števec električne energije
SX12 | -A912 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA06 DV Melje 1 - Števec električne energije
SX12 | -A912 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX12 | -A912 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX12 | -A912 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX12 | -A912 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX12 | -A912 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX12 | -A912 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX12 | -A912 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX12 | -A912 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX12 | -A912 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX12 | -A912 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX13 | -A913 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX13 | -A913 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX13 | -A913 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A913 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX13 | -A913 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA07 DV Melje 2 - Števec električne energije
SX13 | -A913 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX13 | -A913 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A913 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A913 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A913 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A913 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A913 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A913 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A913 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX13 | -A913 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX13 | -A913 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX14 | -A914 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX14 | -A914 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX14 | -A914 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A914 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX14 | -A914 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA09.10.21 Zvez., mer. in oz. polje - Merilnik kakovosti električne energije 1
SX14 | -A914 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA09.10.21 Zvez., mer. in oz. polje - Merilnik kakovosti električne energije 2
SX14 | -A914 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA09.10.21 Zvez., mer. in oz. polje - Merilnik fazorjev (PMU)
SX14 | -A914 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX14 | -A914 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX14 | -A914 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX14 | -A914 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX14 | -A914 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX14 | -A914 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX14 | -A914 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX14 | -A914 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX14 | -A914 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX15 | -A915 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX15 | -A915 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX15 | -A915 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX15 | -A915 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX15 | -A915 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA11 T121 - Števec električne energije
SX15 | -A915 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA12 T412 - Števec električne energije
SX15 | -A915 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX15 | -A915 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX15 | -A915 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX15 | -A915 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX15 | -A915 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX15 | -A915 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX15 | -A915 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX15 | -A915 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX15 | -A915 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX15 | -A915 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX16 | -A916 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX16 | -A916 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX16 | -A916 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX16 | -A916 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX16 | -A916 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA13 DV Dobrava 1 - Števec električne energije
SX16 | -A916 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA14 DV Dobrava 2 - Števec električne energije
SX16 | -A916 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX16 | -A916 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX16 | -A916 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX16 | -A916 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX16 | -A916 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX16 | -A916 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX16 | -A916 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX16 | -A916 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX16 | -A916 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX16 | -A916 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX17 | -A917 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX17 | -A917 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX17 | -A917 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A917 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX17 | -A917 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA15 DV Pekre 2 - Števec električne energije
SX17 | -A917 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA16 DV Pekre 1 - Števec električne energije
SX17 | -A917 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX17 | -A917 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX17 | -A917 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX17 | -A917 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX17 | -A917 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX17 | -A917 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX17 | -A917 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX17 | -A917 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX17 | -A917 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX17 | -A917 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX18 | -A918 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX18 | -A918 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX18 | -A918 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX18 | -A918 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX18 | -A918 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA17 DV Slovenska Bistrica - Števec električne energije
SX18 | -A918 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA18 DV Rače - Števec električne energije
SX18 | -A918 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX18 | -A918 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX18 | -A918 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX18 | -A918 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX18 | -A918 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX18 | -A918 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX18 | -A918 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX18 | -A918 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX18 | -A918 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX18 | -A918 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX19 | -A919 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX19 | -A919 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX19 | -A919 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX19 | -A919 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX19 | -A919 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA19 DV Cirkovce 1 - Števec električne energije
SX19 | -A919 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =EA20 DV Cirkovce 2 - Števec električne energije
SX19 | -A919 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX19 | -A919 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX19 | -A919 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX19 | -A919 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX19 | -A919 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX19 | -A919 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX19 | -A919 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX19 | -A919 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX19 | -A919 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX19 | -A919 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX41 | -A941 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX41 | -A941 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX41 | -A941 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A941 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX41 | -A941 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA09 DV Kainachtal 474 - Števec električne energije
SX41 | -A941 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA09 DV Kainachtal 474 - Merilnik fazorjev (PMU)
SX41 | -A941 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX41 | -A941 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX41 | -A941 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX41 | -A941 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX41 | -A941 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX41 | -A941 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX41 | -A941 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX41 | -A941 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX41 | -A941 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX41 | -A941 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX42 | -A942 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX42 | -A942 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX42 | -A942 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX42 | -A942 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX42 | -A942 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA01 DV Kainachtal 473 - Števec električne energije
SX42 | -A942 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA01 DV Kainachtal 473 - Merilnik fazorjev (PMU)
SX42 | -A942 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA02 T411 - Števec električne energije
SX42 | -A942 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA02 T411 - Merilnik fazorjev (PMU)
SX42 | -A942 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX42 | -A942 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Monitoring transformatorja T411
SX42 | -A942 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Monitoring transformatorja T411 (obstoječa naprava)
SX42 | -A942 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX42 | -A942 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX42 | -A942 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX42 | -A942 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX42 | -A942 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX43 | -A943 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX43 | -A943 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX43 | -A943 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX43 | -A943 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX43 | -A943 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA03.08 Zvez., mer. in oz. polje - Merilnik kakovosti električne energije 1
SX43 | -A943 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA03.08 Zvez., mer. in oz. polje - Merilnik kakovosti električne energije 2
SX43 | -A943 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA03.08 Zvez., mer. in oz. polje - Merilnik fazorjev (PMU)
SX43 | -A943 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA04 DV Cirkovce 2 - Števec električne energije
SX43 | -A943 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA04 DV Cirkovce 2 - Merilnik fazorjev (PMU)
SX43 | -A943 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX43 | -A943 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX43 | -A943 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX43 | -A943 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX43 | -A943 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX43 | -A943 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX43 | -A943 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX44 | -A944 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX44 | -A944 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX44 | -A944 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX44 | -A944 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX44 | -A944 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA05 T412 - Števec električne energije
SX44 | -A944 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA05 T412 - Merilnik fazorjev (PMU)
SX44 | -A944 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA06 DV Cirkovce 1 - Števec električne energije
SX44 | -A944 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | =CA06 DV Cirkovce 1 - Merilnik fazorjev (PMU)
SX44 | -A944 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Serijski vmesnik RS485 na ETHERNET (števci)
SX44 | -A944 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Monitoring transformatorja T412
SX44 | -A944 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Monitoring transformatorja T412 (obstoječa naprava)
SX44 | -A944 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX44 | -A944 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX44 | -A944 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX44 | -A944 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX44 | -A944 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa
SX45 | -A945 | 1 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX45 | -A945 | 2 | 1000 BaseFX (LC) |  | Povezava v optični ring
SX45 | -A945 | 3 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 4 | 1000 BaseFX (LC) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 5 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 6 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 7 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 8 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 9 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 10 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 11 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 12 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 13 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 14 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | rezerva
SX45 | -A945 | 15 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Nadzor klima naprav
SX45 | -A945 | 16 | 10/100 BaseTX (RJ45) |  | Kontrola pristopa