## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS GOI DEL
Investitor | Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor
Objekt: | ENERGETSKA SANACIJA OŠ TABOR I
Za gradnjo: | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
Faza popisa: | PZI
Projektant: | ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.
Koroška cesta 37a
3320 Velenje
Št. projekta: | 33/2021
Odgovorni vodja projekta: | Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh.
Popis sestavil: | Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh.
Datum: | JANUAR 2022

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI PPOPIS GOI DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z naročnikom in uporabniki ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za območje energetske sanacije in rekonstrukcije obstoječega objekta. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno, ekvivalentno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## Rekapitulacija
Investitor: | Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor
Objekt: | ENERGETSKA SANACIJA OŠ TABOR I
Za gradnjo: | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
A2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
A3 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
B2 | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
E./ | ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
E1 | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA |  |  |  | 0
S./ | STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
S1 | RADIATORSKO OGREVANJE, HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠANJE SISTEMA |  |  |  | 0
S2 | PRENOVA TOPLOTNE POSTAJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA (brez DDV) |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 8% |  |  | 0
STROŠEK RIZIKA "skupaj dogovorjena cena" po presoji ponudnika:
| Skupaj: |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA z DDV |  |  |  | 0
OPOMBA: naročnik bo kot merodajen upošteval ponudbeni predračun izdelan na tem popisu del!
| Datum ponudbe: …….. |  | žig: | Podpis ponudnika: …..

## Rekapitulacija-delitev stroškov
Investitor: | Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor
Objekt: | ENERGETSKA SANACIJA OŠ TABOR I
Za gradnjo: | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
REKAPITULACIJA UPRAVIČENIH IN NEUPRAVIČENIH STROŠKOV
UPRAVIČENI STROŠKI
| ENERGETSKO UPRAVLJANJE |  | 0
| PRENOVA RAZDELILNIKA TER PRIRPAVO SANITARNE VODE 2 |  | 0
| TERMOSTATSKI VENTILI |  | 0
| PRENOVA RAZSVETLJAVE |  | 0
| KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA |  | 0
| PRENOVA STROPOV |  | 0
| STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI
| ENERGETSKO UPRAVLJANJE |  | 0
| PRENOVA RAZDELILNIKA TER PRIRPAVO SANITARNE VODE 2 |  | 0
| TERMOSTATSKI VENTILI |  | 0
| PRENOVA RAZSVETLJAVE |  | 0
| KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA |  | 0
| PRENOVA STROPOV |  | 0
| STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV |  | 0
| UPRAVIČENI STROŠKI - SKUPAJ |  | 0
| NEUPRAVIČENI STROŠKI - SKUPAJ |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA (brez DDV) |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 8% | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA z DDV |  | 0

## A¦Pripravljalna dela
A1 | PRIPRAVLJALNA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | ENERGETSKO UPRAVLJANJE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[6 empty] | PRENOVA RAZDELILNIKA TER PRIRPAVO SANITARNE VODE 2 |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
TERMOSTATSKI VENTILI
[6 empty] | PRENOVA RAZSVETLJAVE | 0
[6 empty] | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA | 0
PRENOVA STROPOV
[6 empty] | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV | 0
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
1 | Prestavitev premične opreme in instalacij v objektu, z umikom v ustrezen skladiščni prostor in ponovno montažo po končanih gradbenih delih ter čiščenje objekta in priprava prostora za izvajanje gradbenih del, vključno z ureditvijo transportne poti za strojno in ročno mehanizacijo, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava varnostnega elaborata gradbišča, ki ga izdela za to pooblaščena oseba. | kpl | 1 |  | 0
3 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, teren gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu. V ceni so zajete gradbiščne ograje, zaščitne ograje, izvedba uvozov, izvozov na gradbišče, postavitev in najem montažnih tipskih zabojnikov, skladiščnih prostorov, delovnih lop, izdelava in postavitev označevalnih tabel gradbišča, skladno z veljavnim pravilnikom o označitvi gradbišč, opozorilnih tabel, koordinacija varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev. V sklopu ureditve gradbišča je potrebno pripraviti začasno gradbiščno deponijo za skladiščenje gradbenih odpadkov pred odvozom na trajno deponijo. Zaradi prisotnosti zaposlenih in učencev v času izvajanja del je potrebno v sodelovanju s predstavnikom ustanove in izdelovalcem varnostnega načrta predvideti začasne vhodno izhodne koridorje, ki jih bodo lahko uporavljali zaposleni in obiskovalci objekta in jih primerno zaščititi, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Gradbenim zakonom | kpl | 1 |  | 0
5 | Nakladanje odvečnega materiala in gradbenih odpadkov na kamion in odvoz na centralno deponijo. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo. Obvezno predložiti evidenčne liste. V količini upoštevana zbita količina materiala.
| Obračun po m3. | m3 | 25 |  | 0
Splošno
11 | Izdelava in predaja celotne PID dokumentacije predmetne energetske sanacije objekta, za vse faze. Izdelovalec dokumentacije je dolžan naročniku predati tri tiskane izvode in en izvod na digitalnem mediju. Izvajalec del je dolžan dokumentirati vse spremembe med izvajanjem del in jih predati izdelovalcu dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
12 | Izvedba projektantskega nadzora za vse faze izvedbe predmetne energetske sanacije in prenove objekta, s prisotnostjo nadzornikov na objektu po potrebi, v celotnem obdobju izvajanja gradnje, v dogovoru z gradbenim nadzorom. | kpl | 1 |  | 0
13 | Uskladitve projektne dokumentacije in dejanskega stanja na terenu med projektanti in izvajalci. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
/1. | ► inženir | ur | 10 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## A¦Rušitvena d.
A2 | RUŠITVENA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | ENERGETSKO UPRAVLJANJE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
| Pripravljalna dela |  |  |  |  | PRENOVA RAZDELILNIKA TER PRIRPAVO SANITARNE VODE 2 |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
| Zaradi optimalnega poteka rušenja je pred pričetkom del potrebno izvesti ustrezna pripravljalna dela, ki morajo upoštevati: - varnost delavcev pri rušenju - varnost okoliških prebivalcev - stabilnost objekta, ki se ruši, v času rušenja - stabilnost oz. eventualno ogroženost sosednjih objektov in bližnje krajevne ceste |  |  |  |  | TERMOSTATSKI VENTILI
| Pripravljalna dela izvajata v okviru svojih kompetenc investitor in izvajalec del. Investitor mora pred pričetkom o nameravanem pričetku del obvestiti ustrezne institucije in okoliške prebivalce in jih posebej opozoriti, da se v času rušenja ne zadržujejo v bližini objekta. |  |  |  |  | PRENOVA RAZSVETLJAVE
| Izvajalec del mora v okviru pripravljalnih del izvesti: - zaščito sosednjih objektov in krajevne ceste, - fizično zaščitno ograjo okoli objekta, ki se ruši (ograja iz mrežne plastike), - odklopiti eventualne instalacije, ki se še nahajajo v objektu in so v funkciji, predvsem to velja za električno in vodovodno inštalacijo, - odstraniti vse predmete in stroje z bližnje okolice objekta, - izprazniti objekt in - izvesti vse zaščitne ukrepe za same delavce, ki bodo izvajali rušitvena dela. |  |  |  |  | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA
[6 empty] | PRENOVA STROPOV |  | 0
| Postopek rušenja oz. odstranitve objekta |  |  |  |  | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
• | Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo ločeno po vrstah odpadkov (ločeno zbiranje nenevarnih gradbenih odpadkov). |  |  |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
• | Sprotno odvažanje gradbenih odpadkov (izkopana zemlja). 20% se porabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Za odpadke kot so opeka, mešani gradbeni odpadki, pločevina (žlebovi), steklo in les se ob gradbišču lahko locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo.
• | Vse površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
• | Ločeno zbiranje odpadkov: odpadki se sortirajo in zbirajo glede na njihove lastnosti na mestu nastanka.
• | Zabojniki, morajo biti takšni, da jih je moč odpreti in naložiti material v njega brez vmesnega prekladanja.
• | V času del mora biti gradbišče ograjeno in zavarovano glede na načrt organizacije gradbišča, kot to določa zakonodaja o gradnji objektov.
• | Vse odlagalne površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
Gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri rušenju objekta so: mešani gradbeni odpadki, opeka, les, steklo, pločevina, žlebovi, mešane kovine, gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest ter zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi. Le-ti ob primernem deponiranju oz. porabi ne predstavljajo večje negativne obremenitve za okolje. V postopku rušenja in odstranitve je z njimi potrebno ravnati skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Ravnanje z gradbenimi odpadki
• | Gradbeni odpadki se začasno odlagajo na deponijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
• | Investitor lahko odda gradbene odpadke neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.
• | Investitor zagotovi, da se gradbeni odpadki oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina odpadkov, kraj odstranjevanja ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja za rušenje objekta, oziroma gradnjo nadomestnega objekta. V naročilu mora biti tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov za katere vrste odpadkov gre.
• | Investitor pooblasti izvajalca del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
• | Za azbestne odpadke je obvezna prijava odstranjevanja na Agencijo RS za okolje in Inšpektorat RS za delo.
• | Predelava in obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču ni predvidena
• | Da se prepreči prekomerno dviganje prahu v fazi rušenja, je potrebno ruševine sproti in v zadostni meri močiti z vodo.
• | Sama tehnologija rušenja naj se prilagodi tehnološki opremljenosti izvajalca.
Splošni varnostni ukrepi
Pred začetkom del mora investitor oz. izvajalec naročiti pri pooblaščeni organizaciji varnostni načrt, ki bo reguliral nemoteno in varno izvajanje del pri odstranitvi objekta, kot tudi kasnejše izvajanje del na novogradnji.
Pred pričetkom izvajanja del, mora vodja del izvesti vse predpisane ukrepe za varstvo pri delu, ki veljajo do konca delovne operacije.
| Opis del |  | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Odstranitev obstoječe lesene stropne obloge v pritličju vključno z vso podkonstrukcijo, z vsemi pomožnimi deli in uporabo gradbenih odrov – delo na višini, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije | m2 | 1100 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječe lesene stropne obloge v nadstropju vključno z vso podkonstrukcijo, z vsemi pomožnimi deli in uporabo gradbenih odrov – delo na višini, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije | m2 | 1710 |  | 0
SPLOŠNO
14 | Razna gradbena pomoč v delu pri rušitvenih delih
/1. | ► NK – delavec | ur | 50 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 50 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zidarska d.
A3 | ZIDARSKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | ENERGETSKO UPRAVLJANJE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
Splošna določila za zidarska dela : | [5 empty] | PRENOVA RAZDELILNIKA TER PRIRPAVO SANITARNE VODE 2 |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi. | [5 empty] | TERMOSTATSKI VENTILI
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov. | [5 empty] | PRENOVA RAZSVETLJAVE | 0
Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. | [5 empty] | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA
Zidanje z opeko : | [5 empty] | PRENOVA STROPOV |  | 0
Splošni pogoji: | [5 empty] | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme | [5 empty] | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odst-
raniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
Izolacije :
Splošni pogoji :
- vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Čiščenje in izravanava površine zidov po demontaži stropne konstrukcije - sanacija poškodb s predhodno pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos vertikalne hidroizolacije | m2 | 45 |  | 0
2 | Pripadajoča zidarska dela sanacije zidov, ki so predmet prenove električnih in strojnih inštalacij - upoštevati vse potrebna zidarska dela za pokrpanje udolbljenih kanalov, vključno z predpripravo za pleskanje | m2 | 14 |  | 0
SPLOŠNO
3 | Razna gradbena pomoč v delu pri instalacijskih delih
/1. | ► NK – delavec | ur | 20 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Slikopleskarska d.
B1 | SLIKOPLESKARSKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | ENERGETSKO UPRAVLJANJE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
Splošna določila za slikopleskarska dela: | [5 empty] | PRENOVA RAZDELILNIKA TER PRIRPAVO SANITARNE VODE 2 |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati: | [5 empty] | TERMOSTATSKI VENTILI
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. | [5 empty] | PRENOVA RAZSVETLJAVE | 0
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten. | [5 empty] | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke. | [5 empty] | PRENOVA STROPOV |  | 0
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd. | [5 empty] | STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
[6 empty] | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stropov prostorov ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 453 |  | 0
2 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje sten prostorov, ki so del energetske sanacije - posegi vezani na električen in strojne inštalacije ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 14 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Montažerska d.
B2 | MONTAŽERSKA DELA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | ENERGETSKO UPRAVLJANJE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[6 empty] | PRENOVA RAZDELILNIKA TER PRIRPAVO SANITARNE VODE 2 |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
TERMOSTATSKI VENTILI
PRENOVA RAZSVETLJAVE
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA
[6 empty] | PRENOVA STROPOV |  | 0
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
PRITLIČJE
1 | Kompletna dobava in izvedba suhomontažnega stropa iz belih mineralnih plošč tipa Armstrong Perla OP 0.95, ali ekvivalentno, dimenzij 600/600 mm ; plošče debeline 18 mm se montirajo na tipsko kovinsko podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov, z robnimi zaključki tipa microlook 90. Strop mora zagotavljati absorbcijo zvoka minimalno αw = 0.95. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti ter izvedbo vseh potrebnih kaskad, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 1100 |  | 0
NADSTROPJE
2 | Kompletna dobava in izvedba suhomontažnega stropa iz belih mineralnih plošč tipa Armstrong Perla OP 0.95, ali ekvivalentno, dimenzij 600/600 mm ; plošče debeline 18 mm se montirajo na tipsko kovinsko podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov, z robnimi zaključki tipa microlook 90. Strop mora zagotavljati absorbcijo zvoka minimalno αw = 0.95. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti ter izvedbo vseh potrebnih kaskad, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 1282 |  | 0
2 | Kompletna dobava in izvedba suhomontažnega stropa iz mavčno kartonskih plošč tipa Knauf ali ekvivalentno; mavčno kartonske plošče debeline 12,5 mm se vijačijo na tipsko kovinsko podkonstrukcijo, sestavljeno iz nosilnih in montažnih profilov. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila ter revizijske odprtine, vključno z revizijskimi loputami, bandažirano v kvaliteti K2, kitanje, brušenje in priprava podlage za oplesk, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 428 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0

## E¦Elektroinštalacijska d.
E1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - ENERGETSKA SANACIJA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | ENERGETSKO UPRAVLJANJE | 0 |  | SKUPAJ UKREPI | 0
[1] | Pri izdelavi ponudbenega predračuna je potrebno upoštevati vse navedeno, detajle in navodila iz tega popisa ter tehnične in razpisne dok.! |  |  |  |  | PRENOVA RAZDELILNIKA TER PRIRPAVO SANITARNE VODE 2 |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
[2] | Cene so podane brez DDV! |  |  |  |  | TERMOSTATSKI VENTILI
[3] | V Ceni posamezne postavke je vključena dobava in montaža (montaža, vgradnja, polaganje…)! |  |  |  |  | PRENOVA RAZSVETLJAVE | 0 |  | 104412.98
[6 empty] | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA | 0
[6 empty] | PRENOVA STROPOV |  | 0
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
| Opis del [1] [3] | EM | Količina | Cena/EM [2] [3] | Skupaj | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
Pripravljalna dela
- | Odklop in demontaža obstoječih svetilk - obstoječa svetilka se pregleda ter odstrani skladno z zahtevami pooblaščenega odjemalca odpadne električne in elektronske opreme - ločeno za svetilke s komponentami ter sijalke; izvajalec za predmetno odpadno opremo priloži evidenčni list oz. dokumentacijo o pravilnem odlaganju predmetnega odpadka
| Obračunano po kos (svetilka). | kpl | 464 |  | 0
- | Po potrebi odklop ter odstranitev obstoječih povezovalnih kablov med svetilkami ter do obstoječih stikal in senzorjev gibanja, vključno z vsemi potrebnimi prevezavami in zaščito dovodnih kablov za ponovni priklop svetilk na obstoječe dovode ter stikala; izvajalec za predmetno odpadno opremo priloži evidenčni list oz. dokumentacijo o pravilnem odlaganju predmetnega odpadka
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Po potrebi predelava obstoječih razdelilnikov - Odklop ter odstranitev obstoječih odvodov do električnih inštalacij in naprav, ki so predmet prenove - kabli se odklopijo, ter po možnosti odstranijo ali označijo kot rezervni neaktivni kabli - kable se izolira na obeh straneh
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Demontaža obstoječih električnih inštalacij kotlovnice - odstranitev vseh električnih inštalacij vezanih na regulacijo ter ogrevalne kroge, vključno s sprirpavo tople sanitarne vode - demontaža tras ter kablov - upoštevati vse potrebno; izvajalec za predmetno odpadno opremo priloži evidenčni list oz. dokumentacijo o pravilnem odlaganju predmetnega odpadka
OPOMBE: Električne inštalacije razsvetljave in vtičnic vtoplotni postaji ostanejo nespremenjene in se vežejo na R koltovnica kot podano v shemi.
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Sprotno čiščenje in končno finalno čiščenje objekta po končanju del. Odpraviti vso umazanijo z objekta in popraviti vse morebitne poškodbe, ki so posledica izvajanja del.
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
Cevi, kanali, doze
- | Dobava in polaganje - Inštalacijska cev za polaganje v beton - RBC 16mm - polaganje podometno - kpl z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom
| Obračunano po m. | m | 150 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Inštalacijska samougasna cev- RBC 13,5mm - polaganje nadometno v spuščeni strop - kpl z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom
| Obračun po m. | m | 700 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Inštalacijska samougasna cev- TXS 16mm - polaganje nadometno v suhomontažni strop - kpl z vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom
| Obračunano po m. | m | -160 |  | 0
- | Dobava in vgradnja - n.o. doza PVC 100x100mm za spoje kablov med svetilkami - kpl z vsem pritrdilnim in spojnim materialom (vijaki, vezne sponke …)
| Obračun po kos. | kos | 51 |  | 0
- | Dobava in vgradnja - p.o. doza fi60x60mm - kpl z vsem pritrdilnim materialom - upoštevati vse potrebno za vgradnjo doze (dolblenje, mavčenje, zaključna zidarska dela …)
| Obračun po kos. | kos | 25 |  | 0
- | Dobava in montaža - nosilni in okrasni okvir 1M za vgradnjo stikal v p.o. dozo - kot npr. MODUL, TEM Čatež ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 25 |  | 0
- | Dobava in polaganje/montaža - nadometna inštalacijska PVC PN cev 16 mm z vsem potrebnim pritrdilnim materialom ( PN skobe, vijaki).
| Obračun po m. | m | 50 |  | 0
Kabli
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 3x1,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 350 |  | 0
Kabli - sistem za nadzor rabe energije
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 3x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 98 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel LSHF 1x2x0,18mm2 AWG MBUS, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 395 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel U/UTP - 4x2xAWG24, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 125 |  | 0
Kabli - prenova toplotne postaje
- | Dobava in montaža - pocinkan perforiran kabelski kanal, dimenzij 50x30 mm - kot npr. PNK 3 5 200 PL, Franzi, montiran na stenske konzole - kot npr. Konzola PNK 50 PL, Franzi; upoštevati vse potreben spojni in pritrdilni material
| Obračun po m. | m | 16 |  | 0
- | Dobava in polaganje - zaščitna cev EC 10mm - za zaščito kablov do opreme ogrevalnega sistema - cev se položi deloma po kabelskem kanli ter delom po zraku do porabnika (pri zvijanju kabla se pazi na minimalni polmer zvijanja kabla) - upoštevati ves potreben spojni in pridrilni material
| Obračun po m. | m | 18 |  | 0
- | Dobava in polaganje - zaščitna cev EC 12mm - za zaščito kablov do opreme ogrevalnega sistema - cev se položi deloma po kabelskem kanli ter delom po zraku do porabnika (pri zvijanju kabla se pazi na minimalni polmer zvijanja kabla) - upoštevati ves potreben spojni in pridrilni material
| Obračun po m. | m | 18 |  | 0
- | Dobava in polaganje - zaščitna cev EC 16mm - za zaščito kablov do opreme ogrevalnega sistema - cev se položi deloma po kabelskem kanli ter delom po zraku do porabnika (pri zvijanju kabla se pazi na minimalni polmer zvijanja kabla) - upoštevati ves potreben spojni in pridrilni material
| Obračun po m. | m | 14 |  | 0
- | Dobava in vgradnja - n.o. doza PVC 100x100mm za spoje kablov med svetilkami - kpl z vsem pritrdilnim in spojnim materialom (vijaki, vezne sponke …)
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 5x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 38 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 3x1,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 28 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel NHXMH-J HP 3x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 28 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel HSLH 3x0,75mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 95 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel HSLH 4x0,75mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 24 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel LIHH 2x0,75mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 112 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel LIYCY 2x0,75mm2, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 124 |  | 0
- | Dobava in polaganje - Kabel U/UTP - 4x2xAWG24, položen v kabelski kanal ali instalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 160 |  | 0
Prenova toplotne postaje
- | Priklopi in preizkus - priklopi ogrevalne opreme (črplake, tipala …)
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
- | Prevezava in dopolnitev obstoječe regulacijske opreme v razdelilniku R-KOT po priloženih načrtih in navodilih upravljavca (seznam vgrajene opreme):
- Inštalacijski odklopnik C10A/1 - 5 kos
- Krmilni rele - 1 kos
- Močnostni kontaktor 3p - 2 kosa
- Signalna lučka s kontakti (2x rdeča in 2x zelena) - nontaža na vrata
- Stikalo 1-0-2 (montaža na vrata) - 2kos
- Krmilna enota Siemens Climatic POL 965.0
- Drobni in spojni material (vodniki presekov 0,5 - 1,5 mm2, votlice, sponke, izolacijske termoskrčne bužirke, vijaki ...)
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
- | Priklop, programiranje, nastavitve in preizkus vse regulacijske opreme (kotlovske in regulacije sistema toplotne črpalke z vsemi komponentami ter razširitvenimi moduli; upoštevati priklop, programiranje in nastavitve in preizkus
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
RAZDELILNIKI
GLAVNI RAZDELILEC R-G - PREDELAVA
OPOMBE: Predvidene predelave v razdelilniku RG: V obstoječo glavno omaro se vgradi dodatni inštalacijski odklopnik za potrebe napajanja novega razdelilnika R-CNS-MER, ki se monitira na steno v prostoru "delavnica hišnik" v pritličju stavbe. Za potrebe nadzornega sistema se vgradi naslednja oprema: - Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik, montaža na letev - B16A/1-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno) 1 komplet - Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik, montaža na letev - B6A/1-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno) 1 komplet - Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik, montaža na letev - B6A/3-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno) 1 komplet - DROBNI IN SPOJNI MATERIAL (vodniki za merilne in napajalne povezave, votlice, kabelski čevlji, termoskrčne bužirke, izolacijski ter zaščitni pokrovi, vijaki, viličaste zbiralke 3P, oznake ...) 1 komplet.
MERILNA OPREMA: - MERILNIK E1 - univerzalni industrijski merilnik kot npr. KM50-E, proizvajalca OMRON - 1 kpl - Tokovni transformatorji - objemni - 400A - 3 kpl Če se uporabi merilni sistem z drugačno zasnovo oz. tehničnimi karakteristikami ter načinom izvedbe, le ta mora izpolnjevati vsaj enake funkcionalnosti projektiranemu sistemu
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B16A/1-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/3-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Vgradnja in priklop merilne opreme za nadzor porabe električne energije - upoštevati vse potrebno za priklop in vgradnjo
OPOMBA: Oprema centrlnega nadzornega sistema - meritve je podana v ločeni točki!
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža ter drobni material (vodniki, votlice, kabel čevlji, vezice, vijaki, izolacijske bužirke, pokrovi, zaščite …); priklopi odvodov ter estetska ureditev el. razdelilne omare
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
RAZDELILNIK R KOLTOVNICA
- | PREDELAVA RAZDELILNIKA
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
RAZDELILEC R KUHINJA - PREDELAVA
OPOMBE: Predvidene predelave v razdelilniku R KUHINJA: Za potrebe nadzornega sistema se vgradi naslednja oprema: - Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik, montaža na letev - B16A/1-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno) 1 komplet - Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik, montaža na letev - B6A/1-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno) 1 komplet - Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik, montaža na letev - B6A/3-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno) 1 komplet - DROBNI IN SPOJNI MATERIAL (vodniki za merilne in napajalne povezave, votlice, kabelski čevlji, termoskrčne bužirke, izolacijski ter zaščitni pokrovi, vijaki, viličaste zbiralke 3P, oznake ...) 1 komplet.
MERILNA OPREMA: - MERILNIK E2 - univerzalni industrijski merilnik kot npr. KM50-E, proizvajalca OMRON - 1 kpl - Tokovni transformatorji - objemni - 200A - 3 kpl Če se uporabi merilni sistem z drugačno zasnovo oz. tehničnimi karakteristikami ter načinom izvedbe, le ta mora izpolnjevati vsaj enake funkcionalnosti projektiranemu sistemu
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/3-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1-6kA (kot npr. Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Vgradnja in priklop merilne opreme za nadzor porabe električne energije - upoštevati vse potrebno za priklop in vgradnjo
OPOMBA: Oprema centralnega nadzornega sistema - meritve je podana v ločeni točki!
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava in montaža ter drobni material (vodniki, votlice, kabel čevlji, vezice, vijaki, izolacijske bužirke, pokrovi, zaščite …); priklopi odvodov ter estetska ureditev el. razdelilne omare
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
RAZDELILNIK R-CNS-MER
- | Dobava in montaža - Nadometni razdelilnik - dimenzij (š)500x(v)600x(g)260mm (kot npr. WST6050260, Schrack); kpl s montažnim in spojnim materialom, zbiralkama N+PE in zaščitnimi pokrovi - montiran na višini (spodnji rob) 1,2m od gotovih tal
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - glavno stikalo za izklop v sili (montaža na letev) - 20A//1p/rdeč (kot npr. Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1 (kot npr., Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 2 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - vtičnica za vgradnjo na letev 16 A 230VAC
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - opreme za krmiljenje ter nadzor merilne opreme
OPOMBA: Merilna oprema je zajeta v ločenem popisu pri sistemu CNS.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | DROBNI IN SPOJNI MATERIAL (vodniki za merilne in napajalne povezave, votlice, kabelski čevlji, termoskrčne bužirke, izolacijski ter zaščitni pokrovi, vijaki, viličaste zbiralke 1P, oznake ...)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
CENTRALNI NADZORNI SISTEM - MERITVE
Za izvajanje nadzora nad rabo energije ter posledično optimizacijo toplotnega ter električnega sistema je potrebo nadgraditi merjenje rabe energije s sistemom za samodejni zajem podatkov. Potrebno je vzpostaviti sistem za monitoring, kot npr. Sistem za spremljanje rabe energije in upravljanje energije s programsko opremo s podanimi zahtevami v nadaljevanju.
Centralni nadzorni sistem - lokacije priključkov:
Za izvajanje nadzora nad rabo energije ter posledično optimizacijo toplotnega ter električnega sistema je potrebo nadgraditi merjenje rabe energije s sistemom za samodejni zajem podatkov. Potrebno je vzpostaviti sistem za monitoring, kot npr. Sistem za spremljanje rabe energije in upravljanje energije s programsko opremo s podanimi zahtevami v nadaljevanju. Vzpostavitev omrežja ter povezava na splet oz. sistem za monitoring: - Montaža krmilne enote za nadzor nad rabo energije in povezava na splet. Lokacija krmilne enote je v kleti stavbe - "delavnica hišnik". - 1x Izvedba merjenja toplotne energije (kalorimeter) - upoštevati vse potrebno, vključno z komunikacijskim vmesnikom ali kom. kartico v kalorimetru. - 2x Izvedba merjenja porabe sanitarne hladne vode - merilnik z dajalnikom impulzov vsaj 10l/imp, kpl z vmesnikom imp./MBUS ali pripadajočo računsko enot z možnostjo komunikacije MBUS z glavno krmilno enoto CNS KE1 - vgradnja merilnikov v glavni vodomerni jašek pri glavnem vhodu v OŠ - 1 kpl
- 2x Izvedba merjenja električne energije (dobava in montaža merilnika električne energije v glavnem razdelilniku glavni odjem - dobava in montaža komunikacijskih vmesnikov za izbrane merilnike (vsa oprema se uskladi glede na dobavljeno opremo izvajalca). - 4x Izvedba meritev termperature in vlage v prostorih - merilniki se vgradijo v pritličju uprava OŠ - pisarna 1, v pritličju učilnica (pri delavnici vzdrževalca), nadstropje učilnica pri stopniču levo ter nadstropje učilnica pri stopniču desno - za meritve se vgradi kombiniran merilnik temperature in vlage za notranjo montažo z možnostjo komunikacije MBUS. OPOMBA: Pred vgradnjo preveriti točke priklopa ter navezav opreme – preveriti vse dimenzije priklopa merilnikov!!!
Oprema merilnega sistema:
- Glavna krmilna enota - krmilnik z napajalnikom za potrebe centralnega nadzornega sistema nadzora nad rabo energije (kot npr. CP1L, SYSMAC, OMRON) - 1 kpl - Merilnik parametrov EE - Univerzalni direktni ali polindirektni merilnik 3f - električne energije(P, V, I, E...) povezan v skupni CNS - polindirektni merilnik kot npr. KN50-E, Omron - 2 kpl - Tokovni transformatorji - objemni - TT 400A/5A - 3 kpl - Tokovni transformatorji - objemni - TT 200A/5A - 3 kpl - Merilnik porabe TE - toplotni števec, komplet z vgradnim kompletom in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, skupaj z modulom za omrežno napajanje in MBUS kartico, proizvod kot npr. CF Echo II, PN16 DN15/20, L=260mm; velikost preveriti pred dobavo + komplet s tipali in vgradnim kompletom za MBUS povezavo + rezanje cevi DN15/20 na mestu vgradnje z zavaritvijo prirobnice + vključno pritrdilni in izolacijski material. - 1 kpl
- Merilnik porabe hladne sanitarne vode - merilnik z dajalnikom impulzov vsaj 10l/imp, kpl z vmesnikom imp./MBUS ali pripadajočo računsko enot z možnostjo komunikacije MBUS z glavno krmilno enoto CNS KE1 - proizvod kot npr. Itron, Almess DN15/20, velikost preveriti pred dobavo + komplet s komunikacijskim modulom MBUS + rezanje cevi DN15/20 na mestu vgradnje z zavaritvijo prirobnice + vključno pritrdilni in tesnilni in izolacijski material - 2 kpl - Meritve temperature in vlage v prostorih - Notranji merilnik temperature in vlage z možnostjo dvosmerne komunikacije MBUS - napajanje po MBUS - merilnik kot npr. CMa10, Elvaco - 4 kpl
Analiziranje rabe energije:
Sistemske zahteve centralnega nadzornega sistema energetskega monitoringa: Merilni sistem je podprt s sistemsko aplikacijo, ki bo omogočala funkcionalno ustreznost sistema in sicer arhiviranje grobih podatkov o meritvah ter pregled in obdelavo le teh. Sistemska aplikacija mora zagotoviti v nadaljevanju zahtevane funkcionalnosti. Sistemska aplikacija mora omogočati dostop tako lastniku ter njegovim pooblaščenim uporabnikom – pravice določuje lastnik. Aplikacija/sistem za arhiviranje in obdelavo podatkov: Beleženje trenutne rabe energije - arhiviranje merilnih podatkov vseh merilnikov: (interval - vsaj 15min)
- Meritve napetosti: U1 (L1), U2 (L2), U3 (L3) - Meritve toka: I1 (L1), I2 (L2), I3 (L3) - Faktor delavnosti: cos φ (L1), cos φ (L2), cos φ (L3) - Moč: P1 (L1), P2 (L2), P3 (L3) 2. Analiziranja rabe energije: - analiza v različnih časovnih obdobjih (ura, dan, teden, mesec, leto ...), - analiza z upoštevanjem različnih kazalnikov (temperaturni primanjkljaj in temperaturni presežek), - sledenje začrtani rabi energije (mejna vrednost rabe energije stavbe ali posameznega sklopa v stavbi), - alarmiranje v trenutkih izrednih stanj ali prekoračitev mejnih vrednosti rabe energije za stavbo ali posamezni sklop v stavbi. OPOMBA: Če se uporabi merilni sistem z drugačno zasnovo oz. tehničnimi karakteristikami ter načinom izvedbe, le ta mora izpolnjevati vsaj enake funkcionalnosti projektiranemu sistemu.
- | SKUPAJ SISTEM CNS-MERITVE
| Obračunano po kpl. | kpl | 1 |  | 0
Razsvetljava
- | Dobava in montaža - Svetilka S1 - vgradna svetilka - LED 24W/230VAC, e-predstikalna naprava, 4000K, 3.100lm (MultiLumen 24 - 36W - 3.100 - 4.400 lm), Ra>80, dimenzij 595x595x45mm, steklo PMMA (mikro prizma) - svetilka kot npr. Kaleea, RZB ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo skladno s podanim detajlom v priloženih risbah
| Obračun po kos. | kos | 50 |  | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S1.1 - vgradna svetilka - LED 28W/230VAC, e-predstikalna naprava, 4000K, 3.500lm (MultiLumen 24 - 36W - 3.100 - 4.400 lm), Ra>80, dimenzij 595x595x45mm, steklo PMMA (mikro prizma) - svetilka kot npr. Kaleea, RZB ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo skladno s podanim detajlom v priloženih risbah
| Obračun po kos. | kos | 7 |  | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S1.2 - nadgradna svetilka - LED 24W/230VAC, e-predstikalna naprava, 4000K, 3.100lm (MultiLumen 24 - 36W - 3.100 - 4.400 lm), Ra>80, dimenzij 595x595x45mm, steklo PMMA (mikro prizma) - svetilka kot npr. Kaleea, RZB ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za nadgradno montažo skladno s podanim detajlom v priloženih risbah
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S2 - nadgradna (možnost tudi vgradnje) svetilka - LED 14-22W/230VAC, e-predstikalna naprava, 4000K, 1.750-2.600lm (MultiLumen), Ra>80, dimenzij ø300x25mm (øxv), steklo belo - svetilka kot npr. Trixy, RZB ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo skladno s podanim detajlom v priloženih risbah
| Obračun po kos. | kos | 5 |  | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S3 - nadgradna industrijska svetilka - LED 37W/230VAC, e-predstikalna naprava, 4000K, 4.950lm, Ra>80, min IP56, IK08, dimenzij 1.401x66x71mm, steklo polikarbonat - svetilka kot npr. Planox ECO, RZB ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo skladno s podanim detajlom v priloženih risbah
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S4 - viseča svetilka - LED 29W/230VAC, e-predstikalna naprava, 4000K, 3.700lm (MultiLumen 29 - 38W - 3.700 - 4.600 lm), Ra>80, dimenzij 595x595x45mm, steklo PMMA (mikro prizma) - svetilka kot npr. Sidelite ECO, RZB ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za visečo montažo skladno s podanim detajlom v priloženih risbah
| Obračun po kos. | kos | 7 |  | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S0.1 - nadgradna svetilka - obstoječe svetilke iz prostorov kabineta se prestavi na nove lokacije (točne lokacije prikazane na risbah) - upoštevati vse potrebno za nadgradno montažo
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0
- | Dobava in montaža - svetilka S0.2 - nadgradna svetilka - obstoječe svetilke iz prostorov učilnice se prestavi na nove lokacije (točne lokacije prikazane na risbah) - upoštevati vse potrebno za nadgradno montažo
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S5 - detajli v nadaljevanju
Popoln modul za univerzalno uporabo kot svetilka z neprekinjeno linijo. Sistemski profil iz aluminijastega ekstruzijskega profila, prašno lakiran. Visoko učinkovite LED enote z optimalnim nadzorom svetlobe zahvaljujoč prozorni plastični (PC) optiki leč. Široka porazdelitev svetlobe. Enostavna namestitev sistemskih profilov brez orodja z uporabo ločenih dodatkov za kabelsko, verižno ali stropno obešanje. Povezava brez orodja in mehanski priključki za pritrditev. 5-polni konektor LINEDO (5 x 2,5 mm²). Fazo je mogoče nastaviti preko patentiranega mostu brez odpiranja svetilke. Napajalni modul, priključne in montažne dodatke naročite posebej. Svetilke z omejeno temperaturo površine v skladu z DIN EN 60598-2-24 za uporabo v okoljih, v katerih se lahko pričakuje nalaganje neprevodnega prahu na svetilki.
Serija:LINEDO Barva: prometno bela, mat (RAL 9016) Dolžina L: 1163 mm Širina B: 58 mm Višina V: 76 mm Teža: 2,63 kg Svetilka 1: LED Barvna temperatura žarnice 1:4000K Indeks barvnega upodabljanja (CRI) 1:80 Barvna konsistenca (McAdam) 1:3 SDCM Skupna življenjska doba žarnice 1: 80000 h (L80/B10) Moč sistema: 21 W Nazivni svetlobni tok: 3400 lm Ocena bleščanja UGR (4H 8H) 1:20,0 Barvna temperatura: 4000 K Učinkovitost svetilke: 162 lm/W Smer svetlobe: neposredna Porazdelitev svetlobe: simetrična Krmilna naprava: pretvornik Napetost: 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz Faktor moči: 0,98 Zaščitni razred: I Svetilke na varovalki B10A: 16 Svetilke na varovalki B16A: 26 Svetilke na varovalki C10A:32 Svetilke na varovalki C16A: 51 Vklopni tok / trajanje vklopnega toka: 41 A / 124 µs Tok valovanja / utripanje: 1 Skupno harmonsko popačenje (THD):5 Vrsta zaščite: IP 54 Temperatura okolice, kombinirana: -25 °C ... + 50 °C Zaščita pred udarci: IK03 (0,35 Joule) Test žareče žice: 850°C - 30 sekund Varnostne oznake: D-oznaka, F-oznaka Druge oznake: oznaka WEEE EGS: A++
| Obračun po kos. | kos | 78 |  | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S6 - detajli v nadaljevanju Popoln modul za hitro vgradnjo za univerzalno uporabo kot svetilka za neprekinjeno linijo. Delitev svetlobe (1=LED, 0= prazno): 1100. Sistemski profil iz aluminijastega ekstruzijskega profila, prašno lakiran. Visoko učinkovite LED enote z optimalnim nadzorom svetlobe zahvaljujoč prozorni plastični (PC) optiki leč. Prazne enote s pokrovom iz plastike, površina kot ohišje. Široka porazdelitev svetlobe. Enostavna namestitev sistemskih profilov brez orodja z uporabo ločenih dodatkov za kabelsko, verižno ali stropno obešanje. Povezava brez orodja in mehanski priključki za pritrditev. 5-polni konektor LINEDO (5 x 2,5 mm²). Fazo je mogoče nastaviti preko patentiranega mostu brez odpiranja svetilke. Napajalni modul, priključne in montažne dodatke naročite posebej. Svetilke z omejeno temperaturo površine v skladu z DIN EN 60598-2-24 za uporabo v okoljih, v katerih se lahko pričakuje nalaganje neprevodnega prahu na svetilki.
Serija:LINEDO Barva: prometno bela, mat (RAL 9016) Dolžina L: 2291 mm Širina B: 58 mm Višina V: 76 mm Teža: 5,25 kg Svetilka 1: LED Barvna temperatura žarnice 1:4000K Indeks barvnega upodabljanja (CRI) 1:80 Barvna konsistenca (McAdam) 1:3 SDCM Skupna življenjska doba žarnice 1: 80000 h (L80/B10) Moč sistema: 21 W Nazivni svetlobni tok: 3400 lm Ocena bleščanja UGR (4H 8H) 1:20,0 Barvna temperatura: 4000 K Učinkovitost svetilke: 162 lm/W Smer svetlobe: neposredna Porazdelitev svetlobe: simetrična Krmilna naprava: pretvornik Napetost: 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz Faktor moči: 0,98 Zaščitni razred: I Svetilke na varovalki B10A: 16 Svetilke na varovalki B16A: 26 Svetilke na varovalki C10A:32 Svetilke na varovalki C16A: 51 Vklopni tok / trajanje vklopnega toka: 41 A / 124 µs Tok valovanja / utripanje: 1 Skupno harmonsko popačenje (THD):5 Vrsta zaščite: IP 54 Temperatura okolice, kombinirana: -25 °C ... + 50 °C Zaščita pred udarci: IK03 (0,35 Joule) Test žareče žice: 650°C - 30 sekund Varnostne oznake: D-oznaka, F-oznaka Druge oznake: oznaka WEEE EGS: A++
| Obračun po kos. | kos | 234 |  | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S7 - detajli v nadaljevanju Popoln modul za hitro vgradnjo za univerzalno uporabo kot svetilka za neprekinjeno linijo. Sistemski profil iz aluminijastega ekstruzijskega profila, prašno lakiran. Visoko učinkovite LED enote z optimalnim nadzorom svetlobe zahvaljujoč prozorni plastični (PC) optiki leč. Asimetrična porazdelitev svetlobe. Enostavna namestitev sistemskih profilov brez orodja z uporabo ločenih dodatkov za kabelsko, verižno ali stropno obešanje. Povezava brez orodja in mehanski priključki za pritrditev. 5-polni konektor LINEDO (5 x 2,5 mm²). Fazo je mogoče nastaviti preko patentiranega mostu brez odpiranja svetilke. Napajalni modul, priključne in montažne dodatke naročite posebej. Svetilke z omejeno temperaturo površine v skladu z DIN EN 60598-2-24 za uporabo v okoljih, v katerih se lahko pričakuje nalaganje neprevodnega prahu na svetilki.
Barva: prometno bela, mat (RAL 9016) Dolžina L: 2291 mm Širina B: 58 mm Višina V: 76 mm Teža: 5,25 kg Svetilka 1: LED Barvna temperatura žarnice 1:4000K Indeks barvnega upodabljanja (CRI) 1:80 Barvna konsistenca (McAdam) 1:3 SDCM Skupna življenjska doba žarnice 1: 80000 h (L80/B10) Moč sistema: 40 W Nazivni svetlobni tok: 6500 lm Ocena bleščanja UGR (4H 8H) 1:24,6 Barvna temperatura: 4000 K Učinkovitost svetilke: 163 lm/W Smer svetlobe: neposredna Porazdelitev svetlobe: asimetrična Krmilna naprava: pretvornik Napetost: 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz Faktor moči: 0,98 Zaščitni razred: I Svetilke na varovalki B10A: 16 Svetilke na varovalki B16A: 26 Svetilke na varovalki C10A:32 Svetilke na varovalki C16A: 51 Vklopni tok / trajanje vklopnega toka: 41 A / 124 µs Tok valovanja / utripanje: 1 Skupno harmonsko popačenje (THD):5 Vrsta zaščite: IP 54 Temperatura okolice, kombinirana: -25 °C ... + 50 °C Zaščita pred udarci: IK03 (0,35 Joule) Test žareče žice: 850°C - 30 sekund Varnostne oznake: D-oznaka, F-oznaka Druge oznake: oznaka WEEE EGS: A++
| Obračun po kos. | kos | 26 |  | 0
- | Člen za priklop elektriko linije,desno levi, z petimi priklopnimi poli in neposredno povezavo na linijski sistem brez vijačenja ali prostih spojev na strani svetilke
| Obračun po kos. | kos | 104 |  | 0
- | Povezovalni člen za sestavo linije, Jeklena konstrukcija enoročna montaža
| Obračun po kos. | kos | 234 |  | 0
- | Odprt sistem za obešanje iz stropa brez verige - se dobavi na licu mesta (na mestu table dodatno predvideti cevi za trdno povezavo)
| Obračun po kos. | kos | 364 |  | 0
- | Pritrdilni elemnti za na strop - kjer sistem ni spuščen na zajli
| Obračun po kos. | kos | 312 |  | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S8 - detajli v nadaljevanju
Popoln modul za hitro vgradnjo za univerzalno uporabo kot svetilka za neprekinjeno linijo. Delitev svetlobe (1=LED, 0= prazno): 1100. Sistemski profil iz aluminijastega ekstruzijskega profila, prašno lakiran. Visoko učinkovite LED enote z optimalnim nadzorom svetlobe zahvaljujoč prozorni plastični (PC) optiki leč. Prazne enote s pokrovom iz plastike, površina kot ohišje. Široka porazdelitev svetlobe. Enostavna namestitev sistemskih profilov brez orodja z uporabo ločenih dodatkov za kabelsko, verižno ali stropno obešanje. Povezava brez orodja in mehanski priključki za pritrditev. 5-polni konektor LINEDO (5 x 2,5 mm²). Fazo je mogoče nastaviti preko patentiranega mostu brez odpiranja svetilke. Napajalni modul, priključne in montažne dodatke naročite posebej. Svetilke z omejeno temperaturo površine v skladu z DIN EN 60598-2-24 za uporabo v okoljih, v katerih se lahko pričakuje nalaganje neprevodnega prahu na svetilki.
Serija:LINEDO Barva: prometno bela, mat (RAL 9016) Dolžina L: 2291 mm Širina B: 58 mm Višina V: 76 mm Teža: 5,25 kg Svetilka 1: LED Barvna temperatura žarnice 1:4000K Indeks barvnega upodabljanja (CRI) 1:80 Barvna konsistenca (McAdam) 1:3 SDCM Skupna življenjska doba žarnice 1: 80000 h (L80/B10) Moč sistema: 44 W Nazivni svetlobni tok: 6750 lm Ocena bleščanja UGR (4H 8H) 1:22,4 Barvna temperatura: 4000 K Učinkovitost svetilke: 154 lm/W Smer svetlobe: neposredna Porazdelitev svetlobe: simetrična Krmilna naprava: pretvornik Napetost: 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz Faktor moči: 0,98 Zaščitni razred: I Svetilke na varovalki B10A: 16 Svetilke na varovalki B16A: 26 Svetilke na varovalki C10A:32 Svetilke na varovalki C16A: 51 Vklopni tok / trajanje vklopnega toka: 41 A / 124 µs Tok valovanja / utripanje: 1 Skupno harmonsko popačenje (THD):5 Vrsta zaščite: IP 54
Temperatura okolice, kombinirana: -25 °C ... + 50 °C Zaščita pred udarci: IK03 (0,35 Joule) Test žareče žice: 650°C - 30 sekund Varnostne oznake: D-oznaka, F-oznaka Druge oznake: oznaka WEEE EGS: A++
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0
- | Člen za priklop elektrikelinije, univerzalni - desno levi, z petimi priklopnimi poli in neposredno povezavo na Linedo linijski sistem brez vijačenja
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0
- | Povezovalni člen za sestavo linije, Jeklena konstrukcija enoročna montaža
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0
- | Odprt sistem za obešanje iz stropa brez verige - se dobavi na licu mesta (na mestu table dodatno predvideti cevi za trdno povezavo)
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0
Stikala
- | Dobava in montaža - stikalo menjalno 10A - modulno za vgradnjo v modularne doze - stikalo montirano v p.o. dozo - kot npr. MODUL, TEM Čatež ali enakovredno - doza z nosilnim in okrasnim okvirjem je podana ločeno
| Obračun po kos. | kos | 25 |  | 0
Splošno
- | Drobni elektromontažni material (vijaki, vezice, vezne sponke,…)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
- | Izdelava in predaja projektantu - celotnih tlorisov in shem z vrisanimi in opisanimi spremembami med PZI ter dejanskim stanjem.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## S¦Strojne inšt. ogrevanja
1 | RADIATORSKO OGREVANJE, HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠANJE SISTEMA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | ENERGETSKO UPRAVLJANJE |  |  | SKUPAJ UKREPI | 0
| Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material) |  |  |  |  | PRENOVA RAZDELILNIKA TER PRIRPAVO SANITARNE VODE 2 |  |  | SKUPAJ INVEST | 0
| Splošno o posegu: - izvedba hidravličnega uravnoteženja sistema radiatorskega ogrevanja – zamenjava termostatskih ventilov ali le vložkov ventilov z npr. IMI ECLIPSE vložki. |  |  |  |  | TERMOSTATSKI VENTILI | 0
| Pred posegom je potrebno preveriti možnost vgradnje vložka npr. Eclipse brez zamenjave kompletnega ventila. Točno število eamenjav se določi ob pregledu in ali v času montaže. TUKAJ NAVESTI CENO ZAMENJAVE- NE GRE V SEŠTEVEK PONUDBE, SE OBRAČUNA KO BO ZNANO ŠT. ZAMENAV!, |  |  |  |  | PRENOVA RAZSVETLJAVE
KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA
PRENOVA STROPOV
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
Št. | OPIS | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
1.01 | Spraznitev ogrevalnega sistemai, ponovna polnitev in spiranje sistema - skladno s predpisi EN 14336 / VDI 2035 / ÖNORM H 5195-1 / BSRIA itn. | ur | 8 |  | 0
1.02 | Preveritev stanja obstoječih radiatorjev:
| EMOTERM h615/135 (št. čl. po radiatorju med 45 in 21) | kos | 67
| EMOTERM h975/53 (št. čl. po radiatorju med 33 in 6) | kos | 18
| V&N 22/900/400 | kos | 3
| Aklimat 600 (št. čl. po radiatorju med 36 in 18) | kos | 27
| EMOTERM h975/135 (št. čl. po radiatorju med 31 in 8) | kos | 2
| V&N 33/600 | kos | 1
| EMOTERM h615/053 (št. čl. po radiatorju med 8 in 6) | kos | 14
Izpiranje radiatorjev, preveritev nosilcev/držal radiatorjev
Preveritev naklona radiatorjev zaradi možnosti odzračevanja
Zamenjava ca 70 kpl rad. odzračnih ventilčkov
| postavka 1.02 | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Kompleten radiatorski ventil z vložkom npr. IMI Eclipse 300 in termostatsko glavo B za javne objekte za hidravlično uravnovešenje radiatorjev v učilnicah, telovadnici, hodnikih in sanitarijah: nastavitev pretoka po navedbah v tlorisih in/ali v tabelah skupne sestave toplote. Eclipse ventil ima nastavitveno skalo ki predstavlja 0.1 vrednosti potrebnega pretoka ( naveden pretok delimo z 10 in dobimo nastavitev na vložku, nastavitev je možna le s posebnim Heimeier ključem)
| Eclipse 300 DN 15 | kpl | 37 |  | 0
1.04 | Kompleten radiatorski ventil z vložkom npr. IMI Eclipse in termostatsko glavo B za javne objekte za hidravlično uravnovešenje radiatorjev v učilnicah, telovadnici, hodnikih in sanitarijah: nastavitev pretoka po navedbah v tlorisih in/ali v tabelah skupne sestave toplote. Eclipse ventil ima nastavitveno skalo ki predstavlja 0.1 vrednosti potrebnega pretoka ( naveden pretok delimo z 10 in dobimo nastavitev na vložku, nastavitev je možna le s posebnim Heimeier ključem)
| Eclipse DN 15 | kpl | 26 |  | 0
1.05 | Kompleten radiatorski ventil z vložkom npr. IMI Eclipse 300 in termostatsko glavo K z varovalnim obročem za javne objekte za hidravlično uravnovešenje v prostorih osebja nastavitev pretoka po navedbah v tlorisih in/ali v tabelah skupne sestave toplote. Eclipse ventil ima nastavitveno skalo ki predstavlja 0.1 vrednosti potrebnega pretoka ( naveden pretok delimo z 10 in dobimo nastavitev na vložku, nastavitev temperature je možna v nastavljenih mejah )
| Eclipse 300 DN 15 | kpl | 28 |  | 0
1.06 | Kompleten radiatorski ventil z vložkom npr. IMI Eclipse in termostatsko glavo K z varovalnim obročem za javne objekte za hidravlično uravnovešenje v prostorih osebja nastavitev pretoka po navedbah v tlorisih in/ali v tabelah skupne sestave toplote. Eclipse ventil ima nastavitveno skalo ki predstavlja 0.1 vrednosti potrebnega pretoka ( naveden pretok delimo z 10 in dobimo nastavitev na vložku, nastavitev temperature je možna v nastavljenih mejah )
| Eclipse DN 15 | kpl | 41 |  | 0
1.07 | Zamenjava zapornih radiatorskih ventilov (po predhodni odstranitvi obstoječih) na povratku z ventili, ki omogočajo nastavitev pretoka in nastavitev pretoka kot je navedeno na tlorisih OPOMBA: kjer so ustrezni ventili nameščeni izvesti le nastavitev!
| ND15 | kpl | 132 |  | 0
1.08 | Radiatorji kot so na primer V&Noot komplet z ventilom z vgrajenim Eclipse vložkom s termostatsko glavo B za javne objekte in zapornim ventilom z dvojno regulacijo, nosilci za pritrditev na zid, odračnim in izpustntim ventilčkom - barva po izbiri investitorja (zamenjava za dva Emoterm 330/65čl) Vključno z demontažo Emoterm radiatorjev 2x
| V&N 22-400/1600 | kpl | 4 |  | 0
1.09 | Rezanje in prilagajanje cevi na predtoku in povratku posameznega radiatorja za montažo novih termostatskih ventilov s termostatsko glavo - protivandalna izvedba! | kpl | 132 |  | 0
1.1 | Navojna jeklena cev komplet z materialom za pritrditev, dodatki za odrez, varjelni material, in rezanje navojev PN 16, komplet z materialom za varjenje (za vgradnjo novih termostatskih ventilov)
| 1/2" | m | 80 |  | 0
| 3/4" | m | 12 |  | 0
1.11 | Zaščitno miniziranje neizoliranih cevi, konzol in ostalih nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju | m2 | 12 |  | 0
1.12 | Pripravljalna dela, izpiranje cevovodov, ponovna napolnitev sistema ter zaključna dela . | ur | 24 |  | 0
1.13 | Odmik in ponovna postavitev pohištva, ki ovira posege za montažo radiatorskih ventilov | ur | 137 |  | 0
1.14 | Izdelava skice sheme sistema DV (vključno s potekom horizontalnega razvoda v kleti , dimenzijami cevi DV in cevi horizontalnega razvoda) z navedbo dejansko vgrajenih radiatorjev (tip in oznaka) in tabel nastavitve posameznih Eclipse ventilov, po izvršeni regulaciji-nastavitvah | ur | 20 |  | 0
1.15 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem cevovoda | kpl | 1 |  | 0
1.16 | Ogled stanja na objektu, priprava del | ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## S¦Strojne inšt. prenova TPP
2 | RADIATORSKO OGREVANJE, HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠANJE SISTEMA | [5 empty] | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI | KONTROLA:
[6 empty] | ENERGETSKO UPRAVLJANJE | 0 |  | SKUPAJ UKREPI | 0
| Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material) |  |  |  |  | PRENOVA RAZDELILNIKA TER PRIRPAVO SANITARNE VODE 2 | 0 |  | SKUPAJ INVEST | 0
| Splošno o posegu: - izvedba hidravličnega uravnoteženja sistema radiatorskega ogrevanja – zamenjava termostatskih ventilov ali le vložkov ventilov z npr. IMI ECLIPSE vložki. |  |  |  |  | TERMOSTATSKI VENTILI
| Pred posegom je potrebno preveriti možnost vgradnje vložka npr. Eclipse brez zamenjave kompletnega ventila. Točno število eamenjav se določi ob pregledu in ali v času montaže. TUKAJ NAVESTI CENO ZAMENJAVE- NE GRE V SEŠTEVEK PONUDBE, SE OBRAČUNA KO BO ZNANO ŠT. ZAMENAV!, |  |  |  |  | PRENOVA RAZSVETLJAVE
[6 empty] | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA | 0
PRENOVA STROPOV
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV
Št. | OPIS | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
Indirektna toplotna postaja skupne razpoložljive toplotne moči 373(/209/174 kW), izdelana po zahtevah upravljalca vročevodnega omrežja JP Energetika Maribor d.o.o. Maribor 110/60°C (pri tz = -13°C), za ogrevanje in pripravo STV večjih koločin, maksimalni tlačni padec na primarni strani znaša 100 kPa, vključno vsa potrebna oprema in avtomatika za krmiljenje ter nadzor iz JP Energetika Maribor (Lonworks protokol) in ožičenje, toplotna postaja je finalno pleskana in toplotno izolirana. Glavni sestavni elementi:
Toplotna postaja primarni del in varovanje ogrevanje
1.01 | Lamelni toplotni izmenjevalec za toplotno moč 254 KW*10% rezeve, primar 110/60°C, dp=25kPa, sekundar 60/50 °C, dp=10-20kPa, npr. Danfoss inox s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in izolacijo
|  | kompl | 1 |  | 0
1.02 | Elektro motorni regulacijski ventil z omejevalcem pretoka z holandci, tesnilnimmaterialom opremljen z elektro motronim pogonom za 3 točkovno regulacijo 230V pogon, kvs=8,0m3/h, padec na ventilu dp=40kPa
| AVQM PN 25 25/8/0,2 pogon AMV 23/15/230V DN25 | kompl | 1 |  | 0
1.03 | Ultrazvočni števec za meritev toplote npr. Almess ECHI II nazivni pretok 3,5 m3/h DN 25 PN 16 z računsko enoto, tipali 2x in povezovalnimi kabli, ožigosan in montažnim materialom, protiprirobnicami
|  | kompl | 1 |  | 0
1.04 | Krogelna pipa NP 25- prirobnična komplet s protiprirobnicami, pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kompl | 2 |  | 0
1.05 | Potopno temperaturno tipalo npr. DANFOSS ESMU 100 z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
|  | kompl | 2 |  | 0
1.06 | Varnostni termostat npr. DANFOSS ST-1 z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
|  | kompl | 1 |  | 0
1.07 | Varnostni ventil p max =3 bar, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, razbremebilnim vodom DN 25 l=1,0m
| DN 32 PN 6 | kompl | 1 |  | 0
1.08 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0
1.09 | Daljinski merilnik temperature 0-200 C npr. DANFOSS MBT 5250 z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
|  | kos | 2 |  | 0
Toplotna postaja primarni del in varovanje STV
1.1 | Lamelni toplotni izmenjevalec za toplotno moč 174 KW, primar 70/35°C, dp=25kPa, sekundar 60/10 °C, dp=10-20kPa, npr. Danfoss inox s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in izolacijo
|  | kompl | 1 |  | 0
1.11 | Elektro motorni regulacijski ventil z omejevalcem pretoka z holandci, tesnilnimmaterialom opremljen z elektro motronim pogonom za 3 točkovno regulacijo 230V pogon, kvs=8,0m3/h, padec na ventilu dp=40kPa
| AVQM PN 25 25/8/0,2 pogon AMV 23/15/230V DN25 | kompl | 1 |  | 0
1.12 | Ultrazvočni števec za meritev toplote npr. Almess ECHI II nazivni pretok 3,5 m3/h DN 25 PN 16 z računsko enoto, tipali 2x in povezovalnimi kabli, ožigosan in montažnim materialom, protiprirobnicami
|  | kompl | 1 |  | 0
1.13 | Krogelna pipa NP 25- prirobnična komplet s protiprirobnicami, pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kompl | 2 |  | 0
1.14 | Potopno temperaturno tipalo npr. DANFOSS ESMU 100 z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
|  | kompl | 2 |  | 0
1.15 | Varnostni termostat npr. DANFOSS ST-1 z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
|  | kompl | 1 |  | 0
1.16 | Varnostni ventil p max =3 bar, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, razbremebilnim vodom DN 25 l=1,0m
| DN 25 PN 6 | kompl | 1 |  | 0
1.17 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0
1.18 | Cirkulacijska črpalka z protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z FR regulacijo za izbiro hitrosti 4,27 m3/h, 50kPa npr. GRUNDFOS MAGNA 3 40-80F
|  | kompl | 1 |  | 0
1.19 | Proti povratni ventili (diskasti)komplet z protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kompl | 1 |  | 0
1.2 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod npr. IMI TA, tip STAD
| DN 50 | kompl | 1 |  | 0
1.21 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-160 ° C
|  | kompl | 3 |  | 0
1.22 | Daljinski merilnik temperature 0-200 C npr. DANFOSS MBT 5250 z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
|  | kos | 2 |  | 0
Ostalo primar
1.22 | Krogelna pipa NP 25- prirobnična komplet s protiprirobnicami, pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kompl | 1 |  | 0
| DN 65 | kompl | 2 |  | 0
1.23 | Čistilni kos NP 25- prirobnični komplet s protiprirobnicami, pritrdilnim, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kompl | 1 |  | 0
1.24 | Odzračevalni lončki V=2l, komplet z cevjo DN 10 x 8 m, pipico DN10
|  | kompl | 4 |  | 0
1.25 | Polnilna pipica R 1/2" kompletno s tesnilnim materialom
|  | kompl | 4 |  | 0
1.26 | Manometer za merilno območje 0-10 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo
|  | kompl | 2 |  | 0
1.27 | Manometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo
|  | kompl | 2 |  | 0
1.27 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-160 ° C
|  | kompl | 2 |  | 0
1.28 | Umirjevalna cev DN 100 l=1200 s priključki DN 50 PN 16 2x, R 1/2 " 2x, izolacijo 5 cm tervol in oplaščenje s AL. Pločevino 0,8 mm deb.
|  | kompl | 2 |  | 0
1.29 | Brezšivna jeklena cev komplet z fazonskimi kosi, materialom za pritrditev, dodatki za odrez, varjenje material, cev iz materiala ST 37.0 pr EN 253 (DIN 1626)
| DN 32 | m' | 2 |  | 0
| DN 50 | m' | 24 |  | 0
| DN 65 | m' | 36 |  | 0
1.3 | Izolacija cevi z izolacijo debelino 20-50mm tervol , komplet z spojnim in montažnim materialom in oplaščenjem s Al pločevino de. O,8mm
|  | m2 | 32 |  | 0
1.31 | Zaščitno miniziranje neizoliranih cevi, konzol in ostalih nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju
|  | m2 | 14 |  | 0
1.32 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži,
|  | kg | 15 |  | 0
1.33 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| f 60 | kos | 12 |  | 0
| f 76 | kos | 12 |  | 0
Sekundarni del - ogrevanje
1.34 | Cirkulacijska črpalka z protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z FR regulacijo za izbiro hitrosti 7,26 m3/h, 55kPa npr. GRUNDFOS MAGNA 3 40-80F
|  | kompl | 3 |  | 0
1.35 | Cirkulacijska črpalka z protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z FR regulacijo za izbiro hitrosti 3,16 m3/h, 30kPa npr. GRUNDFOS MAGNA 3 40-40F
|  | kompl | 1 |  | 0
1.36 | Elektro motorni mešalni ventil z holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom opremljen z elektro motronim pogonom
| npr. DANFOSS VRG 3 DN32 kvs =16 pogon AMV 435 | kompl | 1 |  | 0
1.37 | Elektro motorni mešalni ventil z holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom opremljen z elektro motronim pogonom
| npr. DANFOSS VRG 3 DN40 kvs =25 pogon AMV 435 | kompl | 2 |  | 0
1.39 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kompl | 20 |  | 0
1.4 | Krogelna pipa NP 6- prirobnična komplet s protiprirobnicami, vijačnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 80 | kompl | 4 |  | 0
1.41 | Odzračevalni lončki V=2l, komplet z cevjo DN 10 x 8 m, pipico DN10, izdelava lijaka za zbiranje vode
|  | kompl | 6 |  | 0
1.42 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom
|  | kompl | 12 |  | 0
1.43 | Proti povratni ventili (diskasti)komplet z protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kompl | 4 |  | 0
1.44 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod npr. IMI TA, tip STAD
| DN 50 | kompl | 4 |  | 0
1.45 | Čistilni kos - navojni komplet z holandci, pritrdilnim in tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 6
| DN 50 | kompl | 4 |  | 0
1.46 | Manometer barometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo
|  | kompl | 6 |  | 0
1.47 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-60 ° C
|  | kompl | 10 |  | 0
1.48 | Daljinski merilnik temperature 0-200 C npr. DANFOSS MBT 5250 z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
|  | kos | 4 |  | 0
1.49 | Daljinski merilnik tlaka npr. DANFOSS MBS 3000 0-6 bar z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
|  | kos | 3 |  | 0
1.5 | Razdelilec DN 125 l=1500 mm s priključki DN 80 PN 6 1x, R2" 4x, R 1" 1x z izolacijo 32 mm in podporami
|  | kompl | 1 |  | 0
1.51 | Zbiralec DN 125 l=1500 mm s priključki DN 80 PN 6 1x, R2" 4x, R 1" 1x z izolacijo 32 mm in podporami
|  | kompl | 1 |  | 0
1.48 | Brezšivna jeklena cev komplet fazonskimi kosi, z materialom za pritrditev, dodatki za odrez, varjenje material, cev iz materiala ST 37.0 pr EN 253 (DIN 1626)
| DN 80 | m' | 24 |  | 0
| DN 50 | m' | 120 |  | 0
| DN 10 | m' | 32 |  | 0
1.49 | Izolacija cevi jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm v skladu s PURES 2010 - gretje, toplotne prevodnosti λ < 0.038 (pri 0°C), odpornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, požarni razred B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji, komplet z spojnim in montažnim materialom
|  | m2 | 55 |  | 0
1.5 | Zaščitno miniziranje neizoliranih cevi, konzol in ostalih nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju
|  | m2 | 32 |  | 0
1.51 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži, objemke za obešanje morajo imeti izolacijsko oblogo, kot npr. Sikla
| kg | kg | 20 |  | 0
| f 89 | kos | 12 |  | 0
| f 60 | kos | 32 |  | 0
1.52 | Multifunkcijska naprava Giaflex Preso-mat 3/70-150, za 4.250,00 4.250,00 vzdrževanje tlaka kompenzacijo termičnih raztezkov odplinjanje in dopolnjevanje sistema. Max. dopustni obratovalni tlak 10bar, max. tlak v sistemu 2,2bar. Vgradnja v povratek, max. temperatura 70°C, temperatura okolja 0-45°C. Električna moč 0,51kW 230V AC, stopnja zaščite IP54. Velikost ekspanzijske posode 150l.
Modul za dopolnjevanje s svežo vodo za naprave GIAFLEX 258,00 258,00 Preso-mat s sistemsko ločitvijo tip BA, komplet z zapornim ventilom , vodnim števcem in hidravličnim ločevalnikom.
Modul za izpust vode ob previsokem nivoju vode v 189,00 189,00 multifunkcijski napravi GIAFLEX Preso-mat.
Zagon in nastavitev regulacije
|  | kompl | 1 |  | 0
1.53 | Enojna mehčalna naprava za napajanje kotlov proizvajalca kapaciteta naprave Q = 0,3 - 3,7 m3/h, komplet z ionsko maso v posodi, npr. MAK CMC MINOM 4V ali odgovarjajoče
| kompl | kompl | 1 |  | 0
1.54 | Dozirna naprava inhibitorja korozije komplet s posodo inhibitorja in prvim polnjenjem (25 kg Irgatreat MF CF5), dozirno črpalko, nivojnimi stikali, impulznim vodomerom DN 25, kabelskim povezavo in vso opremo na tlačni in sesalni strani, zagonom vse npr. MAKCMC PRODOS 3
| kompl | kompl | 1 |  | 0
1.55 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 3 |  | 0
1.56 | Vodomer za hladno vodo za kontrolo pretoka skozi mehčalno napravo, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
| DN20 | kos | 1 |  | 0
1.57 | Ventil za hidravlično uravnovešenje: za prednastavitev pretokov na ogrevalnih vejah (vgradi se na povratek), skupaj s spojnim in tesnilnim materialom in rezanjem obstoječe cevi ter popravilom izoalacije (ustreza n.pr. IMI International, tip STAD-navojni oz. STAF-prirobnični )
| STAF 10-40 DN50 | kpl | 2 |  | 0
1.58 | Regulator tlačne razlike za regulacijo tlačne razlike na posameznih vejah in vzdrževanje konstantne tlačne razlike med predtokom in povratkom, skupaj s spojnim in tesnilnim materialomin rezanjem obstoječe cevi ter popravilom izolacije (ustreza n.pr. IMI International, tip STAD-vgradnja skupaj s STAP(F) iz prejšnje pozicije)
| STAD DN50 | kpl | 2 |  | 0
Sekundarni del - STV
1.59 | AP 1500 l - hranilnik sanitarne vode brez prenosnika toplote
- jekleni bojler s steklokeramičnim zaščitnim premazom za boljšo
higieno vode ter še dodatno zaščito pred vodnim kamnom
- vgrajen termometer
- vgrajena potopna tulka za tipalo
- varnostni ventil
- priključek za cirkulacijski vod
- možnost montaže elektro grelca
- vgrajena zaščitna magnezija anoda
Tehnični podatki:
- neto masa: 388 kg
- izolacija NEODUL 100 mm
- maksimalna delovna temperatura 95 °C
- delovni tlak bojlerja: 8 bar
- višina z izolacijo: 2399 mm
- premer brez izolacije: 1100 mm
| - premer z izolacijo: 1300 mm | 1
| Električni grelnik moči 6 kW, priključek G 2'', dolžina 520 mm, | 1
trifazno napajanje (400 V), nerjaveče jeklo
| Termostat za električni grelnik | 1
|  | kompl | 2 |  | 0
1.6 | Cirkulacijska črpalka za STV z protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z FR regulacijo za izbiro hitrosti 3,96 m3/h, 40kPa npr. GRUNDFOS MAGNA 3 32-80 N
|  | kompl | 1 |  | 0
1.61 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN50 | kos | 16 |  | 0
| DN80 | kos | 4 |  | 0
1.62 | Cirkulacijska črpalka Grundfos MAGNA 1 32-80N, z elektronsko regulacijo vrtljajev, komplet s holandci, tesnilnim materialom, časovnikom za izklop ure ponoči in montažnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0
1.63 | Nepovratni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
1.64 | Varnostni ventil za vodo - navojni, tlak odpiranja 8 bar, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 |  | 0
1.65 | Manometer, 0-10 bar, komplet z manometersko pipico, o-ringom in vgradnjo v cevovod
|  | kompl | 2 |  | 0
1.66 | Termometer, 0-120 C, komplet s pritrdilnim materialom in vgradnjo v cevovod
|  | kompl | 3 |  | 0
1.67 | Raztezna posoda za sanitarno vodo, p=10 bar, volumen 100 l, pretočne izvedbe, komplet z servisnim ventilom
|  | kompl | 2 |  | 0
1.68 | Avtomatski samočistilni filter za hladno vodo, PN16, priključki 6/4", filter 90 µm, (npr. COSMO B2 DN40, zastopa Tehnofan Ljubljana)
|  | kompl | 1 |  | 0
1.69 | Mehčalna naprava za mehčanje sanitarne vode z doziranjem glede na pretok, sestoječa iz: (kot npr. TKI Hrastnik Microdos ali odgovarjajoče)
- dozirne črpalke Concept 1601 PP1
- nepovratnega dozirnega ventila
- nepovratnega zapornega ventila
- varnostnega nivojnega stikala
- kontaktnega vodnega števca z impulzom LV-2, 6 m3/h, 1"
- posode z MICRODOS raztopino 20 l
- z kabelsko povezavo internih tipal in regulacijske opreme
komplet z montažnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
1.7 | Daljinski merilnik tlaka npr. DANFOSS MBS 3000 0-6 bar z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
|  | kos | 3 |  | 0
1.71 | Večplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plaščem, (npr.Valsir Mixal), izdelana v skladu z EN ISO 21003-1, za povezavo instacije pitne vode v kurilnici, komplet z fitingi iz medenine. Cev je predizolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb.19 mm HV in 19 mm TV, CV
| DN40 (ø50 x 4) | m' | 52 |  | 0
| DN32 (ø40 x 3,5) | m' | 24 |  | 0
| DN20 (ø20x2,6) | m' | 24 |  | 0
Demontažne dela
1.72 | Praznjenje ogrevalnega sistema V=16m3 | kpl | 1 |  | 0
1.73 | Zapiranje, praznjenje in vodovodne instalacije, V=3m3 | kpl | 1 |  | 0
1.74 | Demontaža in odvoz obstoječe toplotne podpostaje (G=2000kg), skupaj z vso pripadajočo varnostno in drugo tehnično opremo, izolacijo, | kpl | 1 |  | 0
1.75 | Demontaža jeklene šivne cevi vključno z obešalnim materialom in konzolami, vključno izolacija iz mineralne volne v Al-oklepu
| DN32-65 | m | 120 |  | 0
1.76 | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječih bojlerjev z izolacijo (1500l) | kom | 2 |  | 0
1.77 | Demontaža in odvoz na deponijo obstoječe prezračevalne naprave za kuhinjo (1500kg), vgradnja zaščitne rešetke 500/400 mm tip npr AZR-3 v obstoječo dovodno odprtino prez. Naprave | kompl | 1 |  | 0
1.77 | Čiščenje in priprava površin | kpl | 1 |  | 0
Splošne postavke
1.78 | Tlačna in trdnostna preizkušnja ogrevanje z hladnim vodnim tlakom 4 bar v času 2 uri, dovoljena odstopanja 2% ter izpihovanjem ecvovoda
Tlačna in trdnostna preizkušnja vdodvod z hladnim vodnim tlakom 10 bar v času 2 uri, dovoljena odstopanja 2% ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 1 |  | 0
1.79 | PP cev kot npr. Pipelife, z dodatki fazonske kose, na odrezke in tesnilnim, spojnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (npr. MUPRO)
| DN50 | m' | 12 |  | 0
| DN32 | m' | 22 |  | 0
1.8 | Priklop nove TP na obstoječe veje z montažno priključnim materialom: - veja telovadnica DN 80 2x - veja radiatorji sever DN 80 2x - veja radiatorji jug DN 80 2x - veja HV, TV DN 50, CV DN32 - vročevod DN 100 2x - veja grelnik nape DN 40 2x
|  | kompl | 1 |  | 0
1.81 | Priklop odzračevalnih vodov na obstoječi sifon
|  | kompl | 1 |  | 0
1.82 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0