## REKAPITULACIJA
| naročnik: | Občina Kamnik
| projekt: | Vzpostavitev novih kolesarskih postaj v Občini Kamnik
REKAPITULACIJA
| 1. | POSTAJA PEROVO | 0
| 1.1 | URBANA OPREMA PEROVO | 0
| 1.2 | ELEKTRO PEROVO | 0
|  | SKUPAJ 1 | 0
| 2. | ARBORETUM | 0
| 2.1 | URBANA OPREMA ARBURETUM | 0
| 2.2 | ELEKTRO ARBORETUM | 0
|  | SKUPAJ 2 | 0
| SKUPAJ 1 + 2: |  | 0
|  | Nepredvidena dela 10% | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
Opomba:
Ponudbene cene morajo vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila (skladno z razpisnimi pogoji in pogoji gradbene pogodbe) vključno s stroški: razpiranjem izkopov med gradnjo in izvajanje del pod prometom, ureditev oziroma organizacijo gradbišča, črpanje vode, polivanje trase z vodo v času gradnje, zakoličbo vseh komunalnih vodov z vpisom v gradbeni dnevnik s strani vseh upravljalcev posameznega komunalnega voda, pripravo elaborata za cestno zaporo s pridobitvijo ustreznega dovoljenja, postavitev in vzdrževanje cestne zapore ter odstranitev po končani gradnji, izvedba potrebnih obvozov zaradi zapore ceste, čiščenje in premaz stikov z ustrezno bitumensko pasto, geomehanski pregled, izdelavo PID-a v 3 izvodih (papirnata + elektronska verzija) in NOV v 3 izvodih, itd... Ponudnik mora pred oddajo ponudbe sam preveriti pravilnost formul in v primeru zaznane računske napake o tem obvestiti naročnika.

## 1.PEROVO
SISTEM IZPOSOJE JAVNIH KOLES KAMNIK
1. POSTAJA Perovo
1. | Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost
1.1 | PREDDELA | [5 empty] | Petan- Mitnčar | Urbanec- Prestor | Pajk- Most
1.1.1 | Zakoličba robnih točki in postavitev gradbenih profilov | kos | 1 |  | 0 |  | 750 | 140 | 550
1.1.2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 15 cm, nakladanje in odvoz v deponijo izvajalca | m2 | 21.3 |  | 0 |  | 1150 | 573 | 2380
1.1.3 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 15 cm | m1 | 26 |  | 0 |  | 100 | 37 | 20
| SKUPAJ : PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1.2.1 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom napooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca, z vsemi stroški trajnega deponiranja. Ločevanje živice od mrtvice. | m3 | 4.26 |  | 0 |  | 3588 | 772 | 3025
1.2.2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije, planiranje, valjanje v točnosti +- 3cm | m2 | 21.3 |  | 0 |  | 5140 | 1080 | 4400
| SKUPAJ : ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | BETONSKA DELA
1.3.1 | Opaž roba temelja in AB plošče nosilne konstrukcije stojal s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem lesa, vsemi pomožnimi deli in prenosi, h=20cm. | m1 | 26 |  | 0
0
0
1.3.2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v deb. 5 cm, pod betonsko AB ploščo, z vsemi pomžnimi deli | m2 | 1.065 |  | 0
1.3.3 | Dobava armaturnih mrež MAG Q 283, z ravnanjem, rezanjem, krivljenjem, polaganjem, vezanjem, prenosi do mesta vgraditve in pomožnimi deli, polaganje zgoraj in spodaj | kg | 345 |  | 0
1.3.4 | Dobava in vgrajevanje metličenega betona C25/30XC 4, XF4, XD3 v deb. 20cm- armiranobetonska talna plošča, z vsemi pomožnimi deli in prenosi -, poraba betona 0,2m3/m2 | m3 | 4.2 |  | 0
1.3.5 | Izvedba prečne dilatacije v AB plošči z zarezom v beton globine 3,0 cm do zaščitne plasti in kitanjem le te z trajno elastičnim univerzalnim kitom, na dolžini 3,m | m1 | 5.55 |  | 0
1.3.6 | Izdelava betonskega temelja za terminal ter temelj kolesarnice C20/25, vključno z dodatnim izkopom, zasipom, minimalno armaturo , mreža Q189, in vsemi pomožnimi deli | m3 | 0.85 |  | 0
| SKUPAJ : BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | OPREMA
1.4.1 | Prefabricirana betonska klop z lesenim sedalom iz macesnovih deščic na kovinskem podstavku | kom | 1 |  | 0 | 890 | 3220 | 562 | 2090
1.4.2 | Kovinski količek | kom | 3 |  | 0 |  | 3363 | 830 | 3282.5
| SKUPAJ : OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 1.1 Urbana oprema
SISTEM IZPOSOJE JAVNIH KOLES KAMNIK
1.2 Urbana oprema
| Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost
1.2 | PROMETNA OPREMA
1.2.1 | Izdelava temelja iz cementnega betona , globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 2 |  | 0
1.2.2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.3 | Dobava in pritrditev pravokotnega obvestilnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, velikosti do 0,40m2 | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ : PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : URBANA IN PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0

## 1.2 Elektro PEROVO
1.3 POPIS DEL IN MATERIALA
PEROVO
Predmet popisa je ureditev napajalnih priključkov za polnilno postajo za kolesa, in sicer v obsegu tras in priključnih kablov. Oprema in priključitev postaje v popisu ni zajeta!
| Vrsta materiala in storitve | Enota | Količina | Cena na en. | Vrednost
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije in označitev obstoječih komunalnih vodov (SN, NN vodi, plin, javna razsvetljava, telekomunikacije, vodovod, fekalna, meteorna kanalizacija …) | m | 10 |  | 0
2 | Betonski jašek izdelan iz betonske cevi Ø60 cm, globine 100 cm, s pripadajočo betonsko ploščo z LŽ pokrovom 50x50cm, 250kN, z napisom "javna razsvetljava", nivo pokrova izveden na ustrezni višini glede na zaključno plast,
- jašek izveden v asfaltiranem ali betoniranem območju,
- pozicija vključuje izkop gradbene jame, odvoz odvečnega materiala, betoniranje s C20/25( MB25), navezavo na cevi kabelske kanalizacije, zasipanje, nabijanje v plasteh; finalna ureditev terena je predmet gradb. načrta
| skupaj | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava betonskega temelja razsvetljavnega drogu, pozicioniran z ustreznim odmikom od roba vozišča oz. robnika (min. 0,5m), skladno s priloženimi risbami in statično preverbo ter navodili dobavitelja drogov, komplet s sledečimi lastnostmi in sestavljen iz:
- betonski temelj za razsvetljavni drog višine do 6 m, izveden v utrjenem terenu, temelj dim. 70x70x100(g) cm ali enakovredno, skladno z direktivami dobavitelja drogov, vključno:
- betonska cev Ø20 cm za vstavitev droga, višine 0,8 m, vbetonirana v temeljno podlogo iz betona in s prehodi cevi za uvlek kablov
- pozicija vključuje izkop gradbene jame, odvoz odvečnega materiala, betoniranje s C20/25( MB25), navezavo na cevi kabelske kanalizacije, zasipanje, nabijanje v plasteh ter ureditev terena v prvotno stanje,
| skupaj | kos | 1 |  | 0
4 | Izkop kabelskega jarka z upoštevanjem ovir, v terenu IV. ktg. (cestišče, parkirišče), dobava in položitev opozorilnega traku, zasipanje, utrjevanje z nabijanjem v plasteh, planiranje, odvoz odvečnega materiala in vzpostavitev prvotnega stanja
| - ročni izkop, dimenzij 0,8 x 0,3 m | m | 10 |  | 0
5 | Izdelava 0,4 kV kabelske kanalizacije, dvoslojna PEHD zvijava PVC cev rdeče barve, obsuta z drobnim peskom 10 cm pod in nad cevmi
| - 2x PEHD Ø50 mm | m | 5 |  | 0
| - 1x PEHD Ø50 mm | m | 10 |  | 0
6 | Izdelava prehoda preko stene obstoječega jaška debeline do 0,2m, za uvod cevi 2x Ø50mm, komplet z vodotesno tesnitvijo cevi in kabla, vse v dogovoru z odgovornim nadzornikom gradbenih del | kpl | 1 |  | 0
7 | Transport, zavarovanje objekta, pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0
8 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 10 | 0 | 0
9 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški | % | 5 | 0 | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ | € |  |  | 0
MONTAŽNA DELA
10 | Dodatno vgrajeno v obstoječe prižigališče javne razsvetljave, prostostoječa omarica, v dogovoru z odgovornim upravljavcem oz. vzdrževalcem, predpisno ožičeno in označeno ter z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
| - priključitev napajanja na obstoječi napajalni letvi razdelilnika, vključno s pripadajočim napajalnim kablom preseka do 5x10 mm2, dolžine do 2m ter spojno opremo | kpl | 1 |  | 0
| - varovalčno ločilno podnožje Tytan, tripolno, montirano na montažno letev, z ustrezno zaščito pred dotikom, komplet z varovalkami po enopolni shemi | kpl | 1 |  | 0
| - digitalni merilnik delovne električne energije, trifazni, dvotarifni, 63A, za direktno priključitev, montiran na montažno letev, z ustrezno zaščito pred dotikom | kpl | 1 |  | 0
| - priključitev izvodnega kabla preseka do 5x6 mm2, kompletno s pripadajočo spojno opremo | kpl | 1 |  | 0
| - vrstne sponke, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1 |  | 0
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
11 | Demontaža in odklop obstoječe svetilke na 4 m drogu, vključno z začasno prespojitvijo nap. kablov Al do 4x16 mm2 ter odstranitvijo droga, kompletno z odvozom na deponijo po direktivah investitorja | kpl | 1 |  | 0
12 | Nadgradna razvodna zunanja doza za izvedbo spoja dovodnega kabla preseka do 5x6 mm2 in dveh odcepov do 4x2,5 mm2, stopnja zaščite IP65, iz UV stabilnega plastičnega materiala ali kovine, montirana v zunanjem jašku ca. 20 cm pod zgornjim nivojem, kompletno z uvodnicami in potrebno montažno ter spojno opremo | kpl | 1 |  | 0
13 | Priključitev kabla preseka do 3x2,5 v drogu svetilke javne razsvetljave, za napajanje kamere in WiFi točke, po navodilih dobaviteljev opreme, kompletno s potrebno spojno opremo, vodotesno dozo in izvedbo uvoda kablov v drog | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža videonadzorne opreme na drogu zunanje razsvetljave, kompletno s priključitvijo, s sledečimi karakteristikami in opremo:
| - IP kamera za zunanjo montažo, z notranjim pomnilnikom, 4 MP, dnevno-nočna, osvetlitev IR 30m, širokokotna, temperaturno območje delovanja -20°C – +50°C, s spominsko kartico 128 GB za avtonomno snemanje, priključena na LAN omrežje preko F/UTP kabla, kompletno s pripadajočim napajalnikom v ustreznem zunanjem ohišju oz. notranjosoti droga, vodotesnim uvodom kabla preko droga, montažno konzolo za drog ter priključitvijo na napajalni kabel 230V, stopnja zaščite IP66, pozicija vključuje tudi parametriranje kamere in oddaljeni dostop po navodilih naročnika in upravljavca nadzora | kos | 1
| - dobava in montaža pregibnih instalacijskih cevi za zunanjo montažo, v kompletu s pritrdilnim materialom | m | 5
| - vključno s pripadajočo prilagoditvijo stebra, priprave vodotesnih prehodov kablov, priključnimi kabli na drogu in montažnimi objemkami ter zaščitnimi cevmi, priklopom na 230 V napajanje | kpl | 1
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
15 | Valjanec FeZn 25x4 mm položen v delno zasut kabelski jarek, vključno z izvodi do kandelabrov in ostalih kovinskih mas na trasi, kompletno s potrebnimi križnimi Rf sponkami za medsebojne spoje valjanca v zemlji oz. jaških | m | 20 |  | 0
16 | Križna spojka za medsebojne spoje valjanca v zemlji | kos | 5 |  | 0
17 | Izdelava galvanskega spoja ozemljila FeZn 25x4 mm na kovinsko maso ob trasi, povprečne dolžine ca. 2 m, kompletno s potrebnim spojnim priborom | kos | 2 |  | 0
18 | Izdelava galvanskega spoja ozemljila FeZn 25x4 mm na drog z dvema vijakoma M8 mm, vključno z antikorozivno zaščito, izvedeno v območju prehoda valjanca iz terena v dolžini ca. 20 cm | kos | 1 |  | 0
19 | Izdelava galvanskega spoja nadzornega terminala postaje na ozemljilo FeZn 25x4 mm z zvijavo žico rum/zel barve preseka 10 mm2, povprečne dolžine 2 m, kompletno s potrebno spojno opremo in antikorozivno zaščito | kos | 1 |  | 0
20 | Priključni napajalni vod sistema zunanje razsvetljave oz. postajališč, uvlečen v pripravljeno kabelsko kanalizacijo ali kanale, sledečih tipov ali enakovredno:
| - FG16OR16 5x6 mm2 | m | 60 |  | 0
| - FG16OR16 do 5x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| - FG16OR16 3x2,5 mm2 | m | 7 |  | 0
21 | Komunikacijski podatkovni vod, uvlečen v pripravljeno kabelsko kanalizacijo ali kanale, sledečih tipov ali enakovredno:
| - U/FTP cat. 6 | m | 15 |  | 0
22 | Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve, položen med kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala zaključen s kabelskim čevljem
| - H05V-R 16 mm2 | m | 10 |  | 0
| - H05V-R 10 mm2 | m | 10 |  | 0
23 | Transport, zavarovanje objekta, pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0
24 | Meritve izvedenih vodov, vključno z izdajo ustreznih zakonsko določenih poročil s strani pooblaščenega podjetja:
- izolacijske upornosti;
- prehodne upornosti združene ozemljitve;
- ustreznosti galvanskih spojev;
- upornosti kratkostičnih impedanc;
| - padcev napetosti na koncu vodov; | kpl | 1 |  | 0
25 | Priprava podatkov oz. korekcij PZI načrta za izdelavo načrta izvedenih del (PID) ter oddaja projektantu | kpl | 1 |  | 0
26 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za potrebe obratovanja in vzdrževanja ter pridobivanja up. dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
27 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 10 | 0 | 0
28 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov | % | 5 | 0 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ | € |  |  | 0
URBANA OPREMA
29 | Dobava in montaža razsvetljavnega droga v pripravljen cevni temelj, za svetlo višino svetilke 6 m, vročecinkani drog, komplet z vsemi montažnim deli, skladno s priloženim detajlom ter s pripadajočo opremo, komplet z:
| - vroče cinkani kandelaber ustrezne višine za navedeno svetlo višino glede na globino temelja, komplet s pripadajočo električno inštalacijo za napajanje ter priključnim in montažnim priborom (priključna garnitura za 3F+N+PE priklop, ena odcepna varovalka) | kpl | 1
| - tipska montažna konzola za montažo dveh cestnih svetilk na vrhu droga, skladna z izbranimi vrstami svetilk in vrsto droga, z razmakom 180 ° | kos | 1
Vse skupaj ožičeno, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo in ozemljitveni sistem
| skupaj | kos | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža tehnične cestne LED svetilke s sledečimi karakteristikami:
- svetilka 230 V, ca. 55 W, ca. 5000 lm, barva svetlobe 3000K, indeks CRI min. 70, stopnja zaščite IP66, IK09, ustreza proizvod Disano 3275 Mini Stelvio, ustreznega tipa glede na fotometrične izračuna, ali enakovredno, garancija proizvajalca min. 5 let
- vključno s pripadajočim LED napajalnikom s samodejnim 50 % reduciranim obratovanjem preko noči
| skupaj | kos | 2 |  | 0
31 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 10 | 0 | 0
32 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov | % | 5 | 0 | 0
| URBANA OPREMA SKUPAJ | € |  |  | 0
PEROVO ZBIRNO
| GRADBENA DELA | € |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA | € |  |  | 0
| URBANA OPREMA | € |  |  | 0
| PEROVO SKUPAJ brez DDV | € |  |  | 0
| Davek na dodano vrednost 22 % | € |  |  | 0
| PEROVO SKUPAJ z DDV | € |  |  | 0

## 2. ARBORETUM
SISTEM IZPOSOJE JAVNIH KOLES KAMNIK
2. POSTAJA Arboretum
| Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost
1.1 | PREDDELA | [5 empty] | Petan- Mitnčar | Urbanec- Prestor | Pajk- Most
1.1.1 | Zakoličba robnih točki in postavitev gradbenih profilov | kos | 15 |  | 0 |  | 750 | 140 | 550
1.1.2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 15 cm, nakladanje in odvoz v deponijo izvajalca | m2 | 15 |  | 0 |  | 1150 | 573 | 2380
1.1.3 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 15 cm | m1 | 18 |  | 0 |  | 100 | 37 | 20
1.1.4 | Porušitev in odstranitev betonskih robnikov, nakladanje in odvoz v deponijo izvajalca | m1 | 6 |  | 0
| SKUPAJ : PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1.2.1 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom napooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca, z vsemi stroški trajnega deponiranja. Ločevanje živice od mrtvice. | m3 | 4 |  | 0 |  | 3588 | 772 | 3025
1.2.2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije, planiranje, valjanje v točnosti +- 3cm | m2 | 20 |  | 0 |  | 5140 | 1080 | 4400
1.2.3 | Razsipanje humusa iz gradbiščne deponije in razstiranje po robu tlakovanih površin skupaj z dobavo in sejanjem travnega semena | m2 | 5 |  | 0
| SKUPAJ : ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | BETONSKA DELA
1.3.1 | Opaž roba temelja in AB plošče nosilne konstrukcije stojal s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem lesa, vsemi pomožnimi deli in prenosi, h=20cm. | m1 | 22 |  | 0
1.3.2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v deb. 5 cm, pod betonsko AB ploščo, z vsemi pomžnimi deli | m2 | 1 |  | 0
1.3.3 | Dobava armaturnih mrež MAG Q 283, z ravnanjem, rezanjem, krivljenjem, polaganjem, vezanjem, prenosi do mesta vgraditve in pomožnimi deli, polaganje zgoraj in spodaj | kg | 345 |  | 0
1.3.4 | Dobava in vgrajevanje metličenega betona C25/30XC 4, XF4, XD3 v deb. 20cm- armiranobetonska talna plošča, z vsemi pomožnimi deli in prenosi -, poraba betona 0,2m3/m2 | m3 | 4 |  | 0
1.3.5 | Izvedba prečne dilatacije v AB plošči z zarezom v beton globine 3,0 cm do zaščitne plasti in kitanjem le te z trajno elastičnim univerzalnim kitom, na dolžini 3,m | m1 | 8 |  | 0
1.3.6 | Izdelava betonskega temelja za terminal ter temelj kolesarnice C20/25, vključno z dodatnim izkopom, zasipom, minimalno armaturo , mreža Q189, in vsemi pomožnimi deli | m3 | 0.85 |  | 0
1.3.7 | Doba in vgraditev prefabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25cm, dolžine 100 cm, betonska podlaga 10cm, C16/20, komplet z vsemi zemeljskimi in betonskimi deli ter stičenje s FCM 1:2. | m1 | 6 |  | 0
| SKUPAJ : BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1.4.1 | Vgraditev tamponskega nasipa s kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh skupaj z dobavo | m3 | 2.5 |  | 0 | 890 | 3220 | 562 | 2090
1.3.2 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 4 cm | m2 | 2 |  | 0 |  | 3363 | 830 | 3282.5
1.3.3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 40 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 3163 | 830 | 3162.5
| SKUPAJ : VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2.1 Urbana oprema
SISTEM IZPOSOJE JAVNIH KOLES KAMNIK
2.1 Urbana oprema
| Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost
2.1 | PROMETNA OPREMA
2.1.1 | Izdelava temelja iz cementnega betona , globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 2 |  | 0
2.1.2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 2 |  | 0
2.1.3 | Dobava in pritrditev pravokotnega obvestilnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, velikosti do 0,40m2 | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ : PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ : URBANA IN PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0

## 2.2 Elektro Arboretum
2.3 ARBORETUM
Predmet popisa je ureditev napajalnih priključkov za polnilno postajo za kolesa, in sicer v obsegu tras in priključnih kablov. Oprema in priključitev postaje v popisu ni zajeta!
| Vrsta materiala in storitve | Enota | Količina | Cena na en. | Vrednost
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije in označitev obstoječih komunalnih vodov (SN, NN vodi, plin, javna razsvetljava, telekomunikacije, vodovod, fekalna, meteorna kanalizacija …) | m | 13 |  | 0
2 | Betonski jašek izdelan iz betonske cevi Ø60 cm, globine 100 cm, s pripadajočo betonsko ploščo z LŽ pokrovom 50x50cm, 250kN, z napisom "javna razsvetljava", nivo pokrova izveden na ustrezni višini glede na zaključno plast,
- jašek izveden v asfaltiranem ali betoniranem območju,
- pozicija vključuje izkop gradbene jame, odvoz odvečnega materiala, betoniranje s C20/25( MB25), navezavo na cevi kabelske kanalizacije, zasipanje, nabijanje v plasteh; finalna ureditev terena je predmet gradb. načrta
| skupaj | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava betonskega temelja razsvetljavnega drogu, pozicioniran z ustreznim odmikom od roba vozišča oz. robnika (min. 0,5m), skladno s priloženimi risbami in statično preverbo ter navodili dobavitelja drogov, komplet s sledečimi lastnostmi in sestavljen iz:
- betonski temelj za razsvetljavni drog višine do 6 m, izveden v raščenem terenu oz. zelenici, temelj dim. 70x70x100(g) cm ali enakovredno, skladno z direktivami dobavitelja drogov, vključno:
- betonska cev Ø20 cm za vstavitev droga, višine 0,8 m, vbetonirana v temeljno podlogo iz betona in s prehodi cevi za uvlek kablov
- pozicija vključuje izkop gradbene jame, odvoz odvečnega materiala, betoniranje s C20/25( MB25), navezavo na cevi kabelske kanalizacije, zasipanje, nabijanje v plasteh ter ureditev terena v prvotno stanje,
| skupaj | kos | 1 |  | 0
4 | Izkop kabelskega jarka z upoštevanjem ovir, v terenu IV. ktg. (cestišče, parkirišče), dobava in položitev opozorilnega traku, zasipanje, utrjevanje z nabijanjem v plasteh, planiranje, odvoz odvečnega materiala in vzpostavitev prvotnega stanja
| - strojni izkop, dimenzij 0,8 x 0,3 m | m | 5 |  | 0
5 | Izkop kabelskega jarka z upoštevanjem ovir, v terenu III. ktg. (zelenice), dobava in položitev opozorilnega traku, zasipanje, utrjevanje z nabijanjem v plasteh, planiranje, odvoz odvečnega materiala in vzpostavitev prvotnega stanja
| - strojni izkop, dimenzij 0,8 x 0,3 m | m | 10 |  | 0
| - ročni izkop, dimenzij 0,6 x 0,3 m | m | 6 |  | 0
6 | Izdelava 0,4 kV kabelske kanalizacije, dvoslojna PEHD zvijava PVC cev rdeče barve, obsuta z drobnim peskom 10 cm pod in nad cevmi
| - 2x PEHD Ø50 mm | m | 16 |  | 0
7 | Izdelava prehoda preko temelja stavbe debeline do 0,6m, za uvod cevi 2x Ø50mm, komplet z vodotesno tesnitvijo cevi in kabla, vse v dogovoru z odgovornim nadzornikom gradbenih del | kpl | 1 |  | 0
8 | Transport, zavarovanje objekta, pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0
9 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 10 | 0 | 0
10 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški | % | 5 | 0 | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ | € |  |  | 0
MONTAŽNA DELA
11 | Dodatno vgrajeno v obstoječo notranjo razdelilno omarico objekta, v dogovoru z odgovornim upravljavcem oz. vzdrževalcem ali enakovredno vgrajeno v ustrezno nadgradno ohišje iz plastične mase, IP44, predpisno ožičeno in označeno ter z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
| - priključitev napajanja na obstoječi napajalni letvi razdelilnika, vključno s pripadajočim napajalnim kablom preseka do 5x10 mm2, dolžine do 2m ter spojno opremo | kpl | 1 |  | 0
| - varovalčno ločilno podnožje Tytan, tripolno, montirano na montažno letev, z ustrezno zaščito pred dotikom, komplet z varovalkami po enopolni shemi | kpl | 1 |  | 0
| - priključitev izvodnega kabla preseka do 5x6 mm2, kompletno s pripadajočo spojno opremo | kpl | 1 |  | 0
| - vrstne sponke, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1 |  | 0
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
12 | Razdelilna omarica postaje, nadgradna tipska omarica iz plastične mase, dim. ca. 400x400x100 mm, montirana na steno, izdelana po direktivnem detajlu, zaprta s tipskimi enokrilnimi vrati, izvedena v zaščitni stopnji IP 44, predpisno ožičena, ozemljena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
| - tripolno bremensko glavno stikalo 40 A za montažo na letev, vključno priključitev kabla preseka do 5x6 mm2, kompletno s pripadajočo spojno opremo | kpl | 1 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik razreda C , 15kA(8/20ms), 275V | kpl | 4 |  | 0
| - digitalni merilnik delovne električne energije, trifazni, dvotarifni, 63A, za direktno priključitev, montiran na montažno letev, z ustrezno zaščito pred dotikom | kpl | 1 |  | 0
| - trifazni instalacijski odklopnik tip C 16 A | kos | 1 |  | 0
| - enofazni instalacijski odklopnik tip C 10 A | kos | 2 |  | 0
| - svetlobni rele 230 V z 10 A relejskim kontaktom ter pripadajočim senzorjem montiranim na fasadi (indikacija naravne osvetljenosti - zastrt pred svetlobo okoliških svetilk), s ca. 1 min zakasnitvijo vklopa in izklopa, vklop pri ca. 10 lux | kpl | 1 |  | 0
| - priključitev izvodnega kabla preseka do 5x2,5 mm2, kompletno s pripadajočo spojno opremo | kpl | 1 |  | 0
| - priključitev izvodnega kabla preseka do 3x2,5 mm2, kompletno s pripadajočo spojno opremo | kpl | 2 |  | 0
| - vrstne sponke, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1 |  | 0
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
13 | Priključitev F/UTP cat. 6 kabla na obstoječi RJ45 panel v obstoječem IKT vozlišču, ali enakovredno montaža nadgradne vtičnice RJ45, cat. 6, v dogovoru z odgovornim upravljavcem oz. vzdrževalcem | kpl | 1 |  | 0
14 | Priključitev kabla preseka do 3x2,5 v drogu svetilke javne razsvetljave, za napajanje kamere in WiFi točke, po navodilih dobaviteljev opreme, kompletno s potrebno spojno opremo, vodotesno dozo in izvedbo uvoda kablov v drog | kpl | 2 |  | 0
15 | Dobava in montaža videonadzorne opreme na drogu zunanje razsvetljave, kompletno s priključitvijo, s sledečimi karakteristikami in opremo:
| - IP kamera za zunanjo montažo, z notranjim pomnilnikom, 4 MP, dnevno-nočna, osvetlitev IR 30m, širokokotna, temperaturno območje delovanja -20°C – +50°C, s spominsko kartico 128 GB za avtonomno snemanje, priključena na LAN omrežje preko F/UTP kabla, kompletno s pripadajočim napajalnikom v ustreznem zunanjem ohišju oz. notranjosoti droga, vodotesnim uvodom kabla preko droga, montažno konzolo za drog ter priključitvijo na napajalni kabel 230V, stopnja zaščite IP66, pozicija vključuje tudi parametriranje kamere in oddaljeni dostop po navodilih naročnika in upravljavca nadzora | kos | 1
| - dobava in montaža pregibnih instalacijskih cevi za zunanjo montažo, v kompletu s pritrdilnim materialom | m | 5
| - vključno s pripadajočo prilagoditvijo stebra, priprave vodotesnih prehodov kablov, priključnimi kabli na drogu in montažnimi objemkami ter zaščitnimi cevmi, priklopom na 230 V napajanje | kpl | 1
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
16 | Valjanec FeZn 25x4 mm položen v delno zasut kabelski jarek, vključno z izvodi do kandelabrov in ostalih kovinskih mas na trasi, kompletno s potrebnimi križnimi Rf sponkami za medsebojne spoje valjanca v zemlji oz. jaških | m | 30 |  | 0
17 | Križna spojka za medsebojne spoje valjanca v zemlji | kos | 5 |  | 0
18 | Izdelava galvanskega spoja ozemljila FeZn 25x4 mm na kovinsko maso ob trasi, povprečne dolžine ca. 2 m, kompletno s potrebnim spojnim priborom | kos | 2 |  | 0
19 | Izdelava galvanskega spoja ozemljila FeZn 25x4 mm na drog z dvema vijakoma M8 mm, vključno z antikorozivno zaščito, izvedeno v območju prehoda valjanca iz terena v dolžini ca. 20 cm | kos | 1 |  | 0
20 | Izdelava galvanskega spoja nadzornega terminala postaje na ozemljilo FeZn 25x4 mm z zvijavo žico rum/zel barve preseka 10 mm2, povprečne dolžine 2 m, kompletno s potrebno spojno opremo in antikorozivno zaščito | kos | 1 |  | 0
21 | Izdelava galvanskega spoja el. omarice na ozemljilo FeZn 25x4 mm z zvijavo žico rum/zel barve preseka 10 mm2, povprečne dolžine 5 m, kompletno s potrebno spojno opremo in antikorozivno zaščito | kos | 1 |  | 0
22 | Priključni napajalni vod sistema zunanje razsvetljave oz. postajališč, uvlečen v pripravljeno kabelsko kanalizacijo ali kanale, sledečih tipov ali enakovredno:
| - FG16OR16 5x6 mm2, kompletno s potrebno opremo za nadgradno montažo (pregibna mehansko odporna cev (Euroflex), inš. PVC kanal, ali enakovredno | m | 50 |  | 0
| - FG16OR16 5x2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
| - FG16OR16 3x2,5 mm2 | m | 45 |  | 0
23 | Komunikacijski podatkovni vod, uvlečen v pripravljeno kabelsko kanalizacijo ali kanale, sledečih tipov ali enakovredno:
| - U/FTP cat. 6, kompletno s potrebno opremo za nadgradno montažo (pregibna mehansko odporna cev (Euroflex), inš. PVC kanal, ali enakovredno | m | 50 |  | 0
| - U/FTP cat. 6 | m | 15 |  | 0
24 | Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve, položen med kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala zaključen s kabelskim čevljem
| - H05V-R 16 mm2 | m | 15 |  | 0
| - H05V-R 10 mm2 | m | 15 |  | 0
25 | Kabelska polica, perforirana in pocinkana, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom ter pripadajočimi pokrovi, prigrajena na konstrukcijske elemente objekta in spojena na vodnik izenačitve potenciala, dimenzij:
| - KP 100 mm | m | 15 |  | 0
26 | Instalacijski plastični togi kanal za nadgradno izvedbo inštalacije, vključno drobni montažni in pritrdilni material, dimenzij:
| - kanal dim. do 40x40 mm | m | 10 |  | 0
27 | Izdelava prehoda preko stene debeline do 0,4m, izvrtina premera do 30 mm, komplet s tesnitvijo, vse v dogovoru z odgovornim nadzornikom gradbenih del | kos | 4 |  | 0
28 | Transport, zavarovanje objekta, pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0
29 | Meritve izvedenih vodov, vključno z izdajo ustreznih zakonsko določenih poročil s strani pooblaščenega podjetja:
- izolacijske upornosti;
- prehodne upornosti združene ozemljitve;
- ustreznosti galvanskih spojev;
- upornosti kratkostičnih impedanc;
| - padcev napetosti na koncu vodov; | kpl | 1 |  | 0
30 | Priprava podatkov oz. korekcij PZI načrta za izdelavo načrta izvedenih del (PID) ter oddaja projektantu | kpl | 1 |  | 0
31 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za potrebe obratovanja in vzdrževanja ter pridobivanja up. dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
32 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 10 | 0 | 0
33 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov | % | 5 | 0 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ | € |  |  | 0
URBANA OPREMA
34 | Dobava in montaža razsvetljavnega droga v pripravljen cevni temelj, za svetlo višino svetilke 6 m, vročecinkani drog, komplet z vsemi montažnim deli, skladno s priloženim detajlom ter s pripadajočo opremo, komplet z:
| - vroče cinkani kandelaber ustrezne višine za navedeno svetlo višino glede na globino temelja, komplet s pripadajočo električno inštalacijo za napajanje ter priključnim in montažnim priborom (priključna garnitura za 3F+N+PE priklop, ena odcepna varovalka) | kpl | 1
| - tipska montažna konzola za montažo ene cestne svetilke na vrhu droga, skladna z izbranimi vrstami svetilk in vrsto droga | kos | 1
Vse skupaj ožičeno, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo in ozemljitveni sistem
| skupaj | kos | 1 |  | 0
35 | Dobava in montaža tehnične cestne LED svetilke s sledečimi karakteristikami:
- svetilka 230 V, ca. 55 W, ca. 5000 lm, barva svetlobe 3000K, indeks CRI min. 70, stopnja zaščite IP66, IK09, ustreza proizvod Disano 3275 Mini Stelvio, ustreznega tipa glede na fotometrične izračuna, ali enakovredno, garancija proizvajalca min. 5 let
- vključno s pripadajočim LED napajalnikom s samodejnim 50 % reduciranim obratovanjem preko noči
| skupaj | kos | 1 |  | 0
36 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 10 | 0 | 0
37 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov | % | 5 | 0 | 0
| URBANA OPREMA SKUPAJ | € |  |  | 0
2.3 ARBORETUM ZBIRNO
| GRADBENA DELA | € |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA | € |  |  | 0
| URBANA OPREMA | € |  |  | 0
| 2.3 ARBORETUM SKUPAJ brez DDV | € |  |  | 0
| Davek na dodano vrednost 22 % | € |  |  | 0
| 2.3 ARBORETUM SKUPAJ z DDV | € |  |  | 0