## SPLOŠNE IN POSEBNE STR. ZAHTEVE
SPLOŠNE IN POSEBNE STROKOVNE IN OSTALE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA
OPOZORILO: V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja prejete ponudbe iz ponudbene dokumentacije (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala,…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje posameznih opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, se ponudnik obveže v roku največ 14 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, brezplačno dostaviti brezplačen vzorec ponujene opreme, v najmanj 1 mesečno brezplačno testiranje. Na osnovi rezultatov testiranja se bo naročnik prepričal, ali ponujena oprema izpolnjuje opredeljene tehniške in strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije. Dopuščena je možnost testiranja kjerkoli v RS, s tem da poleg brezplačne demonstracije ponudnik prevzame tudi potne stroške naročnika na kraj ogleda/testiranj in nazaj, na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo storitve naročal sukcesivno, glede na svoje dejanske potrebe, zato se ne zavezuje, da bo naročil določeno količino ali vrsto storitve. Storitve bo naročal časovno in količinsko glede na svoje dejanske potrebe. V popisu del določene količine temeljijo na določenih količinah iz preteklih vzdrževalnih del in predvidevanj za vzdrževalne posege v prihodnjem obdobju. Predmet pogodbe so lahko tudi dela in material, ki se nanašajo na elemente, ki v času priprave predmetnega JN niso bili poznani iz vzroka nerazpoložljive dokumentacije izvedenih del, internih poslovnih odnosov med ponudniki in principa oz. zaradi nahajanja znotraj obstoječih zaprtih struktur na objektih ipd. Ob ugotovitvi njihovega dejanskega stanja morajo vse posledične posege odobriti strokovni nadzor, odgovorni vodja projekta in naročnik. Naročilo navedenih količin v tem popisu za naročnika ni zavezujoče, si bo pa prizadeval organizirati delovni proces in posledično naročiti količine, ki bodo čimbližje predvidenim količinam v popisih. Naročnik lahko naroči tudi ali večje ali manjše količine, kot so navedene v tem popisu, upoštevaje dejanske potrebe. Enotne cene ostanejo nespremenjene ne glede na naročene količine. Ponudnik se z oddajo ponudbe oziroma podpisom pogodbe odreka vsem zahtevkom zaradi odstopanja naročenih količin od navedenih v popisu del in materiala.
Ogled lokacije oziroma posameznega delovišča pred izdelavo ponudbe je obvezen, izbrani ponudnik oziroma izvajalec se obvezuje prejeti prijavo okvare oziroma potrebo po delih praviloma med 7. in 15. uro, vse delovne dni v letu. Izvajalec se mora udeležiti ogleda za izdelavo ponudbe v največ 24 urah od prejema povabila s strani pooblaščene osebe naročnika. Ponudbo za izvedbo del mora izvajalec posedovati po elektronski pošti, v do 48 urah od ogleda. Naročnik izjemoma dopušča daljši čas za oddajo ponudbe, upoštevaje kompleksnost, zahtevnost posameznega sklopa vzdrževanja. Ponudba za izvedbo del in po potrebi dogovorjena projektna dokumentacija mora biti predhodno potrjena s strani pooblaščenega inženirja-projektanta.
Izvajalec je dolžan že v fazi objave javnega naročila na Portalu javnih naročil skrbno preučiti vso objavljeno dokumentacijo in opozoriti na morebitne nejasnosti in pomanjkljivosti le-te ter od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila. Izvajalec je dolžan naročnika na morebitne nejasnosti, pomanjkljivosti, neskladja med zatečenim stanjem ter zahtevami tehniške regulative in dobre inženirske prakse opozoriti tudi kasneje, v fazi veljavnosti pogodbe ter izvajanja del na deloviščih naročnika. Opozoriti je dolžan pisno, v roku 3 dni po pristopu k izdelavi ponudbe. V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik.
Pri vsaki ponudbi se stranki dogovorita za primeren rok pričetka del in rok dokončanja del, upoštevaje delovni proces naročnika ter dobavne roke opreme. Čas izvajanja del se določi glede na najbolj ugoden termin za UKC-LJ in je lahko kadarkoli 365 dni na leto, 24 ur na dan. Za izvedbo posameznih elektro vzdrževalnih del se ponudnik oz. izbrani izvajalec obveže pričeti takoj oz. v roku do 3 (treh) dni od prejema obvestila, upoštevaje, da naročnikovi administrativni postopki v zvezi z izdajo naročilnic trajajo nekoliko dlje časa ter jih dokončati v roku do 30 dni, če ni dogovorjeno drugače.
Za izvajanje del, ki jih naročnik označi kot NUJNA (npr. da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi; da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela; da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter splošna varnost ) mora ponudnik takoj pričeti s sanacijo okvare, ugotavljanjem vzroka in zagotoviti čimkrajši reakcijski čas po prijavi okvare/napake.
V vsaki ponudbi mora biti imenovan vodja del, ki mora biti vpisan ali v imenik pooblaščenih inženirjev na Inženirski zbornici Slovenije (IZS) ali v imenik vodij del na IZS. Z dano ponudbo naročniku, brez pisnih pripomb, ponudnik soglaša, da je pregledal objekt, mu je poznana dokumentacija, obstoječe stanje, popisi del, tehnične rešitve in da nima pripomb oziroma potencialnih zahtevkov glede dodatnih plačil.
Ponudnik je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost postavk in količin glede na vso izdelano dokumentacijo, EN standarde ter SLO predpise, stanje na trgu, vključno z Uredbo o zelenem javnem naročanju, v nadaljevanju UZJN.V primeru ev. neustreznosti podanih navedb je potrebna izvedba skladno s pravili stroke in normativov, ki zamenjujejo podane, brez odstopanja vrednosti del od ponudbe. Ponudnik je dolžan ponuditi razpisane elemente in pri tem uporabiti originalni razpisni tekst, odstopanja so dopustna samo v enakovredni kategoriji kvalitete, oblike, obdelav ipd., v primeru odstopanj je ponudnik vse spremembe dolžan prikazati in zajeti v sklopu ponudbe, tako da je objekt sposoben izvesti v skladu z namenom, dokumentacijo, razpisnimi pogoji in pogodbo ter vsemi EN standardi ter SLO predpisi, UZJN in pravili stroke, brez dodatnih ali več del. V kolikor posamezne postavke ne zajemajo celotnega opisa potrebnega dela oz. izdelka mora ponudnik le-tega vključiti v ceno po enoti, pri čemer mora vsa odstopanja jasno označiti ter na njih pridobiti potrditev naročnika. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete oz. izgleda kot je določeno s popisom (v popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete oz. izgleda), odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz. funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve naročnika. Kjer so opredeljene urne postavke se mora količina dejansko potrebnih ur pred vsakim tovrstnim posegom realno oceniti na objektu in predhodno potrditi s strani naročnika ter podrobno voditi v gradbenem dnevniku oz. knjigi obračunskih izmer.
Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki ga definira Gradbeni zakon (GZ). Vsi vgrajeni proizvodi morajo imeti CE znak.
Pregled električnih inštalacij v skladu z veljavnimi predpisi in standardi mora izvajati oseba z veljavno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK): Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.
Izvajalec mora v ceni posamezne postavke upoštevati tudi:
- vse pogoje dela iz celotne razpisne dokumentacije in pogodbe,
- oglede in izdelave ponudb ter vse potrebne izračune,
- vsa potrebna dela in prevoze,
- dobavo materiala vključno z montažo, vgradnjo na območju UKC Ljubljana,
- vse stroške izdelave obračunov, skic in tehnoloških risb z izmerami,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- drobni, pritrdilni in vezni material,
- vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,
- vse stroške povezane s čiščenjem gradbišča, povrnitev v obstoječe stanje,
- varstvo pri delu vključno z zahtevami Služba za varnost in zdravje pri delu (SVZD) v UKC-LJ,
- zahteve SPOBO (Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC-LJ),
- uporabo in menjavo mokrih krp na vhodih v gradbišče oziroma prostore, kjer se delo izvaja.
- čiščenje gradbišča in odvoz odpadkov (s plačilom vseh prispevkov, taks idr),
- higiensko tehnične preventivne zaščitne ukrepe delavcev na gradbišču,
- pripravljalna dela, zaščito in organizacijo gradbišča, transport materiala in opreme v zaprtih posodah, prevoze, manipulativne stroške,
- za elemente za katere je tekom izvedbe predpisana obnova ali demontaža in ponovna montaža se priporoča demontaža in odvoz ob pričetku del ter ponovna montaža v zaključni fazi del, kar se zajame v vrednosti del,
- vse odvisne stroške (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje uporabnika, garancijski rok, …),
- skladiščenje opreme in materiala,
- varovanje opreme do primopredaje,
- preizkušanja kakovosti za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,
- pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja za zasilno razsvetljavo,
- meritve posamezne izvedene optične povezave vključno z izdelavo poročila o pregledu,
- označbo sprememb na shemah in tlorisih za izdelavo PID načrta (oz. izris shem, če le-te ne obstajajo),
- poročilo o pregledu izvedenih del (tudi komunikacijskih inštalacij) s strani preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, v visokoločljivi v PDF obliki,
- povračilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- povračilo morebitne povzročene škode uporabniku oziroma naročniku.
- dela, ki s projektno in razpisno dokumentacijo niso predvidena, če so predpisana z veljavnimi predpisi, projektnimi pogoji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in predvidene funkcionalnosti.
Garancijski rok za vsa dela in opremo znaša najmanj 24 mesecev od dneva primopredaje.
K vsakemu računu mora biti priložena izjava o dokončanju del in da so dela izvedena skladno s predpisi, ki jo izda ali pooblaščen inženir (vpisan v imenik IZS) ali vodja del (vpisan v imenik IZS), kateri je bil imenovan v ponudbi, v visokoločljivi PDF obliki.
IZVEDBA DEL
Pred pričetkom del in pred izvedbo elementov mora izvajalec pregledati vso razpoložljivo dokumentacijo in samostojno izvesti uvedbo v delo s seznanitvijo s celotnim projektom (deli) in z zahtevami vseh elementov, za izvajanje del pa zagotoviti strokovno usposobljen kader, sposoben samostojne izvedbe in branja dokumentacije brez dodatnega tolmačenja.
Naročnik ne razpolaga z izvorno programsko kodo, niti ne s programirnimi napravami in programskim orodjem ter nima posebnega dostopa do originalnih rezervnih in nadomestnih delov ter potrošnega materiala. Izvajalec je v okviru pogodbene cene dolžan iz tega naslova zagotoviti vse potrebne resurse za nemoteno delo.
Izvajalec mora pri izvedbi posameznih del upoštevati vso izdelano projektno dokumentacijo, poleg načrtov za posamezno stroko še načrte za druge stroke in elaborate, ki tangirajo poseg (požarna varnost, gradbena fizika oz. učinkovita raba energije, zvočna zaščita oz. gradbena in prostorska akustika, ipd., v kolikor so predmet projektne dokumentacije) ter predpise, standarde in tehnične smernice, kakor tudi pravila stroke in načela dobre prakse. Ponudnik oziroma izvajalec ima notifikacijsko obvezo pisno opozoriti naročnika na eventuelna neskladja, napake ipd, ki jih zasledi ob ogledu oziroma izdelavi popisa del. S sklenitvijo predmetne pogodbe izvajalec prevzema naloge in odgovornosti, ki jih določa vsakokratni veljavni Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, še posebej določila 6., 10., 11. in 12. člena.
Izvajalec del oz. izvajalci, če jih je več, morajo imenovati vodjo del, ki skrbi za komunikacijo med izvajalci, naročnikom, nadzorom in projektanti, vodi gradbeni dnevnik, knjigo izmer, obračune in evidenco zaposlenih, hrani in podizvajalcem posreduje in tolmači dokumentacijo, zbira dokumentacijo o vgrajenih in odpadnih materialih, izvaja vrise sprememb v projektno dokumentacijo, organizira varstvo pri delu na gradbišču in vse zaščitne ukrepe, zbiranje in odvoz odpadkov, izdela in vodi terminskim planom, organizira meritve, prijave ipd., skrbi za izvajanje zadolžitev in medsebojno koordinacijo izvajalcev ter izvaja vsa druga dela skladno s pravili stroke in predpisov o graditvi objektov.
Izvajalec mora vse mere, količine in trenutno stanje preverjati pred izvedbo oz. naročilom na licu mesta, pri čemer so v popisnih postavkah navedene okvirne dimenzije oz. količine vgrajenega materiala v komprimiranem stanju, podrobnejše so razvidne iz načrtov, realne pa na samem objektu tekom izgradnje.
V kolikor se posamezni detajli v risbah oz. med načrti oz. na objektu ne ujemajo oz. ne omogočajo kompatibilne izvedbe med posameznimi elementi oz. izvedbe skladne s standardi in predpisi, mora izvajalec o tem pred izvedbo tangiranega elementa obvestiti nadzor, naročnika in odgovornega vodjo projekta skupaj z analizo vzroka in s predlogom rešitve.
Izvajalec mora za naročnikove elemente, ki jih mora izključiti ali odstraniti za izvedbo vzdrževalnih del, pa niso predmet odstranitev in rušitev, pridobiti soglasje naročnika.
Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso obstoječo in dobavljeno opremo, elemente in material.
Izvajalec mora o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, naročnika obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, ipd.).
Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu, varstva pred požarom, predpisi varstva okolja, gradbenimi predpisi in standardi.
Vsa dela je potrebno izvajati brez škodljivih vplivov na okolico oz. preostale dele objekta in z upoštevanjem strokovnih služb naročnika, še posebej tehničnih služb in službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, pri čemer je potrebno izvesti vse ukrepe za vzdrževanje higiene (npr. prostorska osamitev predela adaptacije, postavitev protiprašne zaščite, uporaba sesalcev s filtriranim zrakom, redno mokro čiščenje, uporaba čistih zaščitenih sredstev in obutve, odstranjevanje gradbenih odpadkov v zaprtih kontejnerjih po poteh v omejenem času ipd.).
Vsa dela je potrebno izvesti s kadri, ki bodo strokovno usposobljeni za ravnanje z elementi, ki so predmet vzdrževalnih del.
Ob transportih je potrebno v ceni upoštevati zaščitne elemente in posebno previdnost ob ravnanju z obstoječimi in novimi elementi ter vse potrebne zaščite elementov in selitvene pripomočke.
Izvajalec mora na objektu upoštevati vse sisteme aktivne požarne zaščite, če so vgrajeni, se posega vanje ali so projektno predvideni, skladno s predpisi, npr. sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje; naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih; naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku; vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški; naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem; vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika; avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote; sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita; varnostna razsvetljava v celotnem objektu; naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal; krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vrata na izhodih, deblokade vrat, požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito, črpalne postaje, namenjene za gašenje ali hlajenje z vodo in druge naprave.
DOKUMENTACIJA
Izvajalec oz. ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, tehnične rešitve, tehnologijo, ipd., ki jo nudi, izvesti eventuelno še potrebno dokumentacijo na svoje lastne stroške oz. prilagoditi oziroma popraviti izvedbeno oz. že izdelano dokumentacijo na svoje lastne stroške.
Dokumentacija izvajalca oz. popravki izvedbene dokumentacije mora obsegati tudi vse elemente oz. območja gradbeno obrtniških, inštalacijskih del, tehnologije, opreme, ipd. na katere imajo spremembe direktni ali posredni vpliv (vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora).
Izvajalec mora za vse elemente, za katere je potrebna izdelava podrobnejše dokumentacije in za vse neprefabricirane elemente opreme, izdelati in naročniku pred izvedbo oz. pred naročilom posredovati celotno delavniško dokumentacijo v pregled. Ta dokumentacija obsega npr. delavniške in tehnološke načrte, protokole preizkušanj, detajlne rešitve, sheme polaganja, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu ipd. Za vse prefabricirane elemente je oddaja tehničnega gradiva obvezna že ob oddaji ponudbe, detajlno pa pred izvedbo elementov. Dobava prefabriciranih elementov se izvede šele ob odobritvi ustreznosti ponujenega artikla s strani naročnika.
Izvajalec ne sme samovoljno spreminjati projektih rešitev, za vse spremembe mora pridobiti predhodno odobritev naročnika.
V kolikor materiali, elementi, karakteristike ipd. odstopajo od projektno predvidenih, jih izvajalec lahko vgradi samo po predhodni pisni odobritvi naročnika, pri čemer mora za potrditev predstaviti vse posledično potrebne spremembe oz. prilagoditve, ki jih mora izvesti v nespremenjeni vrednosti del.
Izvajalec mora izdelati celotno dokumentacijo izvedenih del na svoje stroške v primeru kakršnihkoli sprememb, če jih izvede v nasprotju s projektno dokumentacijo (6 papirnatih izvodov in 3 izvode na CD (v .doc, .xls, .dwg formatu), za kar mora imenovati pooblaščenega projektanta za izdelavo dokumentacije.
V kolikor so spremembe nastale na podlagi opreme, tehničnih rešitev, tehnologije ipd., ki jo nudi izvajalec oz. ponudnik, če je drugačna od projektno predvidene oz. tiste, ki jo naročnik že uporablja, mora izdelati oz. popraviti izvedbeno dokumentacijo za vse elemente, ki jih spremembe posledično tangirajo ter in izdelati celotno dokumentacijo izvedenih del, vključno z imenovanjem odgovornega vodje projekta.
Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik ter vse predpisne evidence in vso dokumentacijo, ki jo zahteva naročnik.
Izvajalec mora ob zaključku del organizirati kvalitativni pregled, o čemer pravočasno obvesti tehnične službe UKCL.
Kadar ni drugače določeno, se pri obračunu lahko upoštevajo tudi določila posebnih gradbenih uzanc in Fidic priporočil.
DOKAZILA
Vsi ponujeni in vgrajeni elementi morajo biti CE certificirani in predani na tehnični pregled oz. v uporabo z ustrezno dokumentacijo.
V kolikor za s popisom predpisane elemente niso razpoložljivi CE certifikati, jih mora izvajalec oz. dobavitelj ustrezno nadomestiti po predhodnem obvestilu naročniku, pooblaščencu in prejemu njegove potrditve.
Vsi ponujeni elementi morajo imeti dokazila, da ustrezajo zahtevam UZJN, razen če je z razpisnimi določili določeno drugače.
Tehnična dokumentacija mora biti predana za vso opremo in mora vsebovati osnovne podatke o opremi: identifikacijske oznake vseh elementov opreme; podatke o proizvajalcu in serviserju; za prefabricirano opremo še tovarniško številko in leto izdelave; certifikate o vgrajenih materialih; seznam rezervih delov; garancijske liste; navodila za montažo oz. priklope; podatke o prevzemu in priklopu opreme; navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, načrt vzdrževanja s podatki o izvajanju rednega vzdrževanja; načrt in veljavnost kalibracij, kadar so te potrebne; podatke o poškodbah, okvarah in popravilih ipd. Navodila morajo biti dostopna in razumljiva osebju uporabnika. V kolikor v ostalih delih razpisa ni določeno drugače, mora biti garancijski rok vsaj 24 mesecev.
Izvajalec mora sprotno voditi evidenco vgrajenega materiala, opreme, porabljenih ur in vsega ostalega ter mesečno in kvartalno poročati naročniku v zvezi s tem.
POSEBNOSTI
Dostava elementov je predvidena skozi obstoječe in predvidene vratne odprtine, zato največji montažni elementi ne smejo biti daljši od širine dostavnih hodnikov in ne višji od najnižjih inštalacij in gradbenih omejitev v dostavnih hodnikih in na mestu montaže, v kolikor so problematične še neizvedene gradbene ovire je potrebno pravočasno predvideti enostavno demontažne dele gradbenih ovir in uskladiti njihovo postavitev napram dostavi elementov.
Do objekta je omogočen dovoz in začasno parkiranje omejenega števila vozil po predhodnem dogovoru z upravljalcem.
Ureditev manjših, začasnih gradbiščnih deponij je možna samo v zunanjosti objekta, brez oviranja intervencijske površine in drugih funkcij, po predhodnem dogovoru z upravljalcem.
Možna je uporaba obstoječih sanitarij v sklopu tangiranih prostorov pod pogoji vzdrževanja higiene oz. po predhodnem dogovoru z upravljalcem in SPOBO.
Za potrebe izvajanja del je možna uporaba razpoložljivih virov električne energije in vode.
Na vseh mejnih elementih do obstoječih prostorov v katere se bistveno ne posega in do vseh ostalih traktov je potrebna izvedba omejitev prehodov in protiprašne zaščite, tangirane prostore je pred izvedbo del potrebno protiprašno zaščititi na meji minimalnega možnega izvajanja del.
Izvajanje del in zbiranje ter odstranjevanje odpadkov je potrebno izvajati skladno z vsemi predpisi in navodili strokovnih služb naročnika, še posebej je glede na starost objekta potrebna pozornost pri ev. materialih iz svinca, azbesta, pcb, živega srebra ipd..
Celotno nalaganje in vsi interni transporti morajo potekati brezprašno, v zaprtih kontejnerjih oz.s folijskim obvitjem transportiranih prašnih elementov oz. po navodilih SPOBO, zunanji cevni transporti in močenje površin na gradbišču ni dopustno.
Za vse preboje in za montažo težjih elementov mora biti s strani izvajalca predhodno izvedena ugotovitev nosilnosti obstoječih struktur.

## REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA | Skupaj brez DDV | DDV | Skupaj z DDV
A1 | OSNOVNO - MREŽNO NAPAJANJE | 0 | 0 | 0
0
A2 | VARNOSTNO IN DODATNO VARNOSTNO NAPAJANJE | 0 | 0 | 0
A3 | OSKRBA Z GORIVOM | 0 | 0 | 0
0
A4 | DODATNO VARNOSTNO NAPAJANJE BREZ PREKINITVE (UPS) | 0 | 0 | 0
0
A5 | DODATNO VARNOSTNO NAPAJANJE - NEOZEMLJENI SISTEMI IT | 0 | 0 | 0
0
A6 | PREGLEDI, PRESKUSI, MERITVE, DOKUMENTACIJA | 0 | 0 | 0
0
0
0

## 1-OSNOVNO-MREŽNO NAPAJANJE
POPIS DEL IN MATERIALA
zap.št. | opis | enota | kol. | cena/enoto | skupaj
A1 | OSNOVNO - MREŽNO NAPAJANJE
1 | Redni letni pregled SN bloka, skladno z navodili proizvajalca posamezne opreme, do 7 celic in čiščenje (do-vodna, spojna, merilna, transformatorska), kot npr. TSN, IMP Ten, Schneider Electric, ABB | kpl | 3 |  | 0
2 | Redni letni pregled SN bloka, skladno z navodili proizvajalca posamezne opreme, nad 7 celic in čiščenje (do-vodna, spojna, merilna, transformatorska), kot npr. Schneider Electric, Siemens | kpl | 2 |  | 0
3 | Redni letni pregled SN/NN transformatorja moči do 630 kVA, skladno z navodili proizvajalca posamezne opreme, suhe ali oljne izvedbe, kot npr. Etra, Rade Končar, Schneider Electric, Siemens, Legrand | kpl | 5 |  | 0
4 | Redni letni pregled SN/NN transformatorja moči do 1600 kVA, skladno z navodili proizvajalca posamezne opreme, suhe ali oljne izvedbe, kot npr. Etra, Schneider Electric, Siemens | kpl | 3 |  | 0
5 | Redni letni pregled NN sestava, brez pregleda in testiranja odklopnikov, v obsegu do 1600A, do 50 odcepov, mrežni del, kot npr. Schneider Electric Prisma, Okken | kpl | 1 |  | 0
6 | Redni letni pregled NN sestava, brez pregleda in testiranja odklopnikov, v obsegu do 4000A, do 50 odcepov, mrežni del, kot npr. Okken, Sivacon | kpl | 1 |  | 0
7 | Pregled, testiranje in servis odklopnikov NN sestava TP, MREŽA, SE, testiranje zaščite Micrologic, merjenje kontaktne upornosti, kontrola gasilnih komor in izdelava poročila za odklopnike Masterpact NT in NW ter CompactNS. Vključena zamenjava baterij za napajanje Micrologic, senzorjev plug in PerformerPlug. Izvedba ob manj ugodnem času, ob izvajanju remonta TP. | kos | 15 |  | 0
8 | Dobava, montaža, vgradnja in spravljanje v pogon, baterij za napajanje Micrologic, SenzorPlug, PerformerPlug | kpl | 3 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
9 | Redni letni pregled, preizkus in servis SN relejev v TP 626, Iskra FPC, Neo, uporaba PC vodene testirne naprave | kos | 4 |  | 0
10 | Letni redni pregled, remont, revizija TP (velika) in opreme na lokaciji naročnika, vključena vsa predvidena dela, stroški prevozov, dokumentacija, v skladu z zahtevami Splošnih in tehničnih zahtev UKC Ljubljana | kpl | 3 |  | 0
11 | Letni redni pregled, remont, revizija TP (srednja) in opreme na lokaciji naročnika, vključena vsa predvidena dela, stroški prevozov, dokumentacija, v skladu z zahtevami Splošnih in tehničnih zahtev UKC Ljubljana | kpl | 4 |  | 0
12 | Redni letni pregled postroja za kompenzacijo jalove energije na NN, kot npr. Enra, Schneider E, IMP Ten | kpl | 3 |  | 0
13 | Regulator jalove energije, mikroprocesorski, regulacija do 8 stopenj, kot npr. Iskra PFC, Enra, Circutor | kpl | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
14 | Kontaktor, 3p, za vklop C bremen, pomožni kontakti, praznilni upori, 6,7 kVAr | kos | 1 |  | 0
15 | Kontaktor, 3p, za vklop C bremen, pomožni kontakti, praznilni upori, 10 kVAr | kos | 1 |  | 0
16 | Kontaktor, 3p, za vklop C bremen, pomožni kontakti, praznilni upori, 15 kVAr | kos | 2 |  | 0
17 | Kondenzator za kompenzacijo jalove energije, NN, 3f, 500v/ 50 Hz, 2,5 kVAr | kos | 2 |  | 0
18 | Kondenzator za kompenzacijo jalove energije, NN, 3f, 500v/ 50 Hz, 5 kVAr | kos | 2 |  | 0
19 | Dušilka za kompenzacijo jalove energije, NN, 5 kVAr, 7 %, 7,5 mH | kos | 2 |  | 0
20 | Dušilka za kompenzacijo jalove energije, NN, 10kVAr, 7 %, 3,8 mH | kos | 2 |  | 0
21 | Ventilator 230V/50 Hz, s pripadajočim termostatom | kos | 1 |  | 0
22 | Redni letni pregled postroja za kompenzacijo jalove energije na SN, 2 MVAr, kot npr. Iskra | kpl | 1 |  | 0
23 | Stikalne manipulacije in zavarovanje delovišča SN kompenzacijske naprave | kpl | 1 |  | 0
24 | Izklop, praznjenje naprave (kondenzatorjev), ograditev za varno delo, kpl z lokalnimi in s stikalnimi manipulacijami v J 18 | kpl | 1 |  | 0
25 | Pregled in preizkus kondenzatorjev KLV3231, 150 in 300 kVAr | kpl | 1 |  | 0
26 | Pregled in preizkus filterske dušilke H.W.Mangoldt, 500 in 1000kVAr | kpl | 1 |  | 0
27 | Preizkus delovanja SN odklopnikov in ločilk, ABB, QWII, 630 A | kpl | 1 |  | 0
28 | Pregled in preizkus Končar TT in NT, INA 12, 4VP1 | kpl | 1 |  | 0
29 | Preizkus delovanja CBX-C, 12kV | kpl | 3 |  | 0
30 | Preizkus delovanja izklopa v sili | kpl | 1 |  | 0
31 | Preizkus delovanja prezračevanja, hlajenja in gretja | kpl | 1 |  | 0
32 | Preizkus delovanja signalizacije in krmiljenja | kpl | 1 |  | 0
33 | Preverba in po potrebi prilagoditev zaščitnega releja FPC680 - celica J18 - TP626 | kpl | 1 |  | 0
34 | Funkcionalni preizkus delovanja diferenčne zaščite kondenzatorjev | kpl | 1 |  | 0
35 | SN indikator, kot npr. Siemens, ABB, Schneider | kpl | 6 |  | 0
36 | Dobava in montaža filterske dušilke, 500 kVAr, kot npr. H.W.M | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
37 | Dobava in montaža, SN odklopnika,kot npr. QWII, 630 A | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
38 | SN varovalka za TR celice, do 63 A, ETI, Končar | kos | 3 |  | 0
39 | SN odvodnik prenapetosti, za notranjo montažo v SN celico | kos | 1 |  | 0
40 | Vgradnja sledeče opreme v NN sestave v TP: odklopnik z elektronsko termično in KS zaščito, vsaj 36 kA, opremljen s pomožnimi kontakti 1NO/NC, OF/SDSDE/SDVza signalizacijo delovanja, kot npr. SE, NSX Micrologic:
| - 160A, 3p | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
| - 250A, 3p | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
| - 400A, 3p | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
| - 630A, 3p | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
41 | Analizator omrežja, multimeter, kot npr. PM2230, z Modbus 485 komunikacijo, SE ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
42 | Tripolni varovalčni ločilnik z vložki 160/100A | kos | 3 |  | 0
43 | IFE modul, SE, za 8 odklopnikov, povezava na Ethernet, webpage...., v kompletu s povezovalnimi kabli, konektorji in ULP linijskim terminatorjem. | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
44 | IFM modul, SE, kompletu s povezovalnimi kabli in konektorji in ULP linijskim terminatorjem | kos | 4 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
45 | Prikazovalnik FDM 128 za prikaz osmih odklopnikov | kos | 2 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
46 | Stabilizirani usmernik 230/24V DC, 5A | kos | 1 |  | 0
47 | Kontrolnik prisotnosti in zaporedja faz z dvema preklopnima kontaktoma - montaža na letev | kos | 1 |  | 0
48 | Cilindrični varovalčni ločilnik komplet z varovalnimi vložki
| - CVL 25/1, vložek 6A | kos | 2 |  | 0
| - CVL 25/3, 3x vložek 16A | kos | 1 |  | 0
49 | Prenapetostna zaščita razreda II, 1p | kos | 8 |  | 0
50 | Tokovni merilni transformator r = 1, 15 VA:
| - 75/5A | kos | 1 |  | 0
| - 125/5A | kos | 1 |  | 0
51 | Multimeter za meritev višje harmonskih komponent, tokov, napetosti, energije, moči, z TCP/IP Modbus komunikacijo, ali enakovredno tip Diris A40 z dodatnim ethernet modulom, Socomec | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
52 | Modbus 485 Gateway, enakovredno Moxa Mgate MB3180 z kitom za montažo na DIN letev in napajalnikom | kpl | 1 |  | 0
53 | Postavitev Power Monitoring Expert (PME) sistema za namen kontrole kvalitete električne energije in delovanja NN odklopnikov z vključeno licenco za 50 naprav | kpl | 1 |  | 0
54 | Dokup PME licence za dodatnih 10 naprav in njihov prikaz na PME | kpl | 1 |  | 0
55 | Naprava za kontrolo temperature električnih spojev na transformatorjih in NN odcepih ter komunikacijska povezava na PME sistem za 10 naprav | kpl | 2 |  | 0
56 | Parametriranje modbus TCP/IP naprave za prikaz na nadzornem sistemu | kos | 3 |  | 0
57 | Vzpostavitev komunikacije v gonilniku nadzornega sistema z TCP/IP napravo | kos | 1 |  | 0
58 | Prilagoditev pridobljene tabele signalov za želen prikaz na nadzornem sistemu | kos | 1 |  | 0
59 | Vnos do 10 točk v bazo nadzornega sistema | kpl | 1 |  | 0
60 | Prikaz do skupno obravnavanih 10 točk na nadzornem sistemu | kpl | 1 |  | 0
61 | Vključitev do 10 točk v aplikacijo za arhiviranje podatkov nadzornega sistema | kpl | 1 |  | 0
62 | Instalacija programske opreme na nadzornem nivoju | kpl | 1 |  | 0
63 | IQ-OQ testiranje do 10 točk | kpl | 1 |  | 0
64 | Izdelava SMS alarmiranja za prikazano napravo na nadzornem sistemu | kpl | 1 |  | 0
65 | Poskusno 7-dnevno obratovanje nove naprave na nadzornem sistemu | kpl | 1 |  | 0
66 | Varovalčni vložki
| - NV100/ do 63 A gL, 1p | kos | 9 |  | 0
| - NV100/ do 100 A gL, 1p | kos | 9 |  | 0
| - NV160/ do 160 A gL, 1p | kos | 9 |  | 0
| - NV250/ do 250 A gL, 1p | kos | 9 |  | 0
| - NV400/ do 400 A gL, 1p | kos | 9 |  | 0
67 | Inštalacijski odklopnik, 10 kA:
| - B6A do 16A, 1p | kos | 12 |  | 0
| - B6A-B16A, 3p | kos | 4 |  | 0
| - C6A do C20A, 1p | kos | 12 |  | 0
68 | Tokovno zaščitno stikalo:
| - KZS, B10 do B16A, 30 mA, 1p+N, A tip | kos | 2 |  | 0
| - KZS C10 do C16A, 30 mA, 1p+N, A tip | kos | 2 |  | 0
69 | Rele za indikacijo prisotnosti napetosti 3x400V, ali enakovredno tip HRN-54, ETI | kos | 8 |  | 0
70 | Vodniki položeni deloma na kabelske police, deloma uvlečeni v zaščitne cevi ter parapetne kanale in deloma pritrjeni z distančnimi objemkami, ali enakovredno proizvod Klaus Faber AG. Vsi kabli in vodniki morajo biti ''brezhalogenski'', izdelani iz brezhalogenih materialov (izolacije), da torej pri gorenju ne sproščajo halogenih plinov.
| - NHXMH - J 3 x 1,5 mm2 | m | 230 |  | 0
| - NHXMH - J 3 x 2,5 mm2 | m | 210 |  | 0
| - NHXMH - J 5 x 4 mm2 | m | 25 |  | 0
| - NHXMH - J 5 x 6 mm2 | m | 25 |  | 0
| - NHXMH - J 5 x10 mm2 | m | 25 |  | 0
71 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
Tip vodnika skladen s standardom SIST EN 50575:2014/A1.16, clasa B2ca, s1, d1, a1:
Kot npr: Toxfree ZH H07Z1-K (AS) ali enakovredno
| - 1 x 6 mm2 | m | 85 |  | 0
| - 1 x 10 mm2 | m | 85 |  | 0
| - 1 x 95 mm2 | m | 50 |  | 0
72 | Kabel uvlečen v zaščitno cev, deloma položen na kabelsko polico, S/FTP; kat. 6A; 4P; 650 MHz; LSZH; ISO/IEC 11801; IEC 61156-5, ali enakovredno tip R305649, R&M | m | 250 |  | 0
73 | Svetilke nadgradne izvedbe, z LED izvorom, v celoti iz polikarbonata, vsaj IP65, 35 W, 4900 lm, 10 x 130 cm, ali enakovredno tip 5700, Intra: | kos | 6 |  | 0
74 | PVC NIK kanali različnih dimenzij | m | 25 |  | 0
75 | Kabelska polica, pocinkana, komplet s pritrdilnim in montažnim priborom:
| - PK 100 | m | 40 |  | 0
| - PK 200 | m | 40 |  | 0
| - PK 300 | m | 25 |  | 0
76 | Ploščati vodnik FeZn 25x4 mm | m | 75 |  | 0
77 | Ploščati vodnik RF 30x3,5 mm, s polaganjem v zemljo | m | 75 |  | 0
78 | Okrogli vodnik RF fi8 mm | m | 40 |  | 0
79 | Okrogli vodnik Al fi 8 mm | m | 40 |  | 0
80 | Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami .
Kot npr.: Piroterm Tip: PB ali enakovredno
| - blazinice 10x20x3cm - EI 60 | kos | 15 |  | 0
| - blazinice 20x20x3cm - EI 60 | kos | 10 |  | 0
81 | Pregled in čiščenje razdelilnika brez izklopa električnega napajanja:
- sesanje notranjosti in zunanjih rež razdelilnika skladno z določili SPOBO
- oljenje tečajev vrat in ključavnice
- pritrditev vijačnih spojev,
- nalepitev označbe, zaporedne številke razdelilnika za preglednejšo evidenco,
- izpolnjevanje kontrolnega lista za razdelilnik (lokacija, oznaka, sistem ozemljitve, prisotnost enopolne sheme, kontrola pravilnosti enopolne sheme, datum čiščenja, opombe,…)
| Obračun celote se izvede po velikosti površine prednje stranice razdelilnika | m2 | 8 |  | 0
82 | Dobava in montaža kabelskih čevljev, Cu, različne dimenzije 10/8, 10/10, 16/8, 16/10 | kg | 20 |  | 0
83 | Kabelske spojke, različne dimenzije, 5x2.5 mm do 5x16 mm | kpl | 5 |  | 0
84 | Kabelske spojke, različne dimenzije, 5x25 mm do 5x70 mm | kpl | 5 |  | 0
85 | Dobava, montaža in priklop/zagon, zaščitnega releja kot npr. NT935, z RS485 ali Ethernet komunikacijo, kpl s 4 sondami PT100 | kpl | 1 |  | 0
86 | Izdelava kabelskih končnikov in spojk, do 185 mm2 | kpl | 1 |  | 0
87 | Vstavitev NN sestava, do 50 odcepov, v namenski simulacijski program za izračun zaščitnih parametrov izvajalca in preverba ter po potrebi prenastavitev parametrov delovanja zaščitnih elementov | kpl | 1 |  | 0
88 | Pregled Canalis NN zbiralk z vključeno kontrolo spojev, IR pregledom in čiščenjem zunanjih površin | m | 25 |  | 0
89 | Osebna varovalna oprema:
| - 1x čelada z vizirjem, | kos | 1 |  | 0
| - 1 kpl gumi rokavice 20 kV, | kos | 1 |  | 0
| - 1 kos indikator napetosti 20 kV, | kos | 1 |  | 0
| - 1 kos indikator napetosti 0,4 kV, | kos | 1 |  | 0
| - 1 kpl ozemljilni trakovi za TR - kratkostični 3p, | kos | 1 |  | 0
| - 1 kpl delovna obleka, jakna, hlače, brezrokavnik, | kos | 1 |  | 0
| - 1 kos inštrument za vrtilno smer, | kos | 1 |  | 0
| - 1 kos AKU svetilka - prostostoječa. | kos | 1 |  | 0
90 | Dobava ročnih gasilnih aparatov in oznak Urban S9 | kos | 2 |  | 0
91 | Pregled in čiščenje razdelilnika brez izklopa električnega napajanja:
- sesanje notranjosti in zunanjih rež razdelilnika skladno z določili SPOBO
- oljenje tečajev vrat in ključavnice
- pritrditev vijačnih spojev,
- pregled z IR kamero,
- nalepitev označbe, zaporedne številke razdelilnika za preglednejšo evidenco,
- izpolnjevanje kontrolnega lista za razdelilnik (lokacija, oznaka, sistem ozemljitve, prisotnost enopolne sheme, kontrola pravilnosti enopolne sheme, datum čiščenja, opombe,…)
| Obračun celote se izvede po velikosti površine prednje stranice razdelilnika | m2 | 8 |  | 0
92 | Izdelava poročila o periodičnem pregledu NN inštalacij | kpl | 8 |  | 0
93 | Izdelava NOV | kpl | 4 |  | 0
94 | Sodelovanje s projektantom EI pri posodobitvi načrtov | ura | 24 |  | 0
95 | Prisotnost serviserja DEA ob letnem remontu TP | ura | 48 |  | 0
96 | Letni izredni pregled TP in opreme na lokaciji naročnika, vključena vsa predvidena dela, stroški prevozov, dokumentacije, v skladu z zahtevami Splošnih in tehničnih zahtev UKC Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
97 | Delovna ura kvalificiranega elektro monterja, za izvedbo interventnih posegov v času izven delovnikov in med 21. in 7. uro | ura | 40 |  | 0
98 | Delovna ura servisnega tehnika (elektro-strojna dela) | ura | 24 |  | 0
99 | Delovna ura servisnega inženirja (parametriranje, zahtevno preizkušanje in testiranje naprav) | ura | 24 |  | 0
X | Dodatna dela in material, katera bo potrebno izvesti za funkcionalno obratovanje naprav in postrojev, prostorov, zgradb, obnovo, idr... kar biti navedeno in potrjeno na vsakokratnem primopredajnem zapisniku |  | 10 % |  | 0
| SKUPAJ OSNOVNO-MREŽNO NAPAJANJE |  |  |  | 0
|  |  |  | 22% DDV | 0
|  |  |  | skupaj z 22% DDV | 0

## 2-VARNOSTNO IN DOD. VARNOSTNO
POPIS DEL IN MATERIALA
zap.št. | opis | enota | kol. | cena/enoto | skupaj
A2 | VARNOSTNO IN DODATNO VARNOSTNO NAPAJANJE
1 | Redni letni preventivni pregled in servis DEA sistema, do 400 kVA, kpl z izdelavo poročila, v skladu s Splošnimi in tehničnimi zahtevami UKC Ljubljana | kpl | 4 |  | 0
2 | Redni letni preventivni pregled in servis DEA sistema, do 1000 kVA, kpl z izdelavo poročila v skladu s Splošnimi in tehničnimi zahtevami UKC Ljubljana | kpl | 4 |  | 0
3 | Redni letni preventivni pregled in servis DEA sistema, do 2000 kVA, kpl z izdelavo poročila v skladu s Splošnimi in tehničnimi zahtevami UKC Ljubljana | kpl | 4 |  | 0
4 | Redni letni preventivni pregled in servis DEA sistema, TP 626 Hospital + TP 1101 Urgenca Bohoričeva, kpl z izdelavo poročila v skladu s Splošnimi in tehničnimi zahtevami UKC Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
5 | Pregled, testiranje in servis odklopnikov NN sestava TP, DEA, SE, testiranje zaščite Micrologic, merjenje kontaktne upornosti, kontrola gasilnih komor in izdelava poročila za odklopnike Masterpact NT in NW ter CompactNS. Vključena zamenjava baterij za napajanje Micrologic, senzorjev plug in PerformerPlug. Izvedba ob manj ugodnem času, ob izvajanju remonta TP. | kos | 8 |  | 0
6 | Motorno olje, 15W40, R4, kot npr. Shell | l | 300 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
7 | Zamenjava, filter olja | kpl | 5 |  | 0
8 | Zamenjava, filter goriva | kpl | 5 |  | 0
9 | Zamenjava glušnika, kot npr. Peltro Optime III | kos | 2 |  | 0
10 | Zamenjava hladilne tekočine | l | 300 |  | 0
11 | HT koncentrat | l | 250 |  | 0
12 | Destilirana voda | l | 150 |  | 0
13 | Zamenjava zračnega filtra motorja | kos | 3 |  | 0
14 | Zamenjava zagonskih akumulatorjev DEA, ventilsko krmiljeni, Pb, VRLA AGM, Long Life
| - 12V 140 Ah C20 | kos | 4 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
| - 12V 180 Ah C20 | kos | 4 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
| - 12V 225 Ah C20 | kos | 6 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
15 | Zamenjava jermenov motorja | kos | 2 |  | 0
16 | Zamenjava cevi za oskrbo z gorivom | m | 25 |  | 0
17 | Zamenjava cevi hladilne tekočine | m | 25 |  | 0
18 | Zamenjava pokrova hladilne tekočine | kpl | 3 |  | 0
19 | Zamenjava termostata motorja | kpl | 1 |  | 0
20 | Zamenjava grelca hladilne tekočine | kpl | 1 |  | 0
21 | Zamenjava senzorja temperature olja | kpl | 1 |  | 0
22 | Zamenjava krmilne elektronike, kot npr DSE 8620 MKII ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
23 | Zamenjava krmilne elektronike, kot npr DSE 5510/5560 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
24 | Polnilec, 24V, 10A, IntelligentBC | kos | 1 |  | 0
25 | Uničenje ECO, odpadnega motornega olja, filtrov | kg | 250 |  | 0
26 | Uničenje ECO, odpadnih baterij | kg | 150 |  | 0
27 | Pretvornik optičnega signala | kpl | 1 |  | 0
28 | Potopno nepovratni ventil | kpl | 1 |  | 0
29 | Antistatičen gumi tepih | m2 | 5 |  | 0
30 | Sodelovanje s projektantom EI pri posodobitvi načrtov | ura | 24 |  | 0
31 | Prisotnost serviserja DEA ob letnem remontu TP | ura | 48 |  | 0
32 | Redni letni preventivni pregled in servis AC/DC sistema OP, do 4 kVA, kpl z izdelavo poročila, v skladu s Splošnimi in tehničnimi zahtevami UKC Ljubljana | kpl | 3 |  | 0
33 | Zamenjava akumulatorjev za OP, hermetično zaprti, ventilsko krmiljeni, Pb, VRLA AGM, Long Life, kot npr. Hopecke
| - 12V 150 Ah C10 | kos | 5 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
34 | Sistem za nadzor baterije: merjenje baterijskega toka; merjenje temperature baterije; baterijski test; shranjevanje podatkov za baterijski test (min. zadnjih 10); konfiguracija baterije; nastavitev vrednosti za tokovni soupor; javljanje stanja baterije; posešeno polnjenje baterije; kompenzacija padca napetosti na baterijskem kablu; temperaturna kompenzacija polnilne napetosti; zaščita temperaturnega senzorja; omejitev polnilnega toka | kos | 1 |  | 0
35 | Izhodni del: vhodni odklopnik posameznega usmerniškega modula C6A, izvedba izhodov s šestimi 2-polnimi instalacijskimi odklopniki odgovarjajoče velikosti | kos | 1 |  | 0
36 | Signalizacija za na CNS: Sistem mora imeti vgrajen komunikacijski vmesnik RS485 Modbus TCP/IP za povezavo omenjenih signalov na PA-CNS | kos | 1 |  | 0
37 | Sodelovanje s projektantom EI pri posodobitvi načrtov | ura | 24 |  | 0
38 | Prisotnost serviserja AC/DC sistema ob letnem remontu TP | ura | 24 |  | 0
39 | Pregled in čiščenje razdelilnika brez izklopa električnega napajanja:
- sesanje notranjosti in zunanjih rež razdelilnika skladno z določili SPOBO
- oljenje tečajev vrat in ključavnice
- pritrditev vijačnih spojev,
- nalepitev označbe, zaporedne številke razdelilnika za preglednejšo evidenco,
- izpolnjevanje kontrolnega lista za razdelilnik (lokacija, oznaka, sistem ozemljitve, prisotnost enopolne sheme, kontrola pravilnosti enopolne sheme, datum čiščenja, opombe,…)
| Obračun celote se izvede po velikosti površine prednje stranice razdelilnika | m2 | 4 |  | 0
40 | Letni izredni pregled DEA sistema in opreme na lokaciji naročnika, vključena vsa predvidena dela, stroški prevozov, dokumentacija, v skladu z zahtevami Splošnih in tehničnih zahtev UKC Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
41 | Letni izredni pregled AC/DC sistema in opreme na lokaciji naročnika, vključena vsa predvidena dela, stroški prevozov, dokumentacija, v skladu z zahtevami Splošnih in tehničnih zahtev UKC Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
42 | Delovna ura kvalificiranega elektro monterja, za izvedbo interventnih posegov v času izven delovnikov in med 21. in 7. uro | ura | 16 |  | 0
43 | Delovna ura servisnega tehnika (elektro-strojna dela) | ura | 8 |  | 0
44 | Delovna ura servisnega inženirja (parametriranje, zahtevno preizkušanje in testiranje naprav) | ura | 8 |  | 0
X | Dodatna dela in material, katera bo potrebno izvesti za funkcionalno obratovanje naprav in postrojev, prostorov, zgradb, obnovo, idr... kar biti navedeno in potrjeno na vsakokratnem primopredajnem zapisniku |  | 10 % |  | 0
| SKUPAJ VARNOSTNO IN DODATNO VARNOSTNO NAPAJANJE |  |  |  | 0
|  |  |  | 22% DDV | 0
|  |  |  | skupaj z 22% DDV | 0

## 3-OSKRBA Z GORIVOM
POPIS DEL IN MATERIALA
zap.št. | opis | enota | kol. | cena/enoto | skupaj
A3 | OSKRBA Z GORIVOM
1 | Pregled in čiščenje rezervoarjev (demontaža in ponovna montaža pokrovov, izčrpavanje preostanka goriva, fino izsesovanje in spiranje rezervoarja) | kpl | 6 |  | 0
2 | Najem mobilnega rezervoarja, vsaj 100l, kpl s povezavami na DEA postroj | kpl | 6 |  | 0
3 | Najem avtocisterne za oskrbo z gorivom (istočasno dve cisterni, prva prazni rezervoarje, druga jih takoj po čiščenju napolni) | dan | 2 |  | 0
4 | Prečrpavanje in odvoz obstoječega DEA goriva. kpl z odprodajo distributerju ter finančno poravnavo naročniku | l | 10000 |  | 0
5 | Dobava, dostava in razvoz DEA goriva ( gorivo brez biodizla, za obratovanje mirujočih varnostnih agregatov) po lokacijah rezervoarjev na območju UKC Ljubljana | l | 10000 |  | 0
| SKUPAJ OSKRBA Z GORIVOM |  |  |  | 0
|  |  |  | 22% DDV | 0
|  |  |  | skupaj z 22% DDV | 0

## 4-DODATNO VARNOSTNO BREZ PREKIN
POPIS DEL IN MATERIALA
zap.št. | opis | enota | kol. | cena/enoto | skupaj
A4 | DODATNO VARNOSTNO NAPAJANJE BREZ PREKINITVE (UPS)
1 | Redni letni preventivni pregled in servis UPS sistema, kpl z izdelavo poročila, moč naprave do 5 kVA | kpl | 5 |  | 0
2 | Redni letni preventivni pregled in servis UPS sistema, kpl z izdelavo poročila, moč naprave do 10 kVA | kpl | 3 |  | 0
3 | Redni letni preventivni pregled in servis UPS sistema, kpl z izdelavo poročila, moč naprave do 20 kVA | kpl | 3 |  | 0
4 | Redni letni preventivni pregled in servis UPS sistema, kpl z izdelavo poročila, moč naprave do 40 kVA | kpl | 2 |  | 0
5 | Redni letni preventivni pregled in servis UPS sistema, kpl z izdelavo poročila, moč naprave do 120 kVA | kpl | 1 |  | 0
6 | Redni letni preventivni pregled in servis UPS sistema, kpl z izdelavo poročila, moč naprave do 200 kVA | kpl | 1 |  | 0
7 | Redni letni preventivni pregled in servis UPS sistema, kpl z izdelavo poročila, moč naprave do 300 kVA | kpl | 1 |  | 0
8 | Izredni letni preventivni pregled UPS sistema, kpl z izdelavo poročila, moč naprave do 200 kVA | kpl | 1 |  | 0
9 | Pregled, testiranje in servis odklopnikov NN sestava TP, UPS, SE, testiranje zaščite Micrologic, merjenje kontaktne upornosti, kontrola gasilnih komor in izdelava poročila za odklopnike Masterpact NT in NW ter CompactNS. Vključena zamenjava baterij za napajanje Micrologic, senzorjev plug in PerformerPlug. Izvedba ob manj ugodnem času, ob izvajanju remonta TP. | kos | 12 |  | 0
10 | Napajalnik za neprekinjeno napajanje, najmanj 3000 VA, najmanj 2700 W, on-line režim obratovanja, z C13 in C19 priključki na izhodu, avtonomija vsaj 3 minute pri polni obremenitvi, ali enakovredno tip PowerValue 11 RT 3 kVA B, ABB | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
11 | Modul za neprekinjeno napajanje, moči 20 kVA/20 kW, ki vsebuje usmerniški del, polnilec, razsmerniški del, elektronski bypass in kontrolno logiko, fizično in softversko kompatibilen z obstoječimi sistemskimi vertikalnimi napravami za neprekinjeno napajanje, kot npr. ABB ST serija/modul M20 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
12 | Dobava in montaža ter zamenjava seta akumulatorjev, do 5 kVA/10 min | kpl | 2 |  | 0
13 | Dobava in montaža ter zamenjava seta akumulatorjev, do 10 kVA/10 min | kpl | 2 |  | 0
14 | Dobava in montaža ter zamenjava seta akumulatorjev, do 20 kVA/10 min | kpl | 2 |  | 0
15 | Dobava in montaža ter zamenjava seta akumulatorjev, do 40 kVA/10 min | kpl | 1 |  | 0
16 | Zamenjava seta akumulatorjev, skupno ali ločeno baterijsko polje, modularna izvedba UPS, do 20 kVA/10 min, kot npr. ST 40, 80, 120, 200 | kpl | 2 |  | 0
17 | Dobava in montaža ter zamenjava seta ventilatorjev, do 5 kVA | kpl | 2 |  | 0
18 | Dobava in montaža ter zamenjava seta ventilatorjev, do 10 kVA | kpl | 2 |  | 0
19 | Dobava in montaža ter zamenjava seta ventilatorjev, do 20 kVA | kpl | 2 |  | 0
20 | Dobava in montaža ter zamenjava seta ventilatorjev, do 40 kVA | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža ter zamenjava seta kondenzatorjev (AC/DC), 5 kVA | kpl | 4 |  | 0
22 | Dobava in montaža ter zamenjava seta kondenzatorjev (AC/DC), 10 kVA | kpl | 3 |  | 0
23 | Dobava in montaža ter zamenjava seta kondenzatorjev, (AC/DC), 40 kVA | kpl | 1 |  | 0
24 | Ventilsko regulirani VLRA 12 V akumulator, z dolgo življenjsko dobo +10 let po Eurobat, svinčeni, hermetično zaprti, kot npr. FIAMM FLB 12FLB 150P ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
25 | Ventilsko regulirani VLRA 12 V akumulator, z dolgo življenjsko dobo +10 let po Eurobat, svinčeni, hermetično zaprti, kot npr. FIAMM FLB 12FLB 450P, 115 Ah ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
26 | Ventilsko regulirani VLRA 12 V akumulator, z dolgo življenjsko dobo +10 let po Eurobat, svinčeni, hermetično zaprti, kot npr. NAXP123400HP0FA, TYPXP 12V 3400 ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
27 | Nastavitve, preizkus in zagon naprave, z izdelavo poročila | kpl | 3 |  | 0
28 | Modularna UPS naprava za neprekinjeno napajanje ON LINE, VFI-SS-, UPS modul mora vsebovati (usmerniški del, polnilec, razsmerniški del, elektronski bypass in kontrolno lgiko) ter modbus TCP/IP komunikacijska mrežna vrata. Sistemsko ohišje modularnega UPS-a mora omogočati konfiguracijo sistema, ki z vgradnjo UPS modulov lahko doseže kapaciteto moči najmanj 200 kW. Sistemsko UPS ohišje mora biti opremljeno s sistemskim ročnim servisnim stikalom, dimenzioniranim na polno moč ohišja. V začetni fazi mora biti v sistemsko ohišje vgrajen en modul moči vsaj 20 kVA. | kpl | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
29 | Baterijski kabinet zaprte izvedbe z vrati, dimenzije za avtonomijo 200 kVA/10 minut, kpl z vsemi kabelskimi, zaščitnimi povezavami in označbami | kpl | 1 |  | 0
30 | Sodelovanje s projektantom EI pri posodobitvi načrtov | ura | 24 |  | 0
31 | Prisotnost serviserja UPS ob letnem remontu TP | ura | 48 |  | 0
32 | Pregled in čiščenje razdelilnika brez izklopa električnega napajanja:
- sesanje notranjosti in zunanjih rež razdelilnika skladno z določili SPOBO
- oljenje tečajev vrat in ključavnice
- pritrditev vijačnih spojev,
- pregled z IR kamero,
- nalepitev označbe, zaporedne številke razdelilnika za preglednejšo evidenco,
- izpolnjevanje kontrolnega lista za razdelilnik (lokacija, oznaka, sistem ozemljitve, prisotnost enopolne sheme, kontrola pravilnosti enopolne sheme, datum čiščenja, opombe,…)
| Obračun celote se izvede po velikosti površine prednje stranice razdelilnika | m2 | 4 |  | 0
33 | Vstavitev NN sestava, do 50 odcepov, v namenski simulacijski program za izračun zaščitnih parametrov izvajalca in preverba ter po potrebi prenastavitev parametrov delovanja zaščitnih elementov | kpl | 1 |  | 0
34 | Redni letni pregled NN sestava, brez pregleda in testiranja odklopnikov, do 50 odcepov, UPS del, kot npr. Schneider Electric Prisma, Okken | kpl | 2 |  | 0
35 | Samostojna bypass enota za 3 kW UPS vključno s kabli, za montažo v 19" komunikacijsko omaro, ki omogoča izklop in odstranitev UPS naprave brez motenj napajanja porabnikov | kpl | 1 |  | 0
36 | Izvedba konfiguriranja besedilnih sporočil nadzornega tabloja glede na dejanske oznake elementov v obravnavanem prostoru | kpl | 1 |  | 0
37 | Zahtevno iskanje in odpravljanje napake na obstoječem sistemu, parametriranje sistema | ura | 5 |  | 0
38 | Letni izredni pregled UPS sistema in opreme na lokaciji naročnika, vključena vsa predvidena dela, stroški prevozov, dokumentacija, v skladu z zahtevami Splošnih in tehničnih zahtev UKC Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
39 | Delovna ura kvalificiranega elektro monterja, za izvedbo interventnih posegov v času izven delovnikov in med 21. in 7. uro | ura | 40 |  | 0
40 | Delovna ura servisnega tehnika (elektro-strojna dela) | ura | 24 |  | 0
41 | Delovna ura servisnega inženirja (parametriranje, zahtevno preizkušanje in testiranje naprav) | ura | 24 |  | 0
X | Dodatna dela in material, katera bo potrebno izvesti za funkcionalno obratovanje naprav in postrojev, prostorov, zgradb, obnovo, idr... kar biti navedeno in potrjeno na vsakokratnem primopredajnem zapisniku |  | 10 % |  | 0
| SKUPAJ DODATNO VARNOSTNO NAPAJANJE BREZ PREKINITVE (UPS) |  |  |  | 0
|  |  |  | 22% DDV | 0
|  |  |  | skupaj z 22% DDV | 0

## 5-NEOZEMLJENI
POPIS DEL IN MATERIALA
zap.št. | opis | enota | kol. | cena/enoto | skupaj
A5 | DODATNO VARNOSTNO NAPAJANJE - NEOZEMLJENI SISTEMI IT
1 | Redni periodični pregled in servis razdelilnika sistema neozemljenega napajanja IT, do 10 kVA, do 24 odcepov, kpl s transformatorjem, preklopno avtomatiko, kontrolnikom izolacije, lokatorjem okvar in IR pregledom ter simuliranjem napak na vseh elementih | kpl | 45 |  | 0
0
2 | Prostostoječa kovinska omara za IT sistem napajanja, dim. okvirno: 2100x600x600 mm, z ustreznimi odprtinami v vratih za hlajenje omare vključno z ventilatorjem višje kvalitete in termostatom, zaščita IP44 z ustreznimi uvodnicami za tesnenje vodnikov, s ključavnico s polcilindrom - zaščiteni profil 30-10 (izjemoma 40-10 ali 50-10), tritočkovno zapiranje |  |  |  | 0
| kovinski del razdelilnika, kpl. z vrati | kos | 1 |  | 0
3 | Dvopolni avtomatski preklopni in nadzorni modul IT sistema za nadzor izolacije in s sistemom za lokacijo napak izolacije za uporabo v medicinskih prostorih, z vsemi potrebnimi elementi za preklop dovodov, bypass stikalom, kontrolo preobremenitve in izolacijske upornosti in vsaj 18-timi odvodi z pretokovno in KS zaščito, ali enakovredno tip UFA | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
4 | Dvopolni avtomatski preklopni modul z nazivnim tokom vsaj 80A z nadzorom izolacije, ali enakovredno ATICS | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
5 | Dvopolni bypass set za ATICS, vsaj 80 A, ali enakovredno ATICS-BP | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
6 | Dvopolni ločilni transformator nazivne moči 10 kVA, 230/230VAC, ali enakovredno ES710/10000 | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
7 | Nadzorni tablo IT sistema v slovenskem jeziku, ali enakovredno tip MK2430 | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
8 | Napetostni transformator iz 230V AC na 20V AC, ali enakovredno AN450 | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
9 | Letvica z lokatorjem napake izolacije, za vsaj 5 tokokrogov, ali enakovredno EDS151 | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
10 | Ojačevalnik signala za BMS-BUS interno in eksterno omrežje, ali enakovredno DI-1DL | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
11 | Pretvornik BMS na TCP/IP, z modbus protokolom, napajanje iz 230 V AC, ali enakovredno tip COM465IP | kos | 1 |  | 0
Nudimo (proizvajalec, tip, kataloška oznaka):
12 | Nastavitve prenovljenega IT sistema in zagon, kpl z izdajo Poročila o zagonu | kpl | 4 |  | 0
13 | Pregled in čiščenje razdelilnika brez izklopa električnega napajanja:
- sesanje notranjosti in zunanjih rež razdelilnika skladno z določili SPOBO
- oljenje tečajev vrat in ključavnice
- pritrditev vijačnih spojev,
- nalepitev označbe, zaporedne številke razdelilnika za preglednejšo evidenco,
- izpolnjevanje kontrolnega lista za razdelilnik (lokacija, oznaka, sistem ozemljitve, prisotnost enopolne sheme, kontrola pravilnosti enopolne sheme, datum čiščenja, opombe,…)
| Obračun celote se izvede po velikosti površine prednje stranice razdelilnika | m2 | 8 |  | 0
14 | Sodelovanje s projektantom EI pri posodobitvi načrtov | ura | 24 |  | 0
15 | Prisotnost serviserja IT ob letnem remontu TP | ura | 48 |  | 0
16 | Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, d1, a1
| - kabel: J-H(St)H 1x2x0,8 | m | 50 |  | 0
17 | Izvedba konfiguriranja besedilnih sporočil nadzornega tabloja glede na dejanske oznake elementov v obravnavanem prostoru | kpl | 1 |  | 0
18 | Zahtevno iskanje in odpravljanje napake na obstoječem sistemu, parametriranje sistema | ura | 5 |  | 0
19 | Letni izredni pregled IT napajalnika in opreme na lokaciji naročnika, vključena vsa predvidena dela, stroški prevozov, dokumentacije, v skladu z zahtevami Splošnih in tehničnih zahtev UKC Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
20 | Delovna ura kvalificiranega elektro monterja, za izvedbo interventnih posegov v času izven delovnikov in med 21. in 7. uro | ura | 40 |  | 0
21 | Delovna ura servisnega tehnika (elektro-strojna dela) | ura | 24 |  | 0
22 | Delovna ura servisnega inženirja (parametriranje, zahtevno preizkušanje in testiranje naprav) | ura | 24 |  | 0
X | Dodatna dela in material, katera bo potrebno izvesti za funkcionalno obratovanje naprav in postrojev, prostorov, zgradb, obnovo, idr... kar biti navedeno in potrjeno na vsakokratnem primopredajnem zapisniku |  | 10 % |  | 0
| SKUPAJ DODATNO VARNOSTNO NAPAJANJE - NEOZEMLJENI SISTEMI IT |  |  |  | 0
|  |  |  | 22% DDV | 0
|  |  |  | skupaj z 22% DDV | 0

## 6-PREGLEDI, MERITVE, DOKUMENTAC
POPIS DEL IN MATERIALA
zap.št. | opis | enota | kol. | cena/enoto | skupaj
A6 | PREGLEDI, PRESKUSI, MERITVE, DOKUMENTACIJA IN DOKUMENTARNI SISTEM
1 | Pregled, preskus in meritve strelovodne naprave (ozemljilna upornost objekta, izenačitve potencialov, 20 x posamezen dostopen odvod strelovoda, 10 x izenačitve do kovinskih delov z 10 in več točkami), kpl z izdajo merilnega poročila s seznamom eventuelno ugotovljenih pomanjkljivosti | kpl | 8 |  | 0
2 | Vhodni parametri do razdelilnika | kos | 15 |  | 0
3 | Vgrajene komponente ter parametri električnega razdelilnika | kos | 15 |  | 0
4 | Posamezen tokokrog, vključno s fiksno priključenimi porabniki in vtičnicami | kos | 120 |  | 0
5 | Analiza izolacijskih upornosti transformatorjev / motorjev / generatorjev | kos | 3 |  | 0
6 | Meritve in izdelava eleborata, za ugotavljanje kakovosti električne energije (neprekinjeno 7 dni) in po potrebi zamenjavo naprav za kompenzacijo jalove energije, SIST EN 50160, | kpl | 1 |  | 0
7 | Izenačitve do kovinskih delov (galvanske povezave) | kos | 150 |  | 0
8 | IT (Isolated Terra) sistem izolacije | kos | 2 |  | 0
9 | Vizuelni pregled, izdelava elaborata in zapisnika o pregledu ter priloge s spiskom napak in pomanjkljivosti | kpl | 2 |  | 0
10 | Preverjanje električnih inštalacij v skladu s SIST EN 60364-6, razdelilnik z do 20 izhodnimi tokokrogi, kpl z izdelavo merilnega poročila | kpl | 33 |  | 0
11 | Preverjanje električnih inštalacij v skladu s SIST EN 60364-6, razdelilnik z 21 do 50 izhodnimi tokokrogi, kpl z izdelavo merilnega poročila | kpl | 33 |  | 0
12 | Preverjanje električnih inštalacij v skladu s SIST EN 60364-6, razdelilnik z več kot 50 izhodnimi tokokrogi, kpl z izdelavo merilnega poročila | kpl | 33 |  | 0
13 | Izdelava in izris enopolnih smem, označitev tokokrogov | kpl | 50 |  | 0
14 | Demontaža, priklopi, prenapajanja, prevezave obstoječih inštalacij in opreme ter glede na vsakokratni dogovor demontiran material predati ali predstavniku UKC Ljubljana ali odpeljati na ustrezni zbirni center (deponijo) | ura | 80 |  | 0
15 | Delovna ura kvalificiranega elektro monterja, za izvedbo interventnih posegov ob delavnikih med 7. in 21. uro | ura | 60 |  | 0
16 | Delovna ura inženirja elektro stroke, s pridobljenimi kompetencami IZS, za projektiranje in vodenje gradnje na zahtevnih objektih, izdelavo enopolnih shem, izračunov zaščite, prilagoditev PA-CNS | ura | 160 |  | 0
17 | Izdelava prilagoditev, razširitev in dopolnitev dokumentacije NOV | ura | 40 |  | 0
18 | Označitev s QR, NN sestava, razdelilnika, odklopnika, posamezne vtičnice, stikala, kabla, itd. z nalepkami različnih barvnih kombinacij, ali enakovredno tip P-touch TZe tape, Brother | kos | 120 |  | 0
19 | Delo pod napetostjo, kpl z izdajo dovoljenja za delo, v sestavi delovodja in 2 monterja, kpl z vso potrebno opremo | ura | 24 |  | 0
20 | Izdelava letnega načrta vzdrževanja, po določilih Splošnih in tehničnih zahtev UKC Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
21 | Izdelava internega akta (pravilnika) o vzdrževanju, glede na 4. člen Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava načrta vzdrževanja za EEP, v skladu s 5. členom Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev | kpl | 1 |  | 0
23 | Izdelava navodil za vzdrževanje ter navodilo o vzdrževanju za vsak EEP, glede na 6. člen Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev | kpl | 1 |  | 0
24 | Dokumentiranje, hramba in predaja dokumentacije naročniku, podatki o strokovnem usposabljanju in pridobivanju strokovnega znanja, glede na 12. člen Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev | kpl | 1 |  | 0
25 | Dnevnik Zgradbe/LogBook, Facility Manager, modul za vzdrževanje v okviru sistema energetskega menagementa | kpl | 1 |  | 0
26 | Strojna in programska oprema za Facility manager (centralni računalnik z user licenco, tiskalnik, prenosni -operaterski panel, čitalnik QR kode) | kpl | 1 |  | 0
27 | Usposabljanje in priučitev uporabnikovega tehničnega osebja, za samostojno upravljanje s sistemom, v skupni količini 15 ur in sicer v treh terminih | kpl | 1 |  | 0
28 | Delovna ura kvalificiranega elektro monterja, za izvedbo interventnih posegov v času izven delovnikov in med 21. in 7. uro | ura | 40 |  | 0
29 | Delovna ura servisnega tehnika (elektro-strojna dela) | ura | 24 |  | 0
30 | Delovna ura servisnega inženirja (parametriranje, zahtevno preizkušanje in testiranje naprav) | ura | 24 |  | 0
X | Dodatna dela in material, katera bo potrebno izvesti za funkcionalno obratovanje naprav in postrojev, prostorov, zgradb, obnovo, idr... kar biti navedeno in potrjeno na vsakokratnem primopredajnem zapisniku |  | 10 % |  | 0
| SKUPAJ PREGLEDI, PRESKUSI, MERITVE, DOKUMENTACIJA IN DOKUMENTARNI SISTEM |  |  |  | 0
|  |  |  | 22% DDV | 0
|  |  |  | skupaj z 22% DDV | 0