## Splošno
SPLOŠNO
Zaradi dostopov in narave dela je pred oddajo ponudbe, priporočljiv ogled objekta. Vse mere in dimenzije ter število kosov je obvezno preveriti na objektu. V primeru odstopanj je ponudnik dolžan opozoriti naročnika in obenem podati eventuelne pisne pripombe.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti I. kvalitete in izdelani po SIST, DIN ali drugih ustreznih standardih. Za vse uporabljene materiale je obvezno upoštevati navodila proizvajalcev. Za materiale, ki so kot primer navedeni v popisih del je v primeru zamenjave zagotoviti isto ali boljšo kvaliteto ter zamenjavo ustrezno dokumentirati.
Skladno z Gradbenim zakonom (GZ), se smejo v objekt vgrajevati samo gradbeni materiali in proizvodi, ki so bili dani na trg skladno s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti, in predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, kar pomeni, da je bila skladnost vgrajenega proizvoda potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in proizvod ustrezno označen.
Izvajalec je po končanih delih dolžan investitorju predati certifikate vseh vgrajenih materilov, analize betonskih mešanic, potrebne preiskave in drugo dokumentacijo potrebno za izvedbo tehničnega pregleda objekta, ki jo določa Gradbeni zakon (GZ).
Vse postavke vključujejo vse faze izvedbe: nabavo materialov ali izdelkov, izdelavo in pripravo elementov, vse zunanje in notranje transporte ter vgrajevanje in montažo elementov, vključno z zagonom in ustrezno dokumentacijo za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Vse postavke morajo v ceni zajemati morebitna pripravljalna dela, delovne odre in prenose.
Pred pričetkom del je potrebno na terenu obvezno, skupaj s predstavniki podjetij, ki vzdržujejo komunalne in elektro vode, definirati morebitne spremembe lokacije vodov in naprav.
Pri rušitvenih delih je upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Pred pričetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, ogrevanje, telekom in zavarovati kanalizacijo). Upoštevati je tudi vse potrebne gradbene odre in podpiranja.
Konstrukcijski les ostrešja mora biti zaščiten s protipožarnim in protiinsekticidnim premazom. Vsi morebitni vidni deli ostrešja morajo biti skoblani in fino opleskani z lak lazuro in zaščitnim slojem.
V ceni upoštevati vse potrebno za zagotovitev ustrezne varnosti na gradbišču.

## Rekapitulacija
OBJEKT: Dograditev poslovno-stanovanjskega objekta
Št. Projekta 167085-22
Št. načrta: 167085-22-E
POPIS DEL elektro instalacije- PRIZIDEK
REKAPITULACIJA
3.0 ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | 0
SKUPAJ | 0
Vrednosti so brez DDV

## Elektro
Popis materiala in del del ZD LOVRENC NA POHORJU - prizidek:
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
Vsi materiali vgrajeni v lesene stene (konstrukcije) morajo biti požarno odporni ali vsaj samougasni.
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo, - manipulativne stroške, zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - stroške pripravljalnih in zaključnih del, - za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti. Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla. V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini. V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji. Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom. Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Poz. | Naziv | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
1.1 Razsvetljava
1 | Dobava in montaža podometnega navadnega stikala, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 23 |  | 0
2 | Dobava in montaža podometnega modularnega stikala (3 moduli), 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno. | kos | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža senzorja gibanja 360st z dosegom 12m, vgrajenega v dozo stikala ali pod strop (PHILIPS LRM1070) | kos | 26 |  | 0
4 | LED svetilka INTRA LIGHTING; Narro RV SOP 1100-2100 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 840 IP44 white/white 500 mA; oznaka S1 | kos | 62 |  | 0
5 | LED svetilka INTRA LIGHTING; Narro RV SOP 1100-2100 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 840 IP44 white/white 700 mA; oznaka S2 | kos | 7 |  | 0
6 | LED svetilka INTRA LIGHTING;5700 3800 lm 25 W 840 FO 101x1277mm IP66 - oznaka S3 | kos | 1 |  | 0
7 | LED svetilka INTRA LIGHTING; Kalis 65 C/S SOP 4300 lm 41 W 840 L1685 mm DALI IP43 white; oznaka S4 | kos | 10 |  | 0
8 | LED svetilka INTRA LIGHTING; Demi RV DPR 4400 lm 40 W 840 FO 297x1197mm IP44 white; oznaka S5 | kos | 28 |  | 0
9 | LED svetilka INTRA LIGHTING;Kalis 55 W SOP 1700 lm 16 W 840 L939 mm FO IP44 white - oznaka S6 | kos | 3 |  | 0
10 | LED svetilka INTRA LIGHTING; Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white - oznaka S7 | kos | 11 |  | 0
11 | LED svetilka INTRA LIGHTING; Kalis 55 W SOP 2050 lm 19 W 840 L1125 mm FO IP44 white; oznaka S8 | kos | 2 |  | 0
12 | Segmentni vroče cinkan in obarvan steber, h=8 m od tal, d=102/159 mm, s privarjeno prirobnico za montažo na izveden betonski temelj s sidrnimi vijaki, prilagojen za direktno montažo dvokrake konzole z natičnim mestom d =102 mm, z izrezom za priklop kablov, opremljen s priključno sponko za pritrditev ozemljitve z vijačenjem, priključno ploščo PMV in kompletnim ožičenjem ter postavljen na temelj in povezan na valjanec. Kandelaber mora ustrezati standardu SIST EN 40-5 in C vetrovni coni, kot na primer: DISANO 1417 koda 4267300 grafitne barve | kos | 2 |  | 0
13 | Asimetrična LED svetilka (SV-01), kaljeno zaščitno steklo odporno na udarce in temperaturne sprememebe, debeline 4 mm, dodatno prenapetostno zaščito, LED tehnologija: 50.000 h na 70% L70B20, 3.000 K | kos | 2 |  | 0
13 | Stenska LED svetilka s fotosenzorjem (IP 65) | kos | 3 |  | 0
14 | Nadgradna LED svetilka 1 W, 3h, pripravni spoj , oznaka SV1A | kos | 28 |  | 0
15 | Nadgradna LED svetilka 2,5 W, 3h, pripravni spoj , oznaka SV2A | kos | 7 |  | 0
16 | Viseča piktogramska LED svetilka L/D, 3h, trajni spoj | kos | 9 |  | 0
17 | Viseča piktogramska LED svetilka DOL, 3h, trajni spoj | kos | 15 |  | 0
18 | piktogramske nalepke komplet L/D/R | kos | 10 |  | 0
| Skupaj razsvetljava |  |  |  | 0
1.2 Inštalacija moči
1 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 1500 |  | 0
2 | Kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 1000 |  | 0
3 | Kabel NHXMH-J 5x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 25 |  | 0
4 | Kabel NHXMH-J 4x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 1000 |  | 0
5 | KabelN2XH-J 5x4 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 100 |  | 0
6 | KabelN2XH-J 5x6 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 150 |  | 0
7 | Kabel N2XH-J 5x16 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 15 |  | 0
8 | Kabel N2XH-J 4x25 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 30 |  | 0
9 | Dobava in polaganje cevi stigm PE 40 | m | 40 |  | 0
10 | Dobava in polaganje cevi stigmaflex 75/64 | m | 80 |  | 0
11 | Dobava in polaganje cevi RBT 32 v beton - estrih | m | 50 |  | 0
12 | izkop in planiranje dna jarka širine 30 cm in globine 80 cm za cevi in valjanec . Strojni in ročni izkop v zemljišču 4.ktg. In V. ktg. | m | 40 |  | 0
13 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 23mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 2500 |  | 0
14 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 40mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 50 |  | 0
15 | Dobava in montaža podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za suhomontažno predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 57 |  | 0
16 | Dobava in montaža dvojne podometne vtičnice z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za suhomontažno predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 5 |  | 0
17 | Dobava in montaža vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE), skupaj z vgradno dozo | kos | 10 |  | 0
18 | Dobava in montaža dvojne vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE), skupaj z vgradno dozo | kos | 15 |  | 0
19 | Vgradno stikalo gor-dol za odpiranje oken in žaluzij, 16 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo za steno ali parapetni kanal, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi | kpl | 6 |  | 0
20 | Dobava in vgradnja relejne omarice z tremi ločilnimi releji releja za priklop skupine žaluzij, komplet z omarico in releji 230 VAC | kpl | 6 |  | 0
21 | Stikalni blok Rp, vgradni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | Sponke dvižnega voda (komplet) | kpl | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita III stopnje v skladu z IEC 61643-11
| SPCT2-335-3+NPE za TNS, TNC in TT sistem | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 80A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao RCCB 40A/0,03A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| C40 A, 3p, 10 kA | kos | 2 |  | 0
| C20 A, 3p, 10 kA | kos | 4 |  | 0
| C16 A, 3p, 10 kA | kos | 3 |  | 0
| C16A, 1p, 10kA | kos | 11 |  | 0
| C10A, 1p, 10kA | kos | 19 |  | 0
| zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito Izklopna karakteristika C16A, nazivni diferenčni tok 0,03A | kos | 1 |  | 0
| zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito Izklopna karakteristika C10A, nazivni diferenčni tok 0,03A | kos | 2 |  | 0
| inštalacijski kontaktor 25A, 1 delovni kontakt, delovna napetost 250V~ napetost tuljave 230V AC, optični kazalnik položaja | kos | 6 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1 |  | 0
22 | Stikalni blok Rn, vgradni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 32A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao RCCB 40A/0,03A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| C16 A, 3p, 10 kA | kos | 1 |  | 0
| C16A, 1p, 10kA | kos | 12 |  | 0
| C10A, 1p, 10kA | kos | 19 |  | 0
| zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito Izklopna karakteristika C16A, nazivni diferenčni tok 0,03A | kos | 1 |  | 0
| zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito Izklopna karakteristika C10A, nazivni diferenčni tok 0,03A | kos | 2 |  | 0
| inštalacijski kontaktor 25A, 1 delovni kontakt, delovna napetost 250V~ napetost tuljave 230V AC, optični kazalnik položaja | kos | 4 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1 |  | 0
23 | Stikalni blok Rk, vgradni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 32A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao RCCB 40A/0,03A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| C16 A, 3p, 10 kA | kos | 1 |  | 0
| C16A, 1p, 10kA | kos | 12 |  | 0
| C10A, 1p, 10kA | kos | 19 |  | 0
| zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito Izklopna karakteristika C16A, nazivni diferenčni tok 0,03A | kos | 1 |  | 0
| zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito Izklopna karakteristika C10A, nazivni diferenčni tok 0,03A | kos | 2 |  | 0
| inštalacijski kontaktor 25A, 1 delovni kontakt, delovna napetost 250V~ napetost tuljave 230V AC, optični kazalnik položaja | kos | 5 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1 |  | 0
24 | Stikalni blok R1, nadgradni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x600x300mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 50A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| C25 A, 3p, 10 kA | kos | 3 |  | 0
| C20 A, 3p, 10 kA | kos | 1 |  | 0
| C16 A, 3p, 10 kA | kos | 5 |  | 0
| C16A, 1p, 10kA | kos | 5 |  | 0
| C10A, 1p, 10kA | kos | 1 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
| Vgradnja krmilnikov ogrevanja po načrtih dobavitelja opreme. | kpl | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1 |  | 0
25 | Vtično gnezdo FID stikalo25/0,003 A, 2x16A 400V, 5x16A 230V | kpl | 1 |  | 0
26 | Kabliranje klimata KN, zunanje enote klimatske naprave in medsebojne povezave in ostale opreme v strojnici skladno s shemo energetike. Dobava in napeljava električnih kablov, položenih delno v estrihe, delno v montažne stene, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja sistema. | kpl | 1 |  | 0
27 | Kabliranje toplotne črpalke TČ, zunanje enote in medsebojne povezave in ostale opreme v strojnici skladno s shemo energetike. Dobava in napeljava električnih kablov, položenih delno v estrihe, delno v montažne stene, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja sistema. | kpl | 1 |  | 0
28 | Kabel LIHCH 5x0,75 (sobna enota - notranja enota) | m | 80 |  | 0
29 | Kabel HSLCH-OZ 2x0,75 ( tipala, komunikacija ZE - NE) | m | 150 |  | 0
30 | Kabel HSLH 4G1 ( mešalni ventili, črpalke, lopute) | m | 250 |  | 0
31 | Kabel FTP 4x2xAWG24 cat. 6 (sobne enote, zunanje enote,...) | m | 625 |  | 0
32 | Priklop sobnih termostatov | kos | 23 |  | 0
33 | Priklop požarnih loput na klimatsko napravo | kos | 8 |  | 0
34 | Priklop enofaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja (črpalke, pisoarji, ventilatorji,..) | kpl | 14 |  | 0
35 | Priklop trifaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 2 |  | 0
36 | Izvedba ozemljitev z vodnikom H07Z-K 16mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, komplet z materialom | kpl | 15 |  | 0
37 | Izvedba ozemljitev z vodnikom H07Z-K 6mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, komplet z materialom | kpl | 80 |  | 0
38 | Kabelske police, izdelane iz cinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom
| - kabelska polica širine 200mm in višine 60mm | m | 15 |  | 0
| - kabelska polica širine 100mm in višine 60mm | m | 70 |  | 0
| - kabelska polica širine 50mm in višine 60mm | m | 85 |  | 0
39 | Nadometni inštalacijski kanal s pokrovom NIK 2 30x17mm za pritrjevanje z vijakom | m | 50 |  | 0
40 | Zaščitna spiralna cev EUROFLEX Ø10mm, izdelana iz kvalitetnega PVC materiala, primerna za vgradnjo pod omete pri izdelavi električnih instalacij v gradbeništvu, za zunanjo vgradnjo ali zaščito vodnikov, ki so izpostavljeni neugodnim vplivom vlage, soli, olj in večini drugih dražečih kemičnih proizvodov ter atmosferskim vplivom. | m | 50 |  | 0
41 | Kovinski parapetni kanali s pregrado z vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, končni kosi) kot npr. ELBA AT155-72 | m | 20 |  | 0
42 | prenapetostna zaščita za vgradnjo v parapetni kanal razreda III z zvočno signalizacijo v skladu z IEC 61643-11 | kos | 1 |  | 0
43 | PZH III C/S In (8/20) = 3kA HERMI | kos | 11 |  | 0
44 | V času poskusnega obratovanja določiti porabljeno jalovo in delovno energijo v določenem obračunskem obdobju. Na osnovi meritev po potrebi izvesti razširitev obstoječe avtomatske kompenzacijske naprave. | kpl | 1 |  | 0
45 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih svežnjev skozi mejo požarnih sektorjev (velikosti do 0,1m2) z ognjeodporno ekspanzijsko peno, z požarno odpornim premazom (Coating), minimalno enake požarne odpornosti kot gradbeni element, vgrajeno skladno z DIN 4102 del 9 | kpl | 8 |  | 0
| Skupaj inštalacija moči |  |  |  | 0
1.3 Instalacija šibkega toka
1 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, uvlečen v intalacijsko cev | m | 2000 |  | 0
2 | Kabel z optičnimi vlakni A-DQ(ZN)B2Y 1x8 G50/125 OM3 za povezavo med novo in obstoječo komunikacijsko omarico, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske kanale | m | 50 |  | 0
3 | Zaščitna plastična, gibljiva brehalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 1000 |  | 0
4 | Dvojna podometna vtičnica RJ45, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 12 |  | 0
5 | Dvojna vtičnica RJ45 za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 14 |  | 0
6 | Kovinska 19" komunikacijska omara, dimenzije 600x600x900mm, s stekleimi vrati s ključavnico, 18HE, s snemljivima stranicama in zadnjo steno, komplet s 4 kosi patch paneli 1U STP cat 6A za 24 priključkov RJ-45, optičnim delilnikom za 24 portov 1U, LSA letev krone 2/10 z nosilcem, elementi za ureditev kablov, polico,19" razdelilnikom 230V 16A z osmimi vtičnicami | kos | 1 |  | 0
7 | Priklop kablov na module v komunikacijski omari | kpl | 1 |  | 0
8 | Brezžična stropna dostopna točka s hitrostjo 1200Mbps, Idealna za pokrivanje večjih objektov, hotelov, šol, skladišč... Namenjen namestitvi na strop ali steno. Frekvenca: 2.4GHz, 5GHz, brezžični standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave2, brezžični prenos podatkov do 1167Mbps, hitrost prenosa 2.4GHz: do 300Mbps (5GHz: do 867Mbps). 1x RJ45 10/100/1000 vmesnik Napajanje: 802.3at PoE/DC 12V=1.5A poraba do 13.5W | kos | 3 |  | 0
9 | Instalacijski kabel J-H(ST)H 2x2x0,8mm za izvedbo Mod Bus komunikacije strojnih elementov in povezavo termostatov , uvlečen v instalacijsko cev ali položen na kabelsko polico. | m | 200 |  | 0
| Skupaj instalacija šibkega toka |  |  |  | 0
1.4 Klicni in video sistem s čakalnicami
A. | KLICNI SISTEM IZ ORDINACIJ V ČAKALNICE
1 | Klicna naprava v sestavi | kpl | 2 |  | 0
- | SNK1100/50 klicna naprava z vhodom za aktivne klicne mikrofone ( do20) s signalizacijo prosto/zasedeno, 50W/ 100V, ohišje za vgradnjo v 19" rack omarico. | kos | 1 |  | 0
- | Patch - popvezovalni panel 8delni , RJ-45 , paralelno spojen, 1 HE | kos | 1 |  | 0
- | Stenska rack omarica 6HE/19" , s steklenimi vrati s ključavnico. | kos | 1 |  | 0
2 | SNO1340/M - klicni mikrofon na gibljivem vratu, namizni, tipka za trenutni vklop, indikacija prosto/zasedeno, 2,5m priključnega kabla in RJ-45 konektor (SNMP - 6 kos, IPP- 7 kos) | kos | 6 |  | 0
3 | SNZ21110 - vgradni stropni zvočnik 10/5W/100V, beli | kos | 4 |  | 0
4 | Halogen Free kabel - finožični FG16OM16 2 x 1,5 m2 cca | m | 60 |  | 0
5 | Kabel za povezavo mikrofona s vtičnici RJ45, gibljivi, FTP 4x2xAWG24 cat. 6 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1 | m | 40 |  | 0
6 | Dvojna vtičnica RJ45 za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 6 |  | 0
7 | Zaključevanje kablov pri klicni napravi- RJ-45 | kos | 6 |  | 0
8 | Vgradnja stropnih zvočnikov z izdelavo odprtine v spuščenem stropu | kos | 4 |  | 0
9 | Označevanje in meritve komunikacijskih kablov | kpl | 1 |  | 0
10 | Priklop in zagon sistema na izvedeno in označeno instalacijo, testiranje sistema, drobni ateriali, dokumentacija. | kpl | 1 |  | 0
B. | VIDEO SISTEM IZ ORDINACIJ V ČAKALNICE
1 | Stropna (Dome) video kamera 1920 x 1080 2,8-12 mm , napajanje 12V, komplet z adapterjem 230/12V ( MPD-62M2812POA) | kos | 2 |  | 0
2 | Pretvornik HD-SDI v HDMI ( MAM-5MM1001MOA) | kos | 3 |  | 0
3 | Delilniknik HD-SDI v HDMI ( MAM-5MM1001MOA) | kos | 1 |  | 0
4 | LCD Monitor 19" s HDMI vhodom npr. ASUS VS197DE | kos | 3 |  | 0
6 | Koax kabel (ECO 100) 75 Ohm | m | 75 |  | 0
7 | HDMI kabel 5m | kos | 3 |  | 0
8 | Izvedba instalacije iz čakalnice v posamezno ambulanto | kpl | 3 |  | 0
9 | montaža in nastavitve kamer | kos | 2 |  | 0
10 | priklop in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj klicni in video sistem s čakalnicami |  |  |  | 0
1.5 Sistem javljanje vloma
1 | DSC HS3032-KIT; Alarmna centrala s kovinskih ohišjem in napajalnikom, 8 področij na osnovni plošči, možnost širitve do 32 žičnih oz. 32 brezžičnih področij, podpora področju na tipkovnici, ŠTIRI PARTICIJE, 72 uporabniških gesel+glavno geslo, spomin za zadnjih 500 dogodkov, podpora do 8 žičnim tipkovnicam, podpora do 8 brezžičnim tipkovnicam, 16 daljinskih upravljalnikov, do 4 brezžične sirene, do 4 brezžični ojačevalniki signala, do 72 kartic/obeskov za vklop/izklop sistema, vgrajen komunikator z možnostjo klica nadzornega centra (Contact ID in SIA format), vgrajen internetni komunikator, konektor za GSM, 2 x USB. | kos | 1 |  | 0
2 | Senzor kombinirani PIR MW digitalna mikroprocesorska obdelava signalov quad linearna tehnologija možnost nezaznave hišnih živali do 25 kg nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja pokritje 1212m napajanje 95145V DC tokovna poraba mirovanje 18mA alarm 255mA . (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma) DSC LC-104 PIMW | kos | 18 |  | 0
3 | Stropni / stenski nosilec za senzorje serije LC DSC LC MBS | kos | 18 |  | 0
4 | Notranja elektrodinamična sirena 12V 120dB ABS plastika tokovna poraba 800mA vgrajena bliskavka (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma) MOS2 z bliskavko | kos | 1 |  | 0
5 | DSC 3G4005-K/EU ; 3G GSM univerzalni komunikator BREZ OHIŠJA, simulacija analogne telefonske linije, detekcija izpada analogne linije in avtomatski preklop na GSM omrežje, nadzor in poročila prihajajočih in odhajajočih klicev, prikaz jakosti GSM signala, 6 vhodov/izhodov, zaščita pred prenapetostjo na telefonski liniji, zunanja antena z magnetnim podnožjem, SMS, glasovni pozivnik, Contact ID in SIA poročanje, prenos signalov na sprejemnike Sur-Gard I, II, III, IV in 5, možnost programiranja preko računalnika, blokada komunikatorja ko so PINi na tovarniški poziciji (EN50136-2), programiranje 32 tekstovnih poročil (do 70 znakov), 2 tekstovna sporočila za vsak izhod, 18 statusnih sporočil, 1 periodično sporočilo, 32 programabilnih telefonskih številk, 8 programabilnih telefonskih številk za pošiljanja SMS sporočil, 8 programabilnih telefonskih številk za Sur-Gard sprejemnike, 32 programabilnih telefonskih številk za aktivacijo izhodov, daljinska aktivacija izhoda preko SMS ali klica, nadzor kredita predplačniških SIM kartic, nadzor klica centrale, PC-LINK priključek, lokalna in daljinska nadgradnja programske opreme, prenos alarmnih dogodkov preko GSM/GPRS/HSPA, programabilna prioriteta zemeljska linija/GSM, dvosmerna komunikacija, omejite tokovne porabe, nadzor statusa alarmov, zaznava blokiranja signala. | kos | 1 |  | 0
6 | DSC PK5500 LCD ; LCD tipkovnica za serijo central New Power, dvovrstični 32 znakovni prikazovalnik, možnost pregleda spomina dogodkov, LCD prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak, enostavna uporaba. | kos | 2 |  | 0
7 | Kabel J-H(St)H 4x2x0,6 mm minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo, montažo , senzorski - za vlomne sisteme | m | 450 |  | 0
8 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, uvlečen v intalacijsko cev | m | 120 |  | 0
9 | Kabel H07ZZ1-F 3x1,5mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo, montažo, napajanje razširitvenega modula | m | 60 |  | 0
10 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna brezhalogenska (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 180 |  | 0
11 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj sistem javljanje vloma |  |  |  | 0
1.6 Alarmni komplet za stranišče za invalide
1 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, uvlečen v intalacijsko cev | m | 50 |  | 0
2 | EA048; Alarmni komplet za stranišče za invalide OMG s posebnimi potrebami z: | kpl | 1 |  | 0
Lučka in zvočnik nad vrati Stikalo za ponastavitev stranišča Glavni upravljalni modul Stropna vlečna enota z vlečno vrvico Ustreza BS8300, BS EN61000, BS EN50130 in BS EN 60065 Izvlecna dolžina kabla: 275mm
3 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kos | 1 |  | 0
| Skupaj alarmni komplet za stranišče za invalide |  |  |  | 0
1.7 Strelovod
1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C (PP) z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. | kos | 40 |  | 0
2 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm in PVC vložkom fi10 mm | kos | 32 |  | 0
3 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na votle stene z izolacijo do 100 mm, skupaj z nosilcema, vijakoma 160 mm in PVC vložkoma fi 10 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 01. | kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža cevnih objemk KON12A (Rf/PVC-N) v barvi odtočnih cevi (rjave ali antracit), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. | kos | 34 |  | 0
6 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. | kos | 10 |  | 0
8 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. | kos | 6 |  | 0
9 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. | kos | 4 |  | 0
10 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). | kos | 14 |  | 0
11 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. | m | 110 |  | 0
12 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. | kos | 16 |  | 0
13 | Dobava in montaža sponke KON01 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. | kos | 4 |  | 0
14 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. | kos | 8 |  | 0
15 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. | m | 130 |  | 0
16 | Dobava in montaža sponke KON03 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. | kos | 2 |  | 0
17 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
18 | Drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj strelovod |  |  |  | 0
1.8 dogradnja PMO
Dobava in vgradnja kabelsko priključne omarice PMO, skladno s SODO (elektrodistributerjem). Potrebna oprema v PMO:
1 | Dobava in vgradnja podometne merilne omarice za tri merilna mesta | kpl | 1 |  | 0
2 | direktni trifazni, univerzalni števec električne energij (3x230/400V, 5-85A, r=1), z dajalnikom impulza, ISKRA ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 1 |  | 0
3 | odvodniki prenapetosti RAZRED B2,In(8/20)=30kA; Protect B2S 37.5 (3+0), Protect B2S 37.5 (3+0)
4 | Varovalčni ločilnik NV00 (160 A) za talilne vložke z nožastimi kontakti s priključno sponko do 95 mm z varovalčnimi vložki 3x50A | kos | 1 |  | 0
| drobni vezni in pritrdilni material, vrstne sponke, Cu zbiralnice, podporni izolatorji, priključne sponke do 150mm2,… | kpl | 1 |  | 0
5 | Drobni material (ožicenje, vrstne sponke, uvodnice,
6 | plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
7 | tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
8 | Izvedba odklopa in ponovnega priklopa kabla v delu omare Elektro Maribor, komplet s potrebnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj dogradnja PMO |  |  |  | 0
1.9 Zaključna dela
1 | Pregled in izdelava ustreznih meritevin izdelava merilnega protokola in vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava načrta izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zaključna dela |  |  |  | 0
Rekapitulacija :
| 1.1 Razsvetljava |  |  | 0
| 1.2 Inštalacija moči |  |  | 0
| 1.3 Inštalacija šibkega toka |  |  | 0
| 1.4 Klicni in video sistem s čakalnicami |  |  | 0
| 1.5 Javljanje vloma |  |  | 0
| 1.6 Alarmni komplet za stranišče za invalide |  |  | 0
| 1.7 Strelovod |  |  | 0
| 1.8 dogradnja PMO |  |  | 0
| 1.9 Zaključna dela |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
ELEKTRO MARIBOR:
1kom - ključavnica ELEKTRO MARIBOR PE M. S.
1 kom - trifazni števec, Iskra
1 kom - PK100/3p - 20A, Izlake
1 kom - PK100/1p - 20A, Izlake
VS, N, PE sponke
droben material
Upravljalec JR:
1 kom - ključavnica
1 kom - glavno stikalo SD-93U 25A, Schrack
1 kom - instalacijski odklopnik C16
1 kom - instalacijski odklopnik B6
2 kom - podnožje varovalk DO do 63A 3polno
6 kom - varovalke DO 10A
1 kom - preklopna ura BZ327521 Schrack
1 kom - svetlobno stikalo s fotosenzorjem, Schrack
2 kom - rele MT326230, Schrack
2 kom - kontaktor LA 30181, Schrack
4 kom - katodni odvodniki SVM280, Schrack
1 kom - vtičnica
VS, N, PE sponke
droben material