## SID
Investitor: | Obična Lovrenc na Pohorju
Objekt: | Dograditev poslovno-stanovanjskega objekta
Projektant: | Simep Inženiring d.o.o.
Datum: | 2022-06-01
4 | STROJNO INSTALACIJSKA DELA
A | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
B | PREZRAČEVANJE | 0
C | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
D | OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE | 0
| SKUPAJ | 0 | €
DDV ni zajet!
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih!
Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta.
V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del
V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesniln material, podkonstrukcije in podobno.
Vsak ponudnik je dolžan preveriti ustreznost izračunov pri vnesenih formulah. Za morebitne napake v formulah ne odgovarjamo.
Opomba - v ceni upoštevati:
Vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
Vsi vgrajeni materiali v času gradnje morajo biti zaščiteni proti poškodbam v času gradnje.
Izbrani izvajalec mora istočasno pri izvedbi upoštevati vse PZI načrte strojnih instalacij. Vsa morebitna neskladja pravočasno pred proizvodnjo in naročitvjo materiala oz. njegovo vgradnjo biti javljena istočasno nadzorniku, arhitektu in naročniku.

## SID_OGREVANJE in HLAJENJE
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  |  |  | [Eur] | [Eur]
A | OGREVANJE IN HLAJENJE
Rekapitulacija - OGREVANJE IN HLAJENJE
| Skupaj grelno hladilni elementi: |  |  |  | 0
| Skupaj talno ogrevanje: |  |  |  | 0
| Skupaj energetika in razvod: |  |  |  | 0
| Skupaj splošni stroški: |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Grelno hladilni elementi
1 | Toplotna črpalka zrak/voda npr. kot TOSHIBA ESTIA, za ogrevanje,delovni plin R410A, v sestavi zunanja enota in notranja enota z vso pripadajočo opremo za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode, s podatki:
Estia - zunanja enota 16,0kW Nazivna moč ogrevanja: 16kW El.podatki: 3N/400V/50H Dim.(VxŠxG): 1340 × 900 × 320 mm Teža: 93kg Proizvod: Toshiba ali enakovredno Tip: HWS-1605H8-E
| Estia - notranja enota (HYDROBOX): Proizvod: Toshiba ali enakovredno Tip: HWS-1405XWHT9-E skupaj z vgrajenim električnim grelnikom in raztezno posodo Električni grelnik (zmogljivost / napajanje / varovalka): 9,0 kW /(220-230V/ 3faze + N/50 Hz)/3x16 A Dimenzije: (VxŠxG): 925×525×355 mm Teža: 52 kg | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zunanja split enota - hlajenje prezračevalne naprave
Dobava in montaža visokoučinkovite zunanje enote split sistema za profesionalno rabo,
z variabilno količino hladiva tipa RAV, predvidena za ogrevanje in hlajenje zraka z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R32. Zunanja enota, sestavljena iz:
hermetičnega kompresorja, tipa "Scroll" in elektromotorja, z variabilnim številom vrtljajev (inverter), z zaščito pred preobremenitvijo in zamrzovanjem, optimiranim za delovanje s hladilnim sredstvom R32
zračno hlajenega kondenzatorja, optimiranega za delovanje z R32, z visokoučinkovitimi Al lamelami in Cu cevmi, popolnoma dostopen za čiščenje brez potrebne demontaže iz ohišja
enim ventilatorjem za odvod kondenzacijske toplote, za največjo možno učinkovitost pri najmanjšem hrupu, statično in dinamično uravnovešena, z elektromotorjem primernim za zvezno krmiljenje kapacitete
hladilnega kroga z vsemi perifernimi elementi za varno in stabilno delovanje, vključno z integriranim elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV) za kontrolo pretoka hladilnega sredstva in posledično kapacitete enote
vsemi elektronskimi elementi potrebnimi za delovanje, skupaj z elektroniko za povezavo h klimatski napravi, opisano spodaj
območje delovanja pri temp. okolice od -15°C do +46°C v režimu hlajenja in -15°C do +15°C v režimu gretja
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI:
nominalna hladilna zmogljivost: 14,00 kW
nominalna grelna zmogljivost: 12,5 kW
električni priklop: 3~ 400/50Hz
dimenzije (vxšxg): 1340x900x320 mm
teža 95 kg
Proizvod: Toshiba ali enakovredno
| Tip: RAV-GP1401AT8-E | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Prezračevalni priklopni modul
Prezračevalni priklopni modul za krmiljenje zmogljivosti za povezovanje zunanjih toplotnih izmenjevalnikov DX v prezračevalnih napravah. Krmili ogrevanje ali hlajenje prek signala 0-10V za nadzor prezračevanja, v skladu z zahtevami glede zmogljivosti. Vključno: stenska regulacija (RBC-AMS55E-ES)
Ustreza: Toshiba ali enakovredno
| Tip: RBC-DXC031 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Bakrene hladilniške cevi komplet z izolacijo
Bakrene cevi (palice), vključno cevni loki, spojni, tesnilni in pritrdilni material. Za plin R410A (TČ) in plin R32 (Klimat). Cevovod izolirati s parozaporno izolacijo, zunaj zaščititi še z Alu oklepom in uporabiti UV odporno izolacijo. Cevovod mora biti trdo lotan dodajni material 5% srebra, med lotanjem prepihivati sistem z dušikom.
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakumirana..
Dimenzije:
| Cu fi9,5mm (predizolirana s sistemsko izolacijo) | m | 18 | 0 | 0
| Cu fi15,9mm (predizolirana s sistemsko izolacijo) | m | 18 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža pocinkane kabelske police za freonske cevi med klimatom in zunanjo klima enoto. Komplet s pritrdilnim in montažnim materialom:
| PK100 | m | 5 | 0 | 0
5 | Postavitev zunanje toplotne črpalke in split enote na predvideno mesto vgradnje in priključitev na instalacije
| Postavitev zunanje enote na predvideno mesto vgradnje ki se nahaja ob zunanji steni objekta. Vkljujčno z vsem potrebnim montažnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
6 | Podkonstrukcija za zunanjo toplotno črpalko in split enoto
| Sestavljena iz IPE80 profilov, od tal dvignjena za 40 cm za montažo na fasado | kg | 80 | 0 | 0
| Skupaj grelno hladilni elementi: |  |  |  | 0
Talno ogrevanje
7 | Cevi za talno ogrevanje
PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
Kot na primer:
Proizvod: Uponor ali enakovredno
| Tip: Cev Comfort Pipe PLUS 16x2,0, koluti, 120, 240, 640 ali 960m | tm | 2400 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja plastičnega razdelilca z merilcem pretoka,
- razdelilec - z integriranimi ventili - priklop z desne ali z leve strani G1, ploščato tesnjenje - dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje - povratni del z ventili in ročko - integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku - priključek za zanke: G3/4" evrokonus - razmak med odcepi 50mm - izdelano iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida
Maksimalna obratovalna temperatura: 60°C
Maksimalni obratovalni tlak: 6 barov
Proizvajalec: Uponor ali enakovredno
Tip: Vario M razdelilec s topmetrom FM, x odcepov
Potrebni elementi za zgornje kombinacije razdelilcev:
| 9 odcepov | kpl | 1 | 0 | 0
| 10 odcepov | kpl | 1 | 0 | 0
| 11 odcepov | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Komplet zapornega in balansirnega ventila za razdelilnik talnega ogrevanja
Za hidravlično balansiranje in zapiranje dovoda/povratka Uponor Vario Plus razdelilca. Sestoji iz: - G 1/Rp1 dovodnega regulacijskega ventila za hidravlično balansiranje in neodvisno zapiranje/odpiranje razdelilca, vključno z ročko in prikazom za nastavitev/zapiranje. kvs vrednost: 5,4 m³/h - G1/Rp1 povratnega ventila za zapiranje/odpiranje razdelilca, vključno z ročko in prikazom zapiranja; uporaben za Uponorjev termopogon za plastični razdelilec. kvs vrednost: 6,4 m³/h V kombinaciji z Uponorjevimi termopogoni za plastični razdelilec znaša kvs vrednost 4,8 m³/h. Priključni ventil se lahko uporablja za krmiljenje posamičnih con. Material: ohišje izdelano iz medenine, ročki izdelani iz poliamida. Maksimalni preizkusni tlak: 10 barov (voda)
Kot na primer:
Proizvod: Uponor ali enakovredno
Tip: Uponor Vario balansirni ventil G1 - Rp1
| DN20 | kpl | 3 | 0 | 0
10 | Vijačna spojka
Vijačna spojka izdelana iz medenine, matica in notranji del galvansko zaščitena. Za priklop Uponor MLC cevi na razdelilce (npr. na Uponor razdelilec H). Notranji navoj 3/4" eurokonus izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1. Funkcija varnosti pri tlačnem preizkusu. Izdelava spoja brez posnetja cevi.
Proizvod: Uponor ali enakovredno
| Tip: Uponor vijačna spojka MLC 16-3/4"FT Euro | kos | 60 | 0 | 0
11 | Podometna omarica za razdelilnike talnega ogrevanja
Za pritrditev Uponor razdelilcev, Uponor priključnega modula in Uponor regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL 9010).
Širina omarice (z okvirjem): 605-1355mm
Vgradna globina omarice: 110-150mm
Vgradna višina omarice: 730-930mm
Kot na primer:
Proizvod: Uponor ali enakovredno
Tip: IW XXX x XXX
| Uponor Vario podometna omarica IW 850x110mm | kos | 2 | 0 | 0
| Uponor Vario podometna omarica IW 1000x110mm | kos | 1 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja sistemske plošče za talno ogrevanje. Za cementne in samorazlivne cementne estrihe;
Toplotna in zvočna izolacijska rola sestoji iz na pretrge odporne teksturne folije, ki je nalepljena na EPS plošče, ki so v skladu s standardom DIN EN 13163 in DIN V 4108-10.
DIN EN 13501-1 požarna klasifi kacija: razred E
Razred gradbenega materiala: B2 (DIN 4102), normalno gorljivo.
Primerno za uporabo na površinah med nadstropji, katerih prostori so ogrevani z isto temperaturo. Teksturna folija na izolacijski roli je opremljena z natiskano mrežo 100 mm in samolepilnim trakom ob daljši stranici, ki je namenjen za izvedbo vodotesnega stika med položenimi izolacijskimi rolami.
Maksimalna obremenitev:
CP-2 - 5,0 kN/m²
CP-3 - 4,0 kN/m²
Dodatnih 10% zaradi razreza.
Proizvod: Uponor ali enakovredno
| Tip: Sistemska plošča Uponor Tacker izolacijska rola Extra EPS DES 30-2mm 10x 1m | m2 | 395 | 0 | 0
13 | Pritrdilec za cev 14-20 mm
Cevni pritrdilec "Standard" v modri barvi, zapakiran v šaržerjih. Namenjen za pritrjevanje Uponor cevi 14 - 20 mm.
ali enakovredno
Kot na primer:
Proizvod: Uponor ali enakovredno
| Tip: Tacker pritrdilec cevi, 14-20mm, h=40mm | kos | 5000 | 0 | 0
14 | Držalo cevi - lok 14 - 17 mm
Izdelano iz proti udarcem odporni plastiki. Služi kot opora/držalo cevem pri 90° lokih v predelu razdelilca.
Kot na primer:
Proizvod: Uponor ali enakovredno
| Tip: Multi držalo loka, plastično 14-17 | kos | 60 | 0 | 0
15 | Zaščitna cev za cevi do dimenzije 20 mm
Izdelana iz PE-LD, vzdolžno prerezana. Namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20 mm pri prehodih skozi razmejitveni profil. Dolžina: 300 mm
Kot na primer:
Proizvod: Uponor ali enakovredno
| Tip: Multi zaščitna cev max 20mm 300x5mm | kos | 60 | 0 | 0
16 | Obložna folija 150x10 dolžine 50 m
Obložna folija skladna s standardom DIN 18560, izdelana iz polietilena, sprednja stran s samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo. Dolžina folije: 20 m
Kot na primer:
Proizvod: Uponor ali enakovredno
| Tip: Multi obložna folija PE 50m 150x10mm | kos | 490 | 0 | 0
17 | Termopogon 230 V (on/off) za plastični razdelilec, (prilagoditi glede na tip avtomatike objekta!!)
230 V, z označeno pozicijo (odprto/zaprto), primeren za vgradnjo na Uponor Vario Plus razdelilce v povezavi z Uponor radijsko vodenim ali ožičenim regulacijskim sistemom. Če ni napajanja, je termopogon zaprt. Zaščiteno proti pršeči vodi, stopnja zaščite IP54. Primerno za delovanje pri temperaturi okolice do 60°C. Priključni navoj M30x1.5 mm - zunanji. Višina: 54 mm Skladnost: CE
Pred naročilom uskladiti priključno napetost glede na sistem avtomatike!!!
Kot na primer:
Proizvod: Uponor ali enakovredno
| Tip: Uponor Vario PLUS termopogon Pro NC MT 30x1,5 230V | kos | 30 | 0 | 0
18 | Dobava in vgranja priključnega modula
■ obratovalna napetost: 230V ■ avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje ■ elektronsko krmiljenje ■ na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V) ■ črpalčni in kotlovski rele ■ preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke ■ kontrola relativne vlage ■ kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja ■ maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica) ■ stopnja zaščite: razred II IP20 ■ barva: bela Sestoji iz: ■ Uponor Smatrix Base priključnega modula X-245 6X ■ začetnih navodil, varnostnih navodil ■ montažnega materiala
Proizvod: Uponor ali enakovredno
| Tip: Smatrix Base Pulse priključni modul X-245 6x | kos | 3 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja razširitvenega modula
- 6 kanalski pomožni modul za Uponor Smatrix Base priključni modul Pulse X-245 6x - podpira do 6 sobnih termostatov in do 6 termopogonov klik vgradnja -stopnja zaščite: IP20
Ustreza: Uponor ali enakovredno
| Tip: Smatrix Base Pulse pomožni modul M-242 6x | kos | 3 | 0 | 0
20 | Dobava in vgranja sobni termostat
Ožičeni prostorski termostat s tipalom relativne vlažnosti (RH). Tipalo izmeri in prikaže dejansko temperaturo ter relativno vlažnost v prostoru in nato posreduje vrednosti v Smatrix Base priključni modul. Sestoji iz: - digitalnega sobnega termostata in tipala vlage - montažnega materiala
Funkcije: - prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu - prikaz omejitve relativne vlage (RH) in maks. nastavitve - prikaz ekonomičnega/komfortnega načina delovanja - posamično nastavljanje nočne znižane temperature - ročni preklop med ogrevanjem/hlajenjem - prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita - možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO) - prikaz stanja napolnjenosti baterije - omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej) - temperaturno nastavitveno območje je med 5°C in 35°C - kalibracija temperature
Možnosti/opcije: - možnost priklopa talnega tipala - možnost priklapljanja termostatov z bus topologijo/zvezdasto povezavo na priključni modul ali na zvezdasti modul Oznaka ustreznosti: CE Razred zaščite: IP30 Barva: bela RAL 9016 Zahteve: 4-žilni bus kabel
Proizvod: Uponor ali enakovredno
| Tip: Smatrix Base digitalni termostat + RH Style T-149 Bus | kos | 23 | 0 | 0
21 | Dodatek za estrih za boljšo toplotno prevodnost, tip VD 450
Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m² Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m² v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m² Čas vezanja in sušenja: 21 dni
DODATEK POTREBNO OBVEZNO PREDATI IZVAJALCEM ESTRIHA!!!
Kot na primer:
Proizvod: Uponor ali enakovredno
Tip: Uponor dodatek za estrih za boljšo toplotno prevodnost, tip VD 450
ali enakovredno
| skupaj | l | 75 | 0 | 0
| Skupaj talno ogrevanje: |  |  |  | 0
Energetika in razvod
22 | Dobava in montaža - Plastična ogrevna cev iz polietilena visoke gostote PE-AL-PE tip 3, 10 bar, komplet s fitingi za kompresijsko spajanje (loki, reducirji, odcepi, prehodni kosi, izolacijski žlebaki, zaščitna cev v stenskem utoru, zaščitna cev v tleh,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo. Kot Geberit Mepla ali enakovredno
| DN25 d32,0 x 3,0 | m | 27 | 0 | 0
| DN32 d40,0 x 3,5 | m | 38 | 0 | 0
23 | Toplotna izolacija cevi OGREVNE vode - dobava in montaža, izdelana iz izolacijskih cevakov iz penastega materiala na bazi sintetičnega kavčuka ali mineralne volne, npr. Armaflex XG alie enakovredno, za sledeče cevi:
| za DN25 d32,0 x 3,0, izolacija XG-19x035 | m | 27 | 0 | 0
| za DN32 d40,0 x 3,5, izolacija XG-19x042 | m | 38 | 0 | 0
24 | Zalogovnik ogrevne vode
Zalogovnik ogrevne vode, vključno z izolacijo. V=400l Dimenzije z izolacijo: (višina/premer): 1832/680mm Neto teža: 135kg Priključki: Pritok: 5/4" Povratek: 5/4" Dodatna oprema: -el. grelec Austria Email RDW 18- 10,0 z delovnim in varnostnim termostatom
Proizvod: Austria Email ali enakovredno
| Tip: WPPS400 | kom | 1 | 0 | 0
25 | Č01 Obtočna črpalka, za ogrevanje, elektronska, vključno holandci, toplotna izolacija, tesnila
V=1,1m3/h h=3,6m
Proizvod: Wilo ali enakovredno
| Tip: Yonos PICO1.0 25/1-6 | kom | 1 | 0 | 0
26 | Raztezna posoda za ogrevno vodo, medij voda, vključno stenska konzola in zaporni ventil z blokado DN20 V=50l
Proizvod: Reflex ali enakovredno
| Tip: N50 | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Krogelni ventil z navojnim priključkom , delovni tlak PN6 namenjena za ogrevno vodo do 100°C, tesnilnim materialom in vijačnim materialom.
| DN32 PN6 | kom | 8 | 0 | 0
28 | Nepovratna loputa za ogrevno vodo PN6, navojna, vključno tesnila
| DN32 | kom | 2 | 0 | 0
29 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s navojnim priključkom PN 10 namenjen
za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, vključno
tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
Proizvod: Danfoss ali enakovredno
Tip: LENO MSV-BD
| DN32 | kom | 1 | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja 3-potnega regulacijskega ventila z motornim pogonom: vključno z sistemsko izolacijo, privijali in pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
dimenzija DN15 PN10
oznaka (RV01)
tip pogona 24V
Proizvod: Belimo ali enakovredno
| Tip: R3015-2P5-S1 + TR24-SR | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Dobava in vgradnja 3-potnega preklopnega ventila z motornim pogonom in pomožnim stikalom: vključno z sistemsko izolacijo, privijali in pomožnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
dimenzija DN32 PN10
oznaka (PV01)
tip pogona 230V
Proizvod: Belimo ali enakovredno
| Tip: R3032-BL2 + NR230A + S2A | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Prelivni ventil, za ogrevalne sisteme, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom Proizvod: Danfoss ali enakovredno
Tip: AVDO
| DN20 | kom | 1 | 0 | 0
33 | Varnostni vzmetni ventil
Varnostni vzmetni ventil PN6. Tlak odpiranja 3 bar vključno tesnilni in pritrdilni material.
| DN20 | kom | 1 | 0 | 0
34 | Avtomatski ciklonski izločevalnik nečistoč - prirobnični
Dobava in vgradnja avtomatski ciklonskega izločevalnika nečistoč, za ogrevanje in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, vgradnja na vodoravno cev ali vertikalno cev • Izločevanje s ciklonsko tehnologijo • navoijni priključek • leakfree varnostni paket, varen, suh izpust izločenih plinov • izločene nečistoče ne vplivajo na zmanjšanje pretoka • helistill izločevalnik, tangencialna dinamika izločevanja • ventil za izločanje nečistoč, optimirano, tangencialno izpiranje • skladno s PED/DEP 97/23/EC
dodatna oprema: T-kos s paličastim magnetom v potopnem tulcu. Za boljše izločanje magnetita, ZGM
Proizvod: Pneumatex – IMI Hydronic ali enakovredno
Tip: Zeparo G-Force ZCD + ZCHM
| ZCD32 | kom | 1 | 0 | 0
35 | Čistilni kos - navojni PN6
Čistilni kos za ogrevanje, z navojnim priključkom, s poševnim sediščem, opremljen z magnetom in vgrajeno žično mrežico, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Dimenzije:
| DN32 | kom | 2 | 0 | 0
36 | Termometer, PN6
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje
| meritve temp. 0 do 100 °C, tolerančno območje maks. ±3°C, vključno tesnilni in pritrdilni material. | kom | 5 | 0 | 0
37 | Manometer, PN6
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve
| tlaka 0 do 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material. | kom | 3 | 0 | 0
38 | Dobava in vgradnja polnilno izpraznjevalne krogelne pipe z navojnim priključkom, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN15 | kom | 5 | 0 | 0
39 | Avtomatski odzračni ventil za ogrevalne sisteme, vključno pritrdilni in montažni material | kom | 8 | 0 | 0
40 | Tulke za montažo potopnega temperaturnega tipala | kom | 3 | 0 | 0
41 | Priključitev odtokov
povezave med iztoki iz varnostnih ventilov, filtrov in ostale opreme do odtočnih mest
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Protipožarno tesnenje z ekspanzijskimi požarnimi trakovi, odpornim na atmosferske vplive (svetloba, toplota, zmrzal UV-sevanje, vlaga), klasificirani in in odobreni skladno s standardi SIST EN 1366-3 IN SIST EN 13501-1 IN 2. Požarno tesnilo PROMASTOP®-W je primerno za mehke in trde stenske ter stropne preboje. Testirano je za plastične cevi, kot so PVC, PE, PP, akustičnoizolacijske plastične odtočne cevi z večslojno tehnologijo in aluminijaste kompozitne ter kovinske cevovode. Pakiranje 18m Proizvod: Promat Promastop-w ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj energetika: |  |  |  | 0
Splošni stroški
42 | Polnjenje in zagon sistema vodni sistem
Polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo. Zagon sistema, ob zagonu in tudi v poizkusnem obratovanju potrebno potrebno preverjati in po potrebi čistiti čistilne kose.
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Tesnostni in tlačni preizkus instalacije ter poizkusno obratovanje
vključno s kompletno z izdelavo zapisnikov in potrebne dokumentacije za DZO. N preizkusi se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer ogrevalni/hladilni sistem
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v cevovodih, v skladus predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema, kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščen serviser dobavitelja.
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj splošni stroški ogrevanje/hlajenje |  |  |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE: |  |  |  | 0

## SID_PREZRAČEVANJE
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  |  |  | [Eur] | [Eur]
B | PREZRAČEVANJE
Rekapitulacija - PREZRAČEVANJE
| Skupaj prezračevalna naprava: |  |  |  | 0
| Skupaj razvod in distribucija: |  |  |  | 0
| Skupaj splošni stroški: |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Prezračevalna naprava
1 | Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in vogalnih elementov iz najlona (ojačanega s steklenimi vlakni) ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni. Paneli so znotraj in zunaj iz ZnAlMg. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa se s koračnimi zapirali, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
DOVOD ZRAKA:
Zajemna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju.
Filterska sekcija: Kasetni filtri kvalitete M5-coarse 65% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 1.810 m3/h 450 Pa Pel=1,18kW
Sekcija izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz ploščnega protitočnega rekuperatorja, visokega izkoristka, z bypass loputo, eliminatorjem kapljic in kondenznim koritom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: - stopnja vračanja občutene toplote: 88,0 % - stopnja vračanja toplote po EN308: 83,0 % - stanje zunanjega zraka: -13°C, 90%RH - stanje notranjega zraka: 20°C, 40%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 16,0°C - vrnjena toplotna energija: 17,6 kW Poleti: - stopnja vračanja občutene toplote: 82,8% - stanje zunanjega zraka: 33°C, 45%RH - stanje notranjega zraka: 26°C, 55%RH - temperatura zunanjega zraka za enoto: 27,2 - vrnjena hladilna energija: 3,7 kW
Sekcija dogrelnika/hladilnika: Kombinirani dx izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in nerjavno kondezno bano. Tehnični podatki: - Qhl= 10,9kW (Tvpiha=19°C) - Qgr= 4,0kW (Tvpiha=22°C) - hladivo: R32
Filterska sekcija: Kasetni filtri kvalitete F7-ePM1 55% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
ODVOD:
Filterska sekcija: Posebni virucidni vrečasti filtri kvalitete F9-ePM1 90% z uporabo posebne plazma tehnologije neutralizirajo in uničijo 99% virusov, vključno COVID19. Učinkovitost verificirana na Luksemburškem inštitutu za znanost in tehnologijo v skladu z ISO10705 in EN18184: bakterijska učinkovitost filtracije (BFE) 99,8%, zmanjšanje virusne obremenitve nad 99%. Energetske učinkovitost filtra A+ po Euroventu. . Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektro omare
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Odvod zraka: 1.810 m3/h 450 Pa Pel= 1,18kW
Izpušna havba: z vgrajeno zaporno žaluzijo v modulnem ohišju. Izpušna havba je pod kotom 90° glede na zajem zraka.
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki tesnostnega razreda C po EN13810 2 kos - sifon 3 kos - podstavek h=125mm - streha - po višini nastavljive nogice
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka - temperaturna regulacija na odvodni zrak z omejitvijo temperature vpiha
- prosto hlajenje - nočno hlajenje '- omogoča regulacijo razvlaževanja - delovanje po tedenskem urniku '- krmiljenje zveznega električnega grelnika '- krmiljenje zunanje dx enote TČ '- spremljanje električne porabe ventilatorjev dnevno, tedensko, mesečno, letno in za obdobje 3 let - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Cloud-a - povezava na CNS preko ModBUS-a ali BACnet-a (RS485 ali TCP/IP)
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času. Vsi klimati se med seboj vežejo v komunikacijsko zanko in se lahko preko enega zaslona spremlja delovanje vseh klimatov.
Skupni podatki naprave: - električna moč: 7,5kW, 400V/50Hz/3f (električna moč zajema tudi kanalski el. grelnik 5kW) Dimenzije: - dolžina: 3730 mm - širina: 750 mm - višina: 1800 mm - teža: 783kg . Podatki o zvočni moči: - zajem: 73,4 dB(A) - dovod: 58,0 dB(A) - odvod: 57,8 dB(A) - izpuh: 80,3 dB(A) Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018 ter spada v energijski razred A+. SFP=728 W/(m3/s) Naprava mora imeti Eurovent certifikat.
Predvideni proizvod:
Proizvajalec: Systemair ali enakovredno
| Tip: KA HSO-2-2-D-L-50P-TB2-L1 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža in priključitev prezračevalne naprave na kanale, cevovode in elektična priključitev, vključno z vsemi pomožnimi transportnimi sredstvi in potrebnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Kanalski električni dogrelnik Električni grelnik je sestavljen iz ohišja iz alucinka, grelni elementi so iz nerjavnega materiala EN 1.4301. V ločenem delu so električne priključne sponke. Električni grelnik ima dvojno zaščito pred pregretjem: z avtomatskim in ročnim resetiranjem ter regulacijo z 0-10V zunanjim signalom. Stopnja varnosti IP55 v zaščitnem ohišju z izolacijo. Tehnični podatki: - grelna moč: 5kW (2x400V) - temperatura za grelnikom: 22°C - število stopenj električnega grelnika: 1 Opomba: el. grelnik je napajan in krmiljen iz elektro omare klimata
Predvideni proizvod:
Proizvajalec: Veab ali enakovredno
| Tip: VFL 400x300 5kW MQXL | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj prezračevalna naprava: |  |  |  | 0
Razvod in distribucija
4 | Pravokotni kanali
Pravokotni in kanali iz pocinkane jeklene pločevine, debelina pločevine po DIN 1946 in DIN 24157, spoji kitani oz tesnjeni na predpisano lektažo, koplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, revizijske odprtine za kotrolo kanalov…).
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
Debelina pločevine po DIN 24190:
| - rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm | kg | 325
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
Opomba:
| (skupaj) | kg | 325 | 0 | 0
5 | Okrogli Spiro kanali
Okrogli-SPIRO kanali iz pocinkane jeklene pločevine, debelina pločevine po DIN 1946 in DIN 24157, spoji kitani oz tesnjeni na predpisano lektažo, koplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, revizijske odprtine za kotrolo kanalov…), z dušilnimi loputami z ročnim mehanizmom za nastavitev količine zraka, koplet z obešali
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
Debelina pločevine po DIN 24190:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
Opomba:
| fi: Ф 100mm | m | 60 | 0 | 0
| fi: Ф 125mm | m | 71 | 0 | 0
| fi: Ф 160mm | m | 37 | 0 | 0
| fi: Ф 200mm | m | 48 | 0 | 0
6 | Fleksibilna izolirana cev - akustična
Fleksibilna cev za izvedbo priključkov na vtočne in odtočne elemente, 3 slojna Izdelana iz lepljenega aluminijastega zunanjega plašča, 25mm akustične izolacije iz mineralne volne in notranjega plašča iz polipropilenske tekstilne obloge
notranji plašč je vodoobojen in antibakterijski ter odporen na agresivno atmosfero cev izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13180. Vključno tesnilni, spojni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: DEC international
Tip: SONOCEC NON-WOVEN
ali enakovredno
| fi: Ф 100mm | m | 13 | 0 | 0
| fi: Ф 125mm | m | 18 | 0 | 0
7 | Toplotna izolacija kanalov
Dobava in montaža Thermo-teK LM ECO ALU blazina, narejena z vezivom brez formaldehida in iz posameznih trakov mineralne volne (lamel), ki so na eni strani prilepljeni na aluminijasto folijo, ki je pretržno trdna in ojačana z mrežo iz steklenih vlaken.
Požarni razred A1 po EN 13510-1. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
VTZ zrak debelina d=20mm
VTZ, ODZ zrak (voden zunaj) debelina d=50mm + alu plašč
Kot na primer :
Proizvod: KNAUF INSULATION ali enakovredno
| Tip: Thermo-Tek Eco ALU 20mm | m2 | 75 | 0 | 0
| Tip: Thermo-Tek Eco ALU 50mm + ALU plašč | m2 | 42 | 0 | 0
8 | Kanalski dušilniki zvoka - kvadraten
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih ovezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise debeline 200 mm ali 230mm, katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material. Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. Opomba: Min. dušenje pri 250Hz=20 dB
Kot na primer :
Proizvod: Systemair ali enakovredno
| Dim: 350x250x1000 | kos | 2 | 0 | 0
| Dim: 400x250x1000 | kos | 4 | 0 | 0
| Dim: 400x450x1500 | kos | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja kvadratnih požarnih loput
Protipožarna loputa kvadratne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 60-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Opomba: H0 - sprožitev s talilnim termo členom
Dodatna oprema k vsaki požarni loputi: - Fleksibilni priključek 2kos - Končno stikalo 1kos
Kot na primer :
Proizvod: Systemair ali enakovredno
| Tip: FDS-3G-200x200-H0 | kpl | 2 | 0 | 0
| Tip: FDS-3G-400x250-H0 | kpl | 4 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja okroglih požarnih loput
Protipožarna loputa okrogle oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 60-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Opomba: H0 - sprožitev s talilnim termo členom
Dodatna oprema k vsaki požarni loputi: - Fleksibilni priključek 2kos - Končno stikalo 1kos
Kot na primer :
Proizvod: Systemair ali enakovredno
| Tip: FDR-3G-125-H0 | kpl | 2 | 0 | 0
11 | Konstantni volumski regulator pretoka - kvadratni
Regulator za nastavljanje konstantnih pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejeni za vgradnjo v sisteme kvadratnih kanalov. Sestavljene iz akustično izoliranega ohišja in sistema samodejnega nastavljanja pretoka zraka in nastavitveno skalo, vključno spojni in pritrdilni material. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. Opomba: izolirano ohišje
Predvideni proizvod:
Proizvajalec: Systemair ali enakovredno
Tip: NOTUS-SI-''dim''-M0
| dim. 200x200 (kos) | kpl | 4 | 0 | 0
12 | Konstantni volumski regulator pretoka - okrogel
Regulator za nastavljanje konstantnih pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejeni za vgradnjo v sisteme okroglih in spiro kanalov. Sestavljene iz akustično izoliranega ohišja in sistema samodejnega nastavljanja pretoka zraka in nastavitveno skalo, vključno spojni in pritrdilni material. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001. Opomba: izolirano ohišje
Predvideni proizvod:
Proizvajalec: Systemair ali enakovredno
Tip: NOTUS-RI-''dim''-M0
| dim. fi 200 (kos) | kpl | 2 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja okroglih ročnih regulacijskih loput
Dušilna loputa za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih in odvodnih kanalskih priključkih. Prirejena za vgradnjo v sisteme pravokotnih in spiro kanalov. Sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za nastavljanje kota lamel, vključno spojni in pritrdilni material. Brez pogona - ročna
Proizvajalec: Systemair ali enakovredno
Tip: TUNE-R''dim''
| dim. 100 | kos | 13 | 0 | 0
| dim. 125 | kos | 21 | 0 | 0
| dim. 160 | kos | 2 | 0 | 0
| dim. 200 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Vrtinčni difuzor - odtočni/vtočni
Nastavljiv stropni vrtinčni difuzor zraka s fiksnimi lamelami, za vgradnjo v spuščen strop, opremljen reducirjem, s priključno komoro iz pocinkane pločevine, s horizontalnim okroglim priključkom. Pravokotna dekorativna maska se pritrdi s centralnim vijakom. Prašno barvo RAL pred naročilom uskladiti s projektantom. - z izolirano razdelilno komoro
Predvideni proizvod:
Proizvod: Systemair ali enakovredno
| Tip: VVKN-A-S-300-SW priključek: ∅125 | kos | 21 | 0 | 0
| Tip: VVKN-A-S-400-SW priključek: ∅125 | kos | 1 | 0 | 0
15 | Prezračevalni ventil - odtočni
Prezračevalni ventili za odvod zraka, s fiksnim difuzijskim obročem, krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom, za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Prašno barvo RAL pred naročilom uskladiti s projektantom.
Predvideni proizvod:
Proizvod: Systemair ali enakovredno
Tip: EFF-''vel.'' Exhst valve
| vel. 100 | kpl | 18 | 0 | 0
| vel. 125 | kpl | 2 | 0 | 0
16 | Prezračevalni ventil - dotočni
Prezračevalni ventili za odvod zraka, s fiksnim difuzijskim obročem,
krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom
po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom,
za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen
vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Prašno barvo RAL pred naročilom uskladiti s projektantom.
Predvideni proizvod:
Proizvod: Systemair ali enakovredno
Tip: TFF-''vel.'' Exhst valve
| vel. 125 | kpl | 2 | 0 | 0
| Skupaj razvod in distribucija: |  |  |  | 0
Splošni stroški
17 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, reguliranje sistema na glavnih odcepih kanalov vtočnega in odtočnega zraka (izstopi iz jaškov, odcepi po etažah,...), kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenih serviserjev dobavitelja klimatskih in prezračevalnih naprav.
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Tesnenje kanalov na mejah požarnih sektorjev
Tesnenje kanalov na prehodih skozi meje požarnih sektorjev z ustreznim
požarno odpornim materialom. Tesnilni material mora imeti enako požarno
kot sama požarna stena.
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Revizijske odprtine v prezračevalnih kanalih
V kanalskem razvodu izdelati revizijske odprtine na razdalji vsaj 10m skladno s SIST ENV 12097
| ocenjeno | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Shema naprav in sklopov
Shema v dobro čitljivem merilu, v okvirju z zaščitnim steklom, vključno pritrdilni material.
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Napisne tablice
Tablice za označevanje elementov, v trdi obliki, z obstojnim napisom
vključno pritrdilni material.
| Dimenzije B/H: cca. 100x50 mm | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Preizkus tesnosti kanalske mreže
Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN 1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je 1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa.
Površina kanalov, podvržena enemu preizkusu, mora biti vsaj 10% celotne površine posamezne kanalske trase, ki se preizkuša (ločeno kanali VTZ, ODZ, ZAZ, ZUZ), oziroma najmanj 10 m2. Standardni parametri testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa.
testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa. V primeru odstopanj upoštevati korekcijske faktorje. Testni nadtlak oziroma podtlak je 400 Pa.
Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras.
Vse odprtine v kanalski trasi, podvržene preizkusu, morajo biti zaprte.Posebno pozornost posvetiti poročilu preizkusa, ki se podaja za vsako posamezno meritev. Izdelati ga v skladu s predpisanimi standardi in ga predati v podpis nadzornemu organu strojnih instalacij.
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj splošni stroški: |  |  |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0

## SID_VOKA
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  |  |  | [Eur] | [Eur]
C | VODOVOD IN KANALIZACIJA
Rekapitulacija - VODOVOD IN KANLAIZACIJA
| Skupaj zunanji vodovodni razvod z opremo: |  |  |  | 0
| Skupaj iInterni vodovodni razvod : |  |  |  | 0
| Skupaj sanitarna oprema: |  |  |  | 0
| Skupaj fekalna kanalizacija: |  |  |  | 0
| Skupaj splošni stroški: |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Zunanji vodovodni razvod z opremo
1 | Cestni ventil z LTŽ kapo in teleskopsko garnituro
| EV ZASUN DN32 vključno z označevalnim drogom in zaključno tablico | kos | 2 | 0 | 0
2 | Priključek na javni vodovod (obračun po dejanskih merah)
| Lociranje in odkop na mestu navezave | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja termo vodomernega jaška z vodomerom DN25 in vso potrebno armaturo v skladu z pogoji upravljalca vodovodnega omeržja z pokorvom v povozni izvedbi, vključno z sponjim tesnilnim in pomožnim materialom Izbira jaška v skladu z upravljalcem javnega vodovodnega omrežja kot npr. proizvod ZAGOŽEN tip. VODOMERNI TERMO-JAŠEK 1" ZAG LTŽ. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Vodovodna cev iz polietilena visoke gostote PEHD 10 bar, vključno z vsemi loki, odcepi, pritrditvami, prehodi, izkopom, pripravo posteljice z mivko in trakom z napisom (za vodomerom do vstopa v prostor) Proizvod: Zagožen Alkaten ali enakovredno
| Dobava in polaganje cevi DN32 Ø40 | m | 50 | 0 | 0
5 | Cev iz polietilena predvidena kot zaščitna cev za vodovod. Zaščitna cev mora biti montirana kot celota, spojke niso dovoljene. Polmer krivljenja R=20d, vključno zatesnitev preboja skozi temeljno ploščo ter vodoodporna zatesnitev koncev cevi
| DN75 | m | 50 | 0 | 0
6 | Enostranskih zidnih uvodnic s prirobnico premera 150 mm tesno zaprte z ene strani za debelino zidu 200 mm. Vgradnja v opaž. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 340 x 340 mm. Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepi pokrov: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 1x1 K AF/200 Hauff Technik ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
7 | Sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 80 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Krčna cev: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 D1x80 KS Hauff Technik ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
8 | Deljivo gumi tesnilo za tesnitev do 3 kablov premera od 24 do 54 mm primerno za namestitev v izvrtino ali zidno uvodnico premera 150mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno Tip: HRK150 SSG 3x24-54 b40 PAGF/A4/EPDM554 Hauff Technik ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
| Zunanji vodovodni razvod z opremo: |  |  |  | 0
Interni vodovodni razvod
9 | Grelnik tople sanitarne vode
Grelnik tople sanitarne vode, vključno z izolacijo. V=300l Dimenzije z izolacijo: (višina/premer): 1797/600mm Neto teža: 180kg Priključki: Hladna voda: 1" topla voda: 1" Cirkulacija: 3/4" Pritok: 1" Povratek: 1" Dodatna oprema: -el. grelec Austria Email RDU 18- 6,0
Proizvod: Austria Email ali enakovredno
| Tip: HR300 | kom | 1 | 0 | 0
10 | Razdelilnik za sanitarno vodo Enostavni sestavljiv razdelilec Telo iz zlitine, ki preprečuje izločanje cinka. pmax delovni: 10 bar. Tmin÷Tmax: 5÷100°C. Medosna razdalja: 35 mm. priključek DN20
| kot npr.: Caleffi 354 koda: 354054 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| kot npr.: Caleffi 354 koda: 354053 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
11 | Avtomatski samočistilni filter
Avtomatski samočistilni filter z elektronsko kontroliranim in programsko nastavljivim časovnim sistemom, ki upravlja čiščenje filtra. Namenjen za filtracijo vodovodne vode.
Podatki: -priklop: 5/4" -pretok: 6,5-10,6m3/h -Filtracijska stopnja: 89(30)mcr -Delovni tlak: 1,5-16bar
Proizvod: Mesec ali enakovredno
| Tip: Pulimatic 5/4"/FT364 | kom | 1 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža - Plastična vodovodna cev (HV) iz polietilena visoke gostote PE tip 3, 10 bar, komplet s fitingi za kompresijsko spajanje (loki, reducirji, odcepi, prehodni kosi, izolacijski žlebaki, zaščitna cev v stenskem utoru, zaščitna cev v tleh,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo - izolirana z izolacijo d =9 mm, Proizvod Geberit Mepla ali enakovredno
| DN12 Ø16 | m | 55 | 0 | 0
| DN15 Ø20 | m | 160 | 0 | 0
| DN20 Ø26 | m | 150 | 0 | 0
| DN25 Ø32 | m | 9 | 0 | 0
| DN32 Ø40 | m | 5 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža - Plastična vodovodna cev (TV+CIR) iz polietilena visoke gostote PE tip 3, 10 bar, komplet s fitingi za kompresijsko spajanje (loki, reducirji, odcepi, prehodni kosi, izolacijski žlebaki, zaščitna cev v stenskem utoru, zaščitna cev v tleh,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo - izolirana z izolacijo do d26 =13 mm, nad d26 = 19 mm Proizvod Geberit Mepla ali enakovredno
| DN12 Ø16 | m | 110 | 0 | 0
| DN15 Ø20 | m | 88 | 0 | 0
| DN20 Ø26 | m | 96 | 0 | 0
| DN25 Ø32 | m | 10 | 0 | 0
14 | Č02 Visokoučinkovita energijsko varčna cirkulacijska črpalka za cirkulacijo, vključno ves pritrdini in montažni material.
Proizvod: Wilo ali enakovredno
| Tip: Star-Z NOVA T | kom | 1 | 0 | 0
15 | Raztezna posoda za sanitarno vodo, medij voda, vključno stenska konzola in zaporni ventil z blokado DN20 V=25l
Proizvod: Reflex ali enakovredno
| Tip: DD25 | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Kroglični ventil z navojnim priključkom , delovni tlak PN16 namenjena za sanitarno vodo, tesnilnim materialom in vijačnim materialom.
| DN15 | kom | 8 | 0 | 0
| DN20 | kom | 6 | 0 | 0
| DN25 | kom | 3 | 0 | 0
| DN32 | kom | 4 | 0 | 0
17 | Nepovratna loputa za sanitarno vodo PN10, navojna, vključno tesnila
| DN15 | kom | 4 | 0 | 0
| DN32 | kom | 1 | 0 | 0
18 | Čistilni kos - navojni PN10
Čistilni kos za sanitarno vodo, z navojnim priključkom, s poševnim sediščem, opremljen z magnetom in vgrajeno žično mrežico, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Dimenzije:
| DN15 | kom | 3 | 0 | 0
19 | Termometer, PN10
Termometer v okroglem ohišju za sanitarno vodo, z vgradno zaščitno tuljko, za območje
| meritve temp. 0 do 100 °C, tolerančno območje maks. ±3°C, vključno tesnilni in pritrdilni material. | kom | 3 | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja izpraznjevalne krogelne pipe za sanitarno vodo z navojnim priključkom, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN15 | kom | 2 | 0 | 0
21 | Membranski regulator tlaka, na vhodu vode v objekt, z možnostjo nastavitve želenega tlaka, DN32
Proizvod: Herz ali enakovredno
| Tip: RT 695 (DN32) | kom | 1 | 0 | 0
22 | Modularni termostatski regulacijski ventil
Modularni termostatski regulacijski ventil. PN10, za izravnavo toplovodnih sistemov v območju med 35 in 60 °C, maksimalna temperatura 100°C, z notranjim koničnim navojem. Namenjen je termičnemu balansiranju posameznih vodov cirkulacije sanitarne tople vode med seboj. Omogoča programsko vodeno termično dezinfekcijo. Vključno: - elektrotermični pogon - kabelsko tipalo
Proizvod: Danfoss ali enakovredno
Tip: MTCV-C
| DN15 | kom | 3 | 0 | 0
23 | Krmilna enota za krmiljenje sistema nadzora pregrevanje sanitarne tople vode do 16 krogov, napajanja s 24V napetostjo, ustrezna za krmiljenje ventilov, opisanih v predhodni postavki, vključno temperaturno tipalo bojlerja, montažni in pritrdilni material.
Proizvod: Danfoss ali enakovredno
| Tip: CCR2 | kom | 1 | 0 | 0
24 | Gasilni aparat na prah ABC Proizvod: Pastor P6 ali enakovredno
| 6 EG | kom | 6 | 0 | 0
25 | Protipožarno tesnenje z ekspanzijskimi požarnimi trakovi, odpornim na atmosferske vplive (svetloba, toplota, zmrzal UV-sevanje, vlaga), klasificirani in in odobreni skladno s standardi SIST EN 1366-3 IN SIST EN 13501-1 IN 2. Požarno tesnilo PROMASTOP®-W je primerno za mehke in trde stenske ter stropne preboje. Testirano je za plastične cevi, kot so PVC, PE, PP, akustičnoizolacijske plastične odtočne cevi z večslojno tehnologijo in aluminijaste kompozitne ter kovinske cevovode. Pakiranje 18m Proizvod: Promat Promastop-w ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj interni vodovodni razvod: |  |  |  | 0
Sanitarna oprema Opomba: izgled in barvo ter tip sanitarne opreme določi arhitekt z investitorjem.
26 | Umivalnik z enoročno stoječo armaturo, dobava in montaža konzolnega umivalnika iz sanitarne keramike za pritrditev na steno, sifonskim kompletom z izlivnim ventilom na potisk - klik-klak, kromirane stoječe enoročne varčne armature, s podometnimi ventili, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Postavka zajema nosilno konstrukcijo za umivalnik, za univerzalno vgradnjo. | kpl | 10 | 0 | 0
27 | Umivalnik z enoročno stoječo armaturo, dobava in montaža konzolnega umivalnika iz max plošče bele barve za pritrditev na steno, sifonskim kompletom z izlivnim ventilom na potisk - klik-klak, kromirane stoječe enoročne varčne armature, s podometnimi ventili, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom. Postavka zajema nosilno konstrukcijo za umivalnik, za univerzalno vgradnjo. | kpl | 5 | 0 | 0
28 | Umivalnik za invalide
dobava in montaža umivalnika za invalide z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz umivalnika, nosilne konzole za zidno vgradnjo, odtočno garnituro (sifonom Klik-klak) ter drobnim materialom za montažo na zid.
| Umivalnik, enkovredno kot proizvajalec LAUFEN, REHAB UMIVALNIK ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE (model po izboru arhitekta) 1 kos stoječa enoročna armatura, enakovredno kot proizvajalec Unitas-Herz, kolekcija Fresh (model po izboru arhitekta) 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kos sifon za umivalnik - podometni 1 kos držalo za invalide za montažo pri umivalniku, zidna in talna pritrditev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. (držala proizvajalca Normbau Cavere, tip po izboru arhitekta!!!) 1 kos ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. kpl. montaža podajalnika papirja, držala brisač, milnika, sušilnika za roke... 1 kos instalacijski element Duofix Geberit Višina vgradnje naj se uskladi glede na notranjo opremo | kpl | 1 | 0 | 0
29 | WC školjka viseča, dobava in montaža wc školjke iz sanitarne keramike za stensko visečo namestitev in zadnjim iztokom, skupaj 1kpl podometni WC kotliček z funkcijo varčevanja vode V=6/9l, predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN15/DN10, s plastično desko s pokrovom, gumijasti nastavki in vijaki, s pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 6 | 0 | 0
30 | Konzolna WC školjka za invalide
Dobava in montaža viseče wc školjke za invalide, iz sanitarne keramike za montažo pri umivalniku, nprenakovredno kot GSI, Pura, dim. 55x36cm, 881211,, vključno z:
1 kos podometni izplakovalnik s konzolo s protrdilnim materialom za WC-školjko (vijaki za protrditev, kotni ventil, gumi manšete in zaščitna pena za školjko) ( npr. Geberit Duofix)
1 kos tipka za proženje vode (npr Geberit SIGMA 20 KROM/MAT/KROM (model po izboru arhitekta)
1 kos sedežna deska s pokrovom (model po izboru arhitekta)
1 kos dvižno držalo za wc enakovredno kot Normbau Cavere, barva antracit (095), 7447010
1 kos fiksno držalo za wc z nagibom 135°, desno enakovredno kot Normbau Cavere, barva antracit (095), 7464131
| kpl. montaža podajalnika papirja, WC ščetke... | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Pisoar
| Pisoar brez pokrova, vključno s priključkom raor in sifonom sior, (model po izboru arhitekta), vključno z: 1 kos elektronska armatura za proženje vode brez dotika 1 kos sifon za pisoar 1 kos pregradna stena 1 kos instalacijaki element Duofix Geberit Proizvod Geberit ali enakovredno | kpl | 3 | 0 | 0
31 | Trokadero z ročno prho
| Viseči trokadero, enakovredno kot DOLOMITE , (artikel Brenta viseči 50x50), vključno z: 1 kos termostatska pipa, z ročko in dežno pipo kot. npr. GROHE, kolekcija EUROSMART ali ESSENCE 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kos sifon za trokadero 1 kos držalo za krpe 1 kos tipka za proženje Geberit 1 kos instalacijski element Duofix Geberit z podometnim kotličkom Proizvod Geberit ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Tuš kanaleta, skupaj z podometno enoročno termostatsko varčno armaturo in pršnim nastavkom, dobava in montaža tuš kanalete 90cm tuš kanalete za talno ali stensko namestitev, sifonskim odtočnim kosom, s pritrdilnim in montažnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
| Skupaj sanitarna oprema: |  |  |  | 0
Fekalna kanalizacija
33 | PP za hišno kanalizacijo, cevovodi za odpadno vodo, komplet s fitingi za spajanje (loki, reduciri, odcepi, revizijskimi kosi,sifonskimi kosi,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo. Proizvod: Geberit ali enakovredno
| PP Ø32 | m | 5 | 0 | 0
| PP Ø50 | m | 31 | 0 | 0
34 | PP protišumna za hišno kanalizacijo, cevovodi za odpadno vodo, komplet s fitingi za spajanje (loki, reduciri, odcepi, revizijskimi kosi,sifonskimi kosi,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo. Proizvod: Geberit Silent PRO ali enakovredno
| PP Ø75 | m | 49 | 0 | 0
| PP Ø110 | m | 14 | 0 | 0
35 | PVC za ulično kanalizacijo, cevovodi za odpadno vodo, komplet s fitingi za spajanje (loki, reduciri, odcepi, revizijskimi kosi,sifonskimi kosi,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo. Proizvod: Zagožen PVC-UK ali enakovredno
| Ø110 | m | 50 | 0 | 0
36 | PEHD za tlačno hišno kanalizacijo, cevovodi za odpadno vodo, komplet s fitingi za spajanje (loki, reduciri, odcepi, revizijskimi kosi,sifonskimi kosi,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo. Proizvod: Zagožen Alkaten ali enakovredno
| PEHD Ø50 | m | 9 | 0 | 0
37 | PE100 za hišno kanalizacijo, cevovodi za odpadno vodo, komplet s fitingi za spajanje (loki, reduciri, odcepi, revizijskimi kosi,sifonskimi kosi,…) in izvedbo priključkov, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo.
| PE100 Ø110 | m | 14 | 0 | 0
38 | Kompaktna prečrpalna naprava
Singlebox Plus DOMO 10VX(T)
Qmax: 12m3/h, Hmax=5,0m
| 0,55kW/230V/5,88A + alarmna naprava ob povišanem nivoju Proizvod: Lowara Singlebox Plus ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Dobava in montaža kanalizacijski oddušnik PE Ø110, vključno pritrdilni in tesnilni material | kom | 3 | 0 | 0
39 | Čistilni kos z okroglo servisno odprtino Geberit Silent-PP 90° ali enakovredno
| PP Ø75 | kom | 3 | 0 | 0
| PP Ø110 | kom | 2 | 0 | 0
40 | Talni sifon s protismradno zaporo, končni, prirobnične izvedbe, z INOX pokrovom, z vertikalnim iztokom, dimenzije DN75 proizvod HL310N-3000 ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
41 | Enostranskih zidnih uvodnic s prirobnico premera 150 mm tesno zaprte z ene strani za debelino zidu 200 mm. Vgradnja v opaž. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 340 x 340 mm. Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepi pokrov: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 1x1 K AF/200 Hauff Technik ali enakovredno | kom | 3 | 0 | 0
42 | Sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Krčna cev: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 D1x110 KS WR Hauff Technik ali enakovredno | kom | 3 | 0 | 0
43 | Požarno tesnenje kanalizacijskih cevi s požarnimi objemkami odpornim na atmosferske vplive (svetloba, toplota, zmrzal UV-sevanje, vlaga), klasificirani in in odobreni skladno s standardi SIST EN 1366-3 IN SIST EN 13501-1 IN 2. kot npr. Promat Promastop-FC3 ali enakovredno
| PROMSTOP - FC3/75 | kom | 9 | 0 | 0
| PROMSTOP - FC3/110 | kom | 3 | 0 | 0
44 | Fekalni jašek Ø600 Proizvod Roto ali enakovredno | kom | 1 | 0 | 0
45 | Cevni odzračevalnik Podometni z vidno rozeto Q = 37 l/s Proizvod HL900N ali enakovredno DN75 | kom | 3 | 0 | 0
46 | Priključni lijak z vgrajenim vložkom za pohodno zaščito za vbetoniranje v talno ploščo za optimalno zatesnitev na kanalizacijsko cev. Za izravnavo zamika med vertikalno cevjo in talnim odtokom v poljubno smer (po betoniranju). Mere: Premer 385 mm; Za kanalizacijske cevi ∅ 110 mm Material: Pohodni nastavek: PP; Lijak: ABS/TPE Tesnjenje: Plino- in vodotesno; Neprepustno za radon Tip: AT110 Hauff Technik ali enakovredno | kom | 4 | 0 | 0
47 | Dobava in montaža Klima sifon Proizvod HL tip HL138 ali enakovredno
| DN32 | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj fekalna kanalizacija: |  |  |  | 0
Splošni stroški
48 | Vodotesno tesnenje instalacij proti terenu in na streho | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Tlačni preizkus in preizkus tesnosti instalacij vodovoda in kanalizacije, izdaja poročila. | ocena | 1 | 0 | 0
50 | Bakteriološka analiza vode in izdaja poročila | kpl | 1 | 0 | 0
51 | Dezinfekcija vodovodnega sistema in izdaja poročila | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj splošni stroški: |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  |  | 0

## SID_SKUPNO
Post. | Ime postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  |  |  | [Eur] | [Eur]
D | OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE
Rekapitulacija - OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE
| Skupaj ostala dela in splošni stroški |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | Pripravljalna in zaključna dela (vsi sklopi instalcij)
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje
| razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,…. | kpl | 1 | 0 | 0
1 | Gradbena dela - izvedba instalacijskih utorov in prebojev vseh instalacij Ocenjeno | ur | 5 | 0 | 0
2 | Transportni stroški
Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati
dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno
| skladiščenje le-te. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zavarovanje | pvš | 1 | 0 | 0
| Skupaj ostala dela in splošni stroški |  |  |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA IN SKUPNE POSTAVKE: |  |  |  | 0