## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA - strojne instalacije
| DEMONTAŽNA DELA | 0
| TOPLOTNA ČRPALKA | 0
| RAZVODI DO KLIMATOV | 0
| KONVEKTORJI | 0
| GRADBENA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
Opomba :
- DDV ni zajet v ceni.

## Demontažna dela
1. | STROJNE INSTALACIJE
Glede na ogled in pogovr vam podajamo oceno investicije za sanacijo vseh vidnih razvodov ter razvodov v spuščenih stropovih komplet z demontažo obstoječih ter dobavo in montažo novih toplotnih črpalk
1.1. | DEMONTAŽNA DELA
1. | Demontaža obstoječih toplotnih črpalk na strehi objekta komplet z odvozom na trajno deponijo, praznjenje plina, predaja dokumentacije | kpl | 2 | 0
0
2. | Demontaža obstoječe podpostaje v mansardi ter v nadstropju komplet z odvozom na trajno deponijo | kpl | 1 | 0
0
3. | Demontaža obstoječe instalacije komplet z izolacijo od toplotnih črpalk do podpostaj | kpl | 1 | 0
0
4. | Demontaža obstoječe instalacije komplet z izolacijo od podpostaj do klimatov | kpl | 1 | 0
0
5. | Demontaža obstoječe instalacije konvektorskega razvoda komplet z izolacijo | kpl | 0 | 0
0
6. | Nepredvidena dela, po dejanskih stroških |  |  | 0
| ocenjeno | 10% |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽNA DELA | € |  | 0
0
0
| OPOMBA : |  |  | 0
0
| - demontaža konvektorjev ni zajeta v ceni |  |  | 0
| - izolacija armatur konvektorjev ni zajeta v ceni |  |  | 0
| - izvedba je nova instalacija konvektorskega razvoda in razvoda klimatov kateri potekajo v stenah in stropovih. |  |  | 0
| - demontaža obstoječih razdelilcov ter instalacije v tlaku za potrebe konvektorjev ni zajeta v ceni |  |  | 0
0

## Toplotna črpalka
TOPLOTNA ČRPALKA
1. | Dobava in montaža novih toplotnih črpalk na strehi objekta s podatki :
- 4 kompresorji, 2 kroga
- Qh=159,4 kW
- Qg=174,4 kW
- kontrola faz, zaščitna mreža, kartica Mod Bus, pretočno stikalo, protizmrzovalna zaščita, merilnik visokega in nizkega tlaka, protivibracijske podloge
- zagon in nastavitev delovanja
|  | kpl | 2 | 0
2. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke stremi hitrostmi za obtok hladne vode 12°C , enojna izvedba, proizvod IMP PUMPS tip GHN 65-120F ali primerljivo, vključno s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Tehnični podatki: V=25,8m3/h, dp=5m, Pel=1,0kW, 400V / 3 / 50Hz:
| P60.081, P60.082 | kpl | 2 | 0
3 | Dobava in montaža kompenzatorja iz gume PN10 (blaženje vibracij iz črpalke ali agregata na cevovod) proizvod GTK, tip A ali primerljivo, vključno s protiprirobnicami pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 80 | kos | 4 | 0
4 | Dobava in montaža jeklena posoda PN10, ležeče izvedbe, dimenzije DxL = 750x1800 mm, V=0,6m3, s prirobničnimi priključki: 2 x DN80, 1xDN100 , DN15
(izpust) (odzračevanje, termometri) - skladno s shemo, vključno s potiprirobnicaml, varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom;
|  | kpl | 1 | 0
5 | Dobava in montaža razdelilnika hladne ali ogrevne vode PN16 izdelan iz jeklene brezšivne cevi DN200 (219,1x5,9) po DlN2448, s prirobničnimi priključki 2 x DNBO, 1 x DN65, 1 x DN100, 1 x DN125 in navojnimi priključki 1xDN25, 1xDN15 - skladno s shemo, vključno z varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom;
|  | kpl | 1 | 0
6 | Dobava in montaža zbiralnika hladne ali ogrevne vode PN16 izdelan iz jeklene brezšivne cevi DN200 (219,1x5,9) po DlN2448, s prirobničnimi priključki 1 x DN65, 2 x DN100, 1 x DN125 in navojnimi priključki 1xDN15 -
skladno s shemo, vključno z varilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom; .
|  | kpl | 1 | 0
7 | Dobava in montaža zaprte ekspanzijske posode za kompenzacijo toplotnih raztezkov medija v sistemu hladne vode 7°C, DlN 4807 z volumnom 105 l izdelek VARlS ali primerljivo. tip VARZlL L-105/ 1.5/ 3.0 Pmax = 6 bar vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Dimenziie: DxH = 500x'665 mm.
|  | kpl | 1 | 0
8 | Dobava in montaža navojnega krogelnega ventila s ključem po DlN 4751 T2 proizvod REFLEX tip "MK Kappenkugelhahn" vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom ali primerljivo.
| DN 40 | kos | 1 | 0
| DN 50 | kos | 1 | 0
9 | Dobava in montaža varnostnega ventila po DIN 4751/2 s tlakom odpiranja 4,5bar, proizvod ARI ARMATUREN tip 903, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom ali primerljivo;
| DN 50 | kos | 1 | 0
10 | Dobava in montaža prirobničnega lovilnika nesnage PN16 proizvod ARI ARMATUREN tip BR050, komplet s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom ali primerljivo;
| DN 80 | kos | 2 | 0
11 | izdelava in montaža odzračitvenega lončka V≥2L, izdelan iz cevi ø108x3,6mm po DlN2448, L=300mm, iz materiala St35. vključno z varilnim materialom:
|  | kos | 7 | 0
12 | Dobava in montaža krogelnega navojnega ventila PN16 proizvod KOVINA ali primerljivo, komplet z nastavkom za polnjenje sistema ter tesnilnim materialom;
| DN 10 | kos | 8 | 0
| DN 15 | kos | 5 | 0
13 | Dobava in montaža medprirobnične nepovratne lopute z vzmetjo PN10 proizvod IMP TOVARNA ARMATUR tip 530 ali primerljivo, tesnilo EPDM komplet s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom;
| DN 80 | kos | 2 | 0
14 | Dobava in montaža prirobnične zaporne lopute PN16 z ročnim pogonom z ročico proizvod ARI tip ARI-ZESA ali primerljivo, komplet s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 80 | kos | 6 | 0
| DN 100 | kos | 2 | 0
15 | Dobava in montaža srednje težke jeklene šivne cevi, izdelane po DIN2440, iz materiala St35, vključno z varilnim materialom, ter varilnimi loki;
| DN10, ø 17,,2x2_35 | m | 15 | 0
| DN 15, ø 21,3x2,65 | m | 10 | 0
| DN 50, ø 60,3 x 3,65 | m | 2 | 0
16 | Dobava in montaža srednje težke jeklene brezšivne, cevi, izdelane po DIN2448, iz materiala St35, vključno z varilnim materialom ter varilnimi loki;
| DN65, ø 76,1x3,65 | m | 5 | 0
| DN 80 , ø 88,9 x 3,20 | m | 75 | 0
| DN 100, ø 114,3 x 3,60 | m | 25 | 0
17 | Dobava in montaža cevnih podpor Izdelanih iz jeklenih profilov in predlzoliranih cevnih objemk za hladne medije (= debelina izolacije), vključno z montažo v zid ali na nosilno konstrukcijo, proizvod HlLTl ali primerljivo;
| ocenjeno | kg | 65 | 0
18 | Čiščenje jeklenih črnih cevi rje, dvakratni premaz celotnega novo instaliranega cevnega omrežja s temeljnim temperaturno odpornim antikorozijskim premazom ter dvakratni premaz z epoksi premazom;
|  | m2 | 33 | 0
19 | Dobava in montaža električnih grelnih kablov z dodatno opremo za zaščito cevovoda proti zmrzovanju proizvod EGRO (za hladno vodo 7/120C, DN80, L=5m) ali primerljivo:
- grelni kabel L=12m, ogrevanje 25W/m cevi = 300 W,
- elektronski termostat ITR s kabelskim temperaturnim tipalom za območje od 0 do +50°C. (nastavljena temperatura vklopa t=3°C, vgradnja tipala na cev pod izolacijo),
- vključno z elektro kabelskimi povezavami med termostatom in grelnim kablom ter tipalom L=10m .
Elektro podatki: 300W, 230V:
|  | kpl | 4 | 0
20 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novo instaliranih razvodov;
|  | kpl | 1 | 0
21 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnjenja cevovoda z hladno vodo, preizkusni tlak 1,5x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu
|  | kpl | 1 | 0
22 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi in cevnih lokov s parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume s sledečimi lastnostmi: ne vsebuje CFC, µ≥7000, λ≤040W/mK, za temperature -45 do +85°C, vključno z lepilom, proizvod K-FLEX tip ST za cev ali primerljivo:
| DN 15, debelina 19 mm | m | 10 | 0
| DN 50, debelina 32 mm | m | 2 | 0
| DN 80, debelina 32 mm | m | 45 | 0
| DN 100, debelina 32 mm | m | 25 | 0
23 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi in cevnih lokov s parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume s sledečimi lastnostmi: ne vsebuje CFC, µ≥7000, λ≤040W/mK, za temperature -45 do +85°C, oplaščeno z Al-0,6 mm pločevino, vključno z lepilom, proizvod K-FLEX tip ST za cev ali primerljivo:
| DN 80, debelina 25+25 mm | m | 30 | 0
24 | Dobava in montaža potopnega temperaturnega tipala Pt100 klasa A, za merilno območje 0 do 50°C, L=100 mm, v tulki z navojnim priključkom 1/2" (DN15), el. podatki: 4-20mA, glava BUS, proizvod ELEKTRONIKA PAHOR tip CVBD 110 DI 0/50 ali primerljivo, komplet s pritrdilnim, tesnilnim materialom in umernim listom;
| TlC60.001, | kpl | 1 | 0
25 | Dobava in montaža tekočinskega termometre. dolžina skale 150mm, kotni 90°, potopna dolžina 63mm, navojni priključek 1/2" (DN15), proizvod WlKA ali primerljivo, komplet s tesnilnim materialom: z območjem merjenja
| 0 do +60°C | kos | 2 | 0
26 | Dobava in montaža manometra, ø 100, komplet s tropotno manometrsko pipico DN15 ter tesnilnim materialom; z območjem merjenja
| 0 do 6 bar | kos | 3 | 0
27 | Dobava in montaža ozemljitvenih mostičkov na tesnjenih spojin jeklenih cevi z izolirano bakreno žico 6 mm2 rumeno zelene barve vključno z ušesom ali objemko;
|  | kpl | 1 | 0
28 | Označevanje cevovodov, smeri pretoka ter vrste medija
|  | kpl | 1 | 0
29 | PID Dokumentacija | kpl | 1 | 0
30 | Nepredvidena dela, po dejanskih stroških
| ocenjeno | 5% |  | 0
31 | Pripravljalna in zaključna dela, transportni stroški | 4% |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Razvodi do klimatov
Razvodi do klimatov
1. | Dobava in montaža navojne obtočne črpalke PN10, enojna izvedba, proizvod IMP PUMPS tip GHN 32/80-180 ali primerljivo, vključno z navojnima holandcema, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tehnični podatki:
V=8,61m3/h, dp=1m, Pel=210W, 1x230VI 50Hz;
| PK1.081 | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke PN6, enojna izvedba, proizvod IMP PUMPS tip GHNM 50/70 F ali primerljivo, vključno s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tehnični podatki: V=10,5m3/h,
dp=2,5m, Pel=380W, 1X230V/ 50Hz;
| PK2.081 | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke PNG, enojna izvedba, proizvod IMP PUMPS tip GHNM 40/70 F ali primerljivo, vključno s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tehnični podatki: V=5,32m3/h,
dp=2,0m, Pel=240W, 1x230V/ 50Hz;
| PK3.081 | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža navojne obtočne črpalke PN10, enojna izvedba, proizvod lMP PUMPS tip GHN 25/70-180 ali primerljivo, vključno z navojnima holandcema, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tehnični podatki:
V=1,9m3/h, dp=5m, Pel=140W, 1x230V / 50Hz;
| PK5.081 | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža navojne obtočne črpalke PN10, proizvod IMP PUMPS tip GHN 20/60-130 ali primerljivo, vključno z navojnima holandcema, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tehnični podatki: V=0,4m3/h, dp=1,0m, Pel=90W, 1x230V/50Hz;
| PK4.081 | kos | 1 |  | 0
6. | Montaža tropotnega regulacijskega ventila PN16, z navojni priključki, vključno z navojnimi holandci, pritrdilnim in tesnilnim materialom;
| DN 15, kvs=1,0m3/h | kpl | 1 |  | 0
| DN 20, kvs=2,5m3/h | kpl | 1 |  | 0
| DN 25, kvs=10m3lh | kpi | 1 |  | 0
| DN 32, kvs=10m3lh | kpl | 1 |  | 0
| DN 40, kvs=16m3lh | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža krogelnega navojnega ventila PN16, komplet s tesnilnim materialom;
| DN 10 | kos | 4 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža krogelnega navojnega ventila PN16, komplet z nastavkom za polnjenje sistema ter tesnilnim materialom;
| DN 15 | kos | 5 |  | 0
9. | Dobava in montaža prirobnične zaporne lopute PN16 z ročnim pogonom z ročico proizvod ARl tip ARl—ZESA ali primerljivo, komplet s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom:
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža navojnega lovilnika nesnage PN10, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom;
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža prirobničnega lovilnika nesnage PN16 proizvod ARi ARMATUREN. tip BR050 ali primerljivo, komplet s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom;
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža navojnega nepovratnega ventila z vzmetjo PN16, komplet s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža poševnosedežnega nastavitvenega dušilnega ventil, PN16, z navojnim priključkom, proizvod TA tip STAD, s priključkoma za diferenčni manometer, komplet z navojnim holandcem in tesnilnim materialom;
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža poševnosedežnega nastavitvenega dušilnega ventil PN16 s prirobničnim priključkom izdelek TA tip STAF, s priključkoma za diferenčni manometer, komplet s protiprirobnlcama, prltrdilnim in tesnilnim materialom;
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
15. | Dobava in montaža srednje težke jeklene brezšivne cevi, izdelane po DlN2448, iz materiala St37, vključno z oblikovnimi kosi. varilnim in obešalnim materialom:
| DN 65, ø 76,1 x 2,90 | m | 10 |  | 0
| DN 80, ø 88,9 x 3,20 | m | 115 |  | 0
16. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi in cevnih lokov s parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume s sledečimi lastnostmi: ne vsebuje CFC, µ≥3000, λ≤0,040W/mK, za temperature -45 do +116°C, vključno z lepilom. proizvod K-FLEX tip ST za cev:
| DN 65, debelina 32 mm | m | 10 | 0 | 0
| DN 80, debelina 32 mm | m | 120 |  | 0
17. | Izdelava in montaža odzračitvenega lončka V≥2L, izdelan iz cevi f108x3,6mm po DlN2448, L=300mm, iz materiala St37, vključno z varilnim materialom;
|  | kos | 4 |  | 0
18. | Dobava in montaža tekočinskega termometra, dolžina skale 100 mm, kotni 90",.potopna dolžina 40mm, navojni priključek 1/2" (DN15), proizvod INOL ali ekvivallent, komplet s tesnilnim materialom; z območjem merjenja
| 0 do +100°C | kos | 8 |  | 0
19 | Dobava in montaža manometra ø 100, material MS, proizvod INOL ali primerljivo, komplet s tropotno manometrsko pipico DN15 ter tesnilnim materialom: z območjem merjenja
| 0 do 6 bar | kos | 8 |  | 0
20. | Čiščenje jeklenih črnih cevi rje in dvakratni premaz celotnega novo instaliranega cevnega omrežja s temeljnim temperaturno odpornim antikorozijskim premazom;
|  | m2 | 55 |  | 0
21. | Dobava in montaža cevnih podpor izdelanih iz jeklenih proﬁlov in predizoliranih cevnih objemk za hladne medije (= debelina izolacije), vključno z montažo v zid ali na nosilno konstrukcijo, proizvod HlLTl ali primerljivo;
| ocenjeno | kg | 80 |  | 0
22. | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novo instaliranih razvodov;
|  | kpl | 1 |  | 0
23. | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenje cevovoda z hladno vodo, preizkusni tlak 1,5x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu;
|  | kpl | 1 |  | 0
24. | Dobava in montaža ozemljitvenih mostičkov na tesnjenih spojih jeklenih cevi z izolirano bakreno žico 6 mm2 rumeno zelene barve vključno z ušesom ali objemko;
|  | kpl | 1 |  | 0
26. | Označevanje cevovodov, smeri pretoka ter vrste medija
|  | kpl | 1 |  | 0
0
27. | PID Dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
0
28. | Nepredvidena dela, po dejanskih stroških |  |  |  | 0
| ocenjeno | 5% |  |  | 0
29. | Pripravljalna in zaključna dela, transportni stroški | 4% |  |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  |  | 0

## Konvektorji
KONVEKTORJI
1. | Dobava in montaža srednje težke jeklene brezšivne cevi, izdelane po DlN2448, iz materiala St37, vključno z, oblikovnimi kosi, varilnim In obešalnim materialom; |  |  | 0
| DN65, ø 761x3,65 | m | 105 | 0
| DN100, ø 114,,3x360 | m | 40 | 0
| DN 125, ø 139,7 x 4,00 | m | 20 | 0
2. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi in cevnih lokov s parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume s sledečimi lastnostmi: ne vsebuje CFC, µ≥3000, λ≤0,040W/mK, za
| DN 65, debelina 32 mm | m | 105 | 0
| DN 100, debelina 32 mm | m | 40 | 0
| DN 125, debelina 32 mm | m | 20 | 0
0
0
3. | Čiščenje jeklenih črnih cevi rje in dvakratni premaz celotnega novo instaliranega cevnega omrežja s temeljnim temperaturno odpornim antikorozijskim premazom; |  |  | 0
|  | m2 | 85 | 0
0
4. | Dobava in montaža cevnih podpor izdelanih iz jeklenih profilov in predizoliranih cevnih objemk za hladne medije (=debelina izolacije), vključno z montažo v zid ali na nosilno konstrukcijo, proizvod HlLTl ali primerljivo; |  |  | 0
| ocenjeno | kg | 50 | 0
0
5. | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novo instaliranih razvodov; |  |  | 0
|  | Kpl | 1 | 0
0
6. | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenje cevovoda z hladno vodo, preizkusni tlak 1,5x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu: |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
7. | Regulacije celotnega sistema, meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila za posamezno fazo (regulacija, preizkusi, meritve): |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
0
11 | PID Dokumentacija | kpl | 1 | 0
12 | Nepredvidena dela, po dejanskih stroških
| ocenjeno | 5% |  | 0
13 | Pripravljalna in zaključna dela, transportni stroški | 4% |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  | 0

## Gradbena dela
1.3. | GRADBENA DELA |  |  | 0
0
1. | Demontaža obstoječega spuščenega stropa po objektu
| za oceno | m2 | 150 | 0
0
2. | Izvedba novega spiščenega stropa komplet z obešali |  |  | 0
| za oceno | m2 | 150 | 0
0
3. | Kitanje, dletanje in barvanje stropa |  |  | 0
| za oceno | m2 | 150 | 0
0
4. | Izvedba odprtin v zidih zaradi zamenjevae instalacije |  |  | 0
| za oceno | m3 | 50 | 0
0
5. | Izvedba zapiranja odprtin z gips stenami polnjenimi z volno |  |  | 0
| za oceno | m2 | 80 | 0
0
6. | Kitanje, dletanje in barvanje sten |  |  | 0
| za oceno | m2 | 80 | 0
0
7. | Odvoz materiala na deponijo z izdajo dokumentov | kpl | 1 | 0
0
8. | Izvedba zaščite pred izvedbo gradbenih del | kpl | 1 | 0
0
9. | Nepredvidena dela, po dejanskih stroških |  |  | 0
| ocenjeno | 5% |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | € |  | 0
Note on F28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Artikli brez cen (predhodno rumeno označeni) so bili izločeni pri racionalizaciji investicije.