## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE
VODOVODNA INSTALACIJA
0
PREZRAČEVANJE
0
OGREVANJE IN HLAJENJE
0
SKUPAJ brez DDV | 0
DDV 22 % | 0
SKUPAJ z DDV | 0

## Vodovodna instalacija
3 | POPIS MATERIALA IN DEL – VODOVODNA INSTALACIJA
Splošne zahteve in določila
Splošna določila veljavna v RS mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, atesti, certifikati, meritve....).
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike, študije požarne varnosti in ostalo dokumentacijo ter ostale načrte, ki so sestavni del projekta
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi stroški:
- | pripravljalnih del, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča,
- | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
- | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
- | zavarovanja gradbišča,
- | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
- | sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
Ponudba naj vključuje dobavo s prevozom in dostovo na lokacijo ter montažo z vsemi potrebnimi veznimi in pritrdilnimi in zaključnimi elementi, vključno z morebitnim prilagajanjem na sami lokaciji. Ponuditi je potrebno vse za uporabo izdelka nujne dodatne, komplementarne elemente.
Ponudi naj se oprema v izbrani barvni skali oziroma skladno s postavkami. Vsa oprema vključno z barvnimi toni po izboru projektanta.
Vse posamezne vidne elemente, ki se montirajo oz. vgrajujejo, je potrebno predhodno dati v potrditev arhitektu.
VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA DO TALNE PLOŠČE
1 | Demontažna dela: zapiranje ventilov na hodniku pritličja, praznjenje vode iz dela instalacije, demontaža sanitarnih elementov komplet z armaturami (kos 36), demontaža tlačnih cevi komplet z izolacijo in čepljenjem (m cca 160), demontaža kanalizacijskih cevi (m cca 90), odvoz materiala na deponijo s plačilom takse - PAZI NA HIDRANTNI VOD, KI MORA OSTATI POLNO PRETOČEN |  |  | 0
| ocena | ur | 72 | 0
0
2 | Demontažna dela: demontaža gasilnih aparatov, odvoz materiala v skladišče izvajalca in skladiščenje za čas izvedbe |  |  | 0
| ocena | ur | 2 | 0
0
3 | Priključek na obstoječe cevi hladne vode, tople vode in cirkulacije tople vode v obstojčeči strojnici pod zunanjim stopniščem po predhodnem zapiranjem vode in praznjenjem vode iz dela instalacije, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
4 | Kroglična navojna zaporna pipa s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
5 | Cirkulacijska črpalka za toplo pitno vodo, npr. Grundfos ali enakovredna, z vgradnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| tip ALPHA1 20-40 N |  |  | 0
| V = 300 l/h, H = 32 kPa |  |  | 0
| Nel = 22 W, 230 V, 50 Hz |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
6 | Protipovratni navojni ventil s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 15 | kos | 1 | 0
0
7 | Inox press cev za razvod pitne vode, vključno z inox fazonskimi kosi, z obešalnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 32 | m | 58 | 0
| DN 25 | m | 58 | 0
| DN 20 | m | 4 | 0
| DN 15 | m | 102 | 0
0
8 | Parozaporna toplotna izolacija cevi hladne vode s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti < 0,035 W/mK, komplet z lepilnim materialom |  |  | 0
| DN 32 - debeline 19 mm | m | 58 | 0
| DN 20 - debeline 19 mm | m | 2 | 0
| DN 15 - debeline 13 mm | m | 14 | 0
0
9 | Toplotna izolacija cevi tople vode in cirkulacije z izolacijo s toplotno prevodnostjo < 0,035 W/mK, komplet z lepilnim materialom |  |  | 0
| DN 25 - debeline 25 mm | m | 58 | 0
| DN 20 - debeline 20 mm | m | 2 | 0
| DN 15 - debeline 13 mm | m | 88 | 0
0
10 | Večplastna "Alumplast" cev za razvod hladne vode sestavljena iz slojev polietilena, veznega sloja, aluminijaste cevi, veznega sloja in polietilena, komplet s spojnimi elementi in tesnilnim materialom, parozaporno toplotno izolirana s penjenim polietilenom v mehanski zaščiti |  |  | 0
| DN 25 (Ø32 x 3,0 mm) | m | 16 | 0
| DN 20 (Ø26 x 3,0 mm) | m | 28 | 0
| DN 15 (Ø20 x 2,0 mm) | m | 74 | 0
0
11 | Večplastna "Alumplast" cev za razvod tople vode in cirkulacije sestavljena iz slojev polietilena, veznega sloja, aluminijaste cevi, veznega sloja in polietilena, komplet s spojnimi elementi in tesnilnim materialom, toplotno izolirana s penjenim polietilenom v mehanski zaščiti |  |  | 0
| DN 20 (Ø26 x 3,0 mm) | m | 20 | 0
| DN 15 (Ø20 x 2,0 mm) | m | 88 | 0
0
12 | Regulacijski ventil za regulacijo pretoka cirkulacije tople vode, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 15 | kos | 3 | 0
0
13 | Kotni ventil z rozeto in kapo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0
0
14 | Izpustna kroglična pipa s cevnim holandcem in tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 15 | kos | 3 | 0
0
15 | Požarna objemka za prehod cevi skozi požarni sektor, označena |  |  | 0
| Cev inox DN 32, izolirana | kos | 2 | 0
| Cev inox DN 25, izolirana | kos | 2 | 0
| Cev inox DN 20, izolirana | kos | 4 | 0
| Cev inox DN 15, izolirana | kos | 10 | 0
0
| KANALIZACIJA DO TALNE PLOŠČE |  |  | 0
0
16 | Plastična kanalizacijska cev vključno s plastičnimi fazonskimi kosi in gumi tesnili |  |  | 0
| DN 110 | m | 68 | 0
| DN 75 | m | 82 | 0
| DN 50 | m | 72 | 0
| DN 32 | m | 24 | 0
0
17 | Talni sifon iz plastičnega materiala z INOX okvirjem in rešetko, PVC vložkom in tesnilnim materialom |  |  | 0
| 150 x 150 mm | kos | 6 | 0
0
18 | Požarna objemka pri prehodu PVC cevi v drug požarni sektor, označena |  |  | 0
| za cev DN 110 | m | 3 | 0
0
19 | Strešna oddušna kapa, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, najmanj 50 cm nad streho. |  |  | 0
| DN 110 | kos | 4 | 0
| DN 75 | kos | 6 | 0
0
| SANITARNI ELEMENTI Z OPREMO |  |  | 0
0
20 | Kompleten umivalnik za montažo na steno -UČILNICE IN KABINETA, sestavljen iz školjke pravokotne oblike z ostrimi robovi iz sanitarne keramike, z odlivnim ventilom, sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo ravnih linij čiste oblike, veznimi cevmi, kotnima ventiloma, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
| dim. cca. 500 x 460 mm | kos | 17 | 0
| dim. cca. 430 x 270 mm | kos | 1 | 0
0
21 | Kompleten umivalnik za montažo na steno - SANITARIJE UČENCI, sestavljen iz školjke pravokotne oblike z ostrimi robovi iz sanitarne keramike, z odlivnim ventilom, sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo ravnih linij čiste oblike, veznimi cevmi, kotnima ventiloma, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
| dim. cca. 530 x 480 mm | kos | 12 | 0
0
22 | Kompleten umivalnik za montažo na steno - SANITARIJE UČITELJI, sestavljen iz školjke pravokotne oblike z ostrimi robovi iz sanitarne keramike, z odlivnim ventilom, sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo ravnih linij čiste oblike, veznimi cevmi, kotnima ventiloma, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
| dim. cca. 440 x 400 mm | kos | 1 | 0
| dim. cca. 430 x 270 mm | kos | 1 | 0
0
23 | Kompleten umivalnik za montažo na steno - ČISTILA, sestavljen iz školjke pravokotne oblike z ostrimi robovi iz sanitarne keramike, z odlivnim ventilom, sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo ravnih linij čiste oblike, veznimi cevmi, kotnima ventiloma, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
| dim. cca. 430 x 270 mm | kos | 2 | 0
0
24 | Kompletni stenski WC - SANITARIJE UČENCI, sestavljen iz nosilne konstrukcije, školjke ravnih linij iz sanitarne keramike s stenskim odtokom, tanke sedežne deske s pokrovom, podometnega izplakovalnega kotlička z aktivacijsko tipko z dvokoličinskim splakovanjem, plovnim ventilom in zvezno pregibno cevjo, odtočnega ventila z odtočno cevjo, regulirnega kotnega ventila DN 15 in regulirnim ročajem, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
|  | kos | 10 | 0
0
25 | Kompletni stenski WC - SANITARIJE UČITELJI, sestavljen iz nosilne konstrukcije, školjke ravnih linij iz sanitarne keramike s stenskim odtokom, tanke sedežne deske s pokrovom, podometnega izplakovalnega kotlička z aktivacijsko tipko z dvokoličinskim splakovanjem, plovnim ventilom in zvezno pregibno cevjo, odtočnega ventila z odtočno cevjo, regulirnega kotnega ventila DN 15 in regulirnim ročajem, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0
0
26 | Kompleten pisoar - SANITARIJE UČENCI, sestavljen iz nosilne konstrukcije, školjke ravnih linij iz sanitarne keramike z odtokom, sifona, elektronske izpirne garniture s senzorjem, pršne garniture, kotnega ventila, vezne cevi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
|  | kos | 6 | 0
0
27 | Kompleten trokadero sestavljen iz školjke ravnih linij iz sanitarne keramike s talnim odtokom, nerjaveče krovne rešetke, izplakovalnika ravnih linij čiste oblike DN 20 z iztočno cevjo in rozeto, stenske mešalne baterije ravnih linij čiste oblike DN 15 z ročno prho, držalom, ekscentroma in rozetama, dvema podometnima regulirnima ventiloma DN 15 s kapo in rozeto, podometnim regulirnim ventilom DN 20 s kapo in rozeto, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
|  | kos | 2 | 0
0
28 | Ogledalo iz brušenega stekla vključno s pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
| dim. cca. 530 x 1000 mm | kos | 12 | 0
| dim. cca. 500 x 1000 mm | kos | 17 | 0
| dim. cca. 440 x 1000 mm | kos | 1 | 0
| dim. cca. 430 x 1000 mm | kos | 4 | 0
0
29 | Etažera iz brušenega stekla vključno s pokromanima konzolama in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
| dim. cca. 530 x 150 mm | kos | 12 | 0
| dim. cca. 500 x 150 mm | kos | 17 | 0
| dim. cca. 440 x 150 mm | kos | 1 | 0
| dim. cca. 430 x 150 mm | kos | 4 | 0
0
30 | Držalo za milo s pokromanim nosilcem, stekleno posodico za milo in pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
|  | kos | 34 | 0
0
31 | Držalo za brisače zidne izvedbe vključno s pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
|  | kos | 34 | 0
0
32 | WC metlica zidne izvedbe vključno s pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
|  | kos | 12 | 0
0
33 | Držalo za toaletni papir zidne izvedbe vključno s pritrdilnim materialom PO IZBIRI PROJEKTANTA |  |  | 0
|  | kos | 12 | 0
0
| PROTIPOŽARNA ZAŠČITA |  |  | 0
0
34 | Montaža demontiranega protipožarnega aparata s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| na prah S-9 kg | kos | 7 | 0
0
35 | Hidrantni preizkus |  |  | 0
| za 2 hidranta | kpl | 1 | 0
0
| SPLOŠNO |  |  | 0
0
36 | Izdelava prebojev, zidnih utorov ter ostalih gradbenih del potrebnih za inštalacijska dela, komplet z odvozom materiala na deponijo in plačilom takse |  |  | 0
| preboj 250 x 100, debeline 500 mm | kos | 6 | 0
| preboj 250 x 100, debeline 200 mm | kos | 4 | 0
| preboj 150 x 150, debeline 500 mm | kos | 18 | 0
| utor 300 x 150 | m | 9 | 0
| utor 200 x 150 | m | 82 | 0
0
37 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, izpiranje, dezinfekcija, regulacija armatur in zaključna dela |  |  | 0
|  | % | 3 | 0
38 | Ostali splošni stroški montaže
|  | % | 2 | 0
39 | Nepredvidena dela, izvedena po oddani ponudbi in odobritvi investitorja ali vodje nadzora
|  | % | 5 | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA : | € |  | 0

## Prezračevanje
3 | POPIS MATERIALA IN DEL – PREZRAČEVANJE
Splošne zahteve in določila
Splošna določila veljavna v RS mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, atesti, certifikati, meritve....).
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike, študije požarne varnosti in ostalo dokumentacijo ter ostale načrte, ki so sestavni del projekta
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi stroški:
- | pripravljalnih del, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča,
- | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
- | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
- | zavarovanja gradbišča,
- | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
- | sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
Ponudba naj vključuje dobavo s prevozom in dostovo na lokacijo ter montažo z vsemi potrebnimi veznimi in pritrdilnimi in zaključnimi elementi, vključno z morebitnim prilagajanjem na sami lokaciji. Ponuditi je potrebno vse za uporabo izdelka nujne dodatne, komplementarne elemente.
Ponudi naj se oprema v izbrani barvni skali oziroma skladno s postavkami. Vsa oprema vključno z barvnimi toni po izboru projektanta.
Vse posamezne vidne elemente, ki se montirajo oz. vgrajujejo, je potrebno predhodno dati v potrditev arhitektu.
UČILNICE, HODNIKA IN KABINETA
1 | Klimatska naprava Euroclima ali enakovredna z izoliranim ohišjem brez toplotnih mostov izdelanim iz profilov in pločevine z: |  |  | 0
- | tip ZHK Inova ZL 6/9 - AL 6/9 |  |  | 0
- | štirimi jadrovinastimi priključki |  |  | 0
- | sistemom bočno zatesnjenih loput z zobniškim prenosom na zajemu svežega zraka, izpuhu zavrženega zraka in v by-passu |  |  | 0
- | filtrom zunanjega zraka F7 |  |  | 0
- | energetsko učinkovitim ploščnim rekuperatorjem toplote min. izkoristka vračanja čutne toplote 70% pozimi in 65% poleti, z by passom |  |  | 0
- | vtočnim prosto tekočim ventilatrojem z EC motorjem z vosokostopnjo izkoristka in zvezno regulacijo vrtljajev skupne količine 4400 m3/h pri eksternem tlaku 400 Pa |  |  | 0
- | filtrom odtočnega zraka M5 |  |  | 0
- | odtočnim prosto tekočim ventilatrojem z EC motorjem z vosokostopnjo izkoristka in zvezno regulacijo vrtljajev skupne količine 4400 m3/h pri eksternem tlaku 300 Pa |  |  | 0
- | vibracijsko zaščito za preprečitev prenosa vibracij na gradbeno konstrukcijo |  |  | 0
- | krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem |  |  | 0
- | dim. (D x Š x V) 3355 x 1420 x 1045 mm |  |  | 0
- | Nel= 3800 W, 400 V, 50 Hz |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
2 | Zaščitna fasadna sesalna Rešetka Trox ali enakovredna, tip WG, z mrežico, komplet s pritrdilnim materialom, barvana v RAL barvi po izbiri arhitekta |  |  | 0
| dim. 800 x 800 mm | kos | 4 | 0
0
3 | Regulator konstantnega pretoka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| tip VFL, dim. Ø250 | kos | 24 | 0
| tip VFL, dim. Ø160 | kos | 4 | 0
0
4 | Požarna loputa EI90 za okrogle kanale Trox ali enakovredna z motornim pogonom 230V za proženje iz požarne centrale in z ampulo, s končnima stikaloma "odprto" in "zaprto" in vgradnim materialom, označena |  |  | 0
| FKRS-EU, dim. Ø160 | kos | 4 | 0
0
5 | Medprostorski dušilnik zvoka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
| tip CA 100, Ø200, l= 1000 mm | kos | 8 | 0
| tip CA 100, Ø160, l= 1000 mm | kos | 16 | 0
| tip CA 100, Ø100, l= 1000 mm | kos | 4 | 0
0
6 | Vrtinčni difuzor za vtok zraka Trox ali enakovreden, s komoro z bočnim priključkom brez regulacijskega nastavka in pritrdilnim materailom, barvan v RAL barvi po izbiri arhitekta |  |  | 0
| tip VDW, vel. 600 / 48, priključek Ø250 mm | kos | 8 | 0
| tip VDW, vel. 600 / 24, priključek Ø250 mm | kos | 8 | 0
| tip VDW, vel. 400 / 16, priključek Ø160 mm | kos | 2 | 0
0
7 | Vrtinčni difuzor za vtok zraka Trox ali enakovreden, s komoro z bočnim priključkom z regulacijskim nastavkom in pritrdilnim materailom, barvan v RAL barvi po izbiri arhitekta |  |  | 0
| tip VDW, vel. 300 / 8, priključek Ø125 mm | kos | 4 | 0
0
8 | Difuzor za odtok zraka Trox ali enakovreden, s komoro z bočnim priključkom brez regulacijskega nastavka in pritrdilnim materailom, barvan v RAL barvi po izbiri arhitekta |  |  | 0
| tip VDW, vel. 600 / 48, priključek Ø250 mm | kos | 18 | 0
| tip VDW, vel. 600 / 24, priključek Ø250 mm | kos | 8 | 0
0
9 | Difuzor za odtok zraka Trox ali enakovreden, s komoro z bočnim priključkom z regulacijskim nastavkom in pritrdilnim materailom, barvan v RAL barvi po izbiri arhitekta |  |  | 0
| tip VDW, vel. 400 / 16, priključek Ø160 mm | kos | 2 | 0
0
10 | Zaščitna mrežica z 80% prostega preseka, komplet s pritrdilnim matrialom |  |  | 0
| Ø300 mm | kpl | 12 | 0
| Ø200 mm | kpl | 2 | 0
0
11 | Zračni kanali iz pocinkane pločevine izdelani po DIN 1946, razred tesnosti C po DIN EN 13799, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim in obešalnim materialom |  |  | 0
|  | kg | 1590 | 0
0
12 | Podporni material iz pocinkane jeklene pločevine s pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kg | 159 | 0
0
13 | Parozaporna izolacija kanalov s ploščami s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti < 0,035 W/mK, komplet z lepilnim materialom |  |  | 0
| debeline 19 mm | m2 | 38 | 0
0
14 | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine izdelani po DIN 1946, razred tesnosti C po DIN EN 13799, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim in obešalnim materialom |  |  | 0
| Ø250 | m | 88 | 0
| Ø160 | m | 36 | 0
0
15 | Gibka zračna cev s toplotno in zvočno izolacijo za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| dim Ø250 mm | m | 36 | 0
| dim Ø160 mm | m | 6 | 0
| dim Ø125 mm | m | 6 | 0
0
16 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 60min z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | m2 | 15 | 0
0
17 | Meritve prezračevanja z regulacijo količin zraka vseh elementov in izdelavo poročila |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
18 | Izdelava prebojev, zidnih utorov ter ostalih gradbenih del potrebnih za inštalacijska dela, komplet z odvozom materiala na deponijo in plačilom takse |  |  | 0
| preboj 900 x 900, debeline 500 mm | kos | 4 | 0
| preboj 600 x 500, debeline 200 mm | kos | 4 | 0
| preboj 300 x 300, debeline 500 mm | kos | 24 | 0
| preboj 250 x 250, debeline 500 mm | kos | 8 | 0
0
19 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje, uregulacija elementov, meritev in zaključna dela |  |  | 0
|  | % | 3 | 0
20 | Zavarovalni, manipulativni, transportni stroški in ostali splošni stroški
|  | % | 2 | 0
21 | Nepredvidena dela, izvedena po oddani ponudbi in odobritvi investitorja ali vodje nadzora
|  | % | 5 | 0
0
| SKUPAJ UČILNICE, HODNIKA IN KABINETA : | € |  | 0
0
| SANITARIJE IN ČISTILA |  |  | 0
0
1 | Kanalski centrifugalni ventilator Ruck ali enakovreden, komplet z nepovratno loputo, dvema elastičnima priključkoma, stenskim regulatorjem in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| tip RS 200 |  |  | 0
- | Vod= 400 m3/h, Pt= 200 Pa |  |  | 0
- | Nel= 100 W, 230 V, 50 Hz |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
2 | Nadometni ventilator Limodor ali enakovreden z nepovratno loputo in krmiljenjem izteka, komplet s pritrdilno garnituro |  |  | 0
| tip F/M-EC |  |  | 0
- | Vod= 60 m3/h, Pt= 170 Pa |  |  | 0
- | Nel = 14 W, 230V, 50 Hz |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
3 | Zaščitna fasadna sesalna Rešetka Trox ali enakovredna, tip WG, z mrežico, komplet s pritrdilnim materialom, barvana v RAL barvi po izbiri arhitekta |  |  | 0
| dim. 250 x 250 mm | kos | 2 | 0
| dim. Ø100 mm | kos | 2 | 0
0
4 | Prezračevalni ventil za odtok zraka Trox ali enakovreden, tip LVS, komplet s pritrdilnim materialom, barvan v RAL barvi po izbiri arhitekta |  |  | 0
| Ø100 | kpl | 16 | 0
0
5 | Aluminijasta izenačevalna vratna rešetka Trox ali enakovredna, tip AGS, komplet s pritrdilnim materialom, barvana v RAL barvi po izbiri arhitekta |  |  | 0
| dim. 425x325 mm | kos | 2 | 0
| dim. 425x125 mm | kos | 4 | 0
0
6 | Zračni kanali iz pocinkane pločevine izdelani po DIN 1946, razred tesnosti C po DIN EN 13799, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | kg | 190 | 0
0
7 | Podporni material iz pocinkane jeklene pločevine s pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kg | 19 | 0
0
8 | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine izdelani po DIN 1946, razred tesnosti C po DIN EN 13799, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim in obešalnim materialom |  |  | 0
| Ø100 | m | 10 | 0
0
9 | Gibka zračna cev za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| dim Ø100 mm | m | 16 | 0
0
10 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 60min z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom |  |  | 0
|  | m2 | 5 | 0
0
11 | Meritve prezračevanja z regulacijo količin zraka vseh elementov in izdelavo poročila |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
12 | Izdelava prebojev, zidnih utorov ter ostalih gradbenih del potrebnih za inštalacijska dela, komplet z odvozom materiala na deponijo in plačilom takse |  |  | 0
| preboj 300 x 300, debeline 500 mm | kos | 2 | 0
| preboj 150 x 150, debeline 400 mm | kos | 4 | 0
| preboj 150 x 150, debeline 200 mm | kos | 2 | 0
0
13 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje, uregulacija elementov, meritev in zaključna dela |  |  | 0
|  | % | 3 | 0
14 | Zavarovalni, manipulativni, transportni stroški in ostali splošni stroški
|  | % | 2 | 0
15 | Nepredvidena dela, izvedena po oddani ponudbi in odobritvi investitorja ali vodje nadzora
|  | % | 5 | 0
| SKUPAJ SANITARIJE IN ČISTILA : | € |  | 0
| SKUPAJ : | € |  | 0

## Ogrevanje in hlajenje
3 | POPIS MATERIALA IN DEL – OGREVANJE IN HLAJENJE
Splošne zahteve in določila
Splošna določila veljavna v RS mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, atesti, certifikati, meritve....).
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike, študije požarne varnosti in ostalo dokumentacijo ter ostale načrte, ki so sestavni del projekta
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi stroški:
- | pripravljalnih del, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča,
- | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
- | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
- | zavarovanja gradbišča,
- | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
- | sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
Ponudba naj vključuje dobavo s prevozom in dostovo na lokacijo ter montažo z vsemi potrebnimi veznimi in pritrdilnimi in zaključnimi elementi, vključno z morebitnim prilagajanjem na sami lokaciji. Ponuditi je potrebno vse za uporabo izdelka nujne dodatne, komplementarne elemente.
Ponudi naj se oprema v izbrani barvni skali oziroma skladno s postavkami. Vsa oprema vključno z barvnimi toni po izboru projektanta.
Vse posamezne vidne elemente, ki se montirajo oz. vgrajujejo, je potrebno predhodno dati v potrditev arhitektu.
OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | Demontažna dela: zapiranje ventilov na hodniku pritličja, praznjenje vode iz dela instalacije, demontaža radiatorjev (cca. kos 31), demontaža cevi (cca. m 260), odvoz materiala na deponijo s plačilom takse |  |  | 0
| ocena | ur | 96 | 0
0
2 | VRF sistem Mitsubishi electric ali enakovreden, sestavljen iz: |  |  | 0
2.1 | Zunanje enote tip PUMY-200YKM2R2 z vgrajenim inverterskim kompresorjem z ekološkim freonom, aksialnim ventilatorjem in freonskim kondenzatorjem - uparjalnikom v ohišju |  |  | 0
- | hladilne moči 22,40 kW pri temperaturi prostora 27 °C in zunanji temperaturi 35 °C |  |  | 0
- | ogrevne moči 25,00 kW pri temperaturi prostora 20°C in zunanji temperaturi 7°C |  |  | 0
- | priključne el. moči 6,46 kW, 400 V, 50 Hz |  |  | 0
| kos 1 |  |  | 0
2.2 | Notranje kanalske enote tip PEAD-M50JAL z vgrajenim ventilatorjem, freonskim uparjalnikom - kondenzatorjem, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, fleksibilnim priključkom za priključitev vpiha na kanalsko mrežo, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | hladilne moči 5,00 kW |  |  | 0
- | ogrevne moči 5,70 kW |  |  | 0
| kos 4 |  |  | 0
2.3 | Notranje kanalske enote tip SEZ-M25DA z vgrajenim ventilatorjem, freonskim uparjalnikom - kondenzatorjem, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, fleksibilnim priključkom za priključitev vpiha na kanalsko mrežo, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | hladilne moči 2,50 kW |  |  | 0
- | ogrevne moči 2,90 kW |  |  | 0
| kos 1 |  |  | 0
2.4 | Notranje kasetne enote tip SLZ-M25FA z vgrajenim ventilatorjem, freonskim uparjalnikom - kondenzatorjem, masko s štirimi vpihovalnimi režami in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, lovilno kadičko za kondenz in dvižno črpalko, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | hladilne moči 2,50 kW |  |  | 0
- | ogrevne moči 2,90 kW |  |  | 0
| kos 2 |  |  | 0
2.5 | Notranje stenske enote tip MSZ-AP15VG z vgrajenim ventilatorjem freonskim uparjalnikom - kondenzatorjem, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, lovilno kadičko za kondenz, komplet s pritrdilnim materialom |  |  | 0
- | hladilne moči 1,50kW |  |  | 0
- | ogrevne moči 1,70kW |  |  | 0
| kos 1 |  |  | 0
2.6 | VRF razdelilnika z vgrajenimi ekspanzijskimi ventili, komplet s pritrdilnim materialom za pritrditev pod strop, tip |  |  | 0
- | PAC-MK54BC (kos 1) |  |  | 0
- | PAC-MK334C (kos 1) |  |  | 0
2.7 | Centralni nadzorni sistem za krmiljenje VRF sistema ogrevanja / hlajenja z eno zunanjo enoto in 8 notranjimi enotami s 6 stenskimi daljinskimi upravljalniki za posamezne notranje enote in 1 daljinskim upravljalnokom za 2 notranji enoti (kpl 1) |  |  | 0
2.8 | VRF spojni kos za freonske cevi z razcepi, komplet s spojnim materialom |  |  | 0
- | MSDD-50AR-E (kos 1) |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
3 | Pocinkana instalacijska polica, komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter kotnimi in T elementi |  |  | 0
|  | m | 248 | 0
0
4 | Bakrene cevi za freonsko povezavo zunanje in notranjih enot, komplet predizolirane s parozaporno toplotno izolacijo s plastificiranim zunanjim plaščem |  |  | 0
| 3/4” - dz = Ø19,05 mm | m | 78 | 0
| 5/8” - dz = Ø15,88 mm | m | 2 | 0
| 1/2” - dz = Ø12,70 mm | m | 170 | 0
| 3/8” - dz = Ø 9,52 mm | m | 78 | 0
| 1/4” - dz = Ø 6,35 mm | m | 168 | 0
0
5 | Polnjenje sistema z dodatno količino hladilnega sredstva R410A |  |  | 0
|  | kg | 18 | 0
0
6 | Električno kabliranje vključno z zaščitno cevjo med zunanjo in notranjimi enotami po navodilih proizvajalca |  |  | 0
|  | m | 248 | 0
0
7 | Tipska konzola za postavitev zunanje enote na steno, komplet z amortizerji in pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
8 | Tlačni preizkus ustreznega tlaka na visokotlačni strani po navodih proizvajalca |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
9 | Vakumiranje freonske inštalacije s črpalko za absolutni tlak ter izsuševanje |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
10 | Polnitev sistema s freonom in zagon |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
11 | Požarna zaščita prehoda cevi med požarnima sektorjema, odpornost 60min, označena, za izolirano cev |  |  | 0
| 3/8” - dz = Ø 9,52 mm | kpl | 4 | 0
| 1/4” - dz = Ø 6,35 mm | kpl | 4 | 0
0
12 | Predizolirana cev za odvod kondenza dolžine 500 mm, komplet s fazonskim kosi, spojnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| Ø20/Ø26 mm | m | 16 | 0
0
13 | PVC cevi za odvod kondenza s fazonskim kosi, komplet z obešali, spojnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| Ø32mm | m | 132 | 0
0
14 | Stenski sifon za odtok kondenza, vključno s pritrdilnim in tesnilim materialom |  |  | 0
|  | kos | 6 | 0
0
15 | Vrtinčni difuzor za vtok zraka Trox ali enakovreden, s komoro z bočnim priključkom z regulacijskim nastavkom in pritrdilnim materailom, barvan v RAL barvi po izbiri arhitekta |  |  | 0
| tip VDW, vel. 600 x 24, priključek Ø250 mm | kpl | 18 | 0
0
16 | Gibka zračna cev s toplotno in zvočno izolacijo za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| dim Ø250 mm | m | 58 | 0
0
17 | Zračni kanali iz pocinkane pločevine izdelani po DIN 1946, razred tesnosti C po DIN EN 13799, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim in obešalnim materialom |  |  | 0
|  | kg | 120 | 0
0
18 | Podporni material iz pocinkane jeklene pločevine s pritrdilnim materialom |  |  | 0
|  | kg | 12 | 0
0
19 | Parozaporna izolacija kanalov s ploščami s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti < 0,035 W/mK, komplet z lepilnim materialom |  |  | 0
| debeline 19 mm | m2 | 14 | 0
0
20 | Nastavitev delovanja sistema ogrevanja/hlajenja s poskusnim obratovanjem |  |  | 0
|  | kpl | 2 | 0
0
21 | Zaščitna 70% perforirana jeklena vročecinkana maska za zakritje dveh zunanjih VRF enot, dim. cca š 3000 x v 2000 x g 800 mm, z demontažnim licem za servisiranje zunanjih enot, vgrajena na fasado, komplet s pritrdilnim materialom, barvana v RAL barvi po izbiri in izdelana po skici arhitekta |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
22 | Izdelava prebojev, zidnih utorov ter ostalih gradbenih del potrebnih za inštalacijska dela, komplet z odvozom materiala na deponijo in plačilom takse |  |  | 0
| preboj 400 x 100, debeline 500 mm | kos | 4 | 0
| preboj 200 x 100, debeline 500 mm | kos | 8 | 0
| preboj 200 x 100, debeline 200 mm | kos | 4 | 0
| utor 200 x 100 | m | 12 | 0
| utor 100 x 100 | m | 40 | 0
0
23 | Funkcijska navodila za delo in vzdrževanje naprav |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
24 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela |  |  | 0
|  | % | 3 | 0
25 | Zavarovalni, manipulativni, transportni stroški in ostali splošni stroški
|  | % | 2 | 0
26 | Nepredvidena dela, izvedena po oddani ponudbi in odobritvi investitorja ali vodje nadzora
|  | % | 5 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE : | € |  | 0