Dravske elektrarne Maribor

Projekt prenove sekundarnih sistemov

HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZUNANJE KONTROLE ELEKTROENERGETSKE OPREME IN ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ TER IZDELAVA STROKOVNE OCENE

LOT SUP

Zahteve za zagotovitev kvalitete

VSEBINA

1.	ZAGOTOVITEV KVALITETE	3

1.1	UVODNE USMERITVE	3

1.2	PREDPISI IN STANDARDI	3

1.3	NAČRT ZAGOTOVITVE KVALITETE	4

1.3.1	Program pregledov in prevzemov	4

1.3.2	Kontrola kvalitete materiala in tehnoloških postopkov	5

1.3.3	Dokumentiranje preizkusov	5

1.4	PREGLEDI IN PREIZKUSI NAPRAV V TOVARNI	6

1.5	PREGLEDI IN PREIZKUSI NA MESTU VGRADNJE	6

1.6	SPISEK PREIZKUSOV na mestu vgradnje	6

1.6.1	Preizkušanja pred demontažo obstoječe opreme	7

1.6.2	Tipski preizkusi	7

1.6.3	Omare	7

1.6.4	Tovarniška preizkušnja	7

1.6.5	Tlačni preizkusi	8

1.6.6	Pred-prevzemni preizkusi	8

1.6.7	Prevzemni preizkusi	8

1.6.8	Preizkusi elementa naprave ali sistema	8

1.6.9	Preizkusi funkcionalnosti	9

1.6.10	Preizkusi med montažo	9

1.6.11	Preizkusi komunikacij	9

1.6.12	Preizkusi ob dokončanju	9

1.6.13	Zagonski preizkusi ob dokončanju	9

1.6.14	Preizkusi obratovanja ob dokončanju	9

1.6.15	Preizkušanja programske opreme	10

1.7	POGODBENO PREIZKUSNO OBRATOVANJE	10

1.8	PREVZEMI	11

1.9	TEHNIČNI PREGLEDI	11

1.10	POSKUSNO OBRATOVANJE PO ZGO	11

ZAGOTOVITEV KVALITETE

Zahteve v nadaljevanju tega dokumenta predstavljajo osnovne zahteve za potencialnega Izvajalca, ki jih bo potrebno preverjati skozi storitve superkontrole. Storitve superkontrole pa morajo smiselno ustrezati posameznim točkam v tem poglavju. V nadaljevanju pomenijo pojmi:

- Izvajalec 	izvajalca za LOT SUP (za ta razpis),

- Naročnik 	naročnika storitev za LOT SUP (podjetje DEM),

- Dobavitelj	dobavitelja opreme, kot jo je zahteval Naročnik

UVODNE USMERITVE

To poglavje obravnava splošne pogoje in zahteve za preglede in prevzeme materiala, opreme in storitev med proizvodnjo, preizkušanji, sestavljanjem, montažo, vgradnjo, zagonom in poskusnim obratovanjem, z namenom dokazati ustreznost predpisom, standardom in tehničnemu opisu ter zagotoviti zanesljivo in funkcionalno pravilno obratovanje ter delovanje naprav kot tudi celotnega postroja. Vse zapisane aktivnosti mora izvesti Izvajalec v okviru ponudbene cene.

Naročnik in/ali njegov pooblaščenec imajo pravico kontrole in pregleda kjerkoli ob vsakem razumnem času. Izvajalec mora biti s svojimi strokovnjaki vedno na razpolago za dodatna pojasnila Naročniku. Če Naročnik zaradi napake ne odkrije neke nepravilnosti, to ne pomeni, da je oprema ali storitev dokončno sprejeta, ali da zapade pravica do zavrnitve in/ali zamenjave.

Izvajalec je soodgovoren (poleg dobavitelja) za neoporečno stanje in pravilno delovanje vse opreme do zaključka garancijskega obdobja.

Potrditev dokumentacije ali storitve s strani Naročnika ne prejudicira pravice Naročnika  zavrnitve opreme ali storitev, če obratovanje ni v predpisanih mejah ali ne dosega zahtevanih funkcionalnosti.

PREDPISI IN STANDARDI

Tip in obseg pregledov in prevzemov mora v splošnem ustrezati predpisanim v standardih, ki so uporabljeni za načrtovanje, izdelavo in vgradnjo dobavljene opreme in/ali zahtevanim v tem razpisu in/ali predpisanim v Zakonu o graditvi objektov.

Namen sklicevanja na predpise in standarde glede izpolnjevanja zahtev pri pregledih, prevzemih in preizkusih je zagotoviti zahtevani nivo kvalitete delovanja, funkcionalnosti obratovanja in varnosti v trajanju celotne življenjske dobe.

Če nek predpis ali standard dovoljuje več stopenj kvalitete ali zanesljivosti, je potrebno praviloma uporabiti najvišjo stopnjo kvalitete in zanesljivosti. Vsekakor pa ima dokončno pravico izbire v postopku potrjevanja Naročnik.

Kot veljavna velja zadnja, pred datumom izdaje tega razpisa, publicirana verzija predpisa ali standarda.

Če ni predpisa ali primernega standarda, je preglede in prevzeme potrebno izvajati skladno s postopki standardne dobre inženirske prakse, kar pripravi Izvajalec in predhodno potrdi Naročnik. V takem primeru mora Izvajalec pred začetkom del predložiti svoj predlog preizkusnih postopkov.

NAČRT ZAGOTOVITVE KVALITETE

Ponudnik mora v svoji ponudbi opisati standardne preizkusne postopke, kontrolo posameznih faz izdelave, montaže, vgraditve in preizkušanj ter predložiti predviden načrt za zagotovitev kvalitete del (QA - Quality Assurance) in izvajanje kontrole kvalitete (QC - Quality Control). Načrt mora predvideti kontrolne točke, preizkusne metode in predlagana poročila o preizkusu.

Izvajalec mora predstaviti tudi organizacijo kontrole kvalitete z navedbo odgovornih oseb.

Izbrani Izvajalec bo moral po podpisu pogodbe svoj načrt za zagotovitev kvalitete uskladiti s predvidenimi preizkusi in postopki, ki jih izvaja Naročnik ali pooblaščena organizacija.

Program pregledov in prevzemov

Vsi materiali, komponente, naprave, kakor tudi dela morajo biti predmet pregledov in prevzemov s strani Naročnika ali njegovega pooblaščenca in to med proizvodnjo, med vgradnjo, med montažo  in po kompletiranju. Ti pregledi in prevzemi morajo vključiti najmanj vse zahteve iz nadaljevanja teh specifikacij.

Izvajalec mora v roku 15 dni od začetka veljavnosti te pogodbe v okviru programa dela predložiti program pregledov in prevzemov, ki mora zajemati vse pomembne faze pripravljalnih in drugih del.

Naročnik bo na vrnjeni kopiji programa dela označil preglede in prevzeme, za katere zahteva potrditev. Predlog za potrditev mora biti poslan Naročniku 7 dni pred nameravanim preizkusom. Če Naročnik ali njegov predstavnik želita prisostvovati pregledu oziroma prevzemu, morata  to javiti najkasneje 3 dni prej. Če kljub sporočilu predstavnika Naročnika ni in, če le-ta ni pravočasno zahteval drugega datuma, se pregled regularno izpelje.

Kontrola kvalitete materiala in tehnoloških postopkov

Izdelki morajo biti proizvedeni skladno z navedenimi ali predlaganimi predpisi, ki jih je potrdil Naročnik.

Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno označeni tako, da je zveza z ustreznimi materiali, izdelki in opremo jasna. Pri manjših postavkah se lahko Naročniku predloži samo certifikat Proizvajalca. Vsi rutinski  preizkusi se izvajajo na posameznih napravah po ustreznih predpisih.

Izvajalec mora kontrolirati kvaliteto materiala in tehnoloških postopkov tudi z različnimi metodami prilagojenimi za preizkušan material ali tehnološki postopek (rentgenski, ultrazvočni in drugi neporušni postopki npr. za zvare, barvanje, zaščito pred korozijo, ipd.).

Za vso opremo in material je že v ponudbi potrebno predložiti Certifikate tipskih preizkusov. Če za določeno opremo ni certifikatov tipskih preizkusov, je potrebno izvesti tipske preizkuse, ki jih predpisuje ustrezni standard.

Dobavitelj je v celoti odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem.

Naročnik ima med proizvodnjo in vgradnjo vse opreme pravico kadarkoli in kjerkoli izvesti vmesni pregled ali preizkus.

Dokumentiranje preizkusov

Izvajalec mora vsak preizkus jasno dokumentirati. Pri tem morajo biti dodani vsi relevantni podatki (od postopkov do rezultatov).

Rezultate vsakega preizkusa morajo, odvisno od primera, potrditi Dobavitelj, poddobavitelj opreme, ali neodvisna institucija.

Dokumentacija mora vsebovati certifikate materialov in poročila o preizkusih za vsako postavko opreme in preizkus posebej, vključno z ustrezno identifikacijo in klasifikacijo opreme. Dokumentacija mora biti predložena v vezani mapi z detajlnim spiskom vsebovanih dokumentov.

Pred spuščanjem v obratovanje je potrebno izročiti Naročniku kopije poročil o pregledih in certifikate o preizkusih določenega elementa opreme ali sistema. Po Naročnikovi odobritvi Dobavitelj dostavi Naročniku kopije odobrene dokumentacije v zahtevanem številu.

PREGLEDI IN PREIZKUSI NAPRAV V TOVARNI

Posamezni deli naprav in naprave bodo v tovarni Dobaviteljev opreme ustrezno kontrolirani in preizkušeni. Prav tako mora biti oprema, ki se izdeluje kot takšna, tudi tipsko preizkušena (zahteva se certifikat neodvisnega svetovno priznanega laboratorija – certifikat tovarniškega, ali kako drugače od proizvajalca/ponudnika odvisnega laboratorija se bo smatral kot neustrezen), kar mora biti ustrezno dokumentirano vse od ponudbe naprej.

Izvajalec mora v tovarniškem okolju preveriti oz. tudi izvesti preizkuse vgrajenih funkcionalnosti in/ali dokončanja del z osnovnim namenom, da se preveri ustreznost opreme in storitev. Predhodno pa mora Izvajalec dostaviti naročniku v potrditev dokumentirane postopke preizkušanj. Postopki preizkusov morajo vsebovati tudi jasno predstavljanje pričakovane rezultate.

V principu velja za vse naprave, da morajo biti v tovarni po izdelavi in pred dobavo ustrezno preizkušene in kontrolirane tako, da je dokazana njihova funkcija, zanesljivost in točnost, kakor je zahtevano.

PREGLEDI IN PREIZKUSI NA MESTU VGRADNJE

Preizkuse, po teh zahtevah na mestu vgradnje, mora izvesti Izvajalec v sklopu tega razpisa. Na mestu vgradnje mora biti omogočeno preverjanje med montažo, preizkušanji in vstavljanjem v pogon - pri čemer mora biti to omogočeno tudi za posamezne medfazne aktivnosti.

Vse instrumente in ekspertno osebje za izvajanje preizkusov organizira Izvajalec na svoje stroške.

Izvajalec mora v celoti upoštevati tudi korelacije z drugimi izvajalci in tem primeru pripraviti usklajen časovni potek preizkušanj z navedbo vseh predvidenih aktivnosti in njihovega trajanja.

Vsi instrumenti in aparati, ki se uporabljajo za preglede in preizkuse na mestu vgradnje, morajo biti umerjeni na dogovorjeni standard v laboratoriju ustrezne službe za umerjanje. Stroške takšnega umerjanja nosi Izvajalec.

Izvajalec je odgovoren tudi za vse varnostne ukrepe, kot so zaščitne ograje, opozorilni znaki itd., ki so potrebni pri izvajanju pregledov in preizkusih na mestu vgradnje. Izvajalec mora s CE oznakami označiti opremo, za katero je to zahtevano.

SPISEK PREIZKUSOV na mestu vgradnje

Za dobavljeno opremo so poleg preizkusov omenjenih drugod v tej dokumentaciji, zahtevani še tu navedeni preizkusi in preizkusi na mestu vgradnje. V ponudbi mora Izvajalec navesti/opisati vse preizkuse (začenši s tipskimi preizkusi) in natančno oznako standardov ter postopkov, po katerih jih opravlja.

Preizkušanja pred demontažo obstoječe opreme

Pred demontažo obstoječe opreme mora Izvajalec na objektu zagotoviti, da se opravijo meritve odzivnosti sistema, saj se od Dobaviteljev (Izvajalca) zahteva, da se po prenovi dosežejo identične oziroma boljše odzivnosti sistema kot pred modifikacijo sistema. Spisek v nadaljevanju opredeljuje tudi preizkuse, ki morebiti v okviru Projekta (dokument Tehnične zahteve) niso zahtevani in jih Dobavitelj oz. Izvajalec ne bo izvedel.

Tipski preizkusi

Za posamezne sklope (kot so npr. ventili, dušilke, indikatorji, ventilatorji, posamezni elektriški  elementi, MCC, kabli, itd.) mora Izvajalec mora predati dokumente o tipskih preizkusih z vsemi relevantnimi podatki.

Omare

Zahtevajo se najmanj tile preizkusi:

- napetostni preizkus pomožnih tokokrogov,

- mehanski obratovalni preizkusi,

- preizkusi pomožnih električnih, krmilnih, zaščitnih in merilnih naprav,

- funkcionalni pregledi ožičenja in

- celoviti funkcionalni preizkusi.

Na mestu vgradnje pa bodo poleg navedenega opravljeno še:

- preverjanje pravilne vgradnje,

- funkcionalni preizkusi vseh elementov in sistema in

- meritve izolacijske upornosti.

Tovarniška preizkušnja

Tovarniška preizkušanja morajo dokazati, da bo oprema prilagojena zahtevam na objektu, pri čemer je pomembna tudi prilagojenost opremi, ki bo na objektu ostala in s katero se mora oprema tako ali drugače funkcionalno povezati.

Ta preizkušanja morajo jasno predstaviti sposobnost opreme, pri čemer pa morajo biti upoštevani vsi vnaprej pripravljeni dokumentirani postopki. Če posamezen postopek ni v celoti uspešen, lahko Naročnik zahteva ponovitev tudi drugih preizkusov, če se ugotovi morebitna odvisnost.

Tlačni preizkusi

Oprema, ki zahteva tovrstne preizkuse, mora biti preizkušena v skladu s predpisi.

Pred-prevzemni preizkusi

Izvajalec bo moral za dobavljeno opremo opraviti tudi pred prevzemne preizkuse, pri čemer bo moral sodelovati tudi z drugimi Izvajalci in Dobavitelji na tem projektu in temu primerno, tudi časovno prilagoditi svoje aktivnosti. Izvajalec mora pripraviti tudi vse programe za nemoteno odvijanje preizkusov.

Pred-prevzemni preizkusi morajo obsegati najmanj:

- Vizualni pregled opreme

- Pregled pravilne pritrditve opreme

- Pregledi pravilnih nastavitev opreme

- Pregledi povratnih povezav med opremo

- Dodatne interpretacije prejšnjih že opravljenih preizkusov

- Preizkus delovanja opreme (po segmentih, sklopih, ipd.)

Prevzemni preizkusi

Prevzemni preizkusi se lahko izvedejo le pod pogojem, da so vse predhodne aktivnosti vključno s pred-prevzemnimi preizkusi uspešno zaključene. Pri tem mora Izvajalec upoštevati, da morajo biti preizkusi usklajeni z drugimi Izvajalci in Dobavitelji ter zahtevami Naročnika in vsemi danostmi samega obstoječega objekta. Izvajalec mora pripraviti, upoštevaje vse potrebne koordinacijske postopke, tudi usklajen terminski načrt prevzemnih preizkusov z jasno navedbo potrebnega sodelovanja (identifikacije) kadrov Izvajalca, drugih izvajalcev, Naročnika in danosti objekta (odvisno tudi od vremenskih in drugih okoliščin, ki morajo biti upoštevane). Vsi postopki morajo biti pripravljeni vnaprej, sodelujoči morajo biti z njimi seznanjeni in po preizkušanjih se morajo v celoti upoštevan.

Preizkusi elementa naprave ali sistema

Tovarniški preizkusi morajo biti popolnoma namenski za posamezni element, napravo ali sistem (bodisi strojni ali elektriški). Ti preizkusi se morajo opraviti v skladu z zahtevami dobavitelja elementa, naprave ali sistema upoštevaje vse druge zahteve in možnosti, da se dokaže neoporečnost elementa, naprave ali sistema. Običajno bodo ti preizkusi sestavni del drugih preizkusov – po navadi kot njihov začetek.

Preizkusi funkcionalnosti

Vsak element, naprava ali sistem (bodisi strojni, elektriški ali celo sestavljen) je namenjen določeni funkcionalnosti, ki jo določa sam element, naprava ali sistem, zahteva razpisna dokumentacija in proces. Tovrstni preizkusi bodo sestavni del drugih preizkusov – po navadi kot njihov glavni in s tem najzahtevnejši del.

Preizkusi med montažo

Določen element, napravo ali sistem (bodisi strojni, elektriški ali celo sestavljen), ali njihov del, je potrebno preizkusiti tudi med montažo na objektu. Tako se mora preveriti posamezno opravljeno delo določene faze montaže, ali pa omogočiti, da se preizkusi kak drug del opreme, ki se tudi prenavlja, a ni predmet te dobave. Tovrstne preizkuse mora Izvajalec izvesti v skladu z zahtevami Naročnika.

Preizkusi komunikacij

Če oprema zahteva več komunikacij, jih mora Izvajalec preizkusiti začenši v tovarni in potem na objektu, zlasti kadar bo to potrebno zaradi povezovanja z drugo opremo (ki ni predmet te dobave). Izvajalec (in Dobavitelj) mora preizkusiti vse različne načine delovanja in prenos vseh predvidenih podatkov ter demonstrirati način parametriranja. Tovrstne preizkuse mora Izvajalec izvesti v skladu z zahtevami Naročnika.

Preizkusi ob dokončanju

Določen element, napravo ali sistem (bodisi strojni, elektriški ali celo sestavljen) je potrebno preizkusiti ob njegovem dokončanju na mestu vgraditve. Tako se mora preveriti celovitost vgraditve, četudi niso dokončana vsa dela in ni vse dobavljeno. Včasih so tovrstni preizkusi poimenovani tudi kot poskusi »na suho«.

Zagonski preizkusi ob dokončanju

Določen element, napravo ali sistem (bodisi strojni, elektriški ali celo sestavljen) je potrebno preizkusiti tudi takoj po dokončanju tako, da se preveri sam zagon in obnašanje elementa, naprave ali sistema in procesa.

Preizkusi obratovanja ob dokončanju

Določen element, napravo ali sistem (bodisi strojni, elektriški ali celo sestavljen) je potrebno preizkusiti tudi tako, da se preveri obratovanje in to po dokončanju del (povezanih z elementom, napravo ali sistemom). Tovrstne preizkuse se lahko opravi, če so izpolnjeni vsi vnaprej določeni pogoji in to omogoča tudi sam proces.

Preizkušanja programske opreme

Programska oprema zahteva različna preizkušanja, ki jih mora Izvajalec opraviti. Za nekatere elemente, naprave ali sisteme se dobavlja tipsko razvita in široko dostopna programska oprema in je že kot takšna preizkušena in je potrebno verificirati njeno delovanje v predvidenem »okolju«. Vsa druga programska oprema pa mora biti preizkušena tako, da se dokaže nujno sposobnost zagona (z izvornim medijem), da se dokaže utečen način posodobitve te programske opreme (lokalno in daljinsko – tudi preko WWW) in v realnem procesu preveri njeno delovanje v skladu s predvidenimi lastnostmi - perfomasami. Dodatno mora biti prikazan in preizkušan način preverjanja pravilnega delovanja programske opreme tudi s strani uporabnika.

POGODBENO PREIZKUSNO OBRATOVANJE

Pogodbeno preizkusno obratovanje se vedno nanaša na določeno napravo ali sistem, kot je zahtevano. Pri celoviti obnovi posameznega dela ali celote (npr. agregat, pretočno polje ali SN/VN postroj) pa mora biti pogodbeno preizkusno obratovanje vezano na celoto, kjer nastopajo različni Izvajalci in Dobavitelji.

Pogoj za pričetek pogodbenega preizkusnega obratovanja so uspešno zaključeni vsi prehodno potrebni in zahtevani preizkusi, ki jih mora potrditi Naročnik. Začetek pogodbenega preizkusnega obratovanja mora biti usklajen z možnostmi objekta in samega tehnološkega procesa in ga bo določil Naročnik s soglasjem vseh sodelujočih.

Pogodbeno preizkusno obratovanje mora trajati brez prekinitev šestdeset (60) koledarskih dni. Naslednje prekinitve ne bodo obravnavane kot prekinitve, ki bi zahtevale ponoven začetek:

- kratkotrajne prekinitve zaradi različnih prenastavitev opreme, če ne zahtevajo več kot 4 ure,

- kratkotrajne prekinitve zaradi različnih izrecnih zahtev Naročnika, ki pa ne sme zahtevati daljših prekinitev od 6 ur,

- kratkotrajne prekinitve zaradi preverjanja merilne in druge opreme namenjene preizkušanju, če ne zahtevajo več kot 4 ure.

V času pogodbenega preizkusnega obratovanja mora biti oprema preizkušena v vseh obratovalnih stanjih, torej se lahko ponovi katerikoli preizkusni scenarij, ki je bil že opravljen v okviru drugih preizkusov.

Izvajalec mora aktivno spremljati in dokumentirati pogodbeno preizkusno obratovanje, tako da je vedno možno natančno rekonstruirati vsak preizkus ali njegov del (funkcija »replay«). Pogodbeno preizkusno obratovanje je zaključeno takrat, ko Naročnik in Izvajalec podpišeta dokument o prevzemu s strani Naročnika.

PREVZEMI

S podpisom dokumenta o prevzemu sta se Naročnik in Izvajalec strinjala, da Naročnik prevzema opremo, kar pomeni, da z dnem tega podpisa začne teči garancijski rok.

TEHNIČNI PREGLEDI

Tehnične preglede bo lahko zahteval Naročnik, kar bo moral Izvajalec upoštevati in pri tem aktivno sodelovati. Naročnik lahko zahteva:

- interni tehnični pregled (po posamezni napravi, postroju ali drugače določeni celoti) – v smislu določitve dogodka, s katerim Naročnik – Izvajalec dokazujeta uspešen zaključek določenih del,

- strokovni tehnični pregled (po posamezni napravi, postroju ali drugače določeni celoti) – v smislu določitve dogodka, s katerim Naročnik – Izvajalec dokazujeta uspešen zaključek določenih del,

- tehnični pregled v skladu z zahtevami ZGO (zaključnih TP-jev za 3 HE - NE bo!)

POSKUSNO OBRATOVANJE PO ZGO

Naročnik se lahko odloči za začetek tovrstnega poskusnega obratovanja, ki ga mora zaključiti – če je uspešno - z zaključnim tehničnim pregledom v skladu z ZGO.

Na osnovi tovrstnega poskusnega obratovanja se potem dalje pridobi uporabno dovoljenje.

Izvajalec mora aktivno sodelovati pri teh aktivnostih.

OPOMBA: Zaključnih tehničnih pregledov in pridobivanja uporabnih dovoljenj (za 3 HE) na Projektu zaradi namembnosti projekta (investicijsko vzdrževanje) - NE bo!