## Uvodna pojasnila
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
→ | Pred naročilom kabla v proizvodnjo je potrebno preveriti dolžine na terenu.
Vse cene na enoto morajo vsebovati:
→ | vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
→ | merjenje na objektu
→ | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
→ | skladiščenje in varovanje materiala na gradbišču
→ | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z izjavami o skladnosti
→ | nadzore, vmesna in končna poročila, preizkuse, meritve
→ | tov. dok. opreme, certifikate, DZO
→ | usklajevanje z osnovnim načrtom
→ | izdelavo vseh potrebnih zaključkov
→ | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, oprema za prezračevanje in razsvetljavo jaškov in podobno
→ | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
→ | popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
→ | prehodnost internih poti, pretočnost manipulativnih površin, čistost vgrajenih cevi, črpanje vode v jaških, zaprtost jaškov po izvedbi del, razsvetljavo v jaških, prezračevanje jaškov in njihovo prehodnost
→ | pregled kabelskih cevi na kabelski trasi in po potrebi čiščenje cevi
→ | vzdrževanje gradbene jame
→ | elaborati prometne ureditve, cestne zapore
→ | čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse
→ | zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del
→ | izvajanje del v neposredni bližini delov pod 110 kV napetostjo
→ | zavarovanje opreme in storitev do predaje naročniku
→ | vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
→ | pisni sporazum iz varstva pri delu ter upoštevati splošne zahteve podane v poglavju "Uvodne opombe in zahteve k popisu" (popis opreme - Uvodne strani) - dokument 4421.6G02 Odsek od EKJ-V11C do RTP Izola - Gradbena in obrtniška dela
vzdrževanje gradbene jame
~ elaborati prometne ureditve, cestne zapore
~ zavarovanje opreme in storitev do predaje naročniku
~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
~ izvajanje del v neposredni bližini delov pod 110 kV napetostjo
~ pisni sporazum iz varstva pri delu
ter upoštevati splošne zahteve podane v poglavju "Uvodne opombe in zahteve k popisu" (popis opreme - Uvodne strani) - DZR: 4421.6G01, 4421.6G02, 4421.6G06

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: 110 kV kabelski sistem
Poz. | Specifikacije | Znesek
1 | DOBAVA VN KABELSKE OPREME | 0
2 | MONTAŽA VN KABELSKE OPREME | 0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA OSTALE OPREME | 0
4 | STORITVE | 0
| Nepredvidena dela 3 % | 0
| Skupna vrednost ponudbe: | 0
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VNOS CENE NA ENOTO"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO"
- Ponudnik vpiše ceno za 110 kV kabel, katerega je navedel in izpolnil v Tabeli tehničnih podatkov

## 1.Dobava VN kabelske opreme
Poz. | Opis opreme ali storirve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
1 | DOBAVA VN KABELSKE OPREME
1.1 | 110 kV kabli
1.1.1 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, Al 1000 mm² (z valovitim Al ekranom ali z gladko varjenim Al ekranom - evivalent Cu 95 mm²) z optičnimi vlakni za monitoring kabla (upoštevati tip kabla, ki je naveden v Tabeli tehničnih podatkov) Število bobnov: 30 | m | 24823 | 0 | 0 | 0
1.2 | 110 kV kabelske spojke
1.2.1 | (KS1) Kabelska spojka 110 kV, s spojko za optična vlakna, za spoj dveh kablov kablov Al 1000 mm² (lokacija: EKJ-V1, EKJ-P3, EKJ-P6, EKJ-V8, EKJ-V12) | kos | 15 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | (KS2) Kabelska spojka 110 kV, s spojko za optična vlakna, z izvedenim ekranom za priključitev omarice za preplet ekrana, vključno s kabli in omarico za preplet ekranov z SN prenapetostnimi odvodniki, za spoj dveh kablov Al 1000 mm² (lokacija: EKJ-V4, EKJ-V5) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | (KS3) Kabelska spojka 110 kV, s spojko za optična vlakna, z izvedenim ekranom za priključitev omarice za ozemljitev ekrana, vključno s kabli in omarico za ozemljitev ekranov z SN prenapetostnimi odvodniki, za spoj dveh kablov Al 1000 mm² (lokacija: EKJ-V15) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
1.3 | 110 kV kabelski končniki
1.3.1 | (KK1) Kabelski končnik 110 kV, suhe izvedbe, za zunanjo montažo, za kabel Al 1000 mm², s spojko za optična vlakna (lokacija: RTP Koper portal DV Divača 2, SM 261A) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
1.4 | 110 kV prenapetostni odvodniki
1.4.1 | Prenapetostni odvodnik 110 kV, ZnO, za zunanjo montažo, viseče izvedbe (primarni priključek spodaj), s sponko za direktno priključitev vodnika Al/Fe 240/40 mm² (lokacija: SM 261A) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Prenapetostni odvodnik 110 kV, ZnO, vključno s števcem delovanja, za zunanjo montažo, pokončne izvedbe (primarni priključek zgoraj), s sponko za direktno priključitev vodnika Al/Fe 240/40 mm² (lokacija: RTP Koper portal DV Divača 2) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 2. Montaža VN kabelske opreme
Poz. | Opis opreme ali storirve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
2 | MONTAŽA VN KABELSKE OPREME
2.1 | 110 kV kabli
2.1.1 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, Al 1000 mm² (z valovitim Al ekranom ali z gladko varjenim Al ekranom - evivalent Cu 95 mm²) z optičnimi vlakni za monitoring kabla (upoštevati tip kabla, ki je naveden v Tabeli tehničnih podatkov) Število bobnov: 30 | m | 24823 | 0 | 0 | 0
2.2 | 110 kV kabelske spojke
2.2.1 | (KS1) Kabelska spojka 110 kV, s spojko za optična vlakna, za spoj dveh kablov kablov Al 1000 mm² (lokacija: EKJ-V1, EKJ-P3, EKJ-P6, EKJ-V8, EKJ-V12) | kos | 15 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | (KS2) Kabelska spojka 110 kV, s spojko za optična vlakna, z izvedenim ekranom za priključitev omarice za preplet ekrana, vključno s kabli in omarico za preplet ekranov z SN prenapetostnimi odvodniki, za spoj dveh kablov Al 1000 mm² (lokacija: EKJ-V4, EKJ-V5) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | (KS3) Kabelska spojka 110 kV, s spojko za optična vlakna, z izvedenim ekranom za priključitev omarice za ozemljitev ekrana, vključno s kabli in omarico za ozemljitev ekranov z SN prenapetostnimi odvodniki, za spoj dveh kablov Al 1000 mm² (lokacija: EKJ-V15) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
2.3 | 110 kV kabelski končniki
2.3.1 | (KK1) Kabelski končnik 110 kV, suhe izvedbe, za zunanjo montažo, za kabel Al 1000 mm², s spojko za optična vlakna (lokacija: RTP Koper portal DV Divača 2, SM 261A) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Prevzem kabelskih končnikov (moški del) od dobavitelja GISa (po drugrm razpisu) in montaža končnikov (moški del) za dve 110 kV polji (DV Divača, DV Lucija) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
2.4 | 110 kV prenapetostni odvodniki
2.4.1 | Prenapetostni odvodnik 110 kV, ZnO, za zunanjo montažo, viseče izvedbe (primarni priključek spodaj), s sponko za direktno priključitev vodnika Al/Fe 240/40 mm² (lokacija: SM 261A) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Prenapetostni odvodnik 110 kV, ZnO, vključno s števcem delovanja, za zunanjo montažo, pokončne izvedbe (primarni priključek zgoraj), s sponko za direktno priključitev vodnika Al/Fe 240/40 mm² (lokacija: RTP Koper portal DV Divača 2) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 3.Dobava in mont. ostal. opreme
Poz. | Opis opreme ali storirve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
3 | DOBAVA IN MONTAŽA OSTALE OPREME
3.1 | Ozemljitveni sistemi
3.1.1 | Ločilno mesto za direktno ozemljitev ekrana kabla (brez prenapetostnega odvodnik), za zunanjo montažo na jeklenem podstavku pod portalom DV Divača 2) (kot. npr. ETI Izlake, tip NNP/3 630 A) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Ločilno mesto za ozemljitev ekrana kabla z SN prenapetostnim odvodnikom, za zunanjo montažo na DV stebru SM 261A (kot. npr. ETI Izlake, tip NNP/3 630 A) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Iskrišče za dodatno ozemljitev 110 kV prenapetostnega odvodnika (kot npr. ETI Izlake, tip NNI SG), za zunanjo montažo (na DV stebru SM 261A) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Izolirana Ru/Ze finožična pletenica, H07V-K, Cu 95 mm², UV obstojna (na DV stebru SM 261A, ostale ozemljitvene povezave) | m | 400 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Kabelski čevelj, kompresijski, za Cu 95 mm² | kos | 300 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Kabelski čevelj, kompresijski, za Cu 16 mm² | kos | 200 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Termoskrčna cev za Cu 95 mm², UV obstojna | m | 60 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Termoskrčna cev za Cu 16 mm², UV obstojna | m | 30 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Nosilci za Cu vrv 95 mm² na stojnem mestu - za enojni vodnik | kos | 40 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Nosilci za Cu vrv 95 mm² na stojnem mestu - za dvojni vodnik | kos | 60 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Nosilci za Cu vrv 16 mm² na stojnem mestu - za enojni vodnik | kos | 60 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Skupna ozemljitvena zbiralka iz nerjavnega jekla (Rf), dimenzij 800x100x8 mm, z dvema podpornima izolatorjema (na DV stebru SM 261A) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3.1.13 | Vrv Al/Fe 120/70 mm² (na DV stebru SM 261A) | m | 50 | 0 | 0 | 0
3.1.14 | Kompresijska sponka/kabelski čevelj za vrv Al/Fe 120/70 mm² (za priključitev na ozemljilno zbiralnico in na ozemljilni priključek jeklene konstrukcije DV stebra SM 261A) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
3.1.15 | Ozemljitveni valjanec iz nerjavnega materiala, AISI 304, 30 x 3,5 mm (ozemljitveni notranji obroč v kabelski jaških) | m | 300 | 0 | 0 | 0
3.1.16 | Distančniki iz nerjavnega materiala AISI 304, za montažo ozemljitvenega valjanca AISI 304, 30 x 3,5 mm, na betonsko steno z odmikom min. 5 cm | kos | 400 | 0 | 0 | 0
3.1.17 | Križna sponka iz nerjavnega materiala AISI 304 (za povezavo ozemljitvenega valjanca AISI 304, 30 x 3,5 mm) | kos | 400 | 0 | 0 | 0
3.1.18 | Ozemljitveni valjanec iz nerjavnega materiala, AISI 304, 50 x 4 mm (ozemljitveni notranji obroč v kabelski jaških) | m | 100 | 0 | 0 | 0
3.1.19 | Distančniki iz nerjavnega materiala AISI 304, za montažo ozemljitvenega valjanca AISI 304, 50 x 4 mm, na betonsko steno z odmikom min. 5 cm | kos | 100 | 0 | 0 | 0
3.1.20 | Križna sponka iz nerjavnega materiala AISI 304 (za povezavo ozemljitvenega valjanca AISI 304, 50 x 4 mm) | kos | 100 | 0 | 0 | 0
3.1.21 | Križna sponka iz nerjavnega materiala AISI 304 (za povezavo ozemljitvenega valjanca in Cu vrvi 95 mm²) | kos | 100 | 0 | 0 | 0
3.1.22 | Rf spojni in pritrdilni material ter označevalni material (vijaki, matice in podloške, kabel čevlji za Cu 16 mm² in Cu 95 mm²…) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3.1.23 | Izolirana Ru/Ze finožična pokositrena pletenica, H07V-K,16 mm², zaključena s kabelj čevlji (za galvanske povezave pokrovov kabelskih jaškov) | m | 300 | 0 | 0 | 0
3.1.24 | Vrv Cu 95 mm² (kompenzacijska vrv ob kablih) | m | 1400 | 0 | 0 | 0
3.2 | Napisne tablice
3.2.1 | Napisna tablica , 500x200 mm, aluminijasta - bela podlaga/črne črke (oznake kabelskih jaškov) | kos | 30 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Napisna tablica , 150x50 mm, plastična - črna podlaga/ bele črke (oznake na kablih - 110 kV GIS stikališče v RTP Izola, DV steber SM 261A, kabelski jaški) | kos | 99 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Napisna tablica, fi 100 mm ali fi 80 mm, aluminijasta - bela podlaga/črne črke (oznake faz na kablih - 110 kV GIS stikališče v RTP Izola, portal DV Divača 2, kabelski jaški) | kos | 120 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Napisna tablica, fi 150 mm, aluminijasta - bela podlaga/črne črke | kos | 12 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Napisna tablica, fi 170 mm, aluminijasta - bela podlaga/črne črke | kos | 9 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Napisna tablica, 1000x500 mm, aluminijasta - bela podlaga/črne črke (oznaka sistema - 110 kV GIS stikališče v RTP Izola, portal DV Divača 2, DV steber SM 261A) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Montažni in pritrdilni material za napisne tablice (inox vijačni material, inox vezice za preitrjevanje na kabel) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | Jeklene konstrukcije
3.3.1 | Jeklene konstrukcije, vroče cinkane, z nastavljivimi konzolami, s pritrdilnim materialom (v kletnem prostoru 110 kV GIS stikališča v RTP Izola - za dve KBV polji) | kg | 300 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Jeklene konstrukcije iz nerjavnega materiala, odporno na slano vodo, AISI 316L - W.Nr.: 1.4404 (v kabelski jaških za podporo 110 kV kablov in kabelskih spojk - od EKJ-V1 do EKJ-V4) | kg | 900 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Material za pritrditev in prilagoditev višine jeklenih konstrukcij (vijačni material, navojne palice, matice, podloške ...), nerjavni material kvalitete A4 (v kabelski jaških od EKJ-V1 do EKJ-V4) | kpl | 5 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Jeklene konstrukcije iz nerjavnega materiala, AISI 304 - W.Nr.: 1.4301 (v kabelski jaških za podporo 110 kV kablov in kabelskih spojk - od EKJ-P1 do EKJ-V15) | kg | 3000 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Material za pritrditev in prilagoditev višine jeklenih konstrukcij (vijačni material, navojne palice, matice, podloške ...), nerjavni material kvalitete A2 (v kabelski jaških od EKJ-P1 do EKJ-V15) | kpl | 25 | 0 | 0 | 0
3.4 | Ostala oprema za izvedbo 110 kV kabelskega sistema
3.4.1 | Objemka za pritrditev 110 kV kablov, trižilna | kos | 16 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Objemka za pritrditev 110 kV kablov, enožilna | kos | 174 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Objemka za pritrditev 110 kV kablov, enožilna, vrtljiva | kos | 6 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Tesnilni elementi (kot so npr. Hauff-technik, Roxtec ali podobno) za zatesnitev prehoda kablov iz kabelskih cevi PE DN 160 (v kabelskem prostoru 110 kV GIS stikališča in jaška EKJ-N5 v RTP Izola). Pred dobavo tesnilnih elementov preveriti točen presek dobavljenega kabla. | kos | 18 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Tesnilni elementi (kot so npr. Hauff-technik, Roxtec ali podobno) za zatesnitev odprtine kabelske cevi Ø 200 mm, v kateri je 110 kV kabel, proti vdoru vode in malim živalim v jaških od EKJ-V1 do EKJ-V4, od EKJ-P1 do EKJ-P8, od EKJ-V5 do EKJ-V11C. Pred dobavo tesnilnih elementov preveriti točen presek dobavljenega kabla. | kos | 150 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Tesnilni elementi (kot so npr. Hauff-technik, Roxtec) za zatesnitev odprtine kabelske cevi Ø 180 mm, v kateri je 110 kV kabel, proti vdoru vode in malim živalim v jaških od EKJ-V11C do EKJ-V15. Pred dobavo tesnilnih elementov preveriti točen presek dobavljenega kabla. | kos | 36 | 0 | 0 | 0
3.4.7 | Pokrovi iz nerjavne pohodne pločevine, debeline 5 mm, tridelni, komplet s pritrdilnim materialom, robovi brušeni, z zaščito robov (za zatesnitev prehodov 110 kV kablov skozi betonsko ploščo v prostoru 110 kV GIS stikališča RTP Izola za dve DV polji) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
3.4.8 | Zaščitna pločevina/pokrov debeline 3 mm, dimenzij 3,0x1,0x0,2 m , za en sistem, iz nerjavnega jekla X5CrNi18-10 (za zaščito kablov na DV stebru SM 261A) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3.4.9 | Zaščitna cev, PE fi 200/11 mm - za zaščito 110 kV kablov pri prehodu iz zemlje (pri DV stebru SM 261A) (betonska škatla za zaščito kablov pri prehodu iz zemlje je specificirana v razpisu za gradbena dela) | m | 6 | 0 | 0 | 0
3.4.10 | Termoskrčna cev za zatesnitev PE cevi fi 200/11 mm na vstopu kablov v cev na prehodu kablov iz zemlje (pri DV stebru SM 261A) | m | 5 | 0 | 0 | 0
3.4.11 | Pasivni podzemni markerji za označitev kabelske trase | kos | 100 | 0 | 0 | 0
3.4.12 | 90° Al sponka, vijačna, za vodnik Al/Fe 240/40 mm², prehod na Al sornik na kabelskem končniku (DV steber SM 261A) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
3.4.13 | 45° Al sponka, vijačna, za vodnik Al/Fe 240/40 mm², prehod na Al sornik na kabelskem končniku (portal DV Divača 2) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
3.4.14 | Drobni montažni, označevalni in pritrdilni material za izvedbo 110 kV kabelskega sistema | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 4.Storitve
Poz. | Opis opreme ali storirve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
4 | OSTALE STORITVE
4.1 | Transport (Vključuje kovinske kabelske bobne , dovoz na začasno skladišče, dovoz na mesto vgradnje ter odvoz povratnih kovinskih bobnov za kable. V primeru, da ostane določena količina kabla se kabel prepelje na skladišče v Divačo skupaj z bobnom). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | Tovarniški prevzemni preskusi (FAT) ob prisotnosti predstavnikov s strani naročnika, neodvisne strokovne inštitucije in projektanta za 110 kV kable (za 8 ljudi). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.3 | Tovarniški prevzemni preskusi (FAT) ob prisotnosti predstavnikov s strani naročnika, neodvisne strokovne inštitucije in projektanta za 110 kV kabelske končnike in kabelske spojke (za 8 ljudi). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | Prevzem celotne kabelske trase pred polaganjem 110 kV kablov od RTP Izola do RTP Koper in do SM 261A. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.5 | Nadzor nad montažo s strani proizvajalcev opreme za potrebo zagotavljanja garancijskih pogojev. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava elaborata gradbene ureditve. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.7 | Izdelava vmesnih in končnega skupnega dokazila o zanesljivosti (DZO). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izvedba meritev plašča kabla pred in po polaganju ter izdelava poročila. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.9 | Izvedba meritev celotnega ozemljitvenega sistema vključno z ozemljitvenim sistemom galvanskih povezav v vseh jaških ter izdelava poročil. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.10 | Izdelava podlog za pripravo varnostnega načrta. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4.11 | Varovanje opreme v času gradnje (varovanje izven delovnega časa izvajalca ter varovanje 24 ur/dan kjer je deponija in so shranjeni kabli in oprema). | dan | 95 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0