## Rekapitualacija
Skupaj z DDV
| Popis in ocena stroškov EV Arriva Primskovo |  |  |  | 0
| Popi in ocena stroškov EV ZARICA - KOMUNALA |  |  |  | 0
| Popis in ocena stroškov EV Sotočje - Standard |  |  |  | 0
| Rekapitulacija z DDV |  |  |  | 0
1. | Popis in ocena stroškov EV Arriva Primskovo
| Elektromontažna dela |  |  |  | 0
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Meritve in dokumentacija |  |  |  | 0
| Dobava, postavitev, montaža in integracija polnilnic |  |  |  | 0
0
|  |  | DDV | 22% | 0
0
2. | Popis in ocena stroškov EV Sotočje - Standard
| Elektromontažna dela |  |  |  | 0
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Meritve in dokumentacija |  |  |  | 0
| Dobava, postavitev, montaža in integracija polnilnic |  |  |  | 0
0
|  |  | DDV | 22% | 0
0
3. | Popi in ocena stroškov EV ZARICA - KOMUNALA
| Elektromontažna dela |  |  |  | 0
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Meritve in dokumentacija |  |  |  | 0
| Dobava, postavitev, montaža in integracija polnilnic |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
0
|  |  | DDV | 22% | 0
0
1. | Popis in ocena stroškov EV Arriva Primskovo |  |  |  | 0
2. | Popis in ocena stroškov EV Sotočje - Standard |  |  |  | 0
3. | Popi in ocena stroškov EV ZARICA - KOMUNALA |  |  |  | 0
| Skupaj osnova: |  |  |  | 0
| DDV | 22% |  |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  |  | 0

## 01-EV Arriva
Popis in ocena stroškov EV Arriva Primskovo
Elektromontažna dela | enota | količina | cena | vrednost
Dobava in polaganje NN kabla H07V-H (FG7R) 1 x 185 mm² (2 kabla za fazni vodnik 1 kabel za ničelni vodnik), v kabelski kineti in v cevi kabelske kanalizacije s priklopi in ustreznimi kabelskimi zaključki (kabelski mi končniki, toploskrčno požirko in kabelskimi tulci) | m | 70 |  | 0
Dobava in polaganje NN kabla NAY2Y 4x240 mm² v cevi kabelske kanalizacije in v uvode v omarice | m | 260 |  | 0
Dobava in montaža kabelskih zaključkov za gornji kabel skupaj s priklopi npr. TYCO-RAYCHEM (EPKT-0063) in kabelskih čevljev | gar. | 4 |  | 0
Dobava in montaža priključno merilne omarice omarce opremljene skladno z zahtevami sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (varovalni elementi, merilna oprema) | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža razdelilne kabelske omarce opremljene s stikalnimi letvami in ostalo opremo (odvodniki…..) | kpl | 1 |  | 0
Priprava del, obveščanje in stikalne manipulacije na omrežju
| kpl | 1 |  | 0
Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec - PF vodnik 35 mm2 s križno sponko | kpl | 1 |  | 0
Označevanje izvodov kablov v posamezni omari z ustreznimi ploščicami in pritrditev le teh na kable | kpl | 11 |  | 0
Izvedba meritev električnih inštalacij po protokolu in izdelava poročila | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža videonadzornega sistema | kpl | 1 |  | 0
Ostali drobni in nespecifiran material |  | 10% |  | 0
SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
Gradbena dela
Povezava med transformatorsko postajo, priključno merilno omarico in razdelilno omarico:
Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
| m | 10 |  | 0
Rezanje asfalta, demontaža in odvoz asfalta, kombiniran izkop v zemlji III.do IV.kategorije dimenzij 0,6×1,3 m niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,08 m, polaganje 3xfi160 mm PVC cevi in z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca, čiščenje trase, vzpostavitev v prvotno stanje - asfaltiranje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
| m | 98 |  | 0
Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
| m | 10 |  | 0
KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
| m | 10 |  | 0
Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5×1,5×1,8 m z izkopom v zemljišču III do IV.KTG. , z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem na stene, vgradnja Ltž pokrova 0,6×0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
| kos | 4 |  | 0
Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni debeline 15 cm / preboj, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava cevi v preboju.
| kos | 2 |  | 0
Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom globine 1,1 m, dobavo in izdelavo podložnega betona v debelini 10 cm, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | kos | 2 |  | 0
Izdelava temelja Polnilnice, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | kos | 6 |  | 0
Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | m2 | 20 |  | 0
Fino planiranje in sejanje trave. | m2 | 20 |  | 0
Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna. | m3 | 3 |  | 0
Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | m3 | 15 |  | 0
Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih. | m | 20 |  | 0
Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | kos | 10 |  | 0
Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. | m3 | 2 |  | 0
Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe-Zn 4x25 v že izkopani jarek.
| m | 172 |  | 0
Povezava med razdelilno omarico in polnilnico:
Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
| m | 45 |  | 0
Ureditev obstoječih parkirišč z ureditvijo ceste
PREDDELA
Zakoličba območja obdelave | kpl | 1 |  | 0
Zakoličba obstoječih komunalnih vodovod na območju gradnje | kpl | 1 |  | 0
Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 5 |  | 0
Izdelava elaborata cestne zapore, postavitev znakov ter vzdrževanje cestne zapore za čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
Zarez obstoječega asfalta z diamantno žago v debelini do 10 cm | m1 | 80 |  | 0
Rušenje obstoječega asfalta v debelini 10 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz koncesionarju za zbiranje in predelavo odpadkov po izboru izvajalca. Potrebno je upoštevati, da je potrebno del porušenega asfalta (ca 15 %) uporabiti kot surovino pri izdelavi novega asfalta | m2 | 30 |  | 0
Rušenje obstoječih betonskih robnikov ter lamel z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo | m1 | 32 |  | 0
PREDDELA SKUPAJ
ZEMELJSKA DELA
Široki strojni humusa kategorije z nakladanjem na transportno vozilo in odvozom na začasno deponijo na razdalji do 300 m. | m3 | 5 |  | 0
Široki strojni izkop v zemljini III - IV. ktg, izkop v globini do 1,0 m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na stalno deponijo do 20 km oz. po izboru izvajalca, ter plačilo vseh stroškov deponiranja. Izkop za izdelavo ustroja ceste. | m3 | 56 |  | 0
Planiranje planuma spodnjega ustroja z 10% ročnim in 90 % strojnim utrjevanjem s točnostjo +-1,5 cm. | m2 | 70 |  | 0
Humuziranje brežin in ostalih površin po končanih delih vključno z dobavo humusa v debelini 20 cm (iz dovoza) in travnega semena ter posejanjem travnega semena. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m2 | 25 |  | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala - drobljenec (greda ) iz dovoza (npr. kamnoloma) v debelini 45 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 80 MPa), vključno planiranjem . Kompletno z vsemu potrebnimi deli | m3 | 32 |  | 0
Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa), vključno z finim planiranjem in pripravo podlage za položitev asfalta. Kompletno z vsemu potrebnimi deli | m3 | 18 |  | 0
Izdelava stika starega in novega asfalta z vgradnjo bitumenskega traku. Kompletno z vsemi potrebnimi deli. | m1 | 6 |  | 0
Dobava in vgrajevanje asfalta - vozišče |  |  |  | 0
Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7.0 cm | m2 | 70 |  | 0
Izdelava obrabne plasti bitumizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3, v debelini 4.0 cm | m2 | 70 |  | 0
Dobava in vgraditev betonskih robnikov prereza 15/25 z uporabo 015 m3/m1 betona C16/20, granulacije 0-16mm in stičeni s fino cementno malto 1:3. | m1 | 110 |  | 0
Dobava in vgradite vseh vrst betonskih lamel prereza 5/25 z uporabo 0,08 m3/m1 betona C12/15, granulacije 0-16mm in stičeni s fino cementno malto 1:3. | m1 | 10 |  | 0
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ
ODVODNJAVANJE
Strojni izkop jarka za meteorno kanalizacijo v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 1,5 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 60 |  | 0
Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 54 |  | 0
Zasipanje jarkov s peskom granulacije 0 -20 mm do višine 30 cm nad temenom cevi, z dobavo, dovozom in utrjevanjem. | m3 | 21 |  | 0
Zasipanje jarkov z gramoznim materialom iz dovoza (npr. kamnoloma), premer zrn do 60 mm, v slojih po 30cm z dobavo, dovozom in utrjevanjem do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 80 Mpa). | m3 | 15 |  | 0
Dobava in montaža enoslojnih PVC cevi DN 160 mm SN 8, za priključke drenažnih robnikov ter požiralnikov v jaške. Vključno z izdelavo peščene posteljice debeline 10 cm. | m1 | 60 |  | 0
Dobava in vgrajevanje požiralnikov iz umetnih mas z vtokom pod robnikom premera 40 cm, globina skupaj s peskolovom 1.50 m, z iztokom kanala DN 160. Vključno z dobavo in montažo LTŽ pokrova razred D. Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku. | kos | 5 |  | 0
ODVODNJAVANJE SKUPAJ
PROMETNA OPREMA
Dobava in montaža prometnih znakov, vključno z izdelavo temelja iz cementnega betona C16/20, globine 100 cm, premera 30 cm, ter stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolžine od 2000 mm do 4000 mm. | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža tipske panelne ograje višine 2,00 metra, vključno z stebri in temelji za stebričke. | m1 | 58 |  | 0
PROMETNA OPREMA SKUPAJ
(Preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnavanje, prometna oprema, panelna ograja)
Nepredvidena dela | 10% | 0.1 |  | 0 | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | EUR | 0
Meritve in dokumentacija
Izposlovanje soglasja za priključitev pri lokalnem upravljalcu
distribucijskega omrežja skupaj s plačilom, pridobivanje pogodbe o dobavi električne energije in pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja, vse skupaj po pooblastilu | kpl | 1 |  | 0
Pačilo prispevka sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja SODO za priključno moč skupine odjemalcev Polnenje EV | kW | 300 |  | 0
Souporaba kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
Izdelava geodetskega posnetka | kpl | 1 |  | 0
Izdelava projekta izvedenih del PID | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ DOKUMENTACIJA: |  |  | EUR | 0
Dobava, postavitev, montaža in integracija polnilnic
Osnovne tehnične specifikacije (polnilnica + polnilna postaja):
- Polnilna postaja izdelana v skladu s SIST EN 61851-1, COMBO 2, SIST EN 61851-23. '- Ohišje iz nerjavečega jekla. '- Razred zaščite IP54 / IK 10. '- Max. izhodna moč: 350 kW DC, CCS:920 VDC '- Max. izhodni tok: 500 A '- Priključek 1: Combo 2 kabel, min.dožina 5,5 m '- Simultano polnjenje 2x DC; 175 kW '- Aktivacija: RFID identifikacija, predplačilo, APP '- Komunikacija: 4G komunikacijski modul (LTE/Wifi/Hotspot). '- Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA po SIST HD 60364-7-722:2012. '- Merilec energije MID - EN50470, EN 50470-3, IEC 62052-11. '- Integracija preko OCPP protokola 1.5/1.6J '- Temperaturno območje delovanja -30°C do +50°C. '- LCD 8” displej na dotik, UV odporen, v več jezikih. '- LED prikaz stanja za proces polnjenja. '- Antivandalska zaščita priključkov Combo (zaklepanje priključkov). '- Odvodniki prenapetosti po IEC 61643-1, klasa II. '- Garancijski rok: 24 mesecev. '- Življenjska doba: > 10 let ob rednem vzdrževanju.
Dobava in montaža POLNILNICE 175 kW - po tehnični specifikaciji v prilogi! | kpl | 2 |  | 0
Dobava in montaža POLNILNE POSTAJE CCS do 350kW, 500A - po tehnični specifikaciji v prilogi! | kpl | 2 |  | 0
Povezovanje in priključevanje in ostalo opremo (odvodniki…..) | kpl | 1 |  | 0
Ostali drobni in nespecifiran material |  | 10% |  | 0
SKUPAJ POLNILNICE: |  |  |  | 0
Elektromontažna dela |  |  |  | 0
Gradbena dela |  |  |  | 0
Meritve in dokumentacija |  |  |  | 0
Dobava, postavitev, montaža in integracija polnilnic |  |  |  | 0
Skupaj osnova |  |  |  | 0
DDV |  |  | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## 02-EV Standard
Popis in ocena stroškov EV Sotočje - Standard
1. | Elektromontažna dela | enota | količina | cena | vrednost
| Dobava in polaganje NN kabla H07V-H (FG7R) 1 x 185 mm² (2 kabla za fazni vodnik 1 kabel za ničelni vodnik), v kabelski kineti in v cevi kabelske kanalizacije s priklopi in ustreznimi kabelskimi zaključki (kabelski mi končniki, toploskrčno požirko in kabelskimi tulci) | m | 70 |  | 0
| Dobava in polaganje NN kabla NAY2Y 4x240 mm² v cevi kabelske kanalizacije in v uvode v omarice | m | 150 |  | 0
| Dobava in montaža kabelskih zaključkov za gornji kabel skupaj s priklopi npr. TYCO-RAYCHEM (EPKT-0063) in kabelskih čevljev | gar. | 4 |  | 0
| Dobava in montaža priključno merilne omarice omarce opremljene skladno z zahtevami sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (varovalni elementi, merilna oprema) | kpl | 1 |  | 0
| Dobava in montaža razdelilne kabelske omarce opremljene s stikalnimi letvami in ostalo opremo (odvodniki…..) | kpl | 1 |  | 0
| Priprava del, obveščanje in stikalne manipulacije na omrežju | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec - PF vodnik 35 mm2 s križno sponko | kpl | 1 |  | 0
| Označevanje izvodov kablov v posamezni omari z ustreznimi ploščicami in pritrditev le teh na kable | kpl | 5 |  | 0
| Izvedba meritev električnih inštalacij po protokolu in izdelava poročila | kos | 1 |  | 0
| Dobava in montaža videonadzornega sistema | kpl | 1 |  | 0
| Ostali drobni in nespecifiran material |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
2. | Gradbena dela
Povezava med transformatorsko postajo, priključno merilno omarico in razdelilno omarico:
Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
|  | m | 10 |  | 0
Rezanje asfalta, demontaža in odvoz asfalta, kombiniran izkop v zemlji III.do IV.kategorije dimenzij 0,6×1,3 m niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,08 m, polaganje 3xfi160 mm PVC cevi in z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca, čiščenje trase, vzpostavitev v prvotno stanje - asfaltiranje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
|  | m | 30 |  | 0
Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
|  | m | 10 |  | 0
KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
|  | m | 10 |  | 0
Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5×1,5×1,8 m z izkopom v zemljišču III do IV.KTG. , z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem na stene, vgradnja Ltž pokrova 0,6×0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
|  | kos | 2 |  | 0
| Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni debeline 15 cm / preboj, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava cevi v preboju. | kos | 2 |  | 0
| Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom globine 1,1 m, dobavo in izdelavo podložnega betona v debelini 10 cm, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | kos | 2 |  | 0
| Izdelava temelja Polnilnice, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | kos | 2 |  | 0
| Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | m2 | 20 |  | 0
| Fino planiranje in sejanje trave. | m2 | 20 |  | 0
| Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna. | m3 | 3 |  | 0
| Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | m3 | 15 |  | 0
| Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih. | m | 20 |  | 0
| Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | kos | 10 |  | 0
| Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. | m3 | 2 |  | 0
| Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe-Zn 4x25 v že izkopani jarek. | m | 100 |  | 0
Povezava med razdelilno omarico in polnilnico:
| Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m | 45 |  | 0
Preureditev obstoječega postajališča
(Preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnavanje, prometna oprema)
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba območja obdelave | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodovod na območju gradnje | kpl | 1 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 20 |  | 0
4 | Izdelava elaborata cestne zapore, postavitev znakov ter vzdrževanje cestne zapore za čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zarez obstoječega asfalta z diamantno žago v debelini do 10 cm | m1 | 60 |  | 0
6 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 10 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz koncesionarju za zbiranje in predelavo odpadkov po izboru izvajalca. Potrebno je upoštevati, da je potrebno del porušenega asfalta (ca 15 %) uporabiti kot surovino pri izdelavi novega asfalta | m2 | 100 |  | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo | m1 | 30 |  | 0
PREDDELA SKUPAJ
II. | ZEMELJSKA DELA
8 | Široki strojni humusa kategorije z nakladanjem na transportno vozilo in odvozom na začasno deponijo na razdalji do 300 m. | m3 | 60 |  | 0
9 | Široki strojni izkop v zemljini III - IV. ktg, izkop v globini do 1,0 m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na stalno deponijo do 20 km oz. po izboru izvajalca, ter plačilo vseh stroškov deponiranja. Izkop za izdelavo ustroja ceste. | m3 | 220 |  | 0
10 | Planiranje planuma spodnjega ustroja z 10% ročnim in 90 % strojnim utrjevanjem s točnostjo +-1,5 cm. | m2 | 190 |  | 0
11 | Humuziranje brežin in ostalih površin po končanih delih vključno z dobavo humusa v debelini 20 cm (iz dovoza) in travnega semena ter posejanjem travnega semena. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m2 | 280 |  | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala - drobljenec (greda ) iz dovoza (npr. kamnoloma) v debelini 45 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 80 MPa), vključno planiranjem . Kompletno z vsemu potrebnimi deli | m3 | 125 |  | 0
| Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa), vključno z finim planiranjem in pripravo podlage za položitev asfalta. Kompletno z vsemu potrebnimi deli | m3 | 90 |  | 0
| Izdelava stika starega in novega asfalta z vgradnjo bitumenskega traku. Kompletno z vsemi potrebnimi deli. | m1 | 100 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje asfalta - vozišče |  |  |  | 0
| Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7.0 cm | m2 | 150 |  | 0
| Izdelava obrabne plasti bitumizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3, v debelini 4.0 cm | m2 | 150 |  | 0
| Dobava in vgraditev betonskih robnikov prereza 15/25 z uporabo 015 m3/m1 betona C16/20, granulacije 0-16mm in stičeni s fino cementno malto 1:3. | m1 | 60 |  | 0
0
| Dobava in vgradite vseh vrst betonskih lamel prereza 5/25 z uporabo 0,08 m3/m1 betona C12/15, granulacije 0-16mm in stičeni s fino cementno malto 1:3. | m1 | 230 |  | 0
0
| Izdelava obrabne plasti bitumizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3, v debelini 5 cm | m2 | 210 |  | 0
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ
ODVODNJAVANJE
| Strojni izkop jarka za meteorno kanalizacijo v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 1,5 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 30 |  | 0
| Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 25 |  | 0
| Zasipanje jarkov s peskom granulacije 0 -20 mm do višine 30 cm nad temenom cevi, z dobavo, dovozom in utrjevanjem. | m3 | 10 |  | 0
| Zasipanje jarkov z gramoznim materialom iz dovoza (npr. kamnoloma), premer zrn do 60 mm, v slojih po 30cm z dobavo, dovozom in utrjevanjem do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 80 Mpa). | m3 | 5 |  | 0
| Dobava in montaža enoslojnih PVC cevi DN 160 mm SN 8, za priključke drenažnih robnikov ter požiralnikov v jaške. Vključno z izdelavo peščene posteljice debeline 10 cm. | m1 | 30 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje požiralnikov iz umetnih mas z vtokom pod robnikom premera 40 cm, globina skupaj s peskolovom 1.50 m, z iztokom kanala DN 160. Vključno z dobavo in montažo LTŽ pokrova razred D. Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku. | kos | 5 |  | 0
ODVODNJAVANJE SKUPAJ
V. | PROMETNA OPREMA
| Dobava in montaža prometnih znakov, vključno z izdelavo temelja iz cementnega betona C16/20, globine 100 cm, premera 30 cm, ter stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolžine od 2000 mm do 4000 mm. | kos | 4 |  | 0
| Izdelava talnih označb postajališča | kpl | 1 |  | 0
PROMETNA OPREMA SKUPAJ
| Nepredvidena dela |  | 10% |  | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | EUR | 0
3 | Meritve in dokumentacija
Izposlovanje soglasja za priključitev pri lokalnem upravljalcu
| distribucijskega omrežja skupaj s plačilom, pridobivanje pogodbe o dobavi električne energije in pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja, vse skupaj po pooblastilu | kpl | 1 |  | 0
| Pačilo prispevka sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja SODO za priključno moč skupine odjemalcev Polnenje EV in souporaba kabelske kanalizacije | kW | 150 |  | 0
| Souporaba kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava geodetskega posnetka | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava projekta izvedenih del PID | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA: |  |  | EUR | 0
4 | Dobava, postavitev, montaža in integracija polnilnic
Osnovne tehnične specifikacije (polnilnica + polnilna postaja):
- Polnilna postaja izdelana v skladu s SIST EN 61851-1, COMBO 2, SIST EN 61851-23. '- Ohišje iz nerjavečega jekla. '- Razred zaščite IP54 / IK 10. '- Max. izhodna moč: 350 kW DC, CCS:920 VDC '- Max. izhodni tok: 500 A '- Priključek 1: Combo 2 kabel, dožina min. 5,5 m '- Simultano polnjenje 2x DC; 175 kW '- Aktivacija: RFID identifikacija, predplačilo, APP '- Komunikacija: 4G komunikacijski modul (LTE/Wifi/Hotspot). '- Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA po SIST HD 60364-7-722:2012. '- Merilec energije MID - EN50470, EN 50470-3, IEC 62052-11. '- Integracija preko OCPP protokola 1.5/1.6J '- Temperaturno območje delovanja -30°C do +50°C. '- LCD 8” displej na dotik, UV odporen, v več jezikih. '- LED prikaz stanja za proces polnjenja. '- Antivandalska zaščita priključkov Combo (zaklepanje priključkov). '- Odvodniki prenapetosti po IEC 61643-1, klasa II. '- Garancijski rok: 24 mesecev. '- Življenjska doba: > 10 let ob rednem vzdrževanju.
| Dobava in montaža POLNILNICE 175 kW - po tehnični specifikaciji v prilogi! | kpl | 1 |  | 0
| Dobava in montaža POLNILNE POSTAJE CCS do 350kW, 500A - po tehnični specifikaciji v prilogi! | kpl | 2 |  | 0
| Povezovanje in priključevanje in ostalo opremo (odvodniki…..) | kpl | 1 |  | 0
| Ostali drobni in nespecifiran material |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ POLNILNICE: |  |  |  | 0
1. | Elektromontažna dela |  |  |  | 0
2. | Gradbena dela |  |  |  | 0
3. | Meritve in dokumentacija |  |  |  | 0
4. | Dobava, postavitev, montaža in integracija polnilnic |  |  |  | 0
| Skupaj osnova |  |  |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## 03-EV Komunala_
Popi in ocena stroškov EV ZARICA - KOMUNALA
1. | Elektromontažna dela | enota | količina | cena | vrednost
| Dobava in polaganje NN kabla H07V-H (FG7R) 1 x 185 mm² (2 kabla za fazni vodnik 1 kabel za ničelni vodnik), v kabelski kineti in v cevi kabelske kanalizacije s priklopi in ustreznimi kabelskimi zaključki (kabelski mi končniki, toploskrčno požirko in kabelskimi tulci) | m | 30 |  | 0
| Dobava in polaganje NN kabla NAY2Y 4x240 mm² v cevi kabelske kanalizacije in v uvode v omarice | m | 600 |  | 0
| Dobava in montaža kabelskih zaključkov za gornji kabel skupaj s priklopi npr. TYCO-RAYCHEM (EPKT-0063) in kabelskih čevljev | gar. | 4 |  | 0
| Dobava in montaža razdelilne kabelske omarce opremljene s stikalnimi letvami in ostalo opremo (odvodniki…..) | kpl | 1 |  | 0
| Priprava del, obveščanje in stikalne manipulacije na omrežju | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava ozemljitvene povezave: valjanec - PF vodnik 35 mm2 s križno sponko | kpl | 1 |  | 0
| Označevanje izvodov kablov v posamezni omari z ustreznimi ploščicami in pritrditev le teh na kable | kpl | 5 |  | 0
| Izvedba meritev električnih inštalacij po protokolu in izdelava poročila | kos | 1 |  | 0
| Dobava in montaža videonadzornega sistema | kpl | 1 |  | 0
| Ostali drobni in nespecifiran material |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
2. | Gradbena dela
Povezava med transformatorsko postajo, priključno merilno omarico in razdelilno omarico:
Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3x160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
|  | m | 20 |  | 0
Rezanje asfalta, demontaža in odvoz asfalta, kombiniran izkop v zemlji III.do IV.kategorije dimenzij 0,6×1,3 m niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,08 m, polaganje 3xfi160 mm PVC cevi in z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca, čiščenje trase, vzpostavitev v prvotno stanje - asfaltiranje, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
|  | m | 35 |  | 0
Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,7x1,3 m, dobava in polaganje 3x160 mm z obsipom z 2 x sejanim peskom v debelini 0,1 m okoli cevi,dobava in polaganje opozorilnega traku in PVC korit, zasipavanje z izkopanim materialom in z nabijanjem v plasteh po 0,20 m, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
|  | m | 100 |  | 0
KRIŽANJE ASFALTNIH CEST:Rezanje asfalta in izkop v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,7×1,5 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2×160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,20 m nad robom cevi z C12/15, zasip z gramoznim tamponom-lomljencem, z utrjevanjem v plasteh po 0,2 m, ponovno asfaltiranje, čiščenje terena, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
|  | m | 20 |  | 0
Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5×1,5×1,8 m z izkopom v zemljišču III do IV.KTG. , z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem na stene, vgradnja Ltž pokrova 0,6×0,6 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.
|  | kos | 3 |  | 0
Izdelava priključka v obstoječo transformatorsko postajo z rušenjem preboja v steni debeline 15 cm / preboj, odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom prispevka za deponijo in zidarska obdelava cevi v preboju.
|  | kos | 4 |  | 0
| Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico z potrebnim izkopom globine 1,1 m, dobavo in izdelavo podložnega betona v debelini 10 cm, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | kos | 2 |  | 0
| Izdelava temelja Polnilnice, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | kos | 3 |  | 0
| Izdelava temelja za baterisjki hranilnik, zasip, odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo z vsemi ostalimi stroški. | kos | 1 |  | 0
| Dobava in razstiranje humusa v debelini do 20 cm. | m2 | 20 |  | 0
| Fino planiranje in sejanje trave. | m2 | 20 |  | 0
| Dobava in vgradnja betona C 25/30 v kanal za podbetoniranje obstoječih komunalnih in drugih zemeljskih vodov ali betoniranje nadomestnih betonskih elementov v cestišču, kot so betonski pločniki, mulde,... Vgradnja betona je ročna. | m3 | 3 |  | 0
| Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | m3 | 40 |  | 0
| Dodatek za pazljivi izkop po obstoječih kablih. | m | 50 |  | 0
| Dodatek za prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir. | kos | 10 |  | 0
| Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. | m3 | 6 |  | 0
Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe-Zn 4x25 v že izkopani jarek.
|  | m | 280 |  | 0
Povezava med razdelilno omarico in polnilnico:
Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,01 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.
|  | m | 45 |  | 0
Preureditev obstoječega postajališča
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba območja obdelave | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodovod na območju gradnje | kpl | 1 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 10 |  | 0
4 | Izdelava elaborata cestne zapore, postavitev znakov ter vzdrževanje cestne zapore za čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
5 | Zarez obstoječega asfalta z diamantno žago v debelini do 10 cm | m1 | 100 |  | 0
6 | Rušenje obstoječega asfalta v debelini 10 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz koncesionarju za zbiranje in predelavo odpadkov po izboru izvajalca. Potrebno je upoštevati, da je potrebno del porušenega asfalta (ca 15 %) uporabiti kot surovino pri izdelavi novega asfalta | m2 | 60 |  | 0
7 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo | m1 | 90 |  | 0
8 | Rušenje obstoječih jaškoV meteorne kanalizacije z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo | kos | 3 |  | 0
PREDDELA SKUPAJ
II. | ZEMELJSKA DELA
9 | Široki strojni humusa kategorije z nakladanjem na transportno vozilo in odvozom na začasno deponijo na razdalji do 300 m. | m3 | 15 |  | 0
10 | Široki strojni izkop v zemljini III - IV. ktg, izkop v globini do 1,0 m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na stalno deponijo do 20 km oz. po izboru izvajalca, ter plačilo vseh stroškov deponiranja. Izkop za izdelavo ustroja ceste. | m3 | 60 |  | 0
11 | Planiranje planuma spodnjega ustroja z 10% ročnim in 90 % strojnim utrjevanjem s točnostjo +-1,5 cm. | m2 | 80 |  | 0
12 | Humuziranje brežin in ostalih površin po končanih delih vključno z dobavo humusa v debelini 20 cm (iz dovoza) in travnega semena ter posejanjem travnega semena. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave. | m2 | 80 |  | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
13 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala - drobljenec (greda ) iz dovoza (npr. kamnoloma) v debelini 45 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 80 MPa), vključno planiranjem . Kompletno z vsemu potrebnimi deli | m3 | 95 |  | 0
14 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini 25 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa), vključno z finim planiranjem in pripravo podlage za položitev asfalta. Kompletno z vsemu potrebnimi deli | m3 | 65 |  | 0
15 | Izdelava stika starega in novega asfalta z vgradnjo bitumenskega traku. Kompletno z vsemi potrebnimi deli. | m1 | 70 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje asfalta - vozišče |  |  |  | 0
| Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7.0 cm | m2 | 90 |  | 0
| Izdelava obrabne plasti bitumizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3, v debelini 4.0 cm | m2 | 45 |  | 0
17 | Dobava in vgraditev betonskih robnikov prereza 15/25 z uporabo 015 m3/m1 betona C16/20, granulacije 0-16mm in stičeni s fino cementno malto 1:3. | m1 | 50 |  | 0
18 | Dobava in vgradite vseh vrst betonskih lamel prereza 5/25 z uporabo 0,08 m3/m1 betona C12/15, granulacije 0-16mm in stičeni s fino cementno malto 1:3. | m1 | 80 |  | 0
19 | Izdelava obrabne plasti bitumizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3, v debelini 5 cm | m2 | 80 |  | 0
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ
IV. | ODVODNJAVANJE
20 | Strojni izkop jarka za meteorno kanalizacijo v terenu III.-IV. ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 1,5 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 15 |  | 0
21 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 12 |  | 0
22 | Zasipanje jarkov s peskom granulacije 0 -20 mm do višine 30 cm nad temenom cevi, z dobavo, dovozom in utrjevanjem. | m3 | 7 |  | 0
23 | Zasipanje jarkov z gramoznim materialom iz dovoza (npr. kamnoloma), premer zrn do 60 mm, v slojih po 30cm z dobavo, dovozom in utrjevanjem do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 80 Mpa). | m3 | 5 |  | 0
24 | Dobava in montaža enoslojnih PVC cevi DN 160 mm SN 8, za priključke drenažnih robnikov ter požiralnikov v jaške. Vključno z izdelavo peščene posteljice debeline 10 cm. | m1 | 15 |  | 0
25 | Dobava in vgrajevanje požiralnikov iz umetnih mas z vtokom pod robnikom premera 40 cm, globina skupaj s peskolovom 1.50 m, z iztokom kanala DN 160. Vključno z dobavo in montažo LTŽ pokrova razred D. Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku. | kos | 3 |  | 0
ODVODNJAVANJE SKUPAJ
V. | PROMETNA OPREMA
26 | Dobava in montaža prometnih znakov, vključno z izdelavo temelja iz cementnega betona C16/20, globine 100 cm, premera 30 cm, ter stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolžine od 2000 mm do 4000 mm. | kos | 1 |  | 0
27 | Izdelava talnih označb postajališča | kpl | 1 |  | 0
PROMETNA OPREMA SKUPAJ
| Nepredvidena dela |  | 10% |  | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | EUR | 0
3 | Meritve in dokumentacija
Izposlovanje soglasja za priključitev pri lokalnem upravljalcu
| distribucijskega omrežja skupaj s plačilom, pridobivanje pogodbe o dobavi električne energije in pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja, vse skupaj po pooblastilu | kpl | 1 |  | 0
| Pačilo prispevka sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja SODO za priključno moč skupine odjemalcev Polnenje EV in souporaba kabelske kanalizacije | kW | 50 |  | 0
| Izdelava geodetskega posnetka | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava projekta izvedenih del PID | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA: |  |  | EUR | 0
4 | Dobava, postavitev, montaža in integracija polnilnic
Osnovne tehnične specifikacije (polnilnica + polnilna postaja):
- Polnilna postaja izdelana v skladu s SIST EN 61851-1, COMBO 2, SIST EN 61851-23. '- Ohišje iz nerjavečega jekla. '- Razred zaščite IP54 / IK 10. '- Max. izhodna moč: 350 kW DC, CCS:920 VDC '- Max. izhodni tok: 500 A '- Priključek 1: Combo 2 kabel, dožina min. 5,5 m '- Simultano polnjenje 2x DC; 175 kW '- Aktivacija: RFID identifikacija, predplačilo, APP '- Komunikacija: 4G komunikacijski modul (LTE/Wifi/Hotspot). '- Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA po SIST HD 60364-7-722:2012. '- Merilec energije MID - EN50470, EN 50470-3, IEC 62052-11. '- Integracija preko OCPP protokola 1.5/1.6J '- Temperaturno območje delovanja -30°C do +50°C. '- LCD 8” displej na dotik, UV odporen, v več jezikih. '- LED prikaz stanja za proces polnjenja. '- Antivandalska zaščita priključkov Combo (zaklepanje priključkov). '- Odvodniki prenapetosti po IEC 61643-1, klasa II. '- Garancijski rok: 24 mesecev. '- Življenjska doba: > 10 let ob rednem vzdrževanju.
| Dobava in montaža POLNILNICE 175 kW - po tehnični specifikaciji v prilogi! | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža POLNILNE POSTAJE CCS do 350kW, 500A - po tehnični specifikaciji v prilogi! | kpl | 2 | 0 | 0
| Povezovanje in priključevanje in ostalo opremo (odvodniki…..) | kpl | 1 |  | 0
| Ostali drobni in nespecifiran material |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ POLNILNICE: |  |  |  | 0
5 | Dobava, postavitev, montaža in integracija polnilnic
| Dobava in montaža baterijski hranilnika - po tehnični specifikaciji v prilogi! | kpl | 1 |  | 0
-Razsmerniški del (inverter): pretvorba AC/DC, moči na AC strani med 100-150kW
-Baterijski del (storage): baterijski sestav skupaj do 450kWh, Li-ion tip baterije
- Skupni (kombiniran izkoristek) hranilnika: izkoristek 85% (ali večji) (20-80% cikel polnjenje in praznjenje)
- Delovna temperatura -30° do +50° C
-Požarna varnost po IEC 62619, UL 1973 (Large scale Fire tested according NFPA 855)
-Možnost uporabe otočnega delovanja, zniževanja konice, premik konice porabe v željena časovna okna
-Vključen BMS sistem za nadzor in upravljanje z baterijami, vključno s priključnim in razvodnim delom za upravljanje, zaščito in priključitev na omrežje
-Garancijska doba min 10 let, oziroma minimalno število ciklov 5000
-Integracija v sistem naročnika s komunikacijskim API protokolom; žična/brezžična
-Možnost komunikacije in upravljanja z napravo na strani naročnika, status naprave, števčna stanja, sistemski alarmi, povezovanje s sistemskimi storitvami.
| Povezovanje in priključevanje in ostalo opremo (Komunikacijska in krmičlna aktivna oprema, odvodniki…..) | kpl | 1 |  | 0
| Ostali drobni in nespecifiran material |  | 8% |  | 0
0
1. | Elektromontažna dela |  |  |  | 0
2. | Gradbena dela |  |  |  | 0
3. | Meritve in dokumentacija |  |  |  | 0
4. | Dobava, postavitev, montaža in integracija polnilnic |  |  |  | 0
| Skupaj osnova |  |  |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0