## 31_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3/1.4.3. POPIS MATERIALA IN DEL
Splošna bolnišnica Novo mesto
INVESTITOR: |  | Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Ureditev prostorov za namene
OBJEKT: |  | negovalne bolnišnice: preureditev
starega internega oddelka SB Novo mesto
SESTAVIL: |  | Sejad bajrić dipl.inž.el
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, marec 2022
REKAPITULACIJA: |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
A0. | SPLOŠNO |  | 0
A1. | MOČ |  | 0
A2. | DEMONTAŽA ELEKTROINSTALACIJ V OBSTOJEČEM OBJEKTU |  | 0
A3. | NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE |  | 0
A4. | CNS IN ENERGETSKI MONITORING |  | 0
A5. | RAZSVETLJAVA |  | 0
A6. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
A7. | DOMOFON |  | 0
A8. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR |  | 0
A9. | SOS SISTEM |  | 0
A10. | KONTROLA PRISTOPA |  | 0
A11. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0
A12. | INTERFON ZA COVID AMBULANTO |  | 0
A13. | DECT SISTEM |  | 0
A14. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA in ODT |  | 0
A16. | IZENAČITEV POTENCIALOV |  | 0
A17. | STRELOVOD |  | 0 | 0
| SKUPAJ - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0%
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## A0_SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni z okoljskimi zahtevami in merili za stavbe, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
Pred naročilom opreme preveriti dejanske potrebe na objektu. Lahko prihaja do manjših odstopanj v količinah.
Vsa ponujena oprema mora biti kot npr. navedena v popisu ali tehnično enakovreda!
A0. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom (zaščitni kit, požarne blazinice, požarne zaščitne plošče) in deli v skladu s NPV in montažo obstojne nalepke izdelovalca.
Komplet za načrte elektroinštalacij (3/1)
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti.
| Komplet za načrte elektroinštalacij (3/1) | kpl | 1 |  | 0
4 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi
| - komplet | ur | 25 |  | 0
5 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za razvod, kot so izdelava preboja do fi-150 mm, dolbljenje žlebov ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
| Komplet za načrte elektroinštalacij (3/1) | ur | 55 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## A1_MOČ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
A1. | MOČ
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1264-007:2021 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2 | m | 50 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 4G1,5mm2 | m | 25 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 5G1,5mm2 | m | 20 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 7G1,5mm2 | m | 12 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 2x2,5mm2 | m | 180 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G2,5mm2 | m | 7200 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G4mm2 | m | 15 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G6mm2 | m | 10 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 5G2,5mm2 | m | 125 |  | 0
| - FG18OM16 3x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
| - LIHCH 4x0,75 mm2 | m | 520 |  | 0
| - J-H(St)H HP 2x0,6 mm2 | m | 12 |  | 0
| - J-H(St)H HP 3x2x0,6 mm2 | m | 12 |  | 0
| - LIHCH 7x1,5 mm2 | m | 134 |  | 0
Razvodni kabli
| - FG18OM16 5x4mm2 | m | 25 |  | 0
| - FG18OM16 5x6mm2 | m | 85 |  | 0
| - FG18OM16 5x10mm2 | m | 145 |  | 0
| - FG18OM16 5x16mm2 | m | 246 |  | 0
| - FG18OM16 5x25mm2 | m | 122 |  | 0
| - FG18OM16 5x35mm2 | m | 35 |  | 0
| - FG18OM16 4x50mm2 | m | 85 |  | 0
| - FG18OM16 1x25mm2 | m | 85 |  | 0
| - FG18OM16 4x70mm2 | m | 28 |  | 0
| - FG18OM16 1x35mm2 | m | 28 |  | 0
| - FG18OM16 1x120mm2 | m | 45 |  | 0
| - FG18OM16 4x240mm2 | m | 365 |  | 0
| -NHXH E90 4x95mm2 | m | 180 |  | 0
2 | Dobava in montaža kabla za napajanje obstoječega razdelilca R-arhiv , R-Lekarna El.priključek sežiganje odpdkov,R-Delavnice
| - 4x35mm2 | m | 450 |  | 0
| - 4x70mm2 | m | 150 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabla za napajanje obstoječega razdelilca R-arhiv 4x35mm2
| - 4x35mm2 | m | 150 |  | 0
4 | Izdelava kabelskih glav in spojk na novi NN plošči TP PRODNIŠNICA za kable
| - 4x240mm2 | kpl | 10 |  | 0
5 | Izdelava kabelskih glav in spojk na novi NN plošči DEA, ter izvedba podaljšanja kabal z Raycham spojkami za napajanje zgoraj v TP PRODNIŠNICA za kable
| - 4x240mm2 | kpl | 3 |  | 0
| - 4x120mm2 | kpl | 2 |  | 0
| - 4x950mm2, napajanje novega objekta | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 4624 |  | 0
| - fi-36 - 60mm | m | 75 |  | 0
| - fi-60 - 90mm | m | 12 |  | 0
7 | Dobava in montaža signalizacijskega kabla in inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet za potrebe med VRV1 in VRV2, ter notranjimi split enotami in termostati
| - fi-16mm | m | 550 |  | 0
| - LIHCH 2x1,5 mm2 | m | 760 |  | 0
8 | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
| - PN/T-16 mm | m | 112 |  | 0
9 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| - pk 50 | m | 244 |  | 0
| - pk 100 | m | 134 |  | 0
| - pk 200 | m | 255 |  | 0
| - pk 300 | m | 185 |  | 0
| - pk 400 | m | 225 |  | 0
10 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid/strop obstoječega povezovalnega hodnika, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| - pk 200 | m | 100 |  | 0
11 | Bolniški kanal Dimenzije: Dolžina 1800mm, širina 190 mm, višina 120 mm Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, 3000K, mid-power SMD LED, CRI > 90, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10,moči:
INDIRECT: min 3660 lm 36W FO, Dali, tipka pri vartih in na kanalu DIRECT: min 2500 lm 23W FO, prižiganje na medicinskem kanalu DIRECT BRALNA: min 1250 lm 12W FO, prižiganje na pozivniku "klic sestre" NOČNA: min 260 lm 2,5W FO, prižiganje na pozivniku "klic sestre"
Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor (SOP), Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Integrirani visoko učinkoviti LED napajalniki in releji po scenariju upravljanja.
Vgrajena oprema: 2x difuzor SOP, 2x stikalo/tipkalo vklop luči, 3x vtičnica bela, priključena na mrežno napajanje, 1x vtičnica zelena, priključena na UPS napajanje, 3x vtičnica rdeča, priključena na agregatsko napajanje, 2x priključek RJ45 Cat6a priprava za montažo panela "klic sestre"
vtičnice za medicinske pline :kisik, komprimiran zrak, vakum, ter priprava in priklop za montažo vseh inštalacij 'Kanal mora imeti certifikat o EMG kompatibilnosti.
| komplet z dobavo in montažo Kot Intra MEDIS Care 1800x190x120 | kpl | 70 |  | 0
12 | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, horizontalna montaža kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| - LKP-300/60 | m | 35 |  | 0
| - LKP-400/60 | m | 35 |  | 0
| - LKP-500/60 | m | 15 |  | 0
13 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
| komplet z montažo | m | 24 |  | 0
14 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 500 |  | 0
15 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, modul, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| kot npr. tip Soft - TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 222 |  | 0
16 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna 16A, 250V, modul, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| kot npr. tip Soft - TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 47 |  | 0
17 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, dvojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal, instalacijski stebriček ali v opremo, ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip Soft - TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 7 |  | 0
18 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, trojna, DEA-rdeče, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali talno dozo ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše (skladno z IPK) | kos | 34 |  | 0
19 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, dvojna, DEA-rdeče barve, francosko kodirana, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali talno dozo ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše (skladno z IPK) | kos | 1 |  | 0
20 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, trojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal, instalacijski stebriček ali v opremo, ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše (skladno z IPK) | kos | 38 |  | 0
21 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, dvojna, UPS-zelene barve, francosko kodirana, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali talno dozo ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše (skladno z IPK) | kos | 32 |  | 0
22 | Vtičnica enofazna 16A, 250V, IP44 za n/o montažo, vgrajena do pokrova, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 59 |  | 0
23 | Stikalo 16A/3p/400V v ohišju za n/o montažo, IP44 komplet z dozo in priborom za montažo
| kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 4 |  | 0
24 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami,
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran horizontalno
| kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše | m | 63 |  | 0
25 | Priključna talna razvodna doza dim. 452x452x95mm, s pokrovom, spojkami ter priborom za montažo, skladna z vgrajenim tlakom, komplet
| kot npr. tip ETD-12m Elba, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
26 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
- na klimate in posluževalni tablo, ventilatorje, konvektorje,
- požarno centralo, alarmno centralo, komunikaciksko omaro, domofon, videonadzor, el. ure, omarico ozvočenja, centrale SOS, klic v sili, klic pacientov
- priklop inštalacij na bolniške kanale
- na el. termostati
- na el. štedilnik, napo
- na toplotne črpalke in krmilni tablo
- na črpalke
- na požarne lopute
- na senčila in krmilna stikala, releje
- na ostale elemente
- na el. prijemnike, el. magnete ter el. ključavnico vrat
- na el. armaturo pisuarja in elektronske pipe
- na ostale elemente
| - komplet | kos | 323 |  | 0
27 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v vseh razdelilcih
| komplet | kos | 5 |  | 0
28 | NN PLOŠČA MREŽ V TP PORODNIŠNICA
| NN blok, izdelan skladno s projektno enopolno shemo, dim 780x1900x400 mm (ŠxVxG) 1x razvodno polje 780x1900x400 mm Skupne dimenzije 1590x1900x400 mm | kos | 1
Dovod v NN blok je izveden od zgoraj dovod od spodaj odvodi. Poglavitna oprema, upoštevana v NN blok
| - 1x ločilno stikalo 1600A z izklopno tuljavo in pom. kontakti 3x vertikalna varovalčna letev Pronutec tip BTVC-DT2 400 2x vertikalna varovalčna letev Pronutec tip BTVC-DT2 250 3x tokovnik 1500/5A, žigosan, za RIP meritve meritve na odvodu 1x servisna vtičnica sponke Weidmuller, 1x 3p odvodnik prenapetosti, merilna garnitura s števcem MT880 in koncentratorjem PLC) 1x varovalni in krmilni elementi za zaščito trafota 1x spončni in varovalni elementi za obračunske meritve 1x odvodnik prenapetosti Protec B2 3p s predvarovanjem NH2 1x TN-C bakreni zbiralčni sistem 185mm 3x100x10 + 80x10 PEN | kos | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 2 |  | 0
29 | NN PLOŠČA DEA V TP PORODNIŠNICA
| NN blok, izdelan skladno s projektno enopolno shemo, dim 780x1900x400 mm (ŠxVxG) 1x razvodno polje 780x1900x400 mm Skupne dimenzije 1590x1900x400 mm | kos | 1
Dovod v NN blok je izveden od zgoraj dovod od spodaj odvodi. Poglavitna oprema, upoštevana v NN blok
| - 1x ločilno stikalo 630A z izklopno tuljavo in pom. kontakti 4x vertikalna varovalčna letev Pronutec tip BTVC-DT2 400 3x vertikalna varovalčna letev Pronutec tip BTVC-DT2 160 3x tokovnik 600/5A, žigosan, za RIP meritve meritve na odvodu 1x servisna vtičnica sponke Weidmuller, 1x 3p odvodnik prenapetosti, merilna garnitura s števcem MT880 in koncentratorjem PLC) 1x varovalni in krmilni elementi za zaščito trafota 1x spončni in varovalni elementi za obračunske meritve 1x odvodnik prenapetosti Protec B2 3p s predvarovanjem NH2 1x TN-C bakreni zbiralčni sistem 185mm 3x100x10 + 80x10 PEN | kos | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
29 | Dobava in montaža el. razdelilca =K-SBGM- vsebina po opisu in PZI shemi
| - prostostoječa razdelilna omara, dim. 1200x2000x500mm + 1000x2000x500, IP55 kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 15kA.
| - glavno stikalo 630A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop kot npr. tip Schrack MC3-N-630, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - Analitator mreže Siemens PAC2200 (prestavitev obstoječega) | kos | 1
| - varovalčni ločilnik 1p, z vložki 1x6-10A, | kos | 5
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x63A), z vložki | kos | 8
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x160A), z vložki 3x100A | kos | 4
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x250A), | kos | 1
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x400A), z vložki 3x355A | kos | 1
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - komplet ventilator s termostatom za prezračevanje elektro omare | kos | 2
| - tokovni transformator 400/5A, kratkostične sponke | kos | 1
| - pozicijsko stikalo za omaro, 250V/20A | kos | 2
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 2
| - Analogni voltmeter | kos | 2
| - Voltmetersko preklopno stikalo | kos | 2
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 25kA TN-C komplet | kos | 6
| - zbiralka Cu 40x10 mm | kos | 5
| - zbiralka Cu 30x10 mm | kos | 5
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža el. razdelilca =K-SBGD- vsebina po opisu in PZI shemi
| - prostostoječa razdelilna omara, dim. 1400x2000x400mm , IP55 kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 15kA.
| - glavno stikalo 160A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop kot npr. tip Schrack MC3-N-160, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - Analitator mreže Siemens PAC2200 (prestavitev obstoječega) | kos | 1
| - varovalčni ločilnik 1p, z vložki 1x6-10A, | kos | 5
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x63A), | kos | 14
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x160A), z vložki 3x125A | kos | 1
| Števec 3f, modularne izvedbe , delovne in jalove energije,s prikazom porabe na osvetljenem LCD prikazpovalniku ali Modbus RS-485 povezave | kos | 2
| Izbirno stikalo 3p,400V, 1-0 | kos | 2
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - komplet ventilator s termostatom za prezračevanje elektro omare | kos | 2
| - tokovni transformator 150/5A, kratkostične sponke | kos | 1
| - pozicijsko stikalo za omaro, 250V/20A | kos | 2
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 2
| - Analogni voltmeter | kos | 2
| - Voltmetersko preklopno stikalo | kos | 2
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 25kA TN-C komplet | kos | 6
| - zbiralka Cu 40x10 mm | kos | 5
| - zbiralka Cu 30x10 mm | kos | 5
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
31 | Dobava in montaža el. razdelilca =K-SBGU- vsebina po opisu in PZI shemi
| - prostostoječa razdelilna omara, dim. 1400x2000x400mm , IP55 kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 15kA.
| - glavno stikalo 160A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop kot npr. tip Schrack MC3-N-160, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - 2x bremensko stikalo s ključavnico za zaklepanje 160A, 3p, 400V | kos | 1
| - Analitator mreže Siemens PAC2200 | kos | 1
| - varovalčni ločilnik 1p, z vložki 1x6-10A, | kos | 5
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x63A), | kos | 6
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 3
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - komplet ventilator s termostatom za prezračevanje elektro omare | kos | 2
| - tokovni transformator 150/5A, kratkostične sponke | kos | 1
| - pozicijsko stikalo za omaro, 250V/20A | kos | 2
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 2
| - Analogni voltmeter | kos | 2
| - Voltmetersko preklopno stikalo | kos | 2
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 25kA TN-C komplet | kos | 6
| - zbiralka Cu 40x10 mm | kos | 5
| - zbiralka Cu 30x10 mm | kos | 5
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
32 | Dobava in montaža el. razdelilca =K-SBM1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 27
| - instalacijski odklopnik B 10/2 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
| - kontaktor - 20A,24VDC, 2p | kos | 2
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 1
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - enofazni napajalnik 230VAC/24VDC, 480W | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
33 | Dobava in montaža el. razdelilca =K-SBD1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 15
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
34 | Dobava in montaža el. razdelilca =P-SBM1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 800x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 36
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 6
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - kontaktor - 20A,24VDC, 2p | kos | 3
| - rele z zakasnitvijo | kos | 2
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - enofazni napajalnik 230VAC/24VDC, 480W | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
35 | Dobava in montaža el. razdelilca =P-SBD1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 2
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 23
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 10
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 3
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
36 | Dobava in montaža el. razdelilca =P-SBU1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 14
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 6
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
37 | Dobava in montaža el. razdelilca =1N-SBM1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 800x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 37
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 10
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - kontaktor - 20A,24VDC, 2p | kos | 3
| - rele z zakasnitvijo | kos | 2
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - enofazni napajalnik 230VAC/24VDC, 480W | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
38 | Dobava in montaža el. razdelilca =1N-SBD1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 2
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 22
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 12
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 3
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
39 | Dobava in montaža el. razdelilca =1N-SBU1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 9
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 11
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
40 | Dobava in montaža el. razdelilca =2N-SBM1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 800x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 35
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 16
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - kontaktor - 20A,24VDC, 2p | kos | 3
| - rele z zakasnitvijo | kos | 2
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - enofazni napajalnik 230VAC/24VDC, 480W | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
41 | Dobava in montaža el. razdelilca =2N-SBD1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 2
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 20
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 18
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 3
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
42 | Dobava in montaža el. razdelilca =2N-SBU1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 9
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 11
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
43 | Dobava in montaža el. razdelilca =3N-SBM1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 800x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 35
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 11
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - kontaktor - 20A,24VDC, 2p | kos | 3
| - rele z zakasnitvijo | kos | 2
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - enofazni napajalnik 230VAC/24VDC, 480W | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
44 | Dobava in montaža el. razdelilca =3N-SBD1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 2
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 20
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 17
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 3
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
45 | Dobava in montaža el. razdelilca =3N-SBU1 - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x1000x400mm, kot npr. tip "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 4-16/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 9
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 11
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
46 | Dobava in montaža el. razdelilca =3N-SBST vsebina po opisu in PZI shemi
| - prostostoječa razdelilna omara, dim. 1200x2000x400mm , IP55 kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 15kA.
| - glavno stikalo 400A, 3p, 400V, s tuljavo za izklop kot npr. tip Schrack MC3-N-160, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - Tipka za izklop z montažo na vratih, | kos | 1
| - varovalčni ločilnik 1p, z vložki 1x6-10A, | kos | 5
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x63A), | kos | 4
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x160A), z vložki 3x125A | kos | 5
| Števec 3f, modularne izvedbe , delovne in jalove energije,s prikazom porabe na osvetljenem LCD prikazpovalniku ali Modbus RS-485 povezave | kos | 8
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 9
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - komplet ventilator s termostatom za prezračevanje elektro omare | kos | 2
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 25kA TN-C komplet | kos | 6
| - zbiralka Cu 40x10 mm | kos | 5
| - zbiralka Cu 30x10 mm | kos | 5
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
47 | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
| - kpl za cel objekt in vse inštalacije | kpl | 1 |  | 0
48 | Dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene kot zapore prehoda inštalacij skozi meje požarnega sektorja, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene v velikosti 'od 0,3 do 0,5m2. — Osnovno tesnjenje prebojev v betonski plošči s kameno volno, visoke gostote, negorljivo razreda A1 in s tališčem >1000ºC, preboji so zapolnjeni z nevezano volno (kot je npr. Knauf Insulation LW) ali s ploščami (kot so Knauf Insulation HTB ali Promat Promapyr, itd), ki imajo vnaprej pripravljene izreze — Finalno tesnjenje s kombinacijo intumescenčnih materialov (kot so požarna bandaža, požarno lepilo, požarni tesnilni kit in požarni premaz) v izbranem certificiranem sistemu (kot je npr. Promat Promastop ali Rockwool Conlit ali enakovredni) Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. 'od 0,3 do 0,5m2
| komplet | kpl | 20 |  | 0
48 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklopi
| - komplet | ur | 25 |  | 0
49 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu | kpl | 1 |  | 0
50 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd.
| - v 1 izvodu | kpl | 1 |  | 0
51 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  | 0

## DEM
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A2. | DEMONTAŽA ELEKTROINSTALACIJ V OBSTOJEČEM OBJEKTU
1 | Demontaža obstoječe električne opreme in el. inštalacij z odvozom na ustrezno deponijo s pedhodnim dogovorm z investitorjem: - za moč (inštalacije, vtičnice, parapetni kanali,..) - za univerzalno ožičenje (inštalacija, vtičnice,..)
| Komplet | ur | 350 |  | 0
| SKUPNA REKAPITULACIJA - DEMONTAŽA ELEKTROINSTALACIJ V OBSTOJEČEM OBJEKTU |  |  |  | 0

## A3_UPS
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A3. | NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE
A3.1 | UPS 60 kVA
Prestavitev obstoječega UPS in baterij komplet s pripadajočimi inštalacija, ter ponovna montaža na novi lokaciji.
| komplet | ur | 64 |  | 0
| REKAPITULACIJA - NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE |  |  |  | 0

## A4_EM
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
A4. | CNS IN ENERGETSKI MONITORING
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
Razširitev obstoječega SCADA sistema iFIX in obstoječega energetskega informacijskega sistema MePIS ENERGY
1 | Inženirske storitve na obstoječem iFix SCADA nadzornem nivoju
dodelava obstoječe SCADA sistemske programske opreme i Fix (ekranski prikazi, zgodovina, alarmiranje) za naslednje sisteme in naprave:
-toplotna postaja
-STV
-priprava vode
- klimat
- centralna vakuumska postaja
- medicinske pline 4x
-VRF sisteme 3x
- split sisteme 2x
- obtočne črpalke
- vlažilce
- sterilizatorje
- naprava za doziranje
- kalorimetri
- el.števci 20x
- zasilna razsvetljava
- splošna razsvetljava
testiranje delovanja programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
izdelava navodil za uporabo sistema
šolanje uporabnikov sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2 | Inženirske storitve na obstoječem sistemu MePIS Energy
dodelava sistema MePIS Energy za dodatne merilnike:
- Uvoz meritev v sistem
- Konfiguracija prikazov
- Konfiguracija KPI-jev in alarmov
- Testiranje delovanja
| komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v izol. cevi, perforiranih kabelskih policah in inštalacijskih parapetnih kanalih ali pritrjeni z OG distančniki, komplet z inštalacijskim materialom, priborom in priklopom:
| - LIHCH HP 2x0,75 mm2 | m | 350 |  | 0
| - RS485 (s konektroji) | m | 250 |  | 0
| - SFTP CAT6A | m | 45 |  | 0
4 | Montaža, ožičenje, programiranje, priklopi | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava izvedebenih detajlov, el. shem, dokumentacije, na podlagi končnih podatkov tehnologije, po potrebi izdelava sprememb, usklajevanje v času gradnje z dobavitelji tehnologije in strojne opreme | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
7 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - CNS IN ENERGETSKI MONITORING |  |  |  | 0

## A5_RAZ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A5. | RAZSVETLJAVA
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1264-007:2021 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 2x1,5mm2 | m | 339 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3 G 1,5mm2 | m | 3150 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 4 G 1,5mm2 | m | 125 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 5 G 1,5mm2 | m | 62 |  | 0
| - LIHCH HP 2x1,5mm2 (z opletom) | m | 2025 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z instalacijskim priborom:
| - fi-16 | m | 3780 |  | 0
| - fi-23 | m | 240 |  | 0
| - fi-32 | m | 104 |  | 0
3 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 | m | 270 |  | 0
| - pk 50 | m | 135 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati,
Generalne lastnosti: jamstvo min. 7 let, življenjska doba min.50.000h L90 B10 pri 35°C, CRI min 80, McAdams max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let .
4 | S1.1 - Viseča okrogla svetilka , LED 1 Top, max 18 W, min. 2100 Lm, 3000°K, optika opalna-polikarbonat bela, d 550 x 2500 mm, spuščene na 3,2 m(ob montaži določi arhitekt)
Komplet z ustreznim montažnim in obešalnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Intra Linealight Oh!_P LED 1TopLED 18 W DC - 20 W AC ¦ CRI 80 12137- LG
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 16 |  | 0
5 | S2 - Nadometna direktno indirektna viseča okrogla svetilka, LED PCB max 36W, min 2650+1050 Lm, 4000°K, Dali, optika SOP PMMA, ohišje aluminij, bela barva, IP43, obesa 1 zajla delitev Y na 3, d cca 400 x 100 x 1500 mm, spuščene na 3,2 m(ob montaži določi arhitekt)
Komplet z ustreznim montažnim in obešalnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: ntra Lona S DI 400 h100 OP 2700+1100 lm 36 W 840 DALI IP20 white 18274112401 -LG
Ceiling cup RH with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011B21591
Adjustable Y wire suspension set S12Y3 L1500 mm white cap 10001231501
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 59 |  | 0
6 | S3 - Nadometna okrogla svetilka, LED PCB, max 14 W , min 1550 Lm, min. 115 Lm/W, 4000°K, ohišje polikabonat, optika PC polopal, bela, IP65, cca d 290 x 100 mm
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Intra Etea D 1550 lm 13 W 840 FO IP43 white 18215412001
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 25 |  | 0
7 | S3_D - Nadometna okrogla svetilka, LED-DALI PCB, max 14 W , min 1550 Lm, min. 115 Lm/W, 4000°K, ohišje polikabonat, optika PC polopal, bela, IP65, cca d 290 x 100 mm
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Intra Etea DALI 1550 lm 13 W 840 FO IP43 white 18215412001
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 15 |  | 0
8 | S4 - Nadometna industrijska svetilka, LED PCB max 28W, min 2500 Lm, 4000°K, optika polprosojna PC, ohišje PC, IP65, cca 150 x 100x85 mm.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: ntra 5700 3200 lm 27 W 840 FO L1277mm IP66 15711412000
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 87 |  | 0
9 | S6 - vgradna svetilka, LED PCB, max 40W, min 4850 Lm, 4000°K, optika prizmatika PMMA,, UGR max 18, min. 110 Lm/W, Dali, pravokotna, ohšje pločevina, stranice nagnjene in zaobljene, bela, cca 1200 x 300 x 100 mm.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Intra 106 PR 4900 lm 39 W 840 DALI 297x1197 mm IP43 white 11197123601 + 1130000000
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 37 |  | 0
10 | S6N -ngradna svetilka, LED PCB, max 40W, min 4850 Lm, 4000°K, optika prizmatika PMMA,, UGR max 18, min. 110 Lm/W, Dali, pravokotna, ohšje pločevina, stranice nagnjene in zaobljene, bela, cca 1200 x 300 x 100 mm.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Intra 106 PR 4900 lm 39 W 840 DALI 297x1197 mm IP43 white 1
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
11 | S7 - Vgradna svetilka, LED COB, max 14W, min 1100 Lm, 3000°K, optika polopalna PMMA, ohišje kovinski valj, bela, IP43, cca d 110 x 85 mm.nastavitev napajalnika na 350 mA manjši prostori od 4 m2, večji na 500 mA
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Driver U20 20W 250-700mA2-54V FO-702120100 Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: ntra Nola RV RG SOP 610-1150 lm 6-13 W 250-500 mA 26 V 830 IP44 white/white
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 51 |  | 0
12 | S8 - Stenska svetilka, LED PCB max 12W, min 750 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, optika polopalni PC, bela, IP44, 565 x 36 x 65 mm, bela barva, montirana nad ogledalom vsaj 0,5m pod stropom
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: SOP 780 lm 11 W 930 L565 mm FO IP44 white 17381451011
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 102 |  | 0
13 | S9 - Vgradna okrogla svetilka, LED COB, 6 - 20 W, 1050 - 2350 Lm, 4000°K, optika delno poglobljena mikroprizmatika, barva bela, d 240 x 90 mm, nastavitev na napajalniku 350 Ma
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Driver U20 20W 250-700mA2-54V FO-702120100 Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Intra Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 white/white
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 14 |  | 0
14 | S9_D - Vgradna okrogla svetilka, LED DALI COB, 6 - 20 W, 1050 - 2350 Lm, 4000°K, optika delno poglobljena mikroprizmatika, barva bela, d 240 x 90 mm, nastavitev na napajalniku 350 Ma
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Driver Dali U20 20W 250-700mA2-54V FO-702120100 Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Intra Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 white/white
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 18 |  | 0
15 | S10 - Viseča direktno indirektna svetilka, LED PCB, max 60 W, min 6200Lm, 3000°K, optika prozorna/mikroprizmatikaprizmatika PMMA, svetilka prozorna, ravokotni Al tanki profil, Dali , Dark optika, corten okvir , bel notranji okvir, cca 1500 x 367 X 20 mm.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Driver XT 75W 1650mA 50V DALI kot npr.: tip: ntra Skyler SDI RF 6200 lm 54 W max.1200mA 48V 830 1572x367 mm black/white + susp Y 1,5m + white cup
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
16 | S11 - Nadometna okrogla svetilka, LED PCB max 20W, min 1650 Lm, 3000°K, optika mikroprizmatika soft PC/PMMA, ohišje aluminij, barva driftwood, IP43, cca d 300 x 100 mm.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: ntra Lona C 300 h100 DPR 1700 lm 19 W 830 FO IP43 driftwood
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 84 |  | 0
17 | S13- viseča direktno indirektna linijska svetilka, LED PCB max 110W, min 5800+4700 Lm, 3000°K, ohišje aluminij profil, Dali, optika dark aluminij mat posreberena 99,99%, bela, IP44, 3112 x 70 x 90 mm, bela, obešena pod stropom na cca 2,5 m
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Gyon SDI HMP 4700+3800 lm 79 W 830 L2552 mm DALI IP20 white 1
obešala Adjustable wire suspension S10F L=1500 mm white cap 10001221501
Ceiling cup RF with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011A2159
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
18 | S16 - Nadgtadna svetilka, LED COB, max 14W, min 1100 Lm, 3000°K, optika polopalna PMMA, ohišje kovinski valj, bela, IP43, cca d 110 x 85 mm.nastavitev napajalnika na 350 mA manjši prostori od 4 m2, večji na 500 mA
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Driver U20 20W 250-700mA2-54V FO-702120100 Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: ntra Nola RV RG SOP 610-1150 lm 6-13 W 250-500 mA 26 V 830 IP44 white/white
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 18 |  | 0
19 | S17 -linijska svetilka , LED, max 5W/m, min.260 Lm/m, 3.000°K, optika polopalna PMMA, Al letev presek 45°, bela, cca 2010 x 26 x 13 mm –dolžine opasati pri montaži..
Komplet z ustreznim montažnim priborom. 702120244 Driver LC 60W 24V FO Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Intra Lineled CT SOP 530 lm 9 W 930 L2017 mm IP40 white 19283B52001
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 10 |  | 0
20 | S18 - Viseča direktno indirektna svetilka v obliki kolobarja, LED, max 658W, min 3700 + 3700 Lm, 3000°K, optika mikroprizmatika PMMA, Dali, d 1000 x 80 x 1500 mm.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Intra Wave Round SDIDPR 8300+8500 lm 147 W 835 D1520 mm DALI IP20 white 1263041C401 + Ceiling cup RH with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white 10011B21591 + 6 x Adjustable wire suspension S10F L1500 mm white cap 10001221501
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
18 | S19 - stenska svetilka polkrožne oblike, direktno indirektna osvetlitev, LED, max 12W, min 900 Lm, 3.000°K, optika polprosojni PMMA, aluminij ohišje, bela RAL 9003, cca 400 x 76 x 70 mm.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Linealight Curvè LED Wall Lights ¦ 220-240 V 72 topLED 12 W CRI 90 1140
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 6 |  | 0
19 | S20 - Stenska svetilka polkrožne oblike, direktno indirektna osvetlitev, LED, max 35W, min 2.550 Lm, 3.000°K, optika polprosojni PMMA, aluminij ohišje, bela RAL 9003, cca 930 x 76 x 70 mm. Na h 2m
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: Linealight Curvè LED Wall Lights ¦ 220-240 V 84 topLED 32 W CRI 80 1190
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 8 |  | 0
OPOMBA: dolžine LED svetil vgrajenih v opremo potrebno preveriti na licu mesta!
21 | S15 - Led svetilo v opremi, dimenzije 1500mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP65. S pripadajočim FO napajalnikom 35W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 8 |  | 0
22 | S15 - Led svetilo v opremi, dimenzije 1600mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP65. S pripadajočim FO napajalnikom 35W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
23 | S15 - Led svetilo v opremi, dimenzije 3600mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP65. S pripadajočim FO napajalnikom 80W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
24 | Stikalo za p/o montažo 16 A, 250 V (modul), komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. tip Tem Čatež (Soft line), tehnično enakovredno ali boljše
| - navadno | kos | 167 |  | 0
| - serijsko | kos | 2 |  | 0
| - menjalno | kos | 2 |  | 0
25 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°, IP45
| - komplet | kos | 79 |  | 0
26 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 180°, IP45
| - komplet | kos | 35 |  | 0
27 | Digitalna enota za sočasno kontrolo do 3 x 64 DALI enot, s katerimi je mogoče upravljati do 250 naprav (svetilk in senčil), 99 sob, 99skupin na sobo in 99 naprav na sobo. Zatemnitev območja 1-100%. Adresiranje vseh naprav na daljavo; sistem omogoča javljanje napak. Osnovne funkcije: - Zatemnitev, priklic scen, aktivacija senčil, -priklic prednastavljenih scen, -definicija in shranjevanje lastnih scen, - konfiguracija funkcij na nivoju sob ali skupin, -dostob do sistema preko spletnega brskalnika, -voden zagon sistema preko čarovnika, -aktivacija alarmov za zaščito senčil ob vremenskih neprilikah preko relejnih kontaktov, -spremljanje napak v realnem času. |  |  |  |  | 410
Dodatne funkcije so dostopne kot APP: -regulacija svetlovbe s pomočjo t.i. daylight senzorja, -časovni vnosi s pomočjo koledarja ki se ga lahko nastavi po željah uporabnika, - inregriracija senzorjev prisotnosti, -Dinamične scene (Šov, motivacijski cikel), -integracija specialnih svetilk (npr. RGB svetilk), -nadzor in proženje testov pri zasilnih/varnostnih svetilkah (z aku modulom NT). Napajalniki za 3 DALI linije; do 120 DALI / bus obremenitev. Input: Ethernet port (CAT 5 ali več); Output: 2-linijski izhod, omrežni priključek in bus priključek. Enota je lahko nameščena na 35 mm letev DIN EN50022, v omarah za nadzor in distribucijo, temperaturno območje 0-50 °, IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm. 5-letna garancija
| - komplet | kos | 5 |  | 0
28 | Napajalnik bus linije (kot npr;Zumtobel group LM-BV) 15VDC za do 100 bus uporabnikov, polarnost priklopa na bus linijo ni pomembna. Izpis napak na sistemu je možen; vključuje signalno LED ki indicira status naprave. Manipulacija s kontakti je z vijakom; ohišje je narejeno iz ognjeodpornega polikarbonata, brez halogena, primeren za vgradnjo na letev 35mm po EN 50022, dovoljena temperatura okolice od 0 do +50 ° C, IP20 vrsta zaščite, dimenzije: 105 x 90 x 59 mm. 5-letna garancija |  |  |  |  | 230
| - komplet | kos | 5 |  | 0
29 | DALI svetlobni senzor, ki meri vpad dnevne svetlobe v prostor, s pridobljenimi vrednostmi ustrezno korigira jakost umetne razsvetljave. Komplet z ustreznim montažnim priborom za vgradnjo v strop. 5-letna garancija
| - komplet | kos | 25 |  | 0
30 | DALI Senzor za zaznavanje prisotnosti v prostoru, osvetljenosti in temperature. Komplet z ustreznim montažnim priborom za vgradnjo v strop. 5-letna garancija
| - komplet | kos | 11 |  | 0
31 | Podometni stikalni tablo za 7 modulov, komplet z dozo, priborom za montažo z antimikrobno zaščito,napisno ploščico in montažo kot npr. TEM Čatež MODUL
tipke 10A, 250 V, 7x za vklop/izklop
drobni montažni material in pribor
2x'DALI modul za priklop 4. neodvisnih tipkal
| - komplet | kos | 3 |  | 0
32 | Podometni stikalni tablo za 4 modulov, komplet z dozo, priborom za montažo z antimikrobno zaščito,napisno ploščico in montažo kot npr. TEM Čatež MODUL
4x'tipke 10A, 250 V, 4x za vklop/izklop
drobni montažni material in pribor
1x'DALI modul za priklop 4. neodvisnih tipkal
| - komplet | kos | 24 |  | 0
33 | Podometni stikalni tablo za 3 modulov, komplet z dozo, priborom za montažo z antimikrobno zaščito,napisno ploščico in montažo kot npr. TEM Čatež MODUL
4xtipke 10A, 250 V, x za vklop/izklop
drobni montažni material in pribor
1x'DALI modul za priklop 4. neodvisnih tipkal
| - komplet | kos | 8 |  | 0
34 | Podometni stikalni tablo za 2 modulov, komplet z dozo, priborom za montažo z antimikrobno zaščito,napisno ploščico in montažo kot npr. TEM Čatež MODUL
2xtipke 10A, 250 V, x za vklop/izklop
drobni montažni material in pribor
1x'DALI modul za priklop 4. neodvisnih tipkal
| - komplet | kos | 22 |  | 0
35 | Podometna tipka, komplet z dozo, priborom za montažo z antimikrobno zaščito,napisno ploščico in montažo kot npr. TEM Čatež MODUL
1xtipke 10A, 250 V, x za vklop/izklop
drobni montažni material in pribor
1x'DALI modul za priklop 4. neodvisnih tipkal
| - komplet | kos | 146 |  | 0
36 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo,
| - različnih dimenzij | m | 150 |  | 0
37 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 150 |  | 0
38 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo | kpl | 1 |  | 0
39 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 |  | 0
40 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
| komplet | ur | 24 |  | 0
41 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. | kpl | 1 |  | 0
42 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## A6_VR
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A6. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1264-007:2021 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3 G 1,5mm2 | m | 860 |  | 0
| - LIHCH HP 2x0,75mm2 z opletom | m | 860 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z instalacijskim priborom:
| - fi-16 | m | 350 |  | 0
Dobava in montaža svetilk zasilne/nujnostne razsvetljave, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
1 | Z1 - Nadgradna svetilka 7W/LED-DALI, IP65 3h avtonomjo
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: BEGHELLI F65 LED LI-FE LG AR SA (19435)
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 79 |  | 0
2 | Z2 - Nadgradna svetilka 7,5W/LED-z LG modulom DALI, IP40, 3h avtonomjo (osvetlitev levo/desno/dol/obojestransko) LG modul 15036
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: BEGHELLI UP LED EXIT AT OPT
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 81 |  | 0
3 | Z3 - Vgradna svetilka 4,3W/LED-z LG modulom DALI, IP65, 3h avtonomjo
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: BEGHELLI DOT GLAT AT-LG SE/SA 8LTO IP65
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 29 |  | 0
10 | Programska oprema centralnega nadzornega sistema.
kot npr.: tip:LOGICA SYSTEM -, proizvajalec: ''Beghelli
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
11 | Logica DALI nadzorno krmilna enota LOGICA Supervisor
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
12 | Logica DALI nadzorni krmilnik
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 5 |  | 0
13 | Logicatiskalnk
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
14 | Zagon centralnega nadzornega sistema.
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
15 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne/nujnostne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 |  | 0
16 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
| komplet | ur | 4 |  | 0
17 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. | kpl | 1 |  | 0
18 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## A7_DOM
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
A7. | DOMOFON
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
A7.1 INSTALACIJE
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1264-007:2021 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| Kabel J-H(St)H HP 1x2x0,8 mm2 | m | 850 |  | 0
| - kabel U/FTP CAT6A | m | 150 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 450 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 55 |  | 0
4 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A7.1 INSTALACIJE |  |  |  | 0
A7.2 OPREMA -
5 | Zunanja audi domofonska enota 2xtipka , s pozivom na DECT
| komplet z dobavo in montažo | kos | 9 |  | 0
6 | Notranja audi domofonska enota
| komplet z dobavo in montažo | kos | 5 |  | 0
7 | Napajalna enota za kompleten sistem
| komplet z dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A7.2 OPREMA - |  |  |  | 0
A7.3. STORITVE
8 | Montaža opreme na položeno, označeno in preverjeno inštalacijo (inštalacijo opravi elektro inštalater po navodilu izvajalca)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Delo na programski opremi | kpl | 1 |  | 0
- vnos topologije
- nastavitev naprav
- razširitev sistema
- parametriranje
- programiranje
- primopredaja
- programiranje
- preizkus
10 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A7.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - DOMOFON |  |  |  | 0

## A8_URE
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
A8. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
1 | Energetski brezhalogeni kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV in pletenim oklopom položen delno na kabelske police ter delno v instalacijsko cev,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1264-007:2021 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - LIHCH 2x1,5mm² | m | 280 |  | 0
2 | Instalacijska gibliva samogasna cev
| - fi 16mm | m | 135 |  | 0
3 | Kabelske police so zajete v sklopu univerzalnega ožičenja
4 | Matična ura, 2 časovni liniji, 4 programski izhodi, 19" RACK
| - kot npr. tip: HMPE 700, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
5 | DCF-sprejemnik točnega časa, komplet s priborom za montažo
| - kot npr. tip: TR-1, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
6 | Analogna 24V minutna ura, enostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo
| kot npr. tip VME-31, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 8 |  | 0
7 | Analogna 24V minutna ura, dvostranska premer 400, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo
| kot npr. tip 2x VME-41, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 8 |  | 0
8 | Montaža in ožičenje celotnega sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Priklop, ponovni zagon, poučitev „operaterja-vzdrževalca“ funkcionalni preizkus, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR |  |  |  | 0

## A9_SOS
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
A9. | SOS SISTEM
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
A9.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1264-007:2021 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/FTP Cat6a, LSZH, 625MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
| - U/FTP Cat6A, LSZH, 625MHz, | m | 3519 |  | 0
2 | Kabel J-H(St)H HP 1x2x0,8 mm2
| dobava in polaganje | m | 165 |  | 0
3 | - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2
| dobava in polaganje | m | 85 |  | 0
4 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 2850 |  | 0
5 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 750 |  | 0
6 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A9.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
A9.2. OPREMA
7 | Enota klica z rdečo ročko, komplet z dobavo in montažo kot.npr,EK10
| komplet : dobava in montaža | kos | 39 |  | 0
8 | Enota klica z rdečo ročko, komplet z dobavo in montažo kot.npr,EK01
| komplet : dobava in montaža | kos | 36 |  | 0
9 | Enota klica pri postelji z rdečo tipko ali priključenim ročnim tikpalom, komplet z dobavo in montažo kot.npr,EK-01V
| komplet : dobava in montaža | kos | 70 |  | 0
10 | Ročno tipkalo za vključitev klica pacienta s postelje z možnostjo vključevanja 2x svetilke za branje nad posteljo , SOS, dolžina priključne spirale 2m ,komplet z dobavo in montažo ,kot.npr:RT-03B
| komplet : dobava in montaža | kos | 70 |  | 0
11 | Impulzni rele za prižiganje razsvetljave nad posteljo komplet z dobavo in montažo, kot.npr:IR-24
| komplet : dobava in montaža | kos | 140 |  | 0
12 | Enota razrešitve za zadrževanje in razrešitev-prisotnosti klica, komplet z dobavo in montažo, kot.npr:EP-02
| komplet | kpl1 | 96 |  | 0
12 | Sobna svetilka LED za osvetlitev indikacije prisotnosti komplet z dobavo in montažo, kot.npr:SS-11L
| komplet : dobava in montaža | kos | 40 |  | 0
13 | Enota Napajanja kot.npr.EN-24/3
| komplet : dobava in montaža | kos | 4 |  | 0
14 | Razdelilec Sobni kot.npr.RS-04
| komplet : dobava in montaža | kos | 9 |  | 0
15 | Enota Displejai kot.npr.ED-04
| komplet : dobava in montaža | kos | 4 |  | 0
16 | Nadstropna Svetilkai kot.nprNS-04
| komplet : dobava in montaža | kos | 4 |  | 0
17 | Smerna Svetilka kot.npr NS-LD
| komplet : dobava in montaža | kos | 4 |  | 0
18 | Enota Vtičnice kot.nprEV-USB
| komplet : dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
19 | PC z WIN 10
| komplet : dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
20 | Programska oprema kot.npr.Klinosoft
| komplet : dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
21 | Licenca za DECTt
| komplet : dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
22 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A9.2. OPREMA |  |  |  | 0
A9.3. STORITVE
23 | Montaža opreme na položeno, označeno in preverjeno inštalacijo (inštalacijo opravi elektro inštalater po navodilu izvajalca)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
24 | Delo na programski opremi | kpl | 1 |  | 0
- vnos topologije
- nastavitev naprav
- razširitev sistema
- parametriranje
- programiranje
- primopredaja
- programiranje
- preizkus
25 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A9.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - SOS SISTEM |  |  |  | 0

## A10_KP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
A10. | KONTROLA PRISTOPA
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
A10.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1264-007:2021 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/FTP Cat6a, LSZH, 625MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
| - U/FTP Cat6A, LSZH, 625MHz, | m | 1850 |  | 0
2 | Kabel J-H(St)H HP 1x2x0,8 mm2
| dobava in polaganje | m | 165 |  | 0
3 | - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2
| dobava in polaganje | m | 450 |  | 0
4 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 1500 |  | 0
5 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 150 |  | 0
6 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A10.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
A10.2. OPREMA
7 | Registrator delovnega časa kot.npr.Regis T-3-B
| komplet : dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
8 | Napajalnik z vgrajenim RS-485 / TCP/IP komunikacijskim pretvornikom. Primeren je za napajanje dveh samostojnih kontrolerjev in 2 električnih prijemnikov ali 2 elektromagnetnih ključavnic.
| komplet : dobava in montaža | kos | 8 |  | 0
9 | Napajalnik z vgrajenim RS-485 / TCP/IP komunikacijskim pretvornikom. Primeren je za napajanje štirih samostojnih kontrolerjev in 4 električnih prijemnikov ali 4 elektromagnetnih ključavnic.
| komplet : dobava in montaža | kos | 6 |  | 0
10 | Čitalnik kontrole pristopa kot.npr.Reader 0-3-B
| komplet : dobava in montaža | kos | 46 |  | 0
11 | Integracijsko okolje za 100 uporabnikov, s ppovezavo na obstoječi sistem
| komplet | kpl1 | 1 |  | 0
11 | Magnetna ključavnica 12V zajete v opremi vrat
12 | Tipka za ročno električno sprostitev požarnih vrat - zelene barve
| komplet : dobava in montaža | kos | 14 |  | 0
13 | Stikalo 24 portov 10/100/1000 Mbps. -Standards-based IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE
| komplet : dobava in montaža | kos | 55 |  | 0
14 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A10.2. OPREMA |  |  |  | 0
A10.3. STORITVE
15 | Montaža opreme na položeno, označeno in preverjeno inštalacijo (inštalacijo opravi elektro inštalater po navodilu izvajalca)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
16 | Delo na programski opremi | kpl | 1 |  | 0
- vnos topologije
- nastavitev naprav
- razširitev sistema
- parametriranje
- programiranje
- primopredaja
- programiranje
- preizkus
17 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A10.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0

## A11_IKS
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
A11. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
Obstoječe komunikacijsko vozlišče -optika
1 | OD-48/48 LC SM, Opticni delilnik 19-2HU | kos | 1 |  | 0
2 | Priprava optičnih kablov za zaključevanje | kpl | 1 |  | 0
3 | Varjenje optičnih zaključnih kablov | kpl | 1 |  | 0
Obstoječe komunikacijsko vozlišče -baker
4 | Telefonska LSA priključna letvica 2/25, | kpl | 1 |  | 0
5 | Priprava bakrenih kablov za zaključevanje | kpl | 1 |  | 0
6 | Priključek bakrenih kablov v | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE ( KO-O )
Obstoječe komunikacijsko vozlišče -optika
7 | OD-12/24 LC SM, Opticni delilnik 19-2HU | kos | 1 |  | 0
8 | 19" kovinski 1HE organizator kablov, ring 70mm, siv | kos | 2 |  | 0
9 | OTDR ali Power-meter optična meritev, obojestranska | kos | 12 |  | 0
10 | varjenje in zaključevanje optičnega kabla | kos | 12 |  | 0
11 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE ( KO-G )
12 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x600x1970
| komplet | kos | 1 |  | 0
13 | 19" modularni delilnik višine 1U, komplet z 24x RJ45/s Cat.6A moduli, možnost barvnega kodiranja posameznega priključka. | kos | 1 |  | 0
14 | OD-48/48 LC SM, Opticni delilnik 19-2HU | kos | 3 |  | 0
15 | Priključni kabel U/FTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, 1-2m | kos | 10 |  | 0
16 | Polica za TK opremo 19" 2 U. Kot naprimer APC: AR8105BLK Fixed Shelf 50lbs/22.7kg Black | kos | 2 |  | 0
17 | Zaključevanje FTP kablov na Patch panelih,
| komplet | kos | 7 |  | 0
18 | Napajalni panel 9/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos | 1 |  | 0
19 | 19" kovinski 1HE organizator kablov, ring 70mm, siv | kos | 2 |  | 0
20 | OTDR ali Power-meter optična meritev, obojestranska | kos | 148 |  | 0
21 | varjenje in zaključevanje optičnega kabla | kos | 148 |  | 0
22 | Telefonska LSA priključna letvica 2/25,1U | kpl | 1 |  | 0
23 | 19 inčni nožasti nosilec za 6 2/10 letev | kpl | 1 |  | 0
24 | Priprava bakrenih kablov za zaključevanje | kpl | 1 |  | 0
25 | Zbiralka za izen. potencialov za montažo v vozlišče, ter ožičenje
| komplet | 1 | 1 |  | 0
26 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE ( KO-P )
27 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x600x1970
| komplet | kos | 1 |  | 0
28 | 19" modularni delilnik višine 1U, komplet z 24x RJ45/s Cat.6A moduli, možnost barvnega kodiranja posameznega priključka. | kos | 3 |  | 0
29 | OD-48/48 LC SM, Opticni delilnik 19-2HU | kos | 1 |  | 0
30 | Priključni kabel U/FTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, 1-2m | kos | 69 |  | 0
31 | Polica za TK opremo 19" 2 U. Kot naprimer APC: AR8105BLK Fixed Shelf 50lbs/22.7kg Black | kos | 2 |  | 0
32 | Zaključevanje FTP kablov na Patch panelih,
| komplet | kos | 79 |  | 0
33 | Napajalni panel 9/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos | 1 |  | 0
34 | 19" kovinski 1HE organizator kablov, ring 70mm, siv | kos | 2 |  | 0
35 | OTDR ali Power-meter optična meritev, obojestranska | kos | 12 |  | 0
36 | varjenje in zaključevanje optičnega kabla | kos | 12 |  | 0
37 | Telefonska LSA priključna letvica 2/25,1U | kpl | 1 |  | 0
38 | 19 inčni nožasti nosilec za 6 2/10 letev | kpl | 1 |  | 0
39 | Priprava bakrenih kablov za zaključevanje | kpl | 1 |  | 0
40 | Zbiralka za izen. potencialov za montažo v vozlišče, ter ožičenje
| komplet | 1 | 1 |  | 0
41 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE ( KO-1N )
42 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x600x1970
| komplet | kos | 1 |  | 0
43 | 19" modularni delilnik višine 1U, komplet z 24x RJ45/s Cat.6A moduli, možnost barvnega kodiranja posameznega priključka. | kos | 5 |  | 0
44 | OD-48/48 LC SM, Opticni delilnik 19-2HU | kos | 1 |  | 0
45 | Priključni kabel U/FTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, 1-2m | kos | 96 |  | 0
46 | Polica za TK opremo 19" 2 U. Kot naprimer APC: AR8105BLK Fixed Shelf 50lbs/22.7kg Black | kos | 2 |  | 0
47 | Zaključevanje FTP kablov na Patch panelih,
| komplet | kos | 96 |  | 0
48 | Napajalni panel 9/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos | 1 |  | 0
49 | 19" kovinski 1HE organizator kablov, ring 70mm, siv | kos | 2 |  | 0
50 | OTDR ali Power-meter optična meritev, obojestranska | kos | 12 |  | 0
51 | varjenje in zaključevanje optičnega kabla | kos | 12 |  | 0
52 | Telefonska LSA priključna letvica 2/25,1U | kpl | 1 |  | 0
53 | 19 inčni nožasti nosilec za 6 2/10 letev | kpl | 1 |  | 0
54 | Priprava bakrenih kablov za zaključevanje | kpl | 1 |  | 0
55 | Zbiralka za izen. potencialov za montažo v vozlišče, ter ožičenje
| komplet | 1 | 1 |  | 0
56 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE ( KO-2N )
57 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x600x1970
| komplet | kos | 1 |  | 0
58 | 19" modularni delilnik višine 1U, komplet z 24x RJ45/s Cat.6A moduli, možnost barvnega kodiranja posameznega priključka. | kos | 4 |  | 0
59 | OD-48/48 LC SM, Opticni delilnik 19-2HU | kos | 1 |  | 0
60 | Priključni kabel U/FTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, 1-2m | kos | 88 |  | 0
61 | Polica za TK opremo 19" 2 U. Kot naprimer APC: AR8105BLK Fixed Shelf 50lbs/22.7kg Black | kos | 2 |  | 0
62 | Zaključevanje FTP kablov na Patch panelih,
| komplet | kos | 88 |  | 0
63 | Napajalni panel 9/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos | 1 |  | 0
64 | 19" kovinski 1HE organizator kablov, ring 70mm, siv | kos | 2 |  | 0
65 | OTDR ali Power-meter optična meritev, obojestranska | kos | 12 |  | 0
66 | varjenje in zaključevanje optičnega kabla | kos | 12 |  | 0
67 | Telefonska LSA priključna letvica 2/25,1U | kpl | 1 |  | 0
68 | 19 inčni nožasti nosilec za 6 2/10 letev | kpl | 1 |  | 0
69 | Priprava bakrenih kablov za zaključevanje | kpl | 1 |  | 0
70 | Zbiralka za izen. potencialov za montažo v vozlišče, ter ožičenje
| komplet | 1 | 1 |  | 0
71 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKO VOZLIŠČE ( KO-3N )
72 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x600x1970
| komplet | kos | 1 |  | 0
73 | 19" modularni delilnik višine 1U, komplet z 24x RJ45/s Cat.6A moduli, možnost barvnega kodiranja posameznega priključka. | kos | 3 |  | 0
74 | OD-48/48 LC SM, Opticni delilnik 19-2HU | kos | 1 |  | 0
75 | Priključni kabel U/FTP Cat.6A, fleksibilni/mehkožilni, LS0H, RJ45/u-RJ45/u, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, 1-2m | kos | 63 |  | 0
76 | Polica za TK opremo 19" 2 U. Kot naprimer APC: AR8105BLK Fixed Shelf 50lbs/22.7kg Black | kos | 2 |  | 0
77 | Zaključevanje FTP kablov na Patch panelih,
| komplet | kos | 63 |  | 0
78 | Napajalni panel 9/230, 19", komplet s priključitvijo na omrežje s prenapetostno zaščito razred C | kos | 1 |  | 0
79 | 19" kovinski 1HE organizator kablov, ring 70mm, siv | kos | 2 |  | 0
80 | OTDR ali Power-meter optična meritev, obojestranska | kos | 12 |  | 0
81 | varjenje in zaključevanje optičnega kabla | kos | 12 |  | 0
82 | Telefonska LSA priključna letvica 2/25,1U | kpl | 1 |  | 0
83 | 19 inčni nožasti nosilec za 6 2/10 letev | kpl | 1 |  | 0
84 | Priprava bakrenih kablov za zaključevanje | kpl | 1 |  | 0
85 | Zbiralka za izen. potencialov za montažo v vozlišče, ter ožičenje
| komplet | 1 | 1 |  | 0
86 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
etažna oprema
87 | Demontaža obstoječega spuščenega stropa, ter ponovna montaža po poližitvi optičnega in bakrenega kabla za dolžino hodnika cca 450m
| - komplet | ur | 150 |  | 0
88 | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/FTP Cat6a, LSZH, 625MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - U/FTP Cat6A, LSZH, 625MHz, | m | 13080 |  | 0
89 | Optični kabel 48 Single Mode - 9/125) za notranje in zunanje polaganje,- HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov,
kabel položen v izolacijsko cev in na kabelske police, z zaključevanjem, za povezavo z glavnim komunikacijskim vozliščem,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| -12x FO 9/125 | m | 325 |  | 0
90 | Optični kabel 12 Single Mode - 9/125) za notranje in zunanje polaganje,- HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov,
kabel položen v izolacijsko cev in na kabelske police, z zaključevanjem, za povezavo z glavnim komunikacijskim vozliščem,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| -12x FO 9/125 | m | 220 |  | 0
91 | Telefonski bakreni kabel 25x2x0,8mm za notranje inpolaganje,- HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov,
kabel položen v izolacijsko cev in na kabelske police, z zaključevanjem, za povezavo z glavnim komunikacijskim vozliščem,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| -TK 25x2x0,8mm | m | 425 |  | 0
92 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 6500 |  | 0
93 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| - pk 50 | m | 20 |  | 0
| - pk 100 | m | 25 |  | 0
| - pk 200 | m | 255 |  | 0
| - pk 300 | m | 185 |  | 0
| - pk 400 | m | 15 |  | 0
94 | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, vertikalna montaža kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše:
| - LKP-300/60 | m | 35 |  | 0
95 | Meritev U/FTP razvoda cat 6a; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
| (Class E-Permanent Link ) standard | kos | 327 |  | 0
96 | Enojna vtičnica za 1x RJ45 priključni modul, za montažo na parapetni kanal ali p/o dozo, izpust RJ45 modula pod kotom, protiprašni pokrovček, možnost barvnega in fizičnega kodiranja.
| kot npr. tip Tem Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 109 |  | 0
97 | Dvojna vtičnica za 2x RJ45 priključni modul, za montažo na parapetni kanal ali p/o dozo, izpust RJ45 modulov pod kotom, protiprašni pokrovček, možnost barvnega in fizičnega kodiranja.
| kot npr. tip Tem Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 39 |  | 0
98 | Modul RJ45/u Cat.6A, AWG 26-22 (26/7-22/7), zaključevanje brez namenskega orodja, IDC kontakti za večkratno re-terminacijo, z integriranim mehanizmom za pritrditev na kabel in protiprašnim pokrovčkom
| kmplet | kos | 327 |  | 0
99 | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov s trajnimi oznakami
| komplet | kpl | 327 |  | 0
100 | Zaključevanje U/FTP kablov na vtičnicah,
| komplet | kos | 327 |  | 0
101 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet | kpl | 1 |  | 0
102 | Dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene kot zapore prehoda inštalacij skozi meje požarnega sektorja, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene v velikosti 'od 0,3 do 0,5m2. — Osnovno tesnjenje prebojev v betonski plošči s kameno volno, visoke gostote, negorljivo razreda A1 in s tališčem >1000ºC, preboji so zapolnjeni z nevezano volno (kot je npr. Knauf Insulation LW) ali s ploščami (kot so Knauf Insulation HTB ali Promat Promapyr, itd), ki imajo vnaprej pripravljene izreze — Finalno tesnjenje s kombinacijo intumescenčnih materialov (kot so požarna bandaža, požarno lepilo, požarni tesnilni kit in požarni premaz) v izbranem certificiranem sistemu (kot je npr. Promat Promastop ali Rockwool Conlit ali enakovredni) Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. 'od 0,3 do 0,5m2 |  |  |  |  | 823
| komplet | kpl | 20 |  | 0
103 | Izdaja sistemske garancije za 25 let
OPOMBA: Za izdajo sistemske garancije je potrebno izpolniti pogoje: - vsa pasivna oprema mora biti od istega proizvajalca - izvajalec mora imeti veljavno pogodbo s proizvajalcem ali distributerjem opreme in 1x osebni certifikat o usposobljenosti za
načrtovanje in 3x za instaliranje ponujene opreme - meritve omrežja morajo biti izvede s certificirano merilno opremo, ki je potrjena s strani proizvajalca
| - merilne rezultate pregleda proizvajalec in poda 25 letno sistemsko garancijo | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0

## A12_INT
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
A12. | INTERFON ZA COVID AMBULANTO
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
1 | Naprava za pogovor skozi šipo, notranja enota z mikrofonomna gibljivem vratu in zvočnikom, napajalnim adapterjem, zunanja enota v INOX izvedbi , pritrditev na šipo, avtomatsko delovanje, komplet s povezovalnim kablom.
| kot npr. tip: SNP3003 "SEA", tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
2 | Montaža opreme, zagon, nastavitve
| komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Droben nespecificiran material ( doze, ...), manipulativni stroški in el. meritve
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - INTERFON ZA COVID AMBULANTO |  |  |  | 0

## A13_DECT
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
A13. | DECT SISTEM
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
A13.1 INSTALACIJE
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1264-007:2021 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - kabel U/FTP CAT6A | m | 550 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 250 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 45 |  | 0
4 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A13.1 INSTALACIJE |  |  |  | 0
A13.2 OPREMA -
5 | TELEKOMUNIKACIJSKI STREŽNIK OpenScape, kapacitete 16 baznih postaj
| komplet z dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
6 | DECT bazna postaja
| komplet z dobavo in montažo | kos | 11 |  | 0
7 | GIGASET DECT prenosni aparat UNIFY SL6
| komplet z dobavo in montažo | kos | 20 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A13.2 OPREMA - |  |  |  | 0
A13.3. STORITVE
8 | Montaža opreme na položeno, označeno in preverjeno inštalacijo (inštalacijo opravi elektro inštalater po navodilu izvajalca)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Delo na programski opremi | kpl | 1 |  | 0
- vnos topologije
- nastavitev naprav
- parametriranje
- programiranje
- primopredaja
- programiranje
- preizkus
10 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A13.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - DECT SISTEM |  |  |  | 0

## A14_AJP-ODT
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
A14. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA in ODT
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
A14.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1264-007:2021 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 | Kabel J-H(St)H BMK LSZH 1x2x0.8mm,
| dobava in polaganje | m | 1791 |  | 0
2 | Kabel JE-H(St)H FE180/E30 1×2×0,8 mm
| (rdeč), dobava in polaganje | m | 125 |  | 0
3 | Kabel NHXH FE180 E30 2X1,5mm2
| dobava in polaganje | m | 750 |  | 0
4 | Kabel J-H(St)H BMK LSZH 1x2x0.8mm,
| dobava in polaganje | m | 48 |  | 0
5 | Kabel J-H(St)H BMK LSZH 4x2x0.8mm,
| dobava in polaganje | m | 80 |  | 0
6 | Kabel TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3x2,5mm2 (brez rumeno zelenega vodnika)
| dobava in polaganje | m | 80 |  | 0
7 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 1100 |  | 0
8 | Požarno odporni nosilci-objemke E30 za pritrjevanje posameznega požarno odpornega kabla na strop ali steno, s certifikatom | kpl | 1 |  | 0
9 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 1900 |  | 0
10 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A14.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
A14.2. OPREMA - AJP
11 | Priklop na obstoječo požarno centralo
| komplet | kos | 1 |  | 0
12 | Oddaljeni prikazovalnik stanja z vgrajenim uporabniškim vmesnikom in brez napajalnika (24V) za centrale
| kot npr. pravljalno prikazovalni modul tip: NJP-2000 A | kos | 1 |  | 0
13 | Mrežni modul; modul za povezavo central, oddaljenih prikazovalnikov in komunikacijskih prehodov v enotno ZarjaNet mrežo z bakrenimi povezavami
| kot npr.zarja | kos | 1 |  | 0
14 | AKU baterija 12 V, 17-18 Ah, VDS
| komplet | kos | 2 |  | 0
15 | Adresni optični javljalnik dima; z izolatorjem;
| kot npr. Apollo, | kos | 166 |  | 0
16 | Adresibilni optični javljalnik z indikatorjem (montaža v medstropovje);
| kot npr. Apollo, | kos | 55 |  | 0
17 | Adresni kombinirani optično termični javljalnik požara; z izolatorjem, programska nastavitev delovanja
| kot npr. Apollo, | kos | 5 |  | 0
18 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago
| kot npr. Zarja, TP-60 | kos | 226 |  | 0
19 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo
| kot npr. Apollo, | kos | 226 |  | 0
20 | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom,
| kot npr. tip: VK-05/95 OPT | kos | 2 |  | 0
21 | Adresibilni ročni javljalnik požara,
| kot npr.tip: Apollo, Xp-95 | kos | 22 |  | 0
22 | Podnožje za ročni javljalnik požara
| - kot npr. Apollo, Xp-95 | kos | 22 |  | 0
23 | Pokrovček za ročni javljalnik požara
| - kot npr. tip:Apollo, Xp-95 | kos | 22 |  | 0
24 | konvencionalna sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnika
| kot npr. Apollo | kos | 20 |  | 0
25 | Podnožje sirene
| kot npr. Apollo | kos | 20 |  | 0
26 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažom
| - kot npr. tip:Zarja, AV-618 | kos | 84 |  | 0
27 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo | [5 empty] | 6
| - kot npr. tip:Zarja, AV-622 | kos | 8 |  | 0
28 | dodatni napajalnik 24V DC / 6A v ohišju, z vgrajeno akumulatorsko baterijo in adresnim vmesnikom AV-618 za kontrolo delovanja,
| - kot npr. tip:Zarja, DNAP 24V/6A | kos | 1 |  | 0
29 | Označevalna ploščica 20*30
| komplet | kos | 226 |  | 0
30 | Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013
| komplet | kos | 22 |  | 0
31 | Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013
| komplet | kos | 20 |  | 0
32 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A14.2. OPREMA - AJP |  |  |  | 0
A14.3. OPREMA - ODT
33 | Dobava in montaža požarno ventilaciskga sistema (ustrezna centrala brez pogonov) za odpiranje dimoodvodnih oken kateri mora izpolnjevati sledeče zahteve in standarde:
-standarde EN 12101 – 2,9 in 10 / VdS 2581 / 2593 za centrale
-da zagotovi ustrezne velikosti odprtosti geometričnih odvodnih površin oz. kota odprtosti skladno s študijo požarne varnosti
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico od proizvajalca kot.npr.GEZE. Izvajalec mora glede na dobavljeno opremo prilagoditi vezalne sheme in kablažo. Krmiljenje oken je predvideno v naslednji sestavi.
Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
enota za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm
| - kot npr. tip: 'GEZE THZ Comfort N4 | kpl | 2 |  | 0
34 | Požarna tipka / tipkalo, 24V DC, VdS, RAL 7035 GreyRAL
| - kot npr. tip: GEZE FT- 4, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 4 |  | 0
35 | 'Centrala dež/veter (Opcija)
| - komplet | kos | 2 |  | 0
36 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo.
| - kot npr. tip: GEZE LTA-24 AZ, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
37 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A14.3. OPREMA - ODT |  |  |  | 0
A14.4. STORITVE
38 | Montaža in vezava elementov
| komplet | kpl | 1 |  | 0
39 | Montaža centrale, vključitev opreme na pripravljen razvod inštalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov in siren ter pritrjena ohišja vmesnikov (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih izbranega dobavitelja opreme),
priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema ter sodelovanje tehnika pri pregledu
| komplet | kpl | 1 |  | 0
40 | Montaža centrale za ODT, vključitev opreme na pripravljen razvod inštalacije, (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih izbranega dobavitelja opreme),
priklop elementov, preizkus, programiranje in zagon sistema ter sodelovanje tehnika pri pregledu
| komplet | kpl | 2 |  | 0
41 | AMS vnos elementov; vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje:
:- razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek)
:- določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik - natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu
| komplet | kpl | 1 |  | 0
42 | AMS vnos tlorisov ACAD; dopolnitev ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE
| komplet | kpl | 1 |  | 0
43 | AMS dograditev na objektu; finalno parametriranje, testiranje sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
44 | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti
| komplet | kpl | 1 |  | 0
45 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara
| komplet | kpl | 1 |  | 0
46 | Projekt PID - elektro; dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije za javljanje požara
| komplet | kpl | 1 |  | 0
47 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A14.4. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA in ODT |  |  |  | 0

## A15_VIDEO
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
A15. | VIDEO
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
A15.1. INSTALACIJE
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1264-007:2021 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - kabel U/FTP CAT6A | m | 125 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 95 |  | 0
3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 15 |  | 0
4 | Droben montažni in inštalacijski material, doze
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A15.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
A15.2. OPREMA
5 | 5MPX IP dome video kamera v ohišju za zunanjo in notranjo montažo, resolucija 5Mpx/25fps, objektiv 2.8 mm, horizontalni vidni kot: 101°, 1/2.5" Aptina AR0521, H.265, 1 x Array IR LED dometa 20-30 m, True WDR 120dB, 2VDC/PoE, SD kartica, audio, CVBS out, Onvif, IP67 zaščita, dimenzije: fi 94,6 x 82,8 mm, videoanalitika + face recognition, 2 leti garancije. kot.npr:'DVC DCN-VF7551 -5MPX IP dome kamera |  |  |  |  | 147
| komplet | kos | 3 |  | 0
6 | 5MPX IP bullet video kamera v ohišju za zunanjo in notranjo montažo, resolucija 5Mpx/25fps, objektiv 2.8 mm, horizontalni vidni kot: 101°, 1/2.5" Aptina AR0521, H.265, 1 x Array IR LED dometa 20-30 m, True WDR 120dB, 12VDC/PoE, SD kartica, audio, CVBS out, Onvif, IP67 zaščita, dimenzije: fi 94,6 x 82,8 mm, videoanalitika + face recognition, 2 leti garancije. kot.npr:'DVC DCN-51 -5MPX IP bullet kamera |  |  |  |  | 148
| komplet | kos | 1 |  | 0
7 | Univerzalno instalacijsko ohišje-podnožje za montažo pod nosilec VSEH bullet IP kamer (razen DCN-BV7511A) in dome kamer DCN-VF124, DCN-TF2283S, DCN-TF2283, DCN-VF7551, DCN-VF7531 ter analognih AHD/TVI/CVI kamer DCA-BV752A, DCA-BV751, DCA-BF742, DCA-BV5245A, DCA-BV6241, DCABF521, DCA-MF525, DCA-MF524, DCA-VF742, DCA-VF524. Premera 110mm x 55mm, v barvi kamere, aluminij kot.npr: DVC DAJ-38 - instalacijsko podnožje |  |  |  |  | 160
| komplet | kos | 5 |  | 0
8 | Samostojni 8 kanalni snemalnik NVR, podpira 8Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p DVC IP kamere, 8 x HDD (max. 8x6TB), quadpleks, H.264/H.265+ kompresija, hitrost snemanja 8Mpx/25fps; 5Mpx/25fps; 4Mpx/25fps; 3Mpx/25fps; 1080p/25fps, RS485, 2 x HDMI (2K/4K) in VGA video izhod, 2x Giga Ethernet, P2P, LAN, DHCP, DDNS, spletni strežnik, mobilni klient, dvojni video pretok, napajanje 230 VAC, Onvif kompatibilen, 2U rack ohišje, z miško in daljincem, brez diskov kot.npr: DVC DRN-7732RZ - 8 kanalni snemalnik |  |  |  |  | 239
| komplet | kos | 1 |  | 0
9 | Trdi disk 4TB WD - prilagojen za 24/7
| komplet | kos | 1 |  | 0
10 | Droben nespecificiran material
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A15.2. OPREMA |  |  |  | 0
A15.3. STORITVE
11 | Montaža opreme na položeno, označeno in preverjeno inštalacijo (inštalacijo opravi elektro inštalater po navodilu izvajalca)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
12 | Nastavitve in zagon sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
13 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - A15.3. STORITVE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - VIDEO |  |  |  | 0

## A16_IP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A16. | IZENAČITEV POTENCIALOV
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
1 | Omarice z zbiralko za gl.izenačitev potencialov 800*600x300 GIP po opisu: - tipsko ohišje za n/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x10 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1 - priklop 25x 1x25mm2, 5x1x95mm2, 5x1x16mm2, valjenec INOX 30x3,5mm |  |  |  |  | 13
| komplet | kos | 1 |  | 0
2 | Omarice z zbiralko za etažno izenačitev potencialov ZIP po opisu: - tipsko ohišje za n/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
| komplet | kos | 18 |  | 0
3 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za p/o montažo
| komplet | kos | 55 |  | 0
4 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico
| komplet | kos | 65 |  | 0
5 | Vodnik položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x95 mm2 | m | 65 |  | 0
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x25 mm2 | m | 875 |  | 0
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x16 mm2 | m | 375 |  | 0
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x10 mm2 | m | 2574 |  | 0
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x6 mm2 | m | 1025 |  | 0
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x4 mm2 | m | 7500 |  | 0
6 | Izolacijska cev PNT (ravna), brezhalogenska, toxfree, fi-13,5mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 235 |  | 0
7 | Izolacijska cev RBT (rebrasta), brezhalogenska, toxfree, fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 4500 |  | 0
8 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 24 |  | 0
9 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v komunikacijskih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 4 |  | 0
10 | Izdelava stika na opremo v strojnici, pripravi vode, medicinski plini, ... s kabelskim čevljem in vijakom
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 24 |  | 0
11 | Izdelava stika na kovinske cevi tehnološkega razvoda z objemko in vijakom
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 35 |  | 0
12 | Izdelava stika na ohišje tehnološke opreme s kabelskim čevljem in vijakom
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 10 |  | 0
13 | Izdelava stika na toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne naprave ter kanale z vijačenjem in kabelskim čevljem
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 50 |  | 0
14 | Izdelava stika na vodila etažnih dvigala
| z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara | kos | 2 |  | 0
15 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa, antistatični tlak, priključnice v parapetnih kanalih s kab. čevljem in vijakom
| ali pa z objemko in vijakom | kos | 1850 |  | 0
16 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0

## A17_STR
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A17. | STRELOVOD
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
1 | Ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm položen direktno v izkopan jarek, na razdalji 1-2m od objekta
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | m | 185 |  | 0
2 | Strelovodna žica Al-8 mm, položena na strešne in zidne podpore, delno v izolacijsko cev, horizontalno in vertikalno, komplet
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | m | 190 |  | 0
3 | Demontaža obstoječi odvodov višine 20m, ter ponovna montaža
| komplet | m | 200 |  | 0
4 | Povezava odvodvz obastoječim ozemljilom Rf 30x3,5mm
| komplet | kpl | 10 |  | 0
5 | Zidna podpora za montažo obstoječih odvodov Al žico fi-8mm, skladno z veljavnim predpisom,
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 200 |  | 0
6 | Lovilna palica višine 4m, Al Φ35 / Φ25 / Φ10, komplet z ustreznim podstavkom in pritrdilnim materialom
| kot npr. tip Hermi LOP04, tehnično enakovredno ali boljše | kom | 2 |  | 0
7 | Lovilna palica višine 1,5m, Al Φ25, komplet z ustreznim podstavkom in pritrdilnim materialom
| kot npr. tip Hermi LOP02, tehnično enakovredno ali boljše | kom | 5 |  | 0
8 | Strešna podpora za AL žico fi-8mm, skladno z veljavnim predpisom,
| kot npr. tip Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 55 |  | 0
9 | Strešni nosilec sestavljen iz betonske kocke in nosilca strelovodnega vodnika, material Rf, višina pritrditve lovilca min. 15cm, podložni PVC trak pod kocko
| kot npr. tip HERMI SON17, tehnično enakovredno ali boljše | kom | 35 |  | 0
10 | Zidna podpora za Al žico fi-8mm, skladno z veljavnim predpisom,
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 25 |  | 0
11 | Cevna objemka, namenjena pritrjevanju vodnikov okroglega preseka (za žico Al fi-8mm na odtočne cevi z vijačenjem), komplet
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 6 |  | 0
12 | Križna sponka žica-žica, material Rf
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 35 |  | 0
13 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
| kot npr. tip Hermi KON02, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 20 |  | 0
14 | Izdelava stika na kovinsko konstrukcijo, pločevinasto obrobo, varovalo in ostale kovinske mase s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
| komplet | kos | 35 |  | 0
15 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov
| z vijačenjem (GIP) | kos | 1 |  | 0
16 | Izdelava stika na kovinsko ograjo, kovinski podboj vrat in kovinsko konstrukcijo, vodila dvigala z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara
| komplet | kos | 15 |  | 0
17 | Izdelava stika na obstoječo strelovodno inštalacijo
| komplet | kos | 4 |  | 0
18 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet | kos | 24 |  | 0
19 | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - STRELOVOD |  |  |  | 0