## 1. stran
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Investitor | Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec
Objekt: | Prizidek k zdravstvenemu domu Slovenj Gradec
Št. projekta: | 21012-00
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
Faza popisa: | PZI
Projektant: | Savaprojekt d.d.,
Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško
Vodja načrta: | Tina Božičnik, univ. dipl. inž. arh.
Popis sestavil: | Igor Topič, inž. gradb.
Datum: | JULIJ 2021, NOVEMBER 2021 - Rev. 1, FEBRUAR 2022 - Rev. 1b | Upravičeno/neupravičeno

## Rekapitulacija
Investitor: | Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec
Objekt: | Prizidek k zdravstvenemu domu Slovenj Gradec
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
| REKAPITULACIJA | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
A./ | GRADBENA DELA
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0 | 0
A2.0 | RUŠITVENA DELA | 0 | 0
A3.0 | ZEMELJSKA DELA | 0 | 0
A4.0 | BETONSKA DELA | 0 | 0
A5.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ | 0 | 0
A6.0 | ZIDARSKA DELA | 0 | 0
A7.0 | FASADERSKA DELA | 0 | 0
A8.0 | KANALIZACIJA | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0 | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1.0 | KROVSKA DELA | 0 | 0
B2.0 | ODVODNJAVANJE S STREHE | 0 | 0
B3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0 | 0
B4.0 | ESTRIH | 0 | 0
B5.0 | TLAKARSKA DELA | 0 | 0
B6.0 | KERAMIČARSKA DELA | 0 | 0
B7.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0 | 0
B8.0 | MONTAŽERSKA DELA | 0 | 0
B9.0 | DVIGALO | 0 | 0
B10.0 | STAVBNO POHIŠTVO | 0 | 0
B11.0 | STAVBNO POHIŠTVO - INTERLOCK | 0 | 0
B12.0 | STAVBNO POHIŠTVO - OPREMA | 0 | 0
B13.0 | RAZNO | 0 | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0 | 0
| SKUPAJ A+B (brez DDV) | 0 | 0
| DDV |  | 0
| SKUPAJ A+B z DDV | 0 | 0

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNE ZAHTEVE
Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zemeljskimi deli.
Ponudnik - izvajalec del mora v ponudbi in pri izvajanju del upoštevati splošna določila veljavna v RS.
Elemente popisa (opisi, formule, količine, specifikacije, itd.) ni dovoljeno spreminjati brez soglasja projektanta. Nedovoljene spremembe ponudbenega popisa niso veljavne. Šteje se, da popis in ponudba veljata v originalni, s strani naročnika predani obliki. V primeru ugotovitve napake v popisu (npr. napaka v formuli) je ponudnik dolžan o tem pravočasno obvesti naročnika, ki poskrbi za popravek razpisne dokumentacije.
Popis je celovit dokument le v kombinaciji z vsemi načrti (arhitektura, elektro in strojne instalacije). Zavezujoče je upoštevati tehnično poročilo, sestave konstrukcij (tlakov, streh, sten, fasad), sheme oken, vrat, risbe, detajle in priloge. Nujno je upoštevati tudi kombinacijo popisa s študijo požarne varnosti.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva slovenije. Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa ( brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor)
Ponudnik oz. izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
V času gradnje je v sklopu ureditve gradbišča potrebno predvideti vsa potrebna zavarovanja pristopov. Terminski plan in dela je potrebno uskladiti (pred pričetkom in med gradnjo) z investitorjem.
Izvajalec lahko v pisnem soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela skladno z razpisnimi pogoji, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe oz. stroške morebitnih potreb po spremembi projektne dokumentacije krije sam. Prav tako krije sam dodatne stroške projektanta vezane na morebitno analizo predlogov ter eventuelne spremembe s tem povezanih rešitev (tudi v primeru zavrnitve predloga).
Vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti!
Opomba: Varovanje objekta, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, označevanje,zavarovanje, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije ipd.
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,
- izvajalec si sam zagotovi potrebne priključke (npr. voda, elektrika) za potrebe izvajanja gradnje. Ta dela in te stroške potrebno zajeti v ponudbi
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine, sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno),
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj (tudi na fazo PZI od soglasodajalcev), vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte (v digitalni obliki) vnešenih sprememb in odstopanj od načrtov PZI med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- Izdelavo dokazil o zanesljivosti in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo.
- Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za elemente, ki jih zahteva projektant ali investitor
- izvajalec je dolžan pri pristojnih službah zagotoviti dovoljenje za morebitno zaporo ceste oziroma za delno zaporo pločnika za čas tangiranega posega.
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture ni dovoljena. Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
- Vsi jekleni elementi, (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garanjcijski rok in življenska doba, ki jo zahteva investitor.
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s gradbenim dovoljenjem in PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti rekonstrukcije zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Kot spremembe PZI projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih.
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO:
Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Kadar se pri gradnji:
– nosilne konstrukcije
– ostrešja
– fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
– stavbnega pohištva
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
– potrdilo FSC 13 ali PEFC 14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
– dovoljenje FLEGT 15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnejo bistvene zahteve.
Določila pogodbe o izvedbi naročila
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Izvajalec mora v imenu investitorja pred izvajanjem del skleniti pogodbo s prevzemnikom odpadkov, za sprejem vseh odpadkov, skupaj s transportom in vsemi manipulativnimi stroški.

## A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENA DELA
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
A1.1 | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitev dvigal, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje | kpl | 1 |  | 0
A1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta | kpl | 1 |  | 0
A1.3 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Gradbenim zakonom | kpl | 1 |  | 0
A1.4 | Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. | kpl | 1 |  | 0
A1.5 | Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja. | kpl | 1 |  | 0
A1.6 | Kompletna izvedba postavitev zaščasne protiprašne zavese, da se prepreči prašenje sosednjih prostorov. Upoštevati postavitev lesenega okvirja na katerega se lepi gradbena folija. Vključno s kasnejšo demontažo. | m2 | 75 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0 | 0

## A¦Rušitvena d.
A/2.0 | RUŠITVENA DELA
Pripravljalna dela
Zaradi optimalnega poteka rušenja je pred pričetkom del potrebno izvesti ustrezna pripravljalna dela, ki morajo upoštevati: - varnost delavcev pri rušenju - varnost okoliških prebivalcev - stabilnost objekta, ki se ruši, v času rušenja - stabilnost oz. eventualno ogroženost sosednjih objektov in bližnje krajevne ceste
Pripravljalna dela izvajata v okviru svojih kompetenc investitor in izvajalec del. Investitor mora pred pričetkom o nameravanem pričetku del obvestiti ustrezne institucije in okoliške prebivalce in jih posebej opozoriti, da se v času rušenja ne zadržujejo v bližini objekta.
Izvajalec del mora v okviru pripravljalnih del izvesti: - zaščito sosednjih objektov in krajevne ceste, - fizično zaščitno ograjo okoli objekta, ki se ruši (ograja iz mrežne plastike), - odklopiti eventualne instalacije, ki se še nahajajo v objektu in so v funkciji, predvsem to velja za električno in vodovodno inštalacijo, - odstraniti vse predmete in stroje z bližnje okolice objekta, - izprazniti objekt in - izvesti vse zaščitne ukrepe za same delavce, ki bodo izvajali rušitvena dela.
Postopek rušenja oz. odstranitve objekta
Glede na stanje in velikost objekta, se predvideva, da se rušenje po izvedbi zgoraj navedenih ukrepov, izvede deloma strojno, deloma ročno (za odstranitev azbestnih materialov je potrebno uporabljati le ročna orodja.
Rušenje obstoječega objekta poteka postopoma od strehe navzdol z vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih rušitev zahteva.
Optimalen potek rušenja, ki si sledi:
• | odstranitev grelnih teles, kovinskih ograj…
• | Tretja faza je odstranitev ometov, talnih oblog, stekla, instalacij, strešne kritine in ostrešja.
• | Rušenje betonskega in opečnega skeleta objekta.
• | Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo ločeno po vrstah odpadkov (ločeno zbiranje nenevarnih gradbenih odpadkov).
• | Izkop zemljine poteka sprotno, možna je tudi ureditev manjše deponije in kasnejša uporaba pri vzpostavljanju prvotnega stanja.
• | Sprotno odvažanje gradbenih odpadkov (izkopana zemlja). 20% se porabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Za izkopano zemljo se na gradbišču (znotraj gradbiščne ograje) locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz.
• | Za odpadke kot so opeka, mešani gradbeni odpadki, pločevina (žlebovi), steklo in les se ob gradbišču lahko locirajo tudi manjše začasne deponije s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo.
• | Vse površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
• | Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov ni predvidena in se ne bo izvajala.
• | Za izkop se uporabijo predvsem: bager, buldožer, ter kamioni in valjarji,…
• | Deponije morajo biti izvedene izven delovnega območja in predvsem in skladno z organizacijo gradbišča, ki jo izvede izvajalec del.
• | Ločeno zbiranje odpadkov: odpadki se sortirajo in zbirajo glede na njihove lastnosti na mestu nastanka.
• | Zabojniki, morajo biti takšni, da jih je moč odpreti in naložiti material v njega brez vmesnega prekladanja.
• | Pred pričetkom del je treba izvesti zaporo dovoda inštalacij, oz. odklop vseh komunalnih in drugih vodov, ki ga izvedejo pooblaščene osebe in upravljavci!
• | V času del mora biti gradbišče ograjeno in zavarovano glede na načrt organizacije gradbišča, kot to določa zakonodaja o gradnji objektov.
• | Vse odlagalne površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.
Gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri rušenju objekta so: mešani gradbeni odpadki, opeka, les, steklo, pločevina, žlebovi, mešane kovine, gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest ter zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi. Le-ti ob primernem deponiranju oz. porabi ne predstavljajo večje negativne obremenitve za okolje. V postopku rušenja in odstranitve je z njimi potrebno ravnati skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Ravnanje z gradbenimi odpadki
• | Gradbeni odpadki se začasno odlagajo na deponijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
• | Investitor lahko odda gradbene odpadke neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.
• | Investitor zagotovi, da se gradbeni odpadki oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina odpadkov, kraj odstranjevanja ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja za rušenje objekta, oziroma gradnjo nadomestnega objekta. V naročilu mora biti tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov za katere vrste odpadkov gre.
• | Investitor pooblasti izvajalca del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
• | Za azbestne odpadke je obvezna prijava odstranjevanja na Agencijo RS za okolje in Inšpektorat RS za delo.
• | Predelava in obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču ni predvidena
• | 20% zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču se uporabi za zaključna dela, 80% se odpelje na deponijo.
• | Da se prepreči prekomerno dviganje prahu v fazi rušenja, je potrebno ruševine sproti in v zadostni meri močiti z vodo.
• | Sama tehnologija rušenja naj se prilagodi tehnološki opremljenosti izvajalca.
Splošni varnostni ukrepi
Pred začetkom del mora investitor oz. izvajalec naročiti pri pooblaščeni organizaciji varnostni načrt, ki bo reguliral nemoteno in varno izvajanje del pri odstranitvi objekta, kot tudi kasnejše izvajanje del na novogradnji.
Pred pričetkom izvajanja del, mora vodja del izvesti vse predpisane ukrepe za varstvo pri delu, ki veljajo do konca delovne operacije.
| Opis del |  | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
A2.1 | Kompletna izvedba zarez in odstranitev obstoječega asfalta, s prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! Količina: tlorisna površina | m2 | 158.9 |  |  | 0
A2.2 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev ab oporne stene, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 11.68 |  |  | 0
A2.3 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev ab temeljev, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 10.38 |  |  | 0
A2.4 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev jekelne nadstrešnice, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 57.33 |  |  | 0
A2.5 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev kovinskee ograje na oporni steni, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 12.6 |  |  | 0
A2.6 | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve vrat, skupaj s podboji, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 5 |  |  | 0
A2.7 | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve oken, skupaj z okvirji, poličkami in senčili, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 3 |  |  | 0
A2.8 | Kompletna izvedba odstranitev jaškov fekalne kanalizacije, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 5 |  |  | 0
A2.9 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev kanalizacijskih cevi, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 303 |  |  | 0
A2.10 | Kompletna izvedba del na označenem obmčju, dolžine cca 15m, odstranitev cevi obst. fek. kanalizacije. Priključek na javni vod se ohrani vendar se v času gradnje zaščiti in zatesni dokler ne bo izvedena nova cevna povezava. Na odstranjenem segmentu je potrebno izvesti nova jaška in vmesno povezavo! Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 |  |  | 0
A2.11 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev svetilnih teles, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| ► PK | ur | 10 |  |  | 0
| ► KV | ur | 10 |  |  | 0
A2.12 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev elektro instalacije, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| ► PK | ur | 20 |  |  | 0
| ► KV | ur | 20 |  |  | 0
A2.13 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev grelnih teles, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| ► PK | ur | 10 |  |  | 0
| ► KV | ur | 10 |  |  | 0
A2.14 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev strojne instalacije, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| ► PK | ur | 20 |  |  | 0
| ► KV | ur | 20 |  |  | 0
A2.15 | Razna gradbena pomoč v delu pri rušitvenih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
/1. | ► NK – delavec | ur | 20 |  |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 20 |  |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0 | 0

## A¦Zemeljska d.
A/3.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta arhitekture.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
ZEMELJSKA DELA IZVAJATI SKLADNO Z GEOMEHANSKIMI ZAHTEVAMI!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
A3.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na deponiji zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. *količina ocenjena! | m3 | 50 |  | 0
A3.2 | Strojni široki izkop utrjene zemljine za temelje in kletno etažo, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej postavko A2.9. | m3 | 2325.93 |  | 0
A3.3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 10 |  | 0
A3.4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 612.1 |  | 0
A3.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 612.1 |  | 0
A3.6 | Nabava, dobava in polaganje filtrski sloj (preprečevanje zamuljenja): polipropilenski (PP) filc 300g/m2, položen na zemljino, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 612.1 |  | 0
A3.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega gramoznega materiala kot nasutje pod temelji, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih geomehanika! | m3 | 244.83 |  | 0
A3.8 | Nabava, dobava in vgrajevanje gramoznega materiala kot zasip za temelji, do nivoja terena, zasip v kampadah. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 226.38 |  | 0
A3.9 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 2325.9 |  | 0
A3.10 | Geomehanski pregled in nadzor v skladu: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila. | kpl | 1 |  | 0
A3.11 | Kompletna dobava vodne črpalke in črpanje vode iz gradbene jame. Za zagotavljanje suhega stanja gradbene jame bo predvidoma potrebna črpalka s pretokom Q=75 l/s. *količina: cca 30 dni: 10h/dan | ur | 300 |  | 0
A3.12 | Kompletna izvedba varovanja gradbene jame: Izvedba začasnih podpornih konstrukcij, in sicer zagatnih sten na SZ in JV strani objekta – vzdolž parcelne meje (odmik od parcelne meje cca. 50 cm). Izbrani izvajalec pripravi PZI načrt varovanja gradbene jame! | m1 | 50 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## A¦Betonska d.
A/4.0 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
A4.1 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC2 PV-I, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 7.88 |  | 0
►odbetoniranje obstoječih temeljev
A4.2 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 79.15 |  | 0
►podložni beton pod temelji
A4.3 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4 PV-III, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 282.35 |  | 0
►ab temeljna plošča deb. 60 cm
A4.4 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4 PV-III, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 2.2 |  | 0
►ab temeljna plošča dviglani jašek
A4.5 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4 PV-III, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 1.71 |  | 0
►ab nastavek na temeljni plošči dvigalnega jaška
A4.6 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4 PV-III, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 6.14 |  | 0
►ab temeljna plošča na koti -0,19
A4.7 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4 PV-III, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 2.43 |  | 0
►ab jašek črpališča
A4.8 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4 PV-III, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 1.01 |  | 0
►ab točkovni temelj
A4.9 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4 PV-III, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 12.25 |  |  | 0
►ab temelj nadstrešek za reševalna vozila
A4.10 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4 PV-III, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 153.07 |  | 0
►ab stene kleti
A4.11 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 429.39 |  | 0
►ab stene (etaže)
A4.12 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 2.45 |  | 0
►ab stene svetlobni jašek
A4.13 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 54.2 |  | 0
►ab stene dvigalni jašek
A4.14 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 22.69 |  | 0
►ab stebri
A4.15 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 59.02 |  | 0
►ab nosilec
A4.16 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 1.82 |  | 0
►ab preklade
A4.17 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 11.45 |  | 0
►ab atika na ravni strehi
A4.18 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 36.75 |  | 0
►ab stopnice
A4.19 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 364.32 |  | 0
►ab etažna plošča
A4.20 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 95.06 |  | 0
►ab strešna plošča
A4.21 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. B500-B
| palice do fi12 | kg | 27240 |  | 0
| palice nad fi 12 | kg | 57981 |  | 0
| mreže | kg | 95410 |  | 0
A4.22 | Kompletna dobava in vgradnja: Nabrekajoče in injektirne cevi kot je SikaFuko - izvedba skladno z navodili proizvajalca; skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 97.97 |  | 0
A4.23 | Kompletna dobava in vgradnja: PVC trakovi kot je Sika PVC Waterbar - izvedba skladno z navodili proizvajalca; skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 119.8 |  | 0
A4.24 | Kompletna dobava in vgradnja: Tesnilne pločevine kot je STRATHO Bituflex; skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 189.55 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## A¦Opaž-tesarska d.
A/5.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
A5.1 | Izdelava opaža roba podbetoniranje obstoječih temeljev, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 15.75 |  | 0
A5.2 | Izdelava opaža roba podložnega betona, višine 10 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 97.97 |  | 0
A5.3 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče, višine 60 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 58.78 |  | 0
A5.4 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče dvigalnega jaška, višine 30 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 11.55 |  | 0
A5.5 | Izdelava opaža ab nastavek na temeljni plošči dvigalnega jaška, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 13.68 |  | 0
A5.6 | Izdelava opaža roba ab temeljne plošče na koti -0,19, višine 30 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 21.68 |  | 0
A5.7 | Izdelava opaža ab jašek črpališče, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 15.36 |  | 0
A5.8 | Izdelava opaža ab točkovni temelj, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 5.04 |  | 0
A5.9 | Izdelava opaža ab temelj nadstrešek za reševalna vozila, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m2 | 26.36 |  |  | 0
A5.10 | Izdelava opaža ab stene kleti, višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo varnostnih delovnih odrov pri montaži opaža. | m2 | 1224.59 |  | 0
A5.11 | Izdelava opaža ab stene (etaže), višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo varnostnih delovnih odrov pri montaži opaža. | m2 | 3435.1 |  | 0
A5.12 | Izdelava opaža roba odprtine v ab steni, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo varnostnih delovnih odrov pri montaži opaža. | m2 | 113.18 |  | 0
A5.13 | Izdelava opaža ab stene svetlobni jašek, višine do 0-3 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo varnostnih delovnih odrov pri montaži opaža. | m2 | 18.48 |  | 0
A5.14 | Izdelava opaža ab stene dviglani jašek, višine nad 6,00 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo varnostnih delovnih odrov pri montaži opaža. | m2 | 433.59 |  | 0
A5.15 | Izdelava opaža ab steber, višine do 3-6 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo varnostnih delovnih odrov pri montaži opaža. | m2 | 226.88 |  | 0
A5.16 | Izdelava opaža ab pravokotnih nosilcev s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3-6 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo varnostnih delovnih odrov pri montaži opaža. | m2 | 393.46 |  | 0
A5.17 | Izdelava opaža ab pravokotnih preklad s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3-6 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo varnostnih delovnih odrov pri montaži opaža. | m2 | 27.34 |  | 0
A5.18 | Izdelava opaža ab atika na ravni strehi, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. V ceni upoštevati uporabo varnostnih delovnih odrov pri montaži opaža. | m2 | 120.26 |  | 0
A5.19 | Izdelava opaža ab stopnic; opaž rame, podesti, čelnih in stranskih stranic, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 120.52 |  | 0
A5.20 | Izdelava opaža ravne ab etažne plošče, z opažnimi ploščami s podporami višine 3-6 m, vključno z opažem roba plošče h=20 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 1821.62 |  | 0
A5.21 | Izdelava opaža ravne ab strešne plošče, z opažnimi ploščami s podporami višine 3-6 m, vključno z opažem roba plošče h=20 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 475.31 |  | 0
A5.22 | Izdelava, montaža in demontaža lesenih škatel za potrebe instalacijskih prehodov - pozicije posameznih škatel - glej opažni načrt. Škatle izdelane iz smrekovega lesa debeline 22 mm. Za okrogle odprtine se uporabijo PVC cevi ali podobno. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega materiala do mesta montaže. | kos | 35 |  | 0
A5.23 | Lahki premični odri na železnih stolicah, višine do 2,00 m, odri za pomoč pri izvajanju obrtniških in inštalaterskih del. Opomba: količina je ocenjena in velja za celoten čas gradnje! | m2 | 50 |  | 0
A5.24 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 20.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. | m2 | 1680 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## A¦Zidarska d.
A/6.0 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Zidanje z opeko :
Splošni pogoji:
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme
biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odst-
raniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
Izolacije :
Splošni pogoji :
- vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
A6.1 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 525.85 |  | 0
► | hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2, na osnovi organskih topil 0,3kg/m2, SIST EN ISO 9001 in 14001, kot npr. IBITOL PRO
► | polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), 1x varjena bitumenska izolacija iz hidroizolacijskega traku z nosilcem iz steklene tkanine in plastomerom modificiranega bitumna, po zahtevah SIST EN 18195 (del 4), kot npr.: IZOELAST RADON VAP AL P4 ali enakovredno
A6.2 | Izravanava površine zidov po obodu objekta s predhodno pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos vertikalne hidroizolacije | m2 | 386.83 |  | 0
A6.3 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 386.83 |  | 0
► | hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2, na osnovi organskih topil 0,3kg/m2, SIST EN ISO 9001 in 14001, kot npr. IBITOL PRO
► | Izdelava vertikalne hidroizolacije; vertikalna hidroizolacija, polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), 0.5 cm po zahtevah SIST DIN 18195, trakovi so na steno vgrajeni vertikalno s polnim navarjenjem! hidroizolacije: stena-tla, preklop najmanj 10 cm (na EPS kotno letev traku ne varimo).
A6.4 | Nabava, dobava in vgradnja toplotna izolacije kot zaščita vertikalne HI: - ekspandiran polistiren EPS 031, Fragmat Neocokl 22 cm - ekspandiran polistiren, SIST EN 13163, U= max.0.031 W/(m.K), - na obeh straneh rebrast raster 1×1 cm za boljši oprijem lepila in osnovnega ometa, plošče zalepljene na hidroizolacijo z obojestranskim samolep. bit. trakom; - HDPE čepasta folija z lepljenimi preklopi. Čepasta profilacija folije je obrnjena proti zasipu za doseganje ustreznega dreniranja vode Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 377.04 |  | 0
A6.5 | Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov). | m1 | 97.94 |  | 0
A6.6 | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije pod temeljno ploščo: -ločilni sloj: PE folija 0. 2 mm -npr. : XPS deb.14 cm, plošče Tegotherm XPS 500 HD, 0.035 W/(m.K) vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 505.38 |  | 0
A6.7 | Nabava, dobava in zidanje opečnih nosilnih zidov oz. pozidave z opeko deb 25 cm, z uporabo opečnih zidakov kategorije I, kvalitete M15 (fb=15 Mpa), sezidane s projektirano malto trdnostnega razreda M10 (fm=10 Mpa), izdelano skladno z zahtevami SIST EN 998-2 in SIST EN 1996-2. V statičnem računu je skladno s SIST EN 1996, upoštevan razred nadzora 4 => Ym=2.2. Zidaki morajo imeti certifikat skladnosti. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 96.91 |  | 0
A6.8 | Kompletna izvedba grobega in finega ometa notranjih zidanih sten, grobi omet se izvede s podaljšano cementno malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom, fini apneni omet 1:3, armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Omet sten višine do 4,00 m | m2 | 807.08 |  | 0
A6.9 | Kompletna izvedba izravnave AB stene, z osnovnim ometom z npr. Jubizol lepilna malta, armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, vključno z izvedbo premaza z Unigrund, finalni sloj npr. Jub fini omet granulacije 1,0 mm, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 4637.7 |  | 0
A6.10 | Kompletna izvedba izravnave AB stebri, z osnovnim ometom z npr. Jubizol lepilna malta, armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, vključno z izvedbo premaza z Unigrund, finalni sloj npr. Jub fini omet granulacije 1,0 mm, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 214.12 |  | 0
A6.11 | Kompletna izvedba izravnave AB nosilci, z osnovnim ometom z npr. Jubizol lepilna malta, armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, vključno z izvedbo premaza z Unigrund, finalni sloj npr. Jub fini omet granulacije 1,0 mm, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 221.32 |  | 0
A6.12 | Kompletna izvedba brušenje stopniščne rame in podesta (s spodnje strani), vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 78.3 |  | 0
A6.13 | Kompletna dobava in oblaganje stene s toplotno izolacijo deb. 15 cm, z izvedbo zaključnega armiranega sloja, vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 58.9 |  | 0
A6.14 | Dolbljenje kanalov v opečnih stenah za vgraditev raznih ventilacijskih cevi. Količina ocenjena | m1 | 50 |  | 0
A6.15 | Zidarska obdelava opečnih sten po prehodno izdolbljenih kanalih instalacijskih razvodov, špric in groba zidarska obdelava izdolbljenih kanalov v stenah. Količina cenjena! | m1 | 50 |  | 0
A6.16 | Kompletna dobava in izvedba hidroizolacije tlaka: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic ali enakovredno; Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 50 |  | 0
A6.17 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
/1. | ► NK – delavec | ur | 30 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## A¦Fasada
A/7.0 | FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.
2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ", KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO PONUDBE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
A7.1 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasade: F2 Podzidek - stena do višine 50 cm nad terenom Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 37.72 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
sestava slojev sistema (od zunaj navznoter):
− | zaključni sloj - fasadni omet primeren za fasadne podstavke
− | toplotna izolacija (hkrati zaščita hidroizolacije) deb. 22 cm
npr. EPS 031, Fragmat Neocokl
ekspandiran polistiren, SIST EN 13163, U= max. 0.031 W/(m.K),
gladke plošče s stopničastim preklopom, plošče zalepljene na hidroizolacijo z obojestranskim samolep. bit. trakom;
A7.2 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasade: F3 Tipična fasadna stena - tankoslojni omet (po principu kontaktne fasade); Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 366.98 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
sestava slojev sistema (od zunaj navznoter):
− | sistemska topl.-izolacijska fasadna obloga, obloga visoke trdnosti,s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna!
− | zaključni tankoslojni nanos - silikonski strukturni omet
na ustrezno pripravljeno armirano podlago
− | osnovni brezcementni tankoslojni nanos
armiran s stekleno mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca
npr. : STO-Armat Classic
− | toplotna izolacija deb. 22 cm
fasadno izolacijske plošče, mineralna volna, SIST EN 12667, plošče brez stopnič.preklopa! (λ= max.0.034 W/(m.K),ρ= 15-18kg/m3), vležane/starane plošče so skladno s tehn. specifikacijami proizv. Sistema
sidrane v nosilno steno s poglobljenimi pritrdili (npr. z inox žična sidra 4mm – gostota sidranja min. 5 x/m2) in polno površinsko lepljene na površino obstoječe fasadne stene, kot npr. Knauf Insulation SmartWall N C1
− | hidravlično vezivno lepilo za topl. izol. plošče
npr. : STOLevell UNI
A7.3 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasade - Obloga stropa (pod previsom - povezovaln hodnik) | m2 | 9.03 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
sestava slojev sistema (od zunaj navznoter):
− | lepilo
cement akrilatno lepilo
− | toplotna izolacija deb. 22 cm
toplotna izolacija razred odziva na ogenj A1po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost (λ= max.0.035 W/(m.K),ρ= 15-18kg/m3), SIST EN 12667; MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10, npr. plošče steklene volne Knauf Insulation Steklena mineralna volna - TP 435 B, plošče so skladno z zahtevami po tehn. specifikaciji proizv. sistema polno površinsko lepljene in sidrane v nosilno konstrukcijo s poglobljenimi pritrdili - mehansko so pritrjene s 4 vijačnimi pritrdili PSV dolžine 220 mm (npr. z inox žična sidra 4mm – gostota sidranja min. 5 x/m2), v toplotnoizolacijskem sloju je za sidranje fasadne obloge vgrajena sistemska kovinska podkonstrukcija (npr. vroče cinkani HOP profili - S 235JO), ki je v nosilno konstrukcijo sidrana preko inox distančnikov oz. sistemskih sider (npr. HILTI Eurofox)
fazna hidrozaščita toplotne izolacije in vetrna zapora
paroprepustna sint. folija, vodoodbojna, položena horizontalno in na spojih zalepljena s preklopom, preboji folije so obdelani z izolacijskim trakom
prezračevani sloj 4 cm
− | obloga:
kompozitne panelne plošče z ALU finalno oblogo
alu-polnilo-alu (aluminijska pločevina 0.4 mm, jedro iz trdo ekspand. polietilena 3.0 mm, aluminijska pločevina 0.4 mm), SIST EN 13501-1; d=4, paneli vgrajeni preko distančnikov na sistemsko kovinsko podkonstrukcijo (pritrjevanje npr. s kovičenjem z Ω profili), s sistemskim pritrjevanjem po teh. specifikaciji proizvajalca in izvajalca del, kot npr.: po sistemu ALUCOBOND ali enakovredno, velikost plošč in barva po izbiri arhitekta!
A7.4 | Kompletna dobava materiala in izdelava fasade: F4 Prezračevana fasada Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 1080.9 |  | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
sestava slojev sistema (od zunaj navznoter):
− | fasadna obloga:
kasete iz kompozitnih panelnih plošč z ALU finalno oblogo
alu-polnilo-alu (aluminijska pločevina 0.4 mm, jedro iz trdo ekspand. polietilena 3.0 mm, aluminijska pločevina 0.4 mm), SIST EN 13501-1; d=4, paneli vgrajeni preko distančnikov na sistemsko kovinsko podkonstrukcijo (pritrjevanje npr. s kovičenjem z Ω profili), s sistemskim pritrjevanjem po teh. specifikaciji proizvajalca in izvajalca del, kot npr.: po sistemu ALUCOBOND ali enakovredno, velikost plošč in barva po izbiri arhitekta!
− | prezračevani sloj
prostor za sistemsko fasadno podkonstrukcijo, ki je sidrana v nosilno podkonstrukcijo
− | fazna hidrozaščita toplotne izolacije in vetrna zapora, sekundarna paropropustna sint. folija,črna, UV odporna,
vodoodbojna, položena horizontalno, na spojih zalepljena s preklopom, preboji folije so obdelani z izolacijskim trakom, kot npr. Knauf Insulation LDS 0,02 UV z lepljenimi spoji z UV odpornim črnim lepilnim trakom LDS UV trak
− | toplotna izolacija
toplotna izolacija razred odziva na ogenj A1po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost (λ= max.0.035 W/(m.K),ρ= 15-18kg/m3), SIST EN 12667; MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10, npr. plošče steklene volne Knauf Insulation Steklena mineralna volna - TP 435 B, plošče so skladno z zahtevami po tehn. specifikaciji proizv. sistema polno površinsko lepljene in sidrane v nosilno konstrukcijo s poglobljenimi pritrdili - mehansko so pritrjene s 4 vijačnimi pritrdili PSV dolžine 220 mm (npr. z inox žična sidra 4mm – gostota sidranja min. 5 x/m2), v toplotnoizolacijskem sloju je za sidranje fasadne obloge vgrajena sistemska kovinska podkonstrukcija (npr. vroče cinkani HOP profili - S 235JO), ki je v nosilno konstrukcijo sidrana preko inox distančnikov oz. sistemskih sider (npr. HILTI Eurofox)
− | lepilo
cement akrilatno lepilo
*opomba: povšina oken ni odšteta od prikazane količine
a) | ALU fasadne vertikale 12/12 cm | m1 | 1125.84 |  | 0
Vijačenje fasadnih vertikal na nosilno podkonstrukcijo z repki
b) | Medetažni del fasade na kovinski podkonstrukciji | m1 | 202.27 |  | 0
c) | Spodnji (horizontalni) del fasade: ALU kompozitna obešena fasada (npr. Alucobond) | m1 | 101.14 |  | 0
d) | Zgornji horizontalni del fasade: Alu obešeni fasadni paneli (npr. Alucobond) | m2 | 89.9 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## A¦Kanalizacija
A/8.0 | KANALIZACIJA
Splošna določila za kanalizacijo:
1. Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
2. Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije; snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije.
3. Kanalizacija mora biti pod voznimi površinami obvezno polno obbetonirana.
4. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
A8.1 | Dobava in polaganje kanal. polietilenske PVC UK cevi (obodne togosti SN8) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem, in vsemi pom. deli, fazanskimi kosi, montažni in pritrdilni materiali
/1. | ► PVC fi 75 | m1 | 16.7 |  | 0
/2. | ► PVC fi 110 | m1 | 15.3 |  | 0
/3. | ► PVC fi 160 | m1 | 13.3 |  | 0
A8.2 | Kompletna dobava in montaža zbirnega revizijskega jaška fekalno kanalizacije dim. 40/40 cm, vključno s povoznim in protismradnim pokrovom, betoniranjem dna in izdelave mulde, dotoka in iztoka in zasipom. | kom | 2 |  | 0
A8.3 | Kompletna dobava in montaža zbirnega revizijskega jaška fekalno kanalizacije dim. 60/60 cm, vključno s povoznim in protismradnim pokrovom, betoniranjem dna in izdelave mulde, dotoka in iztoka in zasipom. | kom | 2 |  | 0
A8.4 | Dobava in vgradnja PVC peskolova betonska cev Φ 60, s pokrovom, vključno z izdelavo in obdelavo priključkov in dna | kom | 4 |  | 0
A8.5 | Dobava in vgradnja PVC peskolova betonska cev Φ 40, s pokrovom, vključno z izdelavo in obdelavo priključkov in dna | kom | 5 |  | 0
A8.6 | Kompletna dobava in montaža LTŽ povoznih pokrovov premera 80 cm | kom | 3 |  | 0
A8.7 | Dobava betona C12/15 in izdelava betonske mulde za drenažo, povprečna poraba betona 0,18 m3/m1 | m1 | 96 |  | 0
A8.8 | Dobava in polaganje drenažne cevi fi160 mm v betonsko muldo | m1 | 96 |  | 0
A8.9 | Dobava in vgrajevanje drenažnega peska, za zasip ob drenažni cevi do temena in 30 cm nad temenom, komprimacija z ročnimi komprimacijskimi sredstvi; poraba 0,60 m3/m1 | m3 | 57.6 |  | 0
A8.10 | Dobava in polaganje filca (300 g/m) na drenažni pesek, vključno s potrebnimi preklopi 10%; poraba 2,5 m2/m1 | m2 | 240 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0

## B¦Krovsko kleparska d.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B/1.0 | KROVSKA DELA
Splošna določila za krovska dela :
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
2. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
3. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
Splošna določila za kleparska dela:
Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
B1.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe, vključno z zaključki na atiko in z izdelavo mulde, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 477.35 |  | 0
V sestavi:
− | zaščita izolacijskih slojev in obtežitev:
pran prodec frakcije 16 - 32 mm, 5,0 cm
ločilni in filtrirni sloj: PES filc 200g/m2
toplotna izolacija III – utrditev površine:
− | ekstrudirani polistiren 5,0 cm
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T), [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa], plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago, kot npr.: FRAGMAT xps 300 GL ali enakovedno
ločilni sloj; geotekstil, min 68g/m2
− | hidroizolacijska membrana
Večplastna sintetična strešna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega PVC, ojačana s poliestrsko armaturo na bazi PVC. V skladu z zahtevami EN 13956). Kot npr.: Sikaplan – 18G, Protan SE 1,8 ali Bauder. (1,8 mm).
ločilni sloj: PES filc 150 g/m2
− | toplotna izolacija
sloj toplotne izolacije iz kamene volne: 10 cm, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Hard, λ=0,040 W/mK in CS(10) 90 kPa
spodnji sloj toplotne izolacije iz kamene volne: 20 cm, kot npr. Knauf Insulation SmartRoof Thermal, λ=0,036 W/mK in CS(10) 50 kPa
− | parna zapora, kot npr. Sarnavap 100E (Sd=220 m)
− | naklonski beton z EPS zrnci (4-15cm), s podlaganjem z EPS ploščami v kaskadah po 10 cm za doseganje naklona
AB plošča (zajeto pri betonskih delih)
a) | Kompletna izvedba obdelava atike: kamena volna d=5 cm šir. 51 cm + podstavek za pritrditev d=1,5 cm šir. 51 cm, pritrdilna podkonstrukcija + Kapa atike Krivljen Alucobond panel (preveriti na licu mesta) r.š. 115 cm; skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 129.15 |  | 0
B1.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe nadstreška, vključno z zaključki na atiko in z izdelavo mulde, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 8.9 |  | 0
V sestavi:
− | kaljeno, lepljeno varnostno steklo
dvoslojno kaljeno in lepljeno steklo, debelina stekla 2 x 10mm
− | Alu podkonstrukcija v naklonu
− | narejena iz tipskih alu profilov, stiki prekriti s steklitvenimi alu profili kateri vsebujejo: podloga, profil za pritrditev z gumitesnili in pokrivna maska pobarvana po RAL lestvici.
− | nosilna jeklena konstrukcija (zajeto pri ključavničarskih delih)
B1.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe nadstreška, vključno z zaključki na atiko in z izdelavo mulde, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 8.9 |  | 0
V sestavi:
− | kaljeno, lepljeno varnostno steklo
dvoslojno kaljeno in lepljeno steklo, debelina stekla 2 x 10mm
− | Alu podkonstrukcija v naklonu
− | narejena iz tipskih alu profilov, stiki prekriti s steklitvenimi alu profili kateri vsebujejo: podloga, profil za pritrditev z gumitesnili in pokrivna maska pobarvana po RAL lestvici.
− | nosilna jeklena konstrukcija (zajeto pri ključavničarskih delih)
B1.4 | Kompletna dobava materiala in izvedba Streha nadstrešnice - trapezna pločevina, vključno z zaključki na atiko in z izdelavo mulde, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 88.94 |  |  | 0
V sestavi:
− PVC folija 0,2cm − filc − TI - trda kamena volna (DDP) 5cm − OSB plošče 2cm − Trapezna pločevina 6cm nosilec IPE140 (zajeto pri ključavničarskih delih)
B1.5 | Kompletna izvedb preboj skozi ab konstrukcijo zaradi izvedbe odvodnjavanja, fi13 cm, s tesnenjem preboja, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kom | 5 |  | 0
B1.6 | Kompletna izvedb preboj skozi ab konstrukcijo zaradi izvedbe odvodnjavanja, fi20 cm, s tesnenjem preboja, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kom | 5 |  | 0
B1.7 | Kompletna izdelava, dobava in montaža razne pločevinaste obrobe in tesnenje odduhov. Obroba r.š. cca 30 cm | m1 | 60 |  | 0
B1.8 | Kompletna izdelava, dobava in montaža: Fiksna jeklena sidrna točka v skladu z DIN EN 795:2012
Varnostno sidro (kot npr. ABS-Lock III-BE-Pro-24) je eno točkovna sidrna točka, ki je namenjena za zaščito pred padcem z višine največ 3 osebam. Naprava se pritrdi na površine, izdelane iz betona. Sidrna naprava se pritrdi s pomočjo vrtine (Ø 24 mm) v osnovni plošči. Uporabljajo se pritrdilni elementi, ki so ustrezni glede na površino za pritrditev. V celoti je izdelano iz nerjavnega jekla z zanko, ki jo je mogoče odviti in odstraniti, za vse strešne nad konstrukcije do največ 850 mm. Povezovalna jeklenica premera 6mm je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN795:2012 in CEN/TS 16415:2013.
− | ABS Lock- Lock III-BE-Pro-24-700 (ali enakovredno) | kos | 16 |  | 0
− | ABS-SY-SEIL-1000A (ali enakovredno) | m1 | 75 |  | 0
− | ABS Lock drobni mat. (ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
B1.9 | Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi na nadstreških, okrogle oblike premera 8,0 cm z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk z izvedbo priključka na odtočno cev in peskolov in ostalimi pomožnimi deli. ALU pločevina v temni barvi | m1 | 17 |  | 0
B1.10 | Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi na povezovalnem hodniku, okrogle oblike premera 8,0 cm z vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk z izvedbo priključka na odtočno cev in peskolov in ostalimi pomožnimi deli. ALU pločevina v temni barvi | m1 | 14.26 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## B¦Odvodnjavanje s strehe
B/2.0 | ODVODNJAVANJE S STREHE
Količina |  |  | Oznaka izdelka | Cena materiala (€)
|  |  |  | Na enoto | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
Dovodi s strehe
2 | Kos |  | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s |  | 0
2 | Kos |  | Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301 |  | 0
2 | Kos |  | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm |  | 0
Dovodi s strehe |  | Vsota ponudbe (brez DDV-ja) |  |  | 0
Cevi
5.6 | m |  | Cev Geberit PE: d=56mm |  | 0
12.5 | m |  | Cev Geberit PE: d=63mm |  | 0
26.9 | m |  | Cev Geberit PE: d=75mm |  | 0
1.5 | m |  | Cev Geberit PE: d=110mm |  | 0
Cevi |  | Vsota ponudbe (brez DDV-ja) |  |  | 0
Fazonski kosi
3 | Kos |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=56mm |  | 0
1 | Kos |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=56mm |  | 0
5 | Kos |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm |  | 0
2 | Kos |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=63mm |  | 0
1 | Kos |  | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=63mm |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm |  | 0
3 | Kos |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=63mm |  | 0
4 | Kos |  | Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm |  | 0
1 | Kos |  | Odcep Geberit PE 45°: d=75mm, d1=63mm |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm |  | 0
3 | Kos |  | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=75mm |  | 0
4 | Kos |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm |  | 0
1 | Kos |  | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=75mm |  | 0
1 | Kos |  | Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm |  | 0
Fazonski kosi |  | Vsota ponudbe (brez DDV-ja) |  |  | 0
Pritrdilni material
7 | Kos |  | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" |  | 0
1.78 | Kos |  | Navojna palica Geberit: M=10mm, L=2m |  | 0
17 | Kos |  | Osnovna pritrdilna plošča Geberit, okrogla, s 3 luknjami, z navojno spojko M10 |  | 0
3 | Kos |  | Redukcijski spojnik Geberit: G=1/2" |  | 0
17 | Kos |  | Element za obešanje Geberit Pluvia |  | 0
29.6 | m |  | Nosilna tračnica Geberit Pluvia |  | 0
3 | Kos |  | Vezni element Geberit Pluvia |  | 0
78 | Kos |  | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia |  | 0
5 | Kos |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm |  | 0
10 | Kos |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=56mm d2=64mm |  | 0
6 | Kos |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=63mm, d1=71mm |  | 0
20 | Kos |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=63mm d2=71mm |  | 0
6 | Kos |  | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm |  | 0
4 | Kos |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm |  | 0
10 | Kos |  | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm |  | 0
19 | Kos |  | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm |  | 0
Pritrdilni material |  | Vsota ponudbe (brez DDV-ja) |  |  | 0
Pribor
17 | m2 | Izolacija cevi (Armaflex ali podobno) |  |  | 0
Varjeni spoji
34 | Kos |  | Število zvarnih mest |  | 0
Cena materiala (€)
Dovodi s strehe |  |  |  |  | 0
Cevi |  |  |  |  | 0
Fazonski kosi |  |  |  |  | 0
Pritrdilni material |  |  |  |  | 0
Pribor |  |  |  |  | 0
Varjeni spoji |  |  |  |  | 0
Material
Cena materiala |  |  |  |  | 0

## B¦Ključavničarska d.
B/3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošen opis:
Jeklena konstrukcija:
Za zunanje konstrukcije, izpostavljene nizkim temperaturam se za izvedbo konstrukcije uporablja jeklo z oznako kvalitete J2. Za jeklene elemente znotraj objekta pa se lahko uporabi jeklo kvalitete JR. Kvaliteta konstrukcijskega jekla je S235.
Debelina vseh kotnih zvarov na konstrukciji je a=0,70t tanjšega elementa v spoju in a=t za cevi. Vijačni spoji se izvajajo z vijaki kvalitete 10.9.
Ves jekleni material se pred izdelavo elementov jeklene konstrukcije očisti od umazanije, razmasti in očisti rje in sledi rje s peskanjem. Peskanje površine do Sa 2 ½. Antikorozijska zaščita izdelanih elementov jeklene konstrukcije se izvede v skladu z zahtevami standarda EN ISO 12944 - za majhno korozijsko nevarnost –kategorije okolja C2 za notranje konstrukcije - za srednjo korozijsko nevarnost –kategorije okolja C3 za zunanje konstrukcije
Za jeklene konstrukcije znotraj objekta, majhna korozijska nevarnost, kategorija okolja C2, se predvidi antikorozijska zaščita po sistemu B10. Zaščitni sloj v delavnic iz cink fosfatnega epoxy primerja v debelini 80 m (v enem nanosu ali 20 m pred izdelavo elementa in 60 m po izdelavi elementa), končni sloj iz alkidnega zaključnega sloja na gradbišču po montaži v debelini 60 m
Za zunanje jeklene konstrukcije, srednja korozijska nevarnost, kategorija okolja C3, se predvidi antikorozijska zaščita po sistemu B14. Zaščitni sloj v delavnici iz cink fosfatnega epoxy primerja v debelini 80 m (v enem nanosu ali 20 m pred izdelavo elementa in 60 m po izdelavi elementa), končni sloj iz poliuretanskega zaključnega sloja, ki omogoča obnavljanje premazov, na gradbišču po montaži v debelini 60 m. Alternativna zaščita za kategorijo okolja C3 je vroče cinkanje v skladu z EN ISO 1461, 2009, povprečne debeline sloja 85 m.
DOLOČITEV RAZREDA IZVEDBE : razred izvedbe : EXC2 Razred jeklenih konstrukcij, glede na posledice (stanovanjske, poslovne in javne stavbe, kjer so posledice srednje velike): CC2 Razred jeklenih konstrukcij, glede na uporabo (zgradbe) : SC1 Razred jeklenih konstrukcij glede na izvajanje (nevarjene konstrukcije in varjene konstrukcije iz jekla razreda trdnosti pod S355) : PC1 Iz zgornjih pogojev sledi, da je razred izvedbe jeklenih konstrukcij : EXC2
Sistem kemičnega sidranja:
Pri izvedbi nadstreškov, se za pritrjevanje jeklenih elementov v AB konstrukcijo, uporabi sistem kemičnega sidranja. Primer ustrezne kombinacije sidrnih palic in injektirne mase: sidrne palice: HAS-U 5.8 M16x200 injektirna masa: HILTI HIT-RE 500 V3 efektivna globina sidranja: 150 mm Izvajalec lahko izbere tudi drug sistem kemičnega sidranja, vendar mora v tem primeru pred tem dokazati zadostno nosilnost posameznega spoja. Sidranje mora biti izvedeno skladno z navodili prozvajalca.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
B3.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije nadstreškov, po splošnem opisu (glej zgoraj), vključno s pritrdilnim materialom, z vsemi zaključki, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
− | nadstrešek 1 | kg | 4139 |  |  | 0
− | nadstrešek 2 | kg | 110 |  | 0
− | nadstrešek 3 | kg | 110 |  | 0
− | nadstrešek 4 | kg | 692 |  | 0
− | nadstrešek 5 | kg | 2393 |  |  | 0
B3.2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža ograje - glej detajle,vključno s pritrdilnim materialom, z vsemi zaključki, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
/1. | Ograja 1
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=100 cm | m1 | 47.6 |  | 0
| notranja ograja: inox, h=100 cm, stebrički bočno vpeti v ramo, polnilo iz 2x cev CEV ∅48,3/3,2 + 2x CEV ∅21,3/3,2 | m1 | 30.82 |  | 0
/2. | Ograja 2
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=100 cm | m1 | 36.06 |  | 0
| notranja ograja: inox, h=100 cm, stebrički bočno vpeti v ramo, polnilo iz 2x cev CEV ∅48,3/3,2 + 2x CEV ∅21,3/3,2 | m1 | 17 |  | 0
/3. | Ograja 3
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=100 cm | m1 | 10.18 |  | 0
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=65 cm | m1 | 10.18 |  | 0
| notranja ograja: inox, h=100 cm, stebrički bočno vpeti v ramo, polnilo iz 2x cev CEV ∅48,3/3,2 + 2x CEV ∅21,3/3,2 | m1 | 10.18 |  | 0
/4. | Ograja 3
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=100 cm | m1 | 5.38 |  | 0
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=65 cm | m1 | 5.38 |  | 0
/5. | Ograja 4
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=100 cm | m1 | 5.24 |  | 0
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=65 cm | m1 | 5.24 |  | 0
/6. | Ograja 5
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=100 cm | m1 | 2 |  | 0
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=65 cm | m1 | 2 |  | 0
/7. | Ograja 6
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=100 cm | m1 | 2 |  | 0
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=65 cm | m1 | 2 |  | 0
/8. | Ograja 7 (svetlobni jašek)
| ograja: inox, h=110 cm | m1 | 10.6 |  | 0
/9. | Ograja 8 (svetlobni jašek)
| stopniščno držalo - cev ∅48,3/3,2, h=100 cm | m1 | 8.43 |  | 0
B3.3 | Kompletna izdelava, dobava in montaža vertikalna lestev s podestom skupne višine 2,14m iz nerjavečega jekla (pocinkana lestev), Po stnadardih: DIN 18799-1: 2009 DIN 14094-1: 2004 DIN EN ISO 14122-4:2016 Z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
− | STE Izstopna platforma L=1200mm | kom | 1 |  | 0
− | STE Stenski posamezni nosilec L= 375-500 mm | kom | 2 |  | 0
− | STE Talni nosilec L=370mm | kom | 2 |  | 0
− | Vertikalna lestev s podestom skupne višine 2,14m | kom | 1 |  | 0
B3.4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža predpražnik, sistemski tip (povozen za invalida), vgrajen v okvir iz inox kotnikov 25/25/3, kot npr. tip EMCO Diplomat 522 R, vzorec potrdi arhitekt!, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti
− | dim. 250/120 cm | kom | 1 |  | 0
− | dim. 300/125 cm | kom | 1 |  | 0
− | dim. 210/120 cm | kom | 1 |  | 0
− | dim. 50/120 cm | kom | 1 |  | 0
− | dim. 60/120 cm | kom | 1 |  | 0
B3.5 | Kompletna dobava in postavitev gasilnih aparatov, skladno z elaboratom požarne varnosti
− | CO2 | kom | 5 |  | 0
− | ABC | kom | 5 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## B¦Estrih
B/4.0 | ESTRIH
Splošna določila za estrih:
OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte.
2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu, vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo delovnih stikov in dilatacij.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
B4.1 | Kompletna dobava materiala in izdelava tlaka (estrih) | m2 | 173.02 |  | 0
Izdelava tlaka klet (finalni tlak vinil)
− | mikroarmiran beton C 20/25 deb. 8,3 cm
fino zaglajen do ravnosti ±9 mm/4 m', dilatiran na max.40 m2, mikroarmatura–kombinirana:
− | PP vlakna z vseb.0,95kg/m3 + jeklena vlakna, z vsebnostjo min. 20kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 aki enakovredno
− | ločilni sloj; PE folija
− | toplotna izolacija, kamena volna deb. 10 cm
SIST EN 12667, [λD = max.0.036 W/(m.K), σ10%def.= 200 kPa], plošče so položene dvoslojno (50 mm + 50 mm), npr. : Knauf Insulation Nature Board TPS za plavajoče estrihe
B4.2 | Kompletna dobava materiala in izdelava tlaka (estrih) | m2 | 229.46 |  | 0
Izdelava tlaka klet (finalni tlak granitogres)
− | mikroarmiran beton C 20/25 deb. 7,3 cm
fino zaglajen do ravnosti ±9 mm/4 m', dilatiran na max.40 m2, mikroarmatura–kombinirana:
− | PP vlakna z vseb.0,95kg/m3 + jeklena vlakna, z vsebnostjo min. 20kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 aki enakovredno
− | ločilni sloj; PE folija
− | toplotna izolacija, kamena volna deb. 10 cm
SIST EN 12667, [λD = max.0.036 W/(m.K), σ10%def.= 200 kPa], plošče so položene dvoslojno (50 mm + 50 mm), npr. : Knauf Insulation Nature Board TPS za plavajoče estrihe
B4.3 | Kompletna dobava materiala in izdelava tlaka (estrih) | m2 | 7.35 |  | 0
Estrih v dviglanem jašku
− | polimeriziran mikroarm. beton C20/25 fino zaglajen,premazan z abrazivno odpornim premazom, odpornim na učinke hidravličnega olja, na bazi tekočega PVC, npr.: KRAUTOL 5007 ali enakovredno, mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2,npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
vezni sloj: ELASTOSIL ali enakovredno
B4.4 | Kompletna dobava materiala in izdelava tlaka (estrih) | m2 | 5.25 |  | 0
Izdelava tlaka pritličje
− | mikroarmiran beton C 20/25 deb. 10 cm
fino zaglajen do ravnosti ±9 mm/4 m', dilatiran na max.40 m2, mikroarmatura–kombinirana:
− | PP vlakna z vseb.0,95kg/m3 + jeklena vlakna, z vsebnostjo min. 20kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 aki enakovredno
− | ločilni sloj; PE folija
− | toplotna izolacija, kamena volna 7,5 cm
SIST EN 12667, [λD = max.0.036 W/(m.K), σ10%def.= 200 kPa], plošče so položene dvoslojno (50 mm + 50 mm), npr. : Knauf Insulation Nature Board TPS za plavajoče estrihe
B4.5 | Kompletna dobava materiala in izdelava tlaka (estrih) | m2 | 240.1 |  | 0
Izdelava tlaka pritličje
− | mikroarmiran beton C 20/25 deb. 8,0 cm
fino zaglajen do ravnosti ±9 mm/4 m', dilatiran na max.40 m2, mikroarmatura–kombinirana:
− | PP vlakna z vseb.0,95kg/m3 + jeklena vlakna, z vsebnostjo min. 20kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 aki enakovredno
− | ločilni sloj; PE folija
− | izolacija proti udarnemu zvoku deb. 3,3 cm
elastificirane EPS plošče; kot npr: STIROESTRIH T 33/30, SD = 15, dL'nw = 29 dB
− | toplotna izolacija kamena volna deb. 7,0 cm
SIST EN 12667, [λD = max.0.036 W/(m.K), σ10%def.= 200 kPa], plošče so položene dvoslojno (40 mm + 30 mm), npr. : Knauf Insulation Nature Board TPS za plavajoče estrihe
B4.6 | Kompletna dobava materiala in izdelava tlaka (estrih) | m2 | 298.4 |  | 0
Izdelava tlaka
− | mikroarmiran beton C 20/25 7,0 cm
fino zaglajen do ravnosti ±9 mm/4 m', dilatiran na max.40 m2, mikroarmatura–kombinirana:
− | PP vlakna z vseb.0,95kg/m3 + jeklena vlakna, z vsebnostjo min. 20kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 aki enakovredno
− | ločilni sloj; PE folija
− | izolacija proti udarnemu zvoku 3,3 cm
elastificirane EPS plošče; kot npr: STIROESTRIH T 33/30, SD = 15, dL'nw = 29 dB
− | toplotna izolacija kamena volna 7,0 cm
SIST EN 12667, [λD = max.0.036 W/(m.K), σ10%def.= 200 kPa], plošče so položene dvoslojno (40 mm + 30 mm), npr. : Knauf Insulation Nature Board TPS za plavajoče estrihe
B4.7 | Kompletna dobava materiala in izdelava tlaka (estrih) | m2 | 107.88 |  | 0
Izdelava tlaka
Estrih v C2-P
mikroarmiran beton C 20/25 v naklonu 0,5% 6-7 cm
B4.8 | Kompletna dobava materiala in izdelava tlaka (estrih) | m2 | 96.29 |  | 0
Izdelava tlaka etaže
− | mikroarmiran beton C 20/25 deb. 6,5 cm
fino zaglajen do ravnosti ±9 mm/4 m', dilatiran na max.40 m2, mikroarmatura–kombinirana:
− | PP vlakna z vseb.0,95kg/m3 + jeklena vlakna, z vsebnostjo min. 20kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 aki enakovredno
− | ločilni sloj; PE folija
− | izolacija proti udarnemu zvoku 3,3 cm
elastificirane EPS plošče; kot npr: STIROESTRIH T 33/30, SD = 15, dL'nw = 29 dB
− | toplotna izolacija kamena volna deb. 7,0 cm
SIST EN 12667, [λD = max.0.036 W/(m.K), σ10%def.= 200 kPa], plošče so položene dvoslojno (40 mm + 30 mm), npr. : Knauf Insulation Nature Board TPS za plavajoče estrihe
B4.9 | Kompletna dobava materiala in izdelava tlaka (estrih) | m2 | 1017.85 |  | 0
Izdelava tlaka etaže
− | mikroarmiran beton C 20/25 deb. 8,0 cm
fino zaglajen do ravnosti ±9 mm/4 m', dilatiran na max.40 m2, mikroarmatura–kombinirana:
− | PP vlakna z vseb.0,95kg/m3 + jeklena vlakna, z vsebnostjo min. 20kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 aki enakovredno
− | ločilni sloj; PE folija
− | izolacija proti udarnemu zvoku 3,3 cm
elastificirane EPS plošče; kot npr: Fragmat EPS Silent T650
− | toplotna izolacija kamena volna 7,0 cm
B4.10 | Kompletna dobava materiala in izdelava tlaka (estrih) | m2 | 7.14 |  | 0
Tlak kjer je predpražnik
− | mikroarmiran beton C 20/25 d=6,0 cm
− | fino zaglajen do ravnosti ±9 mm/4 m', dilatiran na max.40 m2, mikroarmatura–kombinirana:
PP vlakna z vseb.0,95kg/m3 + jeklena vlakna, z vsebnostjo min. 20kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 aki enakovredno
| ESTRIH |  |  |  | 0 | 0

## B¦Tlakarska d.
B/5.0 | TLAKARSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
B5.1 | Kompletna dobava in položitev talne obloge.
| 1. DOBAVA TALNE OBLOGE PO PRILOŽENI SPECIFIKACIJI: Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay premium compact, izgled kot kolekcija Poesy; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2550-2780gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol ( dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable: | m2 | 1689.75 |  | 0
| 2. PRIPRAVA PODLAGE ZA POLAGANJE PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU: Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha ( zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20oC, temperatura zraka 18-25oC, reletivna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Uzin PE 360, izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Uzin NC 160 (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2 ) povprečne debeline 2,0mm: | m2 | 1689.75 |  | 0
| 3. POLAGANJE TALNE OBLGE PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU: Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti: | m2 | 1689.75 |  | 0
| 4.IZVEDBA STENSKIH ZAOKROŽNIC PO OPISANEM TEHNOLOŠKEM POSTOPKU: Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm višine 10cm – brez zgornjega protiprašnega zaključka: | m1 | 450.6 |  | 0
OPOMBA: Površinska zaščita kot npr. PROTECSOL2 mora izkazovati protivirusno aktivnost z 99,70% učinkovitosti po 2 urah in 99,97% učinkovitosti po 5 urah na človeškem koronavirusu HCoV-229E pri 20 ° C v skladu z ISO 21702 (2019)
V ceni upoštevati: Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm višine 10cm vključno z izvedbo protiprašnega zaključka.
B5.2 | Priprava podlage - brušenje in sesanje strojnega estriha, nanos predpremaza, vlivanje samorazlivne izravnalne mase do debeline 4 mm (nanos disperzijskega predpremaza kot npr.Schönox SHP, izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schönox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2 ) | m2 | 1689.75 |  | 0
B5.4 | Kompletna dobava in oblaganje sten:
| 1. DOBAV STENSKE ZAŠČITE PO PRILOŽENI SPECIFIKACIJE: Dobava antibakteriološke PVC stenske obloge kot npr. Decotrend/Dechochoc; skupna debelina EN ISO 24346 2,0mm iz čistega PVCja, skupna teža EN ISO 23997 2800 gr/m2, širina/dolžina plošč EN ISO 24341 3000 x 1300 mm, ognjevarnost EN 13501-1 B-s2d0, gostota materiala 1,49 g/m3, primerna za zelo izpostavljene površine, rahlo pomarančasta struktura, odpornost na kemikalije odlična, odpornost na udarce odlična >30KJ, 100% recycable. | m2 | 4110.78 |  | 0
| 2. MONTAŽA STENSKIH ZAŠČITNIH PANELOV PO OPISANEM TEHNOLOŠKEM POSTOPKU: Montaža stenske obloge na popolnoma ravno, bandažirano podlago od zaključka zaokrožnice 130cm navzgor, z obojestranskim lepilnim trakom kot je npr. Alfa Tac in akrilnim lepilom kot npr. SPM Acrylic Glue, zaključek narejen s silikonom v barvi obloge. | m2 | 4110.78 |  | 0
| 3. DOBAVA ZAŠČITNIH VOGALNIKOV PO PRILOŽENI SPECIFIKACIJI: Dobava samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Profila 50, višine 130cm, dim. 50x50mm in debeline min. 2,0mm; za kot 90°, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja gladka, dobra odpornost na udarce. | m1 | 1726 |  | 0
| 4. MONTAŽA ZAŠČITNIH VOGALNIKOV PO OPISANEM TEHNOLOŠKEM POSTOPKU: Montaža vogalnika od zaključka zaokrožnice 130 cm navzgor s silikonom za boljši oprijem. | m1 | 1726 |  | 0
OPOMBA:Površinska obdelava stenskih zaščit, mora izkazovati sledeče podatke: protivirusno delovanje 99,96% učinkovitost po 2 urah in 99,99% učinkovitost po 5 urah pri človeškem koronavirusu HCoV-229E pri 20 ° C v skladu s prilagojenim protokolom ISO 21702 (2019).
B5.2 | Priprava podlage - brušenje in sesanje strojnega estriha, nanos predpremaza, vlivanje samorazlivne izravnalne mase do debeline 4 mm (nanos disperzijskega predpremaza kot npr.Schönox SHP, izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schönox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2 ) | m2 | 89.69 |  | 0
B5.3 | Kompletna dobava in položitev talne obloge:
| 1. DOBAVA TALNE OBLOGE PO PRILOŽENI SPECIFIKACIJI: Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Taralay premium compact, izgled kot kolekcija Poesy; skupna debelina EN 428 2mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2550-2780gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 660.1 ≤ 0,08mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≈ 0,03mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,1%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol ( dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable: | m2 | 89.69 |  | 0
| 2. PRIPRAVA PODLAGE ZA POLAGANJE PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU: Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha ( zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20oC, temperatura zraka 18-25oC, reletivna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Uzin PE 360, izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Uzin NC 160 (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2 ) povprečne debeline 2,0mm: | m2 | 89.69 |  | 0
| 3. POLAGANJE TALNE OBLGE PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU: Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. UZIN KE 2000S, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti: | m2 | 89.69 |  | 0
| 4.IZVEDBA STENSKIH ZAOKROŽNIC PO OPISANEM TEHNOLOŠKEM POSTOPKU: Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm višine 10cm – brez zgornjega protiprašnega zaključka: | m1 | 116.6 |  | 0
OPOMBA: Površinska zaščita kot npr. PROTECSOL2 mora izkazovati protivirusno aktivnost z 99,70% učinkovitosti po 2 urah in 99,97% učinkovitosti po 5 urah na človeškem koronavirusu HCoV-229E pri 20 ° C v skladu z ISO 21702 (2019)
B5.4 | Kompletna dobava in oblaganje stene:
| 1. DOBAV STENSKE ZAŠČITE PO PRILOŽENI SPECIFIKACIJE: Dobava antibakteriološke PVC stenske obloge kot npr. Decotrend/Dechochoc; skupna debelina EN ISO 24346 2,0mm iz čistega PVCja, skupna teža EN ISO 23997 2800 gr/m2, širina/dolžina plošč EN ISO 24341 3000 x 1300 mm, ognjevarnost EN 13501-1 B-s2d0, gostota materiala 1,49 g/m3, primerna za zelo izpostavljene površine, rahlo pomarančasta struktura, odpornost na kemikalije odlična, odpornost na udarce odlična >30KJ, 100% recycable. | m2 | 313.92 |  | 0
| 2. MONTAŽA STENSKIH ZAŠČITNIH PANELOV PO OPISANEM TEHNOLOŠKEM POSTOPKU: Montaža stenske obloge na popolnoma ravno, bandažirano podlago od zaključka zaokrožnice 130cm navzgor, z obojestranskim lepilnim trakom kot je npr. Alfa Tac in akrilnim lepilom kot npr. SPM Acrylic Glue, zaključek narejen s silikonom v barvi obloge. | m2 | 313.92 |  | 0
| 3. DOBAVA ZAŠČITNIH VOGALNIKOV PO PRILOŽENI SPECIFIKACIJI: Dobava samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov kot npr. Profila 50, višine 130cm, dim. 50x50mm in debeline min. 2,0mm; za kot 90°, 100% antibakteriološka zaščita, požarni razred Bs2d0, površina zaključnega sloja gladka, dobra odpornost na udarce. | m1 | 134.53 |  | 0
| 4. MONTAŽA ZAŠČITNIH VOGALNIKOV PO OPISANEM TEHNOLOŠKEM POSTOPKU: Montaža vogalnika od zaključka zaokrožnice 130 cm navzgor s silikonom za boljši oprijem. | m1 | 134.53 |  | 0
OPOMBA:Površinska obdelava stenskih zaščit, mora izkazovati sledeče podatke: protivirusno delovanje 99,96% učinkovitost po 2 urah in 99,99% učinkovitost po 5 urah pri človeškem koronavirusu HCoV-229E pri 20 ° C v skladu s prilagojenim protokolom ISO 21702 (2019).
B5.5 | Kompletna dobava in položitev talnih predpražnikov.
| predpražnik (po proj. površini!): sistemski tip (povozen za invalida), vgrajen v okvir iz inox kotnikov 25/25/3, kot npr. tip EMCO Diplomat 522 R (na vseh vhodih v objekt - 6 kom, različnih dimenzij) | m2 | 20 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## B¦Keramičarska d.
B/6.0 | KERAMIČARSKA DELA
Splošna določila za keramičarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami .
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
5. Vzorec keramike pisno potrdi arhitekt oz. investitor
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
B6.1 | Kompletna dobava in polaganje talna keramika v notranjih prostorih, ploščice retificirane in monokalibrane, 60x60, protizdrsnosti R10. Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, fugiranje s fleksibilno cementno fugirno maso, razreda CG2, vodoodbojno in fungicidno (kot je Mapei Ultracolor Plus, MAPEI KEACOLOR GG ali enakovredno), obstenske in priključne fuge so tesnjene z enokomponentnim silikonskim sanitarnim (fungicidnim) kitom v izbrani barvi.
Lepilni sloj: zboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, razreda C2TE, tankoslojno (kot je Mapei Keraflex ali Kemakol Flex 170 ali enakovredno)
Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!
a) | sanitarije | m2 | 71.14 |  | 0
b) | notranji prostori | m2 | 219.7 |  | 0
B6.2 | Kompletna izvedba oblaganje stene: Stenska keramika barva po izboru projektanta. Fuge širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec polaganja po izboru projektanta, lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali izvedeni Alu zaključnimi vogalniki (ali brušeni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso dovoljene), fugiranje s fleksibilno cementno fugirno maso, razreda CG2, vodoodbojno in fungicidno (kot je Mapei Ultracolor Plus, MAPEI KEACOLOR GG ali enakovredno), obstenske in priključne fuge so tesnjene z enokomponentnim silikonskim sanitarnim (fungicidnim) kitom v izbrani barvi.
Lepilni sloj: zboljšano polimer-cementno lepilo, tiksotropno, razreda C2TE, tankoslojno (kot je Mapei Keraflex ali Kemakol Flex 170 ali enakovredno)
Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!
a) | stenska keramika v sanitarijah | m2 | 213.41 |  | 0
B6.3 | Kompletna izvedba hidroizolacijski premaz v sanitarijah | m2 | 71.14 |  | 0
Hidroizolacijski tesnilni premaz; 2x križni nanos dvokomponentne fleksibilne cementne malte za tesnenje tlaka kopalnica; SIKALASTIC 152; nanos tudi po robu stene (h=20 cm) in v območju tuša do višine 180cm; Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodanimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom.
hitrovezna polimercementna samorazlivna izravnalna/sprijemna talna masa
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## B¦Slikopleskarska d.
B/7.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
B7.1 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stropa ter oplesk z visokokakovnostno pralno barvo kot npr. Jupol Latex semi matt; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. Podlaga naj bo trdna, suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije | m2 | 708.31 |  | 0
B7.2 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje sten ter oplesk z visokokakovnostno pralno barvo kot npr. Jupol Latex semi matt; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. Upoštevati akriliranje stikov različnih materialov (silikonski kit)! Podlaga naj bo trdna, suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije | m2 | 7612.3 |  | 0
B7.3 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stebrov ter oplesk z visokokakovnostno pralno barvo kot npr. Jupol Latex semi matt; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. Podlaga naj bo trdna, suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije | m2 | 214 |  | 0
B7.4 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stopniščne rame ter oplesk z visokokakovnostno pralno barvo kot npr. Jupol Latex semi matt; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. Podlaga naj bo trdna, suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije | m2 | 78.3 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## B¦Montažerska d.
B/8.0 | MONTAŽERSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
B8.1 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče z vodoodbojno površino KCS Armstrong Saniguard dim. 600 x 600x15 mm, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 24 in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na mokro čiščenje. 14644-1 (kot na primer KCS Armstrong Saniguard, Sistem C, Tegular 24 ali enakovredno). Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 1363.81 |  | 0
B8.2 | Kompletna dobava in oblaganje stropa z mavčnokartonskimi ploščami, izvedenega po sistemu npr. Knauf ali Rigips na tipski kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga iz mavčnokartonastih plošč velikega formata v debelini 15mm. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 758.31 |  | 0
B8.3 | Kompletna dobava in obdelava stika med mavčnim stropon ter rastrskim stropom: Dobava in montaža stičnega alu profila kot npr. KCS Axiom profil v beli barvi, za stik med mavčnimi ploščami ter tegular rastrskim stropom (Axiom Transition for Tegular) z vsemi tipskimi pritrdili po normativu. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m1 | 678.32 |  | 0
B8.4 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) z visoko absorbcijo zvoka, razred C, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče z vodoodbojno površino KCS Armstrong Bioguard Acoustic dim. 600 x 600x17 mm, bele barve, z Bioguard antibakterijskim delovanjem s poglobljenim robom Tegular 24 in vidnim T profilom. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,60 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 36 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na mokro čiščenje ter dezinfekcijska stedstva. 14644-1 (kot na primer KCS Armstrong Bioguard Acoustic, Sistem C, Tegular 24 ali enakovredno) | m2 | 89.7 |  | 0
B8.5 | Zunanji nadstrešek: Dobava in montaža spuščenega stropa KCS Q Clip-in F, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih trikotnih profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče KCS Metal Q Clip-In F Plain dim. 600 x 600 x 33 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni profil BPM 215013 z vzmetnimi zagozdami BPM311081. Vkljčene protivetrne sponke po normativu Razred gorljivosti A1. Odpornost na relativno zračno vlažnost 95 %. Svetlobna odbojnost 85 %(kot npr. KCS Q Clip-in F, plain, bela) | m2 | 88.94 |  | 0
B8.6 | Kompletna izdelava suhomontažne predelne stene deb. 150 mm. - mavčno kartonske plošče 2x 1.25 cm, 2.5 cm npr.: 2x KNAUF GKB 12.5 mm ali enakovredno izravnalna masa + zidna barva - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW 10.0 cm vmes vstavljena mineralna volna(SIST EN 13162), npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno 6 cm - mavčno kartonske plošče 2x 1.25 cm, 2.5 cm npr.: 2x KNAUF GKB 12.5 mm ali enakovredno izravnalna masa + zidna barva Stiki med ploščami so kitani in bandažirani, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti * v mokrih prostorih se vgradijo impregnirane mavčno kartonske plošče (zelene), kot npr.: KNAUF GKBI 1.25 H13 ali enakovredno | m2 | 1112.05 |  | 0
B8.7 | Kompletna izdelava suhomontažne predelne stene deb. 200 mm. - mavčno kartonske plošče 2x 1.25 cm, 2.5 cm npr.: 2x KNAUF GKB 12.5 mm ali enakovredno izravnalna masa + zidna barva - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW 2x 7.5 cm vmes vstavljena mineralna volna(SIST EN 13162), npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno 6 cm - mavčno kartonske plošče 2x 1.25 cm, 2.5 cm npr.: 2x KNAUF GKB 12.5 mm ali enakovredno izravnalna masa + zidna barva Stiki med ploščami so kitani in bandažirani, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti * v mokrih prostorih se vgradijo impregnirane mavčno kartonske plošče (zelene), kot npr.: KNAUF GKBI 1.25 H13 ali enakovredno | m2 | 4.87 |  | 0
B8.8 | Kompletna izdelava suhomontažne predelne stene deb. 125 mm. - mavčno kartonske plošče 2x 1.25 cm, 2.5 cm npr.: 2x KNAUF GKB 12.5 mm ali enakovredno izravnalna masa + zidna barva - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW 7,5 cm vmes vstavljena mineralna volna(SIST EN 13162), npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno 6 cm - mavčno kartonske plošče 2x 1.25 cm, 2.5 cm npr.: 2x KNAUF GKB 12.5 mm ali enakovredno izravnalna masa + zidna barva Stiki med ploščami so kitani in bandažirani, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti * v mokrih prostorih se vgradijo impregnirane mavčno kartonske plošče (zelene), kot npr.: KNAUF GKBI 1.25 H13 ali enakovredno | m2 | 17.49 |  | 0
B8.9 | Kompletna izdelava suhomontažne obloge obodnih sten. - mavčno kartonske plošče 1.25 cm, npr.: KNAUF GKB 12.5 mm ali enakovredno izravnalna masa + zidna barva - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW 12.5 cm vmes vstavljena mineralna volna(SIST EN 13162), npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno 6 cm Stiki med ploščami so kitani in bandažirani, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m2 | 129.6 |  | 0
B8.10 | Kompletna dobava in montaža revizijska vratca na strop, dim. 40x40 cm | kom | 30 |  | 0
B8.11 | Kompletna dobava in montaža Knauf nosilno stojalo za:
| ▪ wc školjka | kom | 25 |  | 0
| ▪ umivalnik | kom | 24 |  | 0
| ▪ pisoar | kom | 18 |  | 0
B8.12 | Kompletna izdelava suhomontažne obloge - ZAPIRANJE VERTIKALNIH CEVNIH RAZVODOV (50 x 20 cm). - mavčno kartonske plošče 1.25 cm, npr.: KNAUF GKB 12.5 mm ali enakovredno izravnalna masa + zidna barva - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW 12.5 cm vmes vstavljena mineralna volna(SIST EN 13162), npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovredno 6 cm Stiki med ploščami so kitani in bandažirani, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti | m1 | 30 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0 | 0

## B¦Dvigalo
B/9.0 | DVIGALO
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
B9.1 | Dobava in vgradnja dvigala: Potniško in transportno dvigalo Naprava, dobava in montaža brezstrojničnega dvigala (MRL). Kabina dimenzij 1,40m x 2,40 m x 2,20m (š x g x v), z možnostjo prevoza bolniške oz. pregledne postelje. Dvigalo kot npr. ali enakovredno: Schindler 5500, v sestavi: Brezreduktorski pogon 1625 kg / 21 Oseb Hitrost = 1.00 m/s 8 Postaj / Višina dviga = 15.040 m | kpl | 1 |  | 0
Ultra UV Pro dezinfekcija kabine Antibakterijske površine Brezdotično upravljanje dvigala
V ceni upoštevati uporabo ustreznih delovnih odrov!
| SKUPAJ DVIGALO |  |  |  | 0 | 0

## B¦Stavbno pohi.
B/10.0 |  | STAVBNO POHIŠTVO
SPECIFIKACIJA KOVINSKEGA STAVBNEGA POHIŠTVA
Vgrajeno stavbno pohištvo mora biti skladno s celotno projektno dokumentacijo (tehničnim opisom, popisom del, grafičnimi risbami in shemami, detajli) ter sledečimi zahtevami:
SPLOŠNO - suhomontažna zrakotesna vgradnja po sistemu RAL - prekinjeni toplotni mostovi - zvočna izolativnost: Rw=37 dB (vgrajeno), Rw=39 dB (laboratorijsko) - toplotna izolativnost: skupna Uw<=0,90W/m2K - vodotesnost: razred 4A po SIST EN 12208 - zračna prepustnost: razred 3 po SIST EN 12207 - odpornost na udarni veter: EN 12210 (OZ - klasa C5/B5) - na vhodnih (zunanjih) vratih znižana ALU pripira (prag) max 15 mm!
OKVIR - okvir iz kovinskih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom - 6 komorni profil pravokotne oblike, z ustrezno podkonstrukcijo za pritrditev v nosilno konstrukcijo - barva: RAL 9007; vzorec potrdi arhitekt! - tesnila: dvojna, silikonska tesnila, pritrjena v žleb krila
KRILO - toplotno izoliran okenski sistem z večprekatnim sredinskim tesnilom - profili pravokotne oblike z ostrorobimi vogali, spajanje okvirja se izvede pod kotom 45 - termo odkapni profil - ročno odpiranje: po shemah; v shemah je razviden pogled z notranje strani objekta
ZASTEKLITEV - trislojno steklo termopan, Ug=0.5W/m2K - steklo v ravnini z okvirjem, emajliran rob, kitano dowcorning, npr: zunanje steklo 5.5.4 / sredinsko steklo 6 mm/ notranje steklo 4.4.4 - letvice so lepljene na steklo, vmes črni medstekelni distančnik izdelan iz umetne mase prevlečen z INOX folijo (kot npr. TGI distančnik iz umetne mase ali enakovredno) - fiksne zasteklitve steklenih sten: kaljeno lepljeno varnostno steklo; * v kletni etaži: kaljeno lepljeno varnostno protivlomno steklo s stopnjo odpornosti klase B2 (RC2)
OKOVJE - material: inox, odmični tečaji - kljuka s ključavnico za kontrolirano odpiranje oken z notranje strani!; kovinska pololiva po izbiri arhitekta, npr. HOPPE AMSTERDAM; - varnostno okovje v kletni etaži: protivlomno okovje, razred upornosti RC2,po DIN V ENV 1627/2011
POLICA - notranja polica: lesene z laminatno oblogo "postforming" - zunanja polica: pocinkana in barvana pločevina, RAL 9007 - na zunanji strani predvidena letvica za odkap
SENČILA - vgradnja zunanjih senčil ALU lamelnih žaluzij z zunanjimi ALU vodili in ALU škatlo ("krpanke", d=80mm), električno odpiranje - barva: RAL 9007; - vzorec potrdi arhitekt!
| KLET | oznaka vrat | odpiranje krila | vgradnja v steno | svetle mere min. (cm) | požarne in druge zahteve | opis vrat | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | Š | V | Cena m2 | CENA | SENČILO | [5 empty] | CENA
B10.1 | zunanja vrata | ZV1 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 110/220 | EI60C | Zunanja enokrilna POŽARNA ALU steklena vrata: | 1 |  | 0 |  | 1.1 | 2.2 | 500 | 1210 | 1 | 100 | 242 | 0 | 50 | 0 | 1452
- vhod na hodnik v kleti - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - ALU profili s prekinjenim toplotnim mostom in požarno varnostno zasteklitvijo (kaljeno lepljeno varnostno steklo) - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - samozapiralo - električna ključavnica - čitalec kartic - kljuka EN1125/bunka - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz notranje strani
- požarna odpornost: EI 60 C; krilo stekleno pož. odporno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat.
B10.2 | notranja vrata | VK.1 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0 |  | 0.9 | 2.1 | 350 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov.
Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo z možnostjo pridržanja.
B10.3 |  | VK.2 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0 |  | 0.9 | 2.1 | 350 | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo z možnostjo pridržanja.
B10.4 |  | VK.3 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, kljuka/ bunka.
B10.5 |  | VK.4 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih ALU profilov.
Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, kljuka/ bunka.
B10.6 |  | VK.5 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 100/210 |  | Notranja enokrilna POŽARNA ALU vrata: - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI 60 C; krila polna pož. odporna, dva varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. | 1 |  | 0 |  | 1 | 2.1 | 350 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735
Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - krilo - požarno polnilo, krilo v ravnini stene. - Okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, protipožarne inox kljuke zaobljenih oblik, razred po EN1906: 4 (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle.
- suhomontažen, iz ALU prašno barvanih profilov, barva profilov RAL 9007; v pripiri vstavljeno požarno tesnilo za krilo. - V brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje. - Vrata so opremljena s čitalcem kartic, el. zaklepom, samozapiralom, kljuko/ bunko. Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno. - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz notranje strani
B10.7 |  | VK.6 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 100/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, kljuka/ bunka. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI.
B10.8 |  | VK.7 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 100/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, kljuka/ bunka. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI.
B10.9 |  | VK.8 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, kljuka/ bunka.
B10.10 |  | VK.9 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 100/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, kljuka/ bunka. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI.
B10.11 |  | VK.10 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 100/210 | EI60C | Notranja enokrilna POŽARNA ALU vrata: | 1 |  | 0 |  | 1 | 2.1 | 400 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
- s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI 60 C; krila polna pož. odporna, dva varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat.
- krilo - požarno polnilo, krilo v ravnini stene. - Okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, protipožarne inox kljuke zaobljenih oblik, razred po EN1906: 4 (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. - Podboj suhomontažen, iz ALU prašno barvanih profilov, barva profilov RAL 9007; v pripiri vstavljeno požarno tesnilo za krilo. - V brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje. - Vrata so opremljena s čitalcem kartic, el. zaklepom, samozapiralom, kljuko/ bunko. Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno. - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz notranje strani
B10.12 |  | VK.11 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, kljuka/ bunka.
B10.13 |  | VK.12 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo z možnostjo pridržanja.
B10.14 |  | VK.13 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 100/210 | EI 60 C | Notranja enokrilna POŽARNA ALU vrata: - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI 60 C; krila polna pož. odporna, dva varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. | 1 |  | 0 |  | 1 | 2.1 | 400 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
- krilo - požarno polnilo, krilo v ravnini stene. - Okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, protipožarne inox kljuke zaobljenih oblik, razred po EN1906: 4 (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. - Podboj suhomontažen, iz ALU prašno barvanih profilov, barva profilov RAL 9007; v pripiri vstavljeno požarno tesnilo za krilo. - V brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje. - Vrata so opremljena s čitalcem kartic, el. zaklepom, samozapiralom, kljuko/ bunko. Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno. - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz notranje strani
B10.15 |  | VK.14 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 100/210 | EI 60 C | Notranja enokrilna POŽARNA ALU vrata: | 1 |  | 0
- s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI 60 C; krila polna pož. odporna, dva varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - krilo - požarno polnilo, krilo v ravnini stene. - Okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, protipožarne inox kljuke zaobljenih oblik, razred po EN1906: 4 (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. - Podboj suhomontažen, iz ALU prašno barvanih profilov, barva profilov RAL 9007; v pripiri vstavljeno požarno tesnilo za krilo. - V brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje. - Vrata so opremljena s čitalcem kartic, el. zaklepom, samozapiralom, kljuko/ bunko.
Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno. - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz notranje strani
B10.16 |  | VK.15 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi. | 1 |  | 0
Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo z možnostjo pridržanja.
B10.17 |  | VK.16 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 100/210 | EI 60 C | Notranja enokrilna POŽARNA ALU vrata: | 1 |  | 0
- s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI 60 C; krila polna pož. odporna, dva varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - krilo - požarno polnilo, krilo v ravnini stene. - Okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, protipožarne inox kljuke zaobljenih oblik, razred po EN1906: 4 (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. - Podboj suhomontažen, iz ALU prašno barvanih profilov, barva profilov RAL 9007; v pripiri vstavljeno požarno tesnilo za krilo. - V brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje. - Vrata so opremljena s čitalcem kartic, el. zaklepom, samozapiralom, kljuko/ bunko.
Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno. - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz notranje strani
B10.18 |  | VK.17 | 1k vrata - L | AB zid = 25cm | 100/210 | EI 60 C | Notranja enokrilna POŽARNA ALU vrata: - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI 60 C; krila polna pož. odporna, dva varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - krilo - požarno polnilo, krilo v ravnini stene. - Okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, protipožarne inox kljuke zaobljenih oblik, razred po EN1906: 4 (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. - Podboj suhomontažen, iz ALU prašno barvanih profilov, barva profilov RAL 9007; v pripiri vstavljeno požarno tesnilo za krilo. - V brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje. - Vrata so opremljena s čitalcem kartic, el. zaklepom, samozapiralom, kljuko/ bunko. | 1 |  | 0
Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno. - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz notranje strani
B10.19 | notr. stekl. stena z vrati | ST2* | 2k vrata z obsvetlobo |  | 300/240 | EI 60 C | Notranja požarna steklena stena z avtomatskimi krilnimi vrati - klet; požarna odpornost EI 60 C; - ALU profili in požarno varnsotno (kaljeno lepljeno) steklo - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI 60 C; krilo stekleno pož. odporno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, sinhrono zapiranje, kljuka EN 1125 samo na primarnem krilu/bunka - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz hodnika | 1 |  | 0 |  | 1 | 2.1 | 500 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1050
B10.20 | zunanje okno | O12 | 3d okno | AB zid = 25cm | 306/285 |  | klet, obstoječ objekt Tridelno zunanje okno z balkonskimi vrati. specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi balkonska vrata zidarska mera: 306/285cm | 2 |  | 0 |  | 3.06 | 2.85 | 400 | 3488.4 | 1 | 100 | 872.1 | 0 | 50 | 0 | 4360.5
B10.21 |  | O12* | 3d okno | AB zid = 25cm | 235/285 |  | klet, obstoječ objekt Tridelno zunanje okno z balkonskimi vrati. specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi balkonska vrata | 1 |  | 0 |  | 2.35 | 2.85 | 400 | 2679 | 1 | 100 | 669.75 | 0 | 50 | 0 | 3348.75
B10.22 | sanitarne stene | SA1 | predelna sanitarna stenaz vrati |  | 110/210 |  | Predelna sanitarna stena z enokrilnimi vrati (svetla širina vrat 70 cm) | 4 |  | 0 |  | 1.1 | 2.1 | 350 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5
iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna ali z vgrajenimi vrati. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm.
Oprema: vezni elementi stene tipski, tipski vratni tečaji, enokrilna vrata, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica (možnost odpiranja s posebnim ključem z zunanje strani), z "metuljčkom" na notranji strani in s cilindričnim vložkom, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Na notranji strani vrat je pritrjena obešalna kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa). Barve po izbiri projektanta.
B10.23 |  | SA2 | predelna sanitarna stenaz vrati |  | 125/210 |  | Predelna sanitarna stena z enokrilnimi vrati (svetla širina vrat 70 cm) | 3 |  | 0 |  | 1.25 | 2.1 | 350 | 918.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.75
iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna ali z vgrajenimi vrati. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm.
Oprema: vezni elementi stene tipski, tipski vratni tečaji, enokrilna vrata, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica (možnost odpiranja s posebnim ključem z zunanje strani), z "metuljčkom" na notranji strani in s cilindričnim vložkom, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Na notranji strani vrat je pritrjena obešalna kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa). Barve po izbiri projektanta.
B10.24 |  | SA3 | predelna sanitarna stena |  | 50/210 |  | Predelna sanitarna stena | 2 |  | 0 |  | 0.5 | 2.1 | 350 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5
iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm.
| PRITLIČJE | oznaka vrat | odpiranje krila | vgradnja v steno | svetle mere (cm) | požarne zahteve | opis vrat | Količina | Cena/EM | Skupaj | Skupaj
B10.25 | zunanja vrata | ZV2 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 110/240 |  | ZV2 - zunanja steklena vrata svetla mera: 110/240cm kom.: 1 - vhod lekarna, zaposleni in dostava - ALU profili s prekinjenim toplotnim mostom in termopan trislojno zasteklitvijo (kaljeno lepljeno varnostno steklo) - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja -čitalec kartic, el. ključavnica, samozapiralo, sinhrono zapiranje, kljuka EN 1125/bunka - odpiranje po shemi -pogled na shemo iz notranje strani | 1 |  | 0 |  | 1.1 | 2.4 | 450 | 1188 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1188
B10.26 |  | ZV3 | 2k vrata | AB = 25cm | 200/240 |  | ZV3 - zunanja steklena vrata svetla mera: 200/240cm kom.: 1 - vhod ZRCK - ALU profili s prekinjenim toplotnim mostom in termopan trislojno zasteklitvijo (kaljeno lepljeno varnostno steklo) - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja - čitalec kartic, el. ključavnica, samozapiralo, sinhrono zapiranje, kljuka EN 1125/bunka - odpiranje po shemi -pogled na shemo iz notranje strani | 1 |  | 0 |  | 2 | 2.4 | 450 | 2160 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2160
B10.27 | zunanja avtomatska vrata | DV1 | 4k drsna teleskopska vrata z obsvetlobo in nadsvetlobo, slepi profil spodaj v tlaku | AB = 25cm | zid. mera: 220/319 |  | DV1 - 1kom. Avtomatska štirikrilna drsna teleskopska vrata z dvema obsvetlobama in nadsvetlobo Pozicija vgradnje: VHOD ZD (ZUNANJA) Dimenzija gradbene odprtine: 2200 x 3190 mm Dimenzija prehoda: ( A x G ): 1300 X 2400 mm Obsvetloba (2 kom): 450 x 2400 mm Nadsvetloba: 2200 x 490 mm Slepi profil v tlaku: 2200 x 190 mm RAL 9007 (prašno barvana) | 1 |  | 0 |  | 2.2 | 2.4 | 500 | 2640 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2640
Elektromotorna ključavnica. Podpora za zasilno odpiranje vrat ob izpadu električne energije. Vrata se priklopijo na požarni alarm. V primeru požara se odprejo in ostanejo odprta.
Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih evakuacijskih vrat kot npr. ali enakovredno DOORSON product line 330 r za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh. Izvedba s troslojnim izolacijskim steklom in profili s prekinjenim termičnim mostom Napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi.
Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah.
Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.
Delovanje vrat: NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. EVAKUACIJA: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. Krila sestavljajo 55mm sistemski profili DOORSON, zasteklitev varnostno izolacijsko troslojno steklo debeline 46mm v gumi tesnilih.
B10.28 |  | DV2 | 2k drsna vrata, z obsvetloba in nadsvetlobo, slepi profil v tlaku in stropu |  | zid. mera: 265/344 |  | DV2 - 1kom. Avtomatska dvokrilna drsna vrata z dvema obsvetlobama in nadsvetlobo Pozicija vgradnje: VHOD LEKARNA (ZUNANJA) Dimenzija odprtine: 2650 x 3000 mm + 250mm Dimenzija prehoda: ( A x G ): 1200 X 2400 mm Obsvetloba (2 kom): 725 x 2400 mm Nadsvetloba: 2650 x 490 mm slepi profil v tlaku: 2650 x 190 mm slepi profil v stropu: 2650 x 250 mm RAL 9007 (prašno barvana) | 1 |  | 0 |  | 1.2 | 2.4 | 500 | 1440 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1440
Elektromotorna ključavnica. Podpora za zasilno odpiranje vrat ob izpadu električne energije. Vrata se priklopijo na požarni alarm. V primeru požara se odprejo in ostanejo odprta.
Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih evakuacijskih vrat kot npr. ali enakovredno DOORSON product line 330 r za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh. Izvedba s troslojnim izolacijskim steklom in profili s prekinjenim termičnim mostom Napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi.
Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah.
Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.
Delovanje vrat: NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. EVAKUACIJA: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. Krila sestavljajo 55mm sistemski profili DOORSON, zasteklitev varnostno izolacijsko troslojno steklo debeline 46mm v gumi tesnilih.
B10.29 |  | DV3 | 2k drsna vrata |  | zid. mera: 191/344 |  | DV3 - 1kom. Avtomatska dvokrilna drsna vrata z eno obsvetlobo in nadsvetlobo Pozicija vgradnje: VHOD LEKARNA (NOTRANJA) Dimenzija gradbene odprtine: 1910 x 3440 Dimenzija prehoda: ( A x G ): 1200 X 2400 mm Obsvetloba: 710 x 2400 mm Nadsvetloba: 1910 x 490 mm slepi profil v tlaku: 1910 x 190 mm slepi profil v stropu: 1910 x 250 mm RAL 9007 (prašno barvana) | 1 |  | 0 |  | 1.2 | 2.4 | 400 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152
Elektromotorna ključavnica. Podpora za zasilno odpiranje vrat ob izpadu električne energije. Vrata se priklopijo na požarni alarm. V primeru požara se odprejo in ostanejo odprta.
Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih evakuacijskih vrat kot npr. ali enakovredno DOORSON product line 330 r za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh. Izvedba s troslojnim izolacijskim steklom in profili s prekinjenim termičnim mostom Napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi.
Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah.
Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.
Delovanje vrat: NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. EVAKUACIJA: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. Krila sestavljajo 55mm sistemski profili DOORSON, zasteklitev varnostno izolacijsko troslojno steklo debeline 46mm v gumi tesnilih.
B10.30 |  | ZV4 | enokrilna avtomatska vrata z obsvetlobo |  | 160/240 |  | ZV4 - 1kom. Avtomatska enokrilna vrata z obsvetlobo Pozicija vgradnje: VHOD COVID Dimenzija gradbene odprtine: 1600 x 2590 Dimenzija prehoda: ( A x G ): 1200 X 2400 mm Obsvetloba: 400 x 2400 mm slepi profil v tlaku: 1600 x 190 mm RAL 9007 (prašno barvana) - pogled na shemo iz notranje strani | 1 |  | 0 |  | 1.6 | 2.4 | 500 | 1920 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1920
Elektromotorna ključavnica. Podpora za zasilno odpiranje vrat ob izpadu električne energije. Vrata se priklopijo na požarni alarm. V primeru požara se odprejo in ostanejo odprta. Samozapiralo in možnost pridržanja v odprtem položaju.
Izdelava, dobava in montaža avtomatskih enokrilnih evakuacijskih vrat kot npr. ali enakovredno DOORSON, za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih. Izvedba s troslojnim izolacijskim steklom in profili s prekinjenim termičnim mostom Napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi.
Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah.
Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.
Delovanje vrat: NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata. EVAKUACIJA: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo. Krila sestavljajo 55mm sistemski profili DOORSON, zasteklitev varnostno izolacijsko troslojno steklo debeline 46mm v gumi tesnilih.
B10.31 |  | RV1 | dvižna, rolo | AB = 25cm | 300/292 |  | RV1 - kot npr. ali enakovredno EFAFLEX-hitrotekoča spiralna vrata po AZ 273 R05 Svetla prehodna širina: 300 cm Svetla prehodna višina: 292 cm kom.: 3 - serijsko vgrajena funkcija hermetičnega zapiranja, ki skoraj v celoti preprečuje prehod zraka, - vgrajen sistem ogrevanja vodil in vratne plošče, - koeficient toplotnega prehoda Umax 0,64 W/m2K po DIN EN 13241-1, - zvočna izolativnost 26 dB, - odpornost proti vetru po DIN EN 12424 razred 4, - zračna prepustnost po EN 12426 razred 4, - konstrukcija je modularno grajena, - vzmetna mehanika za izenačevanje teže in odpiranje v sili, | 3 |  | 0 |  | 3 | 2.92 | 1600 | 14016 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 14016
- specialno oblikovana vodila, zavita v raztegnjeno spiralo za vodenje vratne plošče, - vodenje vratne plošče preko uležajenih kotalnih elementov, - življenjska doba minimalno 1.000.000 odpiranj oz. 10 let; - Površina jeklenih delov: vroče cinkano - Hitrost odpiranja/zapiranja: ca. 1,5 m/s; ca. 0,50 m/s - Max. odpiranje: do 2,0 m/s - Izvedba spirale: okrogla spirala - Stran motorja: levo, visoko frekvencni motor s frekvencnim pretvornikom, - Vratna plošča: dvostenske, termično ločene in izolirane lamele, lamele med seboj povezane s tečajno verigo in zatesnjene z dvojnimi tesnili - Površina ALU lamel: 2-slojno barvano - Izhod v sili: potezna ročica na okvirju vrat - Krmilje: EFA-TRONIC PROFESSIONAL z informacijskim displejem in folijsko tipkovnico, v ločeni krmilni omarici (IP65), z glavnim stikalom - Napajanje: Evropa, 3-fazno 400 voltov - Število prozornih lamel: 5, področje prozornih lamel od: 1330 mm - 1870 mm.
B10.32 | notranja vrata | VP.1 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 100/210 | EI60C | Notranja enokrilna POŽARNA ALU vrata: - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI 60 C; krila polna pož. odporna, dva varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - krilo - požarno polnilo, krilo v ravnini stene. - Okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, protipožarne inox kljuke zaobljenih oblik, razred po EN1906: 4 (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. | 1 |  | 0 |  | 1 | 2.1 | 400 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
- Podboj suhomontažen, iz ALU prašno barvanih profilov, barva profilov RAL 9007; v pripiri vstavljeno požarno tesnilo za krilo. - V brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje. - Vrata so opremljena s čitalcem kartic, el. zaklepom, samozapiralom, kljuko EN 1125/ bunko. Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno. - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz notranje strani
B10.33 |  | VP.2 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, kljuka/bunka. | 1 |  | 0
B10.34 |  | VP.3 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 110/210 | EI60C | Požarna vrata odpornost EI 60 C. Enokrilna notranja požarna vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi; - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI 60 C; krila polna pož. odporna, dva varnostna zatiča po krilu, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - krilo - požarno polnilo, krilo v ravnini stene. - Okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, protipožarne inox kljuke zaobljenih oblik, | 1 |  | 0
razred po EN1906: 4 (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. - Podboj suhomontažen, iz ALU prašno barvanih profilov, barva profilov RAL 9007; v pripiri vstavljeno požarno tesnilo za krilo. - V brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje. - Vrata so opremljena s antipanik kljuko po SIST EN179, - cilindrična ključavnica (patentirana) s sistemskim ključem, avtomatska sprostitev ključavnice v primeru požara, oval rozeta za ključavnico. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno.
B10.35 |  | VP.4 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 | Zrakotesna vrata, Security interlocking systeme | steklena vrata v covid oddelku: - avtomatska zrakotesna vrata s kontrolo pristopa - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno - čitalec kartic, samozapiralo, panik terminal, držalni magnet, električni prijemnik, avtomatski pogon nihajnih vrat | 1 |  | 0 |  | 0.9 | 2.1 | 500 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945
B10.36 |  | VP.5 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 90/210 | Zrakotesna vrata, Security interlocking systeme | steklena vrata v covid oddelku: - avtomatska zrakotesna vrata s kontrolo pristopa - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno - čitalec kartic, samozapiralo, panik terminal, držalni magnet, električni prijemnik, avtomatski pogon nihajnih vrat | 1 |  | 0
B10.37 |  | VP.6 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 | Zrakotesna vrata, Security interlocking systeme | steklena vrata v covid oddelku: - avtomatska zrakotesna vrata s kontrolo pristopa - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno - čitalec kartic, samozapiralo, panik terminal, držalni magnet, električni prijemnik, avtomatski pogon nihajnih vrat | 1 |  | 0
B10.38 |  | VP.7 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 90/210 | Zrakotesna vrata, Security interlocking systeme | steklena vrata v covid oddelku: - avtomatska zrakotesna vrata s kontrolo pristopa - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno - čitalec kartic, samozapiralo, panik terminal, držalni magnet, električni prijemnik, avtomatski pogon nihajnih vrat | 1 |  | 0
B10.39 |  | VP.8 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 | Zrakotesna vrata, Security interlocking systeme | steklena vrata v covid oddelku: - avtomatska zrakotesna vrata s kontrolo pristopa - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno - čitalec kartic, samozapiralo, panik terminal, držalni magnet, električni prijemnik, avtomatski pogon nihajnih vrat | 1 |  | 0
B10.40 |  | VP.9 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih kovinskih (Al, jekl.) profilov (kot Deržič). Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo z možnostjo pridržanja. | 1 |  | 0
B10.41 |  | VP.10 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 | Zrakotesna vrata | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi - zrakotesna vrata - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni,; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek, samozapiralo z možnostjo pridržanja. - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno | 1 |  | 0
B10.42 |  | VP.11 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano ali AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, kljuka/bunka | 1 |  | 0
B10.43 |  | VP.12 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano ali AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo z možnostjo pridržanja. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0 |  | 0.8 | 2.1 | 350 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588
B10.44 |  | VP.13 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 | Zrakotesna vrata | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi - zrakotesna vrata - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni,; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek, samozapiralo z možnostjo pridržanja. - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno | 1 |  | 0
B10.45 |  | VP.14 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo z možnostjo pridržanja. | 1 |  | 0
B10.46 |  | VP.15 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 | Zrakotesna vrata, Security interlocking systeme | steklena vrata v covid oddelku: - avtomatska zrakotesna vrata s kontrolo pristopa - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno - čitalec kartic, samozapiralo, panik terminal, držalni magnet, električni prijemnik, avtomatski pogon nihajnih vrat | 1 |  | 0
B10.47 |  | VP.16 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 | Zrakotesna vrata, Security interlocking systeme | steklena vrata v covid oddelku: - avtomatska zrakotesna vrata s kontrolo pristopa - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno - čitalec kartic, samozapiralo, panik terminal, držalni magnet, električni prijemnik, avtomatski pogon nihajnih vrat | 1 |  | 0
B10.48 |  | VP.17 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 | Zrakotesna vrata, Security interlocking systeme | steklena vrata v covid oddelku: - avtomatska zrakotesna vrata s kontrolo pristopa - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno - čitalec kartic, samozapiralo, panik terminal, držalni magnet, električni prijemnik, avtomatski pogon nihajnih vrat | 1 |  | 0
B10.49 |  | VP.18 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 | Zrakotesna vrata, Security interlocking systeme | steklena vrata v covid oddelku: - avtomatska zrakotesna vrata s kontrolo pristopa - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno - čitalec kartic, samozapiralo, panik terminal, držalni magnet, električni prijemnik, avtomatski pogon nihajnih vrat | 1 |  | 0
B10.50 |  | VP.19 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 | Zrakotesna vrata, Security interlocking systeme | steklena vrata v covid oddelku: - avtomatska zrakotesna vrata s kontrolo pristopa - notranja steklena enokrilna vrata v MK ali zidani steni; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno - čitalec kartic, samozapiralo, panik terminal, držalni magnet, električni prijemnik, avtomatski pogon nihajnih vrat | 1 |  | 0
B10.51 |  | VP.20 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano ali AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/bunka. | 1 |  | 0
B10.52 |  | VP.21 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zMK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo z možnostjo pridržanja. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.53 |  | VP.22 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | steklena vrata v lekarni: - notranja steklena enokrilna vrata v MK steni, d=15cm; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, inox kljuke, - rozete ločene za kljuko in ključavnico okrogle, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/bunka - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno | 1 |  | 0
B10.54 |  | VP.23 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | steklena vrata v lekarni: - notranja steklena enokrilna vrata v MK steni, d=15cm; - odpiranje po shemi - krilo zastekljeno, lepljeno, kaljeno, varnostno v ALU okvirju - okovje tipsko: tečaji uležajeni, trojna nasadila, inox kljuke, - rozete ločene za kljuko in ključavnico okrogle, - Podboj suhomontažen, iz barvanih ALU profilov; - v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo. - Na vratih talna zapora (giljotina) za povečanje zvočne izolativnosti. - čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/bunka - Upoštevati talne odbojnike za vrata vijačene v tla ali steno | 1 |  | 0
B10.55 | notr. stekl. stena z vrati | ST1 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 240/260 | EI60C | notranja POŽARNA ALU steklena stena z vrati - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, svetla odprtina vrat mora znašati min. 100/210 cm - samozapiralo, cilindrična ključavnica, kljuka EN1125/kljuka, z magnetom za pridržanje odprtih vrat, v primeru požara se zaprejo - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz veznega hodnika | 1 |  | 0 |  | 2.4 | 2.6 | 400 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496
B10.56 | (avtom. krilna vrata) | ST3 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 220/280 |  | Notranja požarna steklena stena z avtomatskimi krilnimi vrati - ALU profili in požarno varnsotno (kaljeno lepljeno) steklo - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI60C; krilo stekleno pož. odporno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - samozapiralo, kljuka EN 1125/kljuka - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz hodnika | 1 |  | 0 |  | 2.2 | 2.8 | 400 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464
B10.57 | (brez vrat) | ST4 |  |  | 244/300 |  | notranja steklena stena - izdaja zdravil - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, -drsno okno za izdajo zdravil - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz vetrolova -točna odprtina za izdajo zdravil je predmet projekta opreme lekarne | 1 |  | 0 |  | 2.44 | 3 | 500 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660
B10.58 |  | ST5 | 1k vrata - L |  | 244+179/300 |  | notranja steklena stena - lekarna svetovanje - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, svetla odprtina vrat mora znašati min. 90/210 cm Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz hodnika | 1 |  | 0 |  | 4.23 | 3 | 500 | 6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345
B10.59 |  | ST6 | 1k vrata - L |  | 164/280 |  | notranja steklena stena z vrati - pritličje - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, svetla odprtina vrat mora znašati min. 120/210 cm Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/bunka - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz hodnika | 1 |  | 0 |  | 1.64 | 2.8 | 500 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296
B10.60 |  | ST11 |  | AB = 25cm | 191/280 | EI60 | notranja POŽARNA steklena stena pritličje - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - fiksna zasteklitev - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - pogled na shemo iz vhodnega predprostora | 1 |  | 0 |  | 1.91 | 2.8 | 600 | 3208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208.8
B10.61 |  | ST12 |  | MK = 15cm | 245/200 |  | notranja steklena stena v MK steni recepcija covid oddelek - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - fiksna zasteklitev - odprtina za prevzem dokumentov v recepcijskem pultu je del opreme - komunikacija preko zvočnika in mikrofona - pogled na shemo iz recepcije | 1 |  | 0 |  | 2.45 | 2 | 500 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450
B10.62 | zunanje okno | O2* | dvodelno okno | AB = 25cm | 180/180 | EI60 | zunanje okno EI60 | 1 |  | 0 |  | 1.8 | 1.8 | 500 | 1620 | 1 | 100 | 324 | 0 | 50 | 0 | 1944
B10.63 |  | O4 | tridelno okno | AB = 25cm | 175/250 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 1 |  | 0 |  | 1.75 | 2.5 | 400 | 1750 | 1 | 100 | 437.5 | 0 | 50 | 0 | 2187.5
B10.64 |  | O4* | tridelno okno | AB = 25cm | 175/250 | EI60 | zunanje okno EI60 | 1 |  | 0 |  | 1.75 | 2.5 | 500 | 2187.5 | 1 | 100 | 437.5 | 0 | 50 | 0 | 2625
B10.65 |  | O5 | štiridelno okno | AB = 25cm | 180/240 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 2 |  | 0 |  | 1.8 | 2.5 | 400 | 1800 | 1 | 100 | 450 | 0 | 50 | 0 | 2250
B10.66 |  | O6 | šestdelno okno | AB = 25cm | 270/240 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 1 |  | 0 |  | 2.7 | 2.4 | 400 | 2592 | 1 | 100 | 648 | 0 | 50 | 0 | 3240
B10.67 |  | O7 | enodelno okno | AB = 25cm | 90/240 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 4 |  | 0 |  | 0.9 | 2.4 | 400 | 864 | 1 | 100 | 216 | 0 | 50 | 0 | 1080
B10.68 |  | O8 | fiksno okno | AB = 25cm | 180/300 |  | specifikacije po splošnem opisu | 2 |  | 0 |  | 1.8 | 3 | 400 | 2160 | 1 | 100 | 540 | 0 | 50 | 0 | 2700
B10.69 |  | O9 | fiksno enodelno okno |  | 200/300 |  | specifikacije po splošnem opisu | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 400 | 2400 | 1 | 100 | 600 | 0 | 50 | 0 | 3000
B10.70 |  | O10 | fiksno enodelno okno |  | 253/300 |  | specifikacije po splošnem opisu | 1 |  | 0 |  | 2.53 | 3 | 400 | 3036 | 1 | 100 | 759 | 0 | 50 | 0 | 3795
B10.71 |  | O11 | enodelno okno | AB = 25cm | 90/240 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 1 |  | 0 |  | 0.9 | 2.4 | 400 | 864 | 1 | 100 | 216 | 0 | 50 | 0 | 1080
B10.72 | sanitarne stene | SA6 | predelna sanitarna stena z vrati |  | 167/210 |  | Predelna sanitarna stena z enokrilnimi vrati (svetla širina vrat 70 cm) iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna ali z vgrajenimi vrati. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm. Oprema: vezni elementi stene tipski, tipski vratni tečaji, enokrilna vrata, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica (možnost odpiranja s posebnim ključem z zunanje strani), z "metuljčkom" na notranji strani in s cilindričnim vložkom, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Na notranji strani vrat je pritrjena obešalna kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa). Barve po izbiri projektanta. | 1 |  | 0 |  | 1.67 | 2.1 | 350 | 1227.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.45
| 1. NADSTROPJE | oznaka vrat | odpiranje krila | vgradnja v steno | svetle mere (cm) | požarne zahteve | opis vrat | Količina | Cena/EM | Skupaj | Skupaj
B10.73 | notranja vrata | V1.1 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.74 |  | V1.2 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.75 |  | V1.3 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.76 |  | V1.4 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.77 |  | V1.5 | 1k vrata - D | OP= 25cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.78 |  | V1.6 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.79 |  | V1.7 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 90/210 | EI60C | notranja POŽARNA ALU steklena vrata požarna odpornost EI 60 C - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, svetla odprtina vrat mora znašati min. 90/210 cm - čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz veznega hodnika | 1 |  | 0
B10.80 |  | V1.8 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.81 |  | V1.9 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.82 |  | V1.10 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.83 |  | V1.11 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.84 |  | V1.12 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.85 |  | V1.13 | 1k vrata - D |  |  |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.86 |  | V1.14 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.87 |  | V1.15 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.88 |  | V1.16 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.89 |  | V1.17 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.90 |  | V1.18 | 1k vrata - D | AB = 25cm |  |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.91 |  | V1.19 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MKsteno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.92 |  | V1.20 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano ali AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.93 |  | V1.21 | 1k vrata - D | MK = 15cm |  |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI. | 1 |  | 0
B10.94 |  | V1.22 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI. | 1 |  | 0
B10.95 | notr. stekl. stena z vrati | ST1 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 240/260 | EI60C | notranja POŽARNA ALU steklena stena z vrati - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, svetla odprtina vrat mora znašati min. 100/210 cm - samozapiralo, cilindrična ključavnica, kljuka EN1125/kljuka, z magnetom za pridržanje odprtih vrat, v primeru požara se zaprejo - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz veznega hodnika | 1 |  | 0 |  | 2.4 | 2.6 | 600 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744
B10.96 |  | ST2 | 2k vrata |  | 285/260 | EI60 | Notranja požarna steklena stena z avtomatskimi krilnimi vrati - ALU profili in požarno varnsotno (kaljeno lepljeno) steklo - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI60C; krilo stekleno pož. odporno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - samozapiralo, kljuka EN 1125/kljuka, sinhrono zapiranje - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz hodnika | 1 |  | 0 |  | 2.85 | 2.6 | 600 | 4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4446
B10.97 |  | ST7 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 175/280 | EI60C | Notranja požarna steklena stena z vrati - ALU profili in požarno varnsotno (kaljeno lepljeno) steklo - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI60C; krilo stekleno pož. odporno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - samozapiralo, kljuka EN 1125/kljuka - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz hodnika | 1 |  | 0 |  | 1.75 | 2.8 | 600 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940
B10.98 |  | ST8 | 1k vrata - L |  | 185/280 |  | notranja steklena stena z vrati 1.nadstropje - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, svetla odprtina vrat mora znašati min. 110/210 cm Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. - čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz hodnika | 1 |  | 0 |  | 1.85 | 2.8 | 500 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590
B10.99 |  | ST9 | 1k vrata - D |  | 278/260 |  | notranja steklena stena z vrati - 1.nadst. - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, svetla odprtina vrat mora znašati min. 90/210 cm Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. - čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz hodnika | 1 |  | 0 |  | 2.78 | 2.6 | 500 | 3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614
B10.100 |  | ST10 | 1k vrata - D |  | 278/260 |  | notranja steklena stena z vrati1.nadstr. - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - mlečno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, svetla odprtina vrat mora znašati min. 90/210 cm Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz predprostora | 1 |  | 0 |  | 2.78 | 2.6 | 500 | 3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614
B10.101 | zunanje okno | O1 | enodelno okno | AB = 25cm | 90/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 4 |  | 0 |  | 0.9 | 1.8 | 400 | 648 | 1 | 100 | 162 | 0 | 0 | 0 | 810
B10.102 |  | O2 | dvodelno okno | AB = 25cm | 180/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 8 |  | 0 |  | 1.8 | 1.8 | 400 | 1296 | 1 | 100 | 324 | 0 | 50 | 0 | 1620
B10.103 |  | O2* | dvodelno okno | AB = 25cm | 180/180 | EI60 | O2* zunanje okno EI60 komadov: 1 | 1 |  | 0 |  | 1.8 | 1.8 | 500 | 1620 | 1 | 100 | 324 | 0 | 50 | 0 | 1944
B10.104 |  | O2 | dvodelno okno | AB = 25cm | 180/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi odvod dima Elektromotor, centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje. | 2 |  | 0 |  | 1.8 | 1.8 | 400 | 1296 | 1 | 100 | 324 | 0 | 50 | 0 | 1620
B10.105 |  | O3 | tridelno okno | AB = 25cm | 270/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 4 |  | 0 |  | 2.7 | 1.8 | 400 | 1944 | 1 | 100 | 486 | 0 | 50 | 0 | 2430
B10.106 |  | O3* | dvodelno okno | AB = 25cm | 270/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 1 |  | 0 |  | 2.7 | 1.8 | 400 | 1944 | 1 | 100 | 486 | 0 | 50 | 0 | 2430
B10.107 |  | O4 | tridelno okno | AB = 25cm | 175/250 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 1 |  | 0 |  | 1.75 | 2.5 | 400 | 1750 | 1 | 100 | 437.5 | 0 | 50 | 0 | 2187.5
B10.108 |  | O4* | tridelno okno | AB = 25cm | 175/250 | EI60 | O4* zunanje okno EI60 komadov: 1 | 1 |  | 0 |  | 1.75 | 2.5 | 500 | 2187.5 | 1 | 100 | 437.5 | 0 | 50 | 0 | 2625
B10.109 | sanitarne stene | SA4 | predelna sanitarna stena z vrati |  | 130/210 |  | Predelna sanitarna stena z enokrilnimi vrati (svetla širina vrat 70 cm) iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna ali z vgrajenimi vrati. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm. Oprema: vezni elementi stene tipski, tipski vratni tečaji, enokrilna vrata, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica (možnost odpiranja s posebnim ključem z zunanje strani), z "metuljčkom" na notranji strani in s cilindričnim vložkom, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Na notranji strani vrat je pritrjena obešalna kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa). Barve po izbiri projektanta. | 1 |  | 0 |  | 1.75 | 3 | 400 | 2100 | 1 | 100 | 525 | 0 | 50 | 0 | 2625
B10.110 |  | SA5 | predelna sanitarna stena z vrati |  | 140/210 |  | Predelna sanitarna stena z enokrilnimi vrati (svetla širina vrat 70 cm) iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna ali z vgrajenimi vrati. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm. Oprema: vezni elementi stene tipski, tipski vratni tečaji, enokrilna vrata, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica (možnost odpiranja s posebnim ključem z zunanje strani), z "metuljčkom" na notranji strani in s cilindričnim vložkom, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Na notranji strani vrat je pritrjena obešalna kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa). Barve po izbiri projektanta. | 1 |  | 0 |  | 1.4 | 2.1 | 350 | 1029 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1029
B10.111 |  | SA3 | predelna sanitarna stena |  | 50/100 |  | Predelna sanitarna stena iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm. | 1 |  | 0 |  | 0.5 | 1 | 350 | 175 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 175
| 2. NADSTROPJE | oznaka vrat | odpiranje krila | vgradnja v steno | svetle mere (cm) | požarne zahteve | opis vrat | Količina | Cena/EM | Skupaj | Skupaj
B10.112 | notranja vrata | V2.1 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.113 |  | V2.2 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.114 |  | V2.3 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.115 |  | V2.4 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.116 |  | V2.5 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.117 |  | V2.6 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.118 |  | V2.7 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.119 |  | V2.8 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.120 |  | V2.9 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.121 |  | V2.10 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.122 |  | V2.11 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.123 |  | V2.12 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.124 |  | V2.13 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.125 |  | V2.14 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.126 |  | V2.15 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.127 |  | V2.16 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.128 |  | V2.17 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.129 |  | V2.18 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v AB steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.130 |  | V2.19 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.131 |  | V2.20 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.132 |  | V2.21 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.133 |  | V2.22 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.134 |  | V2.23 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.135 |  | V2.24 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.136 |  | V2.25 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v OP steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.137 |  | V2.26 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.138 |  | V2.27 | 1k vrata - D |  | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.139 | notr. stekl. stena z vrati | ST1 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 240/260 | EI60C | notranja POŽARNA ALU steklena stena z vrati - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, svetla odprtina vrat mora znašati min. 100/210 cm - samozapiralo, cilindrična ključavnica, kljuka EN1125/kljuka, z magnetom za pridržanje odprtih vrat, v primeru požara se zaprejo - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz veznega hodnika | 1 |  | 0 |  | 2.4 | 2.6 | 600 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744
B10.140 |  | ST2 | 2k vrata |  | 285/260 | EI60 | Notranja požarna steklena stena z avtomatskimi krilnimi vrati - ALU profili in požarno varnsotno (kaljeno lepljeno) steklo - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI60C; krilo stekleno pož. odporno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - samozapiralo, kljuka EN 1125/kljuka, sinhrono zapiranje - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz hodnika | 1 |  | 0 |  | 2.85 | 2.6 | 600 | 4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4446
B10.141 | zunanje okno | O1 | enodelno okno | AB = 25cm | 90/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 4 |  | 0 |  | 0.9 | 1.8 | 400 | 648 | 1 | 100 | 162 | 0 | 50 | 0 | 810
B10.142 |  | O2 | dvodelno okno | AB = 25cm | 180/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 12 |  | 0 |  | 1.8 | 1.8 | 400 | 1296 | 1 | 100 | 324 | 0 | 50 | 0 | 1620
B10.143 |  | O3 | tridelno okno | AB = 25cm | 270/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 5 |  | 0 |  | 2.7 | 1.8 | 400 | 1944 | 1 | 100 | 486 | 0 | 50 | 0 | 2430
B10.144 |  | O4 | tridelno okno | AB = 25cm | 175/250 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 2 |  | 0 |  | 1.75 | 1.8 | 400 | 1260 | 1 | 100 | 315 | 0 | 50 | 0 | 1575
B10.145 | sanitarne stene | SA4 | predelna sanitarna stenaz vrati |  | 130/210 |  | Predelna sanitarna stena z enokrilnimi vrati (svetla širina vrat 70 cm) iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna ali z vgrajenimi vrati. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm. Oprema: vezni elementi stene tipski, tipski vratni tečaji, enokrilna vrata, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica (možnost odpiranja s posebnim ključem z zunanje strani), z "metuljčkom" na notranji strani in s cilindričnim vložkom, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Na notranji strani vrat je pritrjena obešalna kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa). Barve po izbiri projektanta. | 1 |  | 0 |  | 1.3 | 2.1 | 350 | 955.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 955.5
B10.146 |  | SA7 | predelna sanitarna stenaz vrati |  | 162/210 |  | Predelna sanitarna stena z enokrilnimi vrati (svetla širina vrat 70 cm) iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna ali z vgrajenimi vrati. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm. Oprema: vezni elementi stene tipski, tipski vratni tečaji, enokrilna vrata, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica (možnost odpiranja s posebnim ključem z zunanje strani), z "metuljčkom" na notranji strani in s cilindričnim vložkom, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Na notranji strani vrat je pritrjena obešalna kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa). Barve po izbiri projektanta. | 1 |  | 0 |  | 1.62 | 2.1 | 350 | 1190.7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1190.7
B10.147 |  | SA3 | predelna sanitarna stena |  | 50/100 |  | Predelna sanitarna stena iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm. | 3 |  | 0 |  | 0.5 | 1 | 350 | 175 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 175
| 3. NADSTROPJE | oznaka vrat | odpiranje krila | vgradnja v steno | svetle mere (cm) | požarne zahteve | opis vrat | Količina | Cena/EM | Skupaj | Skupaj
B10.148 | notranja vrata | V3.1 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.149 |  | V3.2 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.150 |  | V3.3 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.151 |  | V3.4 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.152 |  | V3.5 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.153 |  | V3.6 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.154 |  | V3.7 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.155 |  | V3.8 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.156 |  | V3.9 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.157 |  | V3.10 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.158 |  | V3.11 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.159 |  | V312 | 1k vrata - L | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.160 |  | V3.13 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.161 |  | V3.14 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.162 |  | V3.15 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.163 |  | V2.16 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.164 |  | V3.17 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.165 |  | V3.18 | 1k vrata - L | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.166 |  | V3.19 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.167 |  | V3.20 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.168 |  | V3.21 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 80/210 | EI60 | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0 |  | 0.8 | 2.1 | 400 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
B10.169 |  | V3.22 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 80/210 | EI60 | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.170 |  | V3.23 | 1k vrata - D | AB = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.171 |  | V3.24 | 1k vrata - D | MK = 15cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.172 |  | V3.25 | 1k vrata - L | OP = 25cm | 80/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. Prezračevalne rešetke v vratih po načrtu SI | 1 |  | 0
B10.173 |  | V3.26 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.174 |  | V3.27 | 1k vrata - D |  | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v MK steno, d=15cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Samozapiralo in štopar v okovju. | 1 |  | 0
B10.175 |  | V3.28 | 1k vrata - D |  | 90/210 |  | Enokrilna notranja vrata vgrajena v zidano steno, d=25cm; odpiranje po shemi Krilo vrat je polno, lamelne (sendvič) konstrukcije, obloženo s pralno oblogo (kot npr. Max Compact), brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi z ABS nalimki; tip in barve po izbiri arhitekta, ki potrdi vzorec! Podboji suhomontažni, iz barvanih ALU profilov. Okovje tipsko: tečaji uležajeni, inox kljuke zaobljenih oblik (kot npr. Hoppe Amsterdam), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Ključavnica v vratih ima cilindrični vložek. Čitalec kartic, el. zaklep, samozapiralo, bunka/kljuka. | 1 |  | 0
B10.176 | notr. stekl. stena z vrati | ST1 | 1k vrata - D | OP = 25cm | 240/260 | EI60C | Notranja POŽARNA ALU steklena stena z vrati - ALU profili in kaljeno lepljeno varnostno steklo - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - zidarsko mero steklene stene in vrat je potebno prilagoditi glede na izbranega dobavitelja, svetla odprtina vrat mora znašati min. 100/210 cm - samozapiralo, cilindrična ključavnica, kljuka EN1125/kljuka, z magnetom za pridržanje odprtih vrat, v primeru požara se zaprejo - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz veznega hodnika | 1 |  | 0 |  | 2.4 | 2.6 | 600 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744
B10.177 |  | ST2 | 2k vrata |  | 285/260 | EI60C | Notranja ALU požarna steklena stena z avtomatskimi krilnimi vrati - ALU profili in požarno varnsotno (kaljeno lepljeno) steklo - s certifikatom po veljavnem STS-u za razred EI60 - požarna odpornost: EI60C; krilo stekleno pož. odporno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata. Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost in dimotesnost. Skupaj s poročilom o požarnovarstvenem pregledu vgrajenih vrat. - prašno lakirani profili; barva profilov RAL 9007 - samozapiralo, kljuka EN 1125/kljuka, sinhrono zapiranje - odpiranje po shemi - pogled na shemo iz hodnika | 1 |  | 0 |  | 2.85 | 2.6 | 600 | 4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4446
B10.178 | zunanje okno | O1 | enodelno okno | AB = 25cm | 90/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 4 |  | 0 |  | 0.9 | 1.8 | 400 | 648 | 1 | 100 | 162 | 0 | 0 | 0 | 810
B10.179 |  | O2 | dvodelno okno | AB = 25cm | 180/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 11 |  | 0 |  | 1.8 | 1.8 | 400 | 1296 | 1 | 100 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1620
B10.180 |  | O2 | dvodelno okno | AB = 25cm | 180/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi odvod dima Elektromotor, centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje. | 1 |  | 0 |  | 1.8 | 1.8 | 500 | 1620 | 1 | 100 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1944
B10.181 |  | O3 | tridelno okno | AB = 25cm | 270/180 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 5 |  | 0 |  | 2.7 | 1.8 | 400 | 1944 | 1 | 100 | 486 | 0 | 0 | 0 | 2430
B10.182 |  | O4 | tridelno okno | AB = 25cm | 175/250 |  | specifikacije po splošnem opisu odpiranje po shemi | 2 |  | 0 |  | 1.75 | 1.8 | 400 | 1260 | 1 | 100 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1575
B10.183 | sanitarne stene | SA7 | predelna sanitarna stenaz vrati |  | 162/210 |  | Predelna sanitarna stena z enokrilnimi vrati (svetla širina vrat 70 cm) iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna ali z vgrajenimi vrati. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm. Oprema: vezni elementi stene tipski, tipski vratni tečaji, enokrilna vrata, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica (možnost odpiranja s posebnim ključem z zunanje strani), z "metuljčkom" na notranji strani in s cilindričnim vložkom, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Na notranji strani vrat je pritrjena obešalna kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa). Barve po izbiri projektanta. | 1 |  | 0 |  | 1.62 | 2.1 | 350 | 1190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.7
B10.184 |  | SA3 | predelna sanitarna stena |  | 50/100 |  | Predelna sanitarna stena iz vodoodpornih kompaktnih laminatnih plošč (kot npr. Max ali podobno), z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), sidrani stransko v zid in v tla pred polaganjem keramike, stena fiksna. Stena dvignjena od tal 10 cm, skupne višine 210 cm. | 2 |  | 0 |  | 0.5 | 1 | 350 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
|  | SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO | [7 empty] | 0 | 0

## B¦Stavbno pohištvo - interlock
B/11.0 | STAVBNO POHIŠTVO - INTERLOCK
Poz. | Opis pozicije | JM | Kol. | Cena u € | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
Security interlocking systeme
1 | Vhodna vrata v prostor (VP5, VP6, VP.8, VP15, VP.17, VP19)
1.1 | Panik terminal GEZE TZ 320 (nadometna izvedba) sestavljen iz komponent: Krmilne enote s tipko za Izhod v sili Znakom: IZHOD V SILI 24V DV napajalni paket, 650 mA Vhodna napetost: 230 V Delovna napetost: 24 V DC Barva ohišja: zelena | kom | 4 |  | 0
1.2 | Držalni magnet GEZE MA500, 24 V DC, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod preobremenitvijo, statusni kontatk vrat, vključena tudi konzola | kom | 4 |  | 0
1.3 | GEZE Električni prejemnik serije A4000-fail secure | kom | 4 |  | 0
1.4 | GEZE avtomatski pogon nihajnih vrat Slimdrive EMD, Pogon za avtomatizacijo krilnih vrat, brezstopenjska nastavitev moči zapiranja: moč EN 3–6, brezstopenjska nastavitev hitrosti zapiranja in odpiranja, zakasnitev aktivacije: 0–20 s, nastavljivi čas zadržanja vrat v odprtem položaju: 0–60 s, kot odpiranja vrat: največji 115°. Testiran in certificiran skladno s SIST EN 16005. V primeru izpada električnega toka delovanje kot standardno zapiralo. Enako deluje pogon tudi ob signalu iz požarne centrale oz. ob pritisku na zasilno tipko NOT 320. Na ohišje pogona je vgrajeno stikalo za izbiranje režima delovanja: avtomatski način, vrata stalno odprta in izklop. Proženje vrat: zunaj kartični pristop, znotraj kombiniran senzor - radar ,varnostni senzorji. Dimenzija vrat 1000x2400 Tehnični podatki: Zunanje dimenzije pogona (VxŠxG): 70 × 650 × 121 mm Max. teža krila 180 kg Max. širina krila 1400 mm (1250 mm izvedba s tračnico) Napajalna napetost 230V AC 50Hz Priključna moč 230W | kom | 4 |  | 0
Izhodna vrata v prostor (VP4, VP7, VP16, VP18)
2.1 | Panik terminal GEZE TZ 320 (nadometna izvedba) sestavljen iz komponent: Krmilne enote s tipko za Izhod v sili Znakom: IZHOD V SILI 24V DV napajalni paket, 650 mA Vhodna napetost: 230 V Delovna napetost: 24 V DC Barva ohišja: zelena | kom | 2 |  | 0
2.2 | Držalni magnet GEZE MA500, 24 V DC, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod preobremenitvijo, statusni kontatk vrat, vključena tudi konzola | kom | 2 |  | 0
2.3 | GEZE Električni prejemnik serije A4000-fail secure | kom | 2 |  | 0
2.4 | GEZE avtomatski pogon nihajnih vrat Slimdrive EMD, Pogon za avtomatizacijo krilnih vrat, brezstopenjska nastavitev moči zapiranja: moč EN 3–6, brezstopenjska nastavitev hitrosti zapiranja in odpiranja, zakasnitev aktivacije: 0–20 s, nastavljivi čas zadržanja vrat v odprtem položaju: 0–60 s, kot odpiranja vrat: največji 115°. Testiran in certificiran skladno s SIST EN 16005. V primeru izpada električnega toka delovanje kot standardno zapiralo. Enako deluje pogon tudi ob signalu iz požarne centrale oz. ob pritisku na zasilno tipko NOT 320. Na ohišje pogona je vgrajeno stikalo za izbiranje režima delovanja: avtomatski način, vrata stalno odprta in izklop. Proženje vrat: znotraj kombiniran senzor - radar pristop, zunaj varnostni senzorji. Dimenzija vrat 1000x2400 Tehnični podatki: Zunanje dimenzije pogona (VxŠxG): 70 × 650 × 121 mm Max. teža krila 180kg Max. širina krila 1400 mm (1250 mm izvedba s tračnico) Napajalna napetost 230V AC 50Hz Priključna moč 230W | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO - INTERLOCK |  |  |  | 0 | 0

## B¦Stavbno pohištvo - oprema
B/12.0 | STAVBNO POHIŠTVO - OPREMA
Poz. | Opis pozicije | JM | Kol. | Cena u € | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
Popise za samozapirala
1 | za enokrilna vrata do širine 1100 mm, brez pridžanja v odpretm stanju
| Samozapiralo z drsno letvijo GEZE TS 3000 za enokrilna vrata širine do 1100mm . Z možnostjo nastavitve moči zapiranja 1-4 po SIST EN 1154 ter hitrosti zapiranja in moči zapahovanja. Ventili za nastavitve so termostabilni. Montaža na stran tečajev. Brez sistema za pridržanje primerno tudi za požarna vrata. | kom | 40 |  | 0
2 | za enokrilna vrata do širine 1100 mm, s pridržanjem v odpretm stanju
| Samozapiralo z drsno letvijo GEZE TS 3000 za enokrilna vrata širine do 1100mm . Z možnostjo nastavitve moči zapiranja 1-4 po SIST EN 1154 ter hitrosti zapiranja in moči zapahovanja. Ventili za nastavitve so termostabilni. Opcijsko z vstavkom v letev je možno doseči pridržanje vrat v odprtem položaju med 80° in 130° ter omejevanje kota odpiranja vrat. Montaža na stran tečajev. Brez sistema za pridržanje primerno tudi za požarna vrata. | kom | 46 |  | 0
3 | za dvokrilna vrata do širine krila 1400 mm, Z pridržanjem v odpretm stanju
| Samozapirala z drsno letvijo GEZE TS 5000 ISM za dvokrilna vrata širine krila do 1400mm.Z možnostjo nastavitve moči zapiranja 2-6 po SIST EN 1154 ter hitrosti zapiranja,moči zapahovanja in zagotavlja zapiralno soslednje kril. Ventili za nastavitve so termostabilni. Opcijsko z vstavkom v letev je možno doseči pridržanje vrat v odprtem položaju med 80° in 130° ter omejevanje kota odpiranja vrat. Montaža na stran tečajev. Brez sistema za pridržanje primerno tudi za požarna vrata. |  | 5 |  | 0
4 | za enokrilna vrata do širine 1400 mm, Z pridržanjem v odpretm stanju in ob signalu AJP se zaprejo
| Samozapiralo z drsno letvijo GEZE TS E 5000 za enokrilna vrata širine do 1400mm.Z možnostjo nastavitve moči zapiranja 2-6 po SIST EN 1154 ter hitrosti zapiranja in moči zapahovanja. Ventili za nastavitve so termostabilni. Montaža na stran tečajev. |  | 4 |  | 0
Popis za Elektro prejemnike
| GEZE Električni prejemnik serije A4000-fail secure | kom | 1 |  | 0
| GEZE Električni prejemnik serije A4300-fail save | kom | 67 |  | 0
Popis za ubežna vrata z panik termninalom,
1 | Enokrilna vrata
1.1 | Samozapiralo z drsno letvijo GEZE TS 5000 za enokrilna vrata širine do 1400mm.Z možnostjo nastavitve moči zapiranja 2-6 po SIST EN 1154 ter hitrosti zapiranja in moči zapahovanja. Ventili za nastavitve so termostabilni. Montaža na stran tečajev. | kom | 3 |  | 0
1.2 | Panik terminal GEZE TZ 300 (nadometna izvedba) sestavljen iz komponent: Krmilne enote s tipko za Izhod v sili Znakom: IZHOD V SILI 24V DV napajalni paket, 650 mA Vhodna napetost: 230 V Delovna napetost: 24 V DC Barva ohišja: zelena | kom | 3 |  | 0
1.3 | Evakuacijska zapora GEZE FTV 320, 24 V DC, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod preobremenitvijo min 3 kN, vključen tudi okrivni del | kom | 3 |  | 0
1.4 | GEZE SCT 221 stikalo z ključem | kom | 3 |  | 0
1.5 | GEZE Euro po cilinder 40mm za stikalo SCT 221 | kom | 3 |  | 0
1.6 | GEZE Električni prejemnik serije A4000-fail secure | kom | 3 |  | 0
OPCIJA | UPS rezervno napajanje
OPCIJA | Timer / ali vezava na CNS
Vrata morajo biti opemljena s panik ključavnico in kljuko po standardu SIST EN 179:2008 oz. potisnim drogom po standardu SIST EN 1125:2008, ki niso del ponudbe
Na zunanji strani namontirati ročaj/krogla.
Sistem za kontolo pristopa (npr. domofon) in elektro inštalacijska dela niso del popisa.
Komponete sistema za kontrolo evakuacijske poti po smernici EltVTR oz. SZPV 411
Popis avtomatska vrata
Popis avtomatska vrata
1 | Štirikrilna teleskopska vrata DV1
DV1 | Avtomatka drsna vrata GEZE Slimdrive SLT NT-FR, kompaktna avtomatska teleskopska drsna vrata s samo 70 mm pogonske višine na ubežnih poteh, TÜV preizkušena po DIN 18650, za teže do 125 kg na krilo v dvokrilni izvedbi Dimenzije pogona (V x G): 70 x 193 mm Pogon z 2-motorno tehnologijo, fail-save in brez obrabe Integrirana baterija z avtomatizacijo polnjenja in nadzora za zasilno odpiranje v primeru izpada električne energije Digitalno krmiljenje (kategorija 2 po DIN EN 954-1 in raven zmogljivosti "d" po DIN EN ISO 13849-1): - Priročna parametrizacija, zagon in vzdrževanje prek dodatne Bluetooth povezave z računalnikom - Samostojno učenje in dinamično prilagajanje časa zadrževanja v prometu za optimalno udobje - Lahko se poveže in vgradi v sisteme zgradb prek CANbus - Neodvisno odkrivanje in beleženje napak - Nastavitev možnosti za vse parametre gibanja vrat - Vse funkcije, integrirane v eno enoto; nobeni drugi moduli niso potrebni Izredno tih DC pogon Robustno napajanje z integriranim glavnim stikalom in zaščito varovalk Statična in dinamična omejitev moči na DIN 18650, plus statična moč pod 150 N v skladu z ASR A1.7 (prej BGR 232) Samodejni obrat/odpiranje pri zaznavanju ovire Dimezija vrat je 2200x2400 mm, barva po izboru projektanta. Proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar ,senzor prisotnosti. | kom | 1 |  | 0
2 | Dvokrilna dsrna vrata DV3
DV2 | Avtomatskah drsna vrata na ubežni poti GEZE ECdriveT2 FR moderna linearna drsna avtomatika, za uporabo na bežalnih poteh, tipski test TÜV po normi DIN 18650 in SIST EN 16005, z 2-motorno tehnologijo, za teže do 120kg na krilo, s samodejnim čiščenjem koles. Vrata se v primeru požarnega alarma samodejno odprejo. Vrata so dvokrilna brez stanskih obsvetlob, dimezija prehoda je 1200x2400 Dimenzija pogona (višina x globina) : 100 x 175 mm Pogon/Tehnika: Zanesljiva funkcija bežalna pot z 2-motorno tehnologijo, baterijsko napajanje za zasilno odpiranje v primeru izpada napajanja, ekstremno tih DC pogon, ekstremno gladko drsenje, omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, popolnoma nova krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, zaradi tega optimalno udobje uporabe, nastavljiv čas odprtja, reducirano odpiranje (zimski način), nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire, možnost povezovanja v CNS sistem preko CAN-BUs povezave.. Krmilna naprava: Programsko stikalo s prikazovalnikom na katerem se prikazuje izbrana nastavitev: Avtomatsko (Poletje/Zima), Stalno odprto, Konec delavnika, Noč (zaklepanje kot opcija). Zaklepanje: Bistabilno elektromagnetno zaklepanje integrirano v pogon z možnostjo ročnega odklepanja v primeru reševanja Proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar ,senzor prisotnosti. | kom | 1 |  | 0
3 | Dvokrilna dsrna vrata DV3
DV3 | Avtomatskah drsna vrata na ubežni poti GEZE ECdriveT2 FR moderna linearna drsna avtomatika, za uporabo na bežalnih poteh, tipski test TÜV po normi DIN 18650 in SIST EN 16005, z 2-motorno tehnologijo, za teže do 120kg na krilo, s samodejnim čiščenjem koles. Vrata se v primeru požarnega alarma samodejno odprejo. Vrata so dvokrilna brez stanskih obsvetlob, dimezija prehoda je 1200x2400mm Dimenzija pogona (višina x globina) : 100 x 175 mm Pogon/Tehnika: Zanesljiva funkcija bežalna pot z 2-motorno tehnologijo, baterijsko napajanje za zasilno odpiranje v primeru izpada napajanja, ekstremno tih DC pogon, ekstremno gladko drsenje, omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, popolnoma nova krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, zaradi tega optimalno udobje uporabe, nastavljiv čas odprtja, reducirano odpiranje (zimski način), nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire, možnost povezovanja v CNS sistem preko CAN-BUs povezave.. Krmilna naprava: Programsko stikalo s prikazovalnikom na katerem se prikazuje izbrana nastavitev: Avtomatsko (Poletje/Zima), Stalno odprto, Konec delavnika, Noč (zaklepanje kot opcija). Zaklepanje: Bistabilno elektromagnetno zaklepanje integrirano v pogon z možnostjo ročnega odklepanja v primeru reševanja Proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar ,senzor prisotnosti. | kom | 1 |  | 0
4 | Enokrilna avtomatska vrata ZV4
ZV4 | GEZE avtomatski pogon nihajnih vrat Slimdrive EMD-F, Pogon za avtomatizacijo krilnih vrat, brezstopenjska nastavitev moči zapiranja: moč EN 3–6, brezstopenjska nastavitev hitrosti zapiranja in odpiranja, zakasnitev aktivacije: 0–20 s, nastavljivi čas zadržanja vrat v odprtem položaju: 0–60 s, kot odpiranja vrat: največji 115°. Testiran in certificiran skladno s SIST EN 16005. V primeru izpada električnega toka delovanje kot standardno zapiralo. Enako deluje pogon tudi ob signalu iz požarne centrale oz. ob pritisku na zasilno tipko NOT 320. Na ohišje pogona je vgrajeno stikalo za izbiranje režima delovanja: avtomatski način, vrata stalno odprta in izklop. Proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar ,varnostni senzorji. Dimenzija vrat 1000x2400 Tehnični podatki: Zunanje dimenzije pogona (VxŠxG): 70 × 650 × 121 mm Max. teža krila 230 kg Max. širina krila 1400 mm (1250 mm izvedba s tračnico) Napajalna napetost 230V AC 50Hz Priključna moč 230W | kom | 1 |  | 0
5 | Enokrilna avtomatska vrata ST3
ST3 | GEZE avtomatski pogon nihajnih vrat Slimdrive EMD, Pogon za avtomatizacijo krilnih vrat, brezstopenjska nastavitev moči zapiranja: moč EN 3–6, brezstopenjska nastavitev hitrosti zapiranja in odpiranja, zakasnitev aktivacije: 0–20 s, nastavljivi čas zadržanja vrat v odprtem položaju: 0–60 s, kot odpiranja vrat: največji 115°. Testiran in certificiran skladno s SIST EN 16005. V primeru izpada električnega toka delovanje kot standardno zapiralo. Enako deluje pogon tudi ob signalu iz požarne centrale oz. ob pritisku na zasilno tipko NOT 320. Na ohišje pogona je vgrajeno stikalo za izbiranje režima delovanja: avtomatski način, vrata stalno odprta in izklop. Proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar ,varnostni senzorji. Dimenzija vrat 1000x2400 Tehnični podatki: Zunanje dimenzije pogona (VxŠxG): 70 × 650 × 121 mm Max. teža krila 230 kg Max. širina krila 1400 mm (1250 mm izvedba s tračnico) Napajalna napetost 230V AC 50Hz Priključna moč 230W | kom | 1 |  | 0
6 | Enokrilna avtomatska vrata ST2
ST2 | GEZE avtomatski pogon nihajnih vrat Slimdrive EMD IS, Pogon za avtomatizacijo dvokrilnih vrat, brezstopenjska nastavitev moči zapiranja: moč EN 3–6, brezstopenjska nastavitev hitrosti zapiranja in odpiranja, zakasnitev aktivacije: 0–20 s, nastavljivi čas zadržanja vrat v odprtem položaju: 0–60 s, kot odpiranja vrat: največji 115°. Testiran in certificiran skladno s SIST EN 16005. V primeru izpada električnega toka delovanje kot standardno zapiralo. Enako deluje pogon tudi ob signalu iz požarne centrale oz. ob pritisku na zasilno tipko NOT 320. Na ohišje pogona je vgrajeno stikalo za izbiranje režima delovanja: avtomatski način, vrata stalno odprta in izklop. Proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar ,varnostni senzorji. Dimenzija vrat 1000x2400 Tehnični podatki: Zunanje dimenzije pogona (VxŠxG): 70 × 650 × 121 mm Max. teža krila 230 kg Max. širina krila 1400 mm (1250 mm izvedba s tračnico) Napajalna napetost 230V AC 50Hz Priključna moč 230W | kom | 4 |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO - OPREMA |  |  |  | 0 | 0

## B¦Razno
B/13.0 | RAZNO
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
B13.4 | Stroški izvajanja geotehničnega nadzora in izdaja poročila (ocena). Geomehanski pregled izkopov za temelje pred izvedbo temeljev, definicija in spremljanje nasipov, definicija in merjenja utrjenosti tamponov pod talnimi ploščami, pod povoznimi pvoršinami,... | ur | 40 |  |  | 0
B13.7 | Izdelava in potrditev Izkaza požarne varnosti s strani pooblaščene institucije, kompletno s potrebnimi pregledi in pripravo dokumentacije: - sprotno spremljanje gradnje in pregled izvajanja požarnovarnostnih zahtev, - izdelava in potrditev Izkaza požarne varnosti. Dela izvaja pooblaščena institucija oz. pooblaščeni inženir. | kpl | 1 |  |  | 0
B13.8 | Izdelava vloge in elaborata za vpis stavbe v uradne evidence; vpis v kataster stavb in vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture. | kpl | 1 |  |  | 0
B13.9 | Izdelava Požarnega reda z obveznimi prilogami (izvleček, navodila, požarni načrt evakuacije idr.), zasteklitev in uokviranje, namestitev v stavbi. | kpl | 1 |  |  | 0
B13.12 | Izdelava končnega geodetskega posnetka (načrta) za potrebe izdelave PID dokumentacije, sprotno snemanje stanja pred zasutji in končni PID geodetski posnetek. | kpl | 1 |  |  | 0
B13.15 | Nadzor s strani upravljalcev infrastrukture v času gradnje na tangiranih mestih. | kpl | 1 |  |  | 0
B13.17 | Izvedba meritev, izdelava Poročila o izvedenih meritvah zvočne izolacije in ravni hrupa in izdelava Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah s strani pooblaščene osebe s pooblastilom za izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa hrupa. - meritve, poročilo, izkaz | kpl | 1 |  |  | 0
B13.18 | Po končanih delih mora izvajalec izdelati načrt vzdrževanja objekta, v katerem je potrebno predvideti način vzdrževanja z vsemi ohranjenimi elementi. | kpl | 1 |  |  | 0
B13.19 | Čiščenje objekta po končanih delih, pred predajo kupcu, v postavki je zajeto: | m2 | 1975 |  |  | 0
- odstranjevanje preostalih odpadkov od izvedbe, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
- odstranjevanje zaščitnih folij in mehanskih zaščit na oblogah, vratih, oknih, vgrajeni opremi in podobno, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
- odstranjevanje madežev od malt in lepil, z ustreznimi topili, glede na vrsto površine
- odstranjevanje barve iz vseh površin, vodotopne in lak barve, pri tem se površina podloge ne sme poškodovati, zato se mora za čiščenje uporabiti ustrezno čistilno sredstvo glede na vrsto madeža in vsto podlage
- grobo čiščenje, odstranjevanje prahu in odpadkov, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija
- prvo čiščenje z vodo ali detergenti
- zaključno čiščenje z detergenti ali čistili ustrezne kvalitete glede na vrsto polage ali opreme
- vsa potrebna čistila za vsako vrsto podlage posebej
- vsi potrebni pripomočki za čiščenje
- delovna pomožna sredstva: lestve
Čiščenje mora biti izvedeno strokovno, tako da je očiščena površina nepoškodovana, zaradi neustreznega čistilnega sredstva ali mehanske poškodbe.
Čiščenje mora biti izvedeno na vseh površinah novogradnje in obstoječega objekta.
Obračun po m2 tlorisne površine notranjih prostorov
B13.20 | Označevalne table vhodov v objekt kovinske izvedbe - tipski izdelek, z motivom - logotip podjetja opis vhoda, iz UV obstojne samolepilne folije po shemah projektanta dimenzij 70/50cm | kos | 2 |  | 0
B13.21 | Označevalne table vhodov v objekt kovinske izvedbe - tipski izdelek, z motivom - logotip podjetja opis vhoda, iz UV obstojne samolepilne folije po shemah projektanta dimenzij 120/50cm | kos | 3 |  | 0
B13.22 | Usmerjevalne table kovinske izvedbe - tipski izdelek, z motivom - in opisi iz samolepilne folije, dimenzij 120/50cm | kos | 5 |  | 0
B13.23 | Označevalne table (ordinacijski čas, naziv…) kovinske izvedbe - tipski izdelek, z motivom - in opisi iz samolepilne folije + prostor za zatikanje napisov iz prozornega polikarbonata dimenzij 20/35cm | kos | 32 |  | 0
B13.24 | Označevalne tablice na vratih z Al eloksiranim nosilcem pritrjenim na vrata (vertikalno površino), z opisi iz samolepilne folije. | kos | 110 |  | 0
| SKUPAJ RAZNO |  |  |  | 0 | 0