## 31_REK
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3/1.4.3. POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
Mestna občina Slovenj Gradec
INVESTITOR: |  | Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Prizidek k zdravstvenemu domu
OBJEKT: |  | Slovenj Gradec
SESTAVIL: |  | Andrej Molan, el. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, julij 2021
februar 2022 - rev1b
REKAPITULACIJA: |  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
|  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A0. | SPLOŠNO |  | 0 | 0
A1. | MOČ |  | 0 | 0
A2. | DIESEL ELEKTRO AGREGAT IN ATS |  | 0 | 0
A3. | NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE |  | 0 | 0
A4. | ENERGETSKI MONITORING |  | 0 | 0
A5. | RAZSVETLJAVA |  | 0 | 0
A6. | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE |  | 0 | 0
A7. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0 | 0
A8. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0 | 0
A9. | OZVOČENJE |  | 0 | 0
A10. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR |  | 0 | 0
A11. | SOS SISTEM |  | 0 | 0
A12. | OPREMA ZA NUJNI KLIC IZ AMBULANT |  | 0 | 0
A13. | KLICNI SISTEM |  | 0 | 0
A14. | INTERFON ZA COVID AMBULANTO |  | 0 | 0
A15. | INFO SISTEM |  | 0 | 0
A16. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  | 0 | 0
A17. | IZENAČITEV POTENCIALOV |  | 0 | 0
A18. | STRELOVOD |  | 0 | 0 | 0
A19. | ELEKTROINSTALACIJE V OBSTOJEČEM OBJEKTU |  | 0 | 0
| SKUPAJ - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  | 0 | 0
| SKUPAJ - PREUREDITEV SN KABLOVODA |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0 | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0 | 0

## A0_SPL
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni z okoljskimi zahtevami in merili za stavbe, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
Pred naročilom opreme preveriti dejanske potrebe na objektu. Lahko prihaja do manjših odstopanj v količinah.
Vsa ponujena oprema mora biti kot npr. navedena v popisu ali tehnično enakovreda!
A0. | SPLOŠNO
1 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom (zaščitni kit, požarne blazinice, požarne zaščitne plošče) in deli v skladu s NPV in montažo obstojne nalepke izdelovalca.
Komplet za načrte elektroinštalacij (3/1, 3/2)
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
| - komplet | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Zatesnitev vseh doz, prebojev in inštalacijskih cevi za zagotovitev zračne nepropustnosti.
| Komplet za načrte elektroinštalacij (3/1, 3/2) | kpl | 1 |  |  | 0
3 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za razvod, kot so izdelava preboja do fi-150 mm, dolbljenje žlebov ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
| Komplet za načrte elektroinštalacij (3/1, 3/2) | ur | 32 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0

## A1_MOČ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A1. | MOČ
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 2x1,5mm2 | m | 205 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2 | m | 2356 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 4G1,5mm2 | m | 618 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 5G1,5mm2 | m | 69 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 7G1,5mm2 | m | 12 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 2x2,5mm2 | m | 68 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G2,5mm2 | m | 7170 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G4mm2 | m | 15 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G6mm2 | m | 10 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 5G2,5mm2 | m | 117 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 5G4mm2 | m | 78 |  | 0
| - FG18OM16 3x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
| - FG18OM16 3x2,5mm2 | m | 155 |  | 0
| - FG18OM16 5x2,5mm2 | m | 36 |  | 0
| - FG18OM16 5x16mm2 | m | 34 |  | 0
| - LIHCH 4x0,75 mm2 | m | 520 |  | 0
| - J-H(St)H HP 2x0,6 mm2 | m | 12 |  | 0
| - J-H(St)H HP 3x2x0,6 mm2 | m | 12 |  | 0
| - LIHCH 7x1,5 mm2 | m | 134 |  | 0
Razvodni kabli
| - FG18OM16 3x6mm2 | m | 19 |  | 0
| - FG18OM16 3x16mm2 | m | 48 |  | 0
| - FG18OM16 5x4mm2 | m | 12 |  | 0
| - FG18OM16 5x6mm2 | m | 265 |  | 0
| - FG18OM16 5x10mm2 | m | 77 |  | 0
| - FG18OM16 5x16mm2 | m | 227 |  | 0
| - FG18OM16 5x25mm2 | m | 122 |  | 0
| - FG18OM16 1x120mm2 | m | 78 |  | 0
| - FG18OM16 4x150mm2 | m | 172 |  | 0
| - FG18OM16 4x185mm2 | m | 55 |  | 0
| - 4xFG18OM16 1x240mm2 | m | 78 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče), položenih pod estrih, komplet
| - fi-50mm | m | 22 |  | 0
3 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče), položenih v steno od priključkov TV zaslona do stropa ter iz stropa talne doze, (dolžine ca. 8m), komplet
| - 3x fi-32mm | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 4624 |  | 0
| - fi-36 - 60mm | m | 75 |  | 0
| - fi-60 - 90mm | m | 12 |  | 0
5 | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
| - PN/T-16 mm | m | 112 |  | 0
6 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| - pk 50 | m | 244 |  | 0
| - pk 100 | m | 134 |  | 0
| - pk 200 | m | 106 |  | 0
| - pk 300 | m | 96 |  | 0
| - pk 400 | m | 24 |  | 0
7 | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, horizontalna montaža kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| - LKP-400/60 | m | 54 |  | 0
| - LKP-500/60 | m | 36 |  | 0
8 | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, vertikalna montaža kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| - LKP-300/60 | m | 25 |  | 0
9 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
| komplet z montažo | m | 24 |  | 0
10 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 500 |  | 0
11 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, modul, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| kot npr. tip Soft - TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 192 |  | 0
12 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, dvojna 16A, 250V, modul, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| kot npr. tip Soft - TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 20 |  | 0
13 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, trojna 16A, 250V, modul, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| kot npr. tip Soft - TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 36 |  | 0
14 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, IP44, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 28 |  | 0
15 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, zelne barve, UPS, francosko kodirana, modul, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| kot npr. tip Soft - TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
16 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, dvojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali talno dozo ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše (skladno z IPK) | kos | 1 |  | 0
17 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, dvojna, UPS-zelene barve, francosko kodirana, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali talno dozo ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše (skladno z IPK) | kos | 1 |  | 0
18 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, trojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal, instalacijski stebriček ali v opremo, ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše (skladno z IPK) | kos | 125 |  | 0
19 | Vtičnica "Šuko" 16A, 250V, trojna, UPS-zelene barve, francosko kodirana, z dozo in priborom za montažo v instalacijski parapetni kanal ali talno dozo ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše (skladno z IPK) | kos | 72 |  | 0
20 | Vtičnica enofazna 16A, 250V, IP44 za n/o montažo, vgrajena do pokrova, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
21 | Vtičnica trifazna 16A, 400V, IP44 za p/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
22 | Vtičnica trifazna 16A, 400V, IP65 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
23 | Stalni priključek petpolni za p/o montažo, 16A, 400V,
| komplet z dozo in priborom za montažo | kos | 3 |  | 0
24 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo "GOR-DOL", za krmiljenje zunanjih senčil, komplet z dozo in priborom za montažo
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 62 |  | 0
24 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo za deblokiranje vrat, komplet z montažo in nastavitvijo zakasnitvenega releja (nad spuščeni strop) dozo in priborom za montažo
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 4 |  | 0
25 | Stikalo 25A/3p/400V v ohišju za n/o montažo, IP44 komplet z dozo in priborom za montažo
| kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
26 | Stikalo klecno z lučko, 16A, 250V, za p/o montažo, komplet z dozo in priborom za montažo
| kot npr. tip TEM Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
27 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., s pokrovom, spojkami,
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran horizontalno
| kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše | m | 162 |  | 0
28 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, s pokrovom, spojkami,
ozemlj. sponkami in priborom za montažo na steno, montiran horizontalno
| kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše | m | 42 |  | 0
29 | Priključna talne doze dim. 452x452x95mm, s pokrovom, spojkami ter priborom za montažo, skladna z vgrajenim tlakom, komplet
Vsebina talne doze: 2x vtičnica trojna, 4xRJ45,
| kot npr. tip ETD-12m Elba, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
30 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
- na klimate in posluževalni tablo, ventilatorje, konvektorje,
- požarno centralo, alarmno centralo, komunikaciksko omaro, domofon, videonadzor, el. ure, omarico ozvočenja, centrale SOS, klic v sili, klic pacientov
- na el. štedilnik, napo
- na toplotne črpalke in krmilni tablo
- na črpalke
- na požarne lopute
- na senčila in krmilna stikala, releje
- na ostale elemente
- na el. prijemnike, el. magnete ter el. ključavnico vrat
- na interlock vrata
- na el. armaturo pisuarja in elektronske pipe
- na ostale elemente
| - komplet | kos | 330 |  | 0
31 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v vseh razdelilcih
| komplet | kos | 5 |  | 0
32 | Dobava in montaža el. razdelilca EGnM/A - vsebina po opisu in PZI shemi
| - prostostoječa razdelilna omara, dim. 1000x2000x500mm + 800x2000x500, IP55 kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 25kA.
| - glavno stikalo 630A, 3p, 400V, kot npr. tip Schrack MC3-N-630, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2
| - glavno stikalo 400A, 3p, 400V, kot npr. tip Schrack MC3-N-400, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2
| - varovalčni ločilnik 1p, z vložki 1x10A, | kos | 2
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x63A), z vložki 3x6A | kos | 2
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x160A), z vložki 3x100A | kos | 2
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x250A), z vložki 3x100A in 3x160A | kos | 5
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x400A), z vložki 3x355A | kos | 1
| - varovalčni ločilnik 3p (do 3x400A), z vložki 3x250A | kos | 1
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - komplet ventilator s termostatom za prezračevanje elektro omare | kos | 2
| - tokovni transformator 400/5A | kos | 1
| - pozicijsko stikalo za omaro, 250V/20A | kos | 2
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 2
| - Analogni voltmeter | kos | 2
| - Voltmetersko preklopno stikalo | kos | 2
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 25kA TN-C komplet | kos | 6
| - zbiralka Cu 40x10 mm | kos | 5
| - zbiralka Cu 30x10 mm | kos | 5
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
33 | Dobava in montaža el. razdelilca EKPg - vsebina po opisu in PZI shemi
| - Prostostoječa omara, kovinska razdelilna omara + vrata, dim. 2000x1400x500(ŠxVxG) kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica.
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo 400A, 3p, 400V, kot npr. tip Schrack MC3-N-400, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - komplet ventilator s termostatom za prezračevanje elektro omare | kos | 1
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3
| - varovalčni ločilnik 1p, do 1x63A | kos | 2
| - varovalčni ločilnik 3p, do 3x63A | kos | 11
| - varovalčni ločilnik 3p, do 3x160A | kos | 5
| - varovalčni vložki 6-63A | kos | 47
| - varovalčni vložki 80-100A | kos | 2
| - svetilka za omaro | kos | 1
| - pozicijsko stikalo za omaro, 250V/20A | kos | 1
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 1
| - Analogni voltmeter | kos | 1
| - Voltmetersko preklopno stikalo | kos | 1
| - enofazna vtičnica za na DIN letev, 2P+PE, 16A | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 15kA | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - zbiralka Cu 40x5 mm2 | kos | 5
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
34 | Dobava in montaža el. razdelilca EKPgU - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 800x1000x300mm, kot npr. tip VSM1008300 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 80A, 3p, 400V, | kos | 2
| - glavno bremensko stikalo 80A, 3p, 400V, s ključem | kos | 1
| - varovalčni ločilnik 3p, do 3x63A | kos | 6
| - varovalčni vložki 20-35A | kos | 12
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 16/2/0,03A | kos | 2
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 7
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka Cu 10x3 mm2 | kos | 5
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
35 | Dobava in montaža el. razdelilca EKZ - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 800x1000x300mm, kot npr. tip VSM1008300 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 80A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 80/4/0,3A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,03A | kos | 1
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 47
| - instalacijski odklopnik B 10/2 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 5
| - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
| - kontaktor - 20A,24VDC, 2p | kos | 6
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 1
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - enofazni napajalnik 230VAC/24VDC, 480W | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
36 | Dobava in montaža el. razdelilca EPZ - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 810x915x210mm, kot npr. tip 3U-18 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,3A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 2
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - izbirno stikalo 1-0-2, 16A/1p, komplet | kos | 3
| - svetlobno stikalo (16A, 250V) s fotocelico, komplet | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 40
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 20/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
| - kontaktor - 25A,230V, 4p | kos | 1
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
37 | Dobava in montaža el. razdelilca E1NZ - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 590x1055x210mm, kot npr. tip 2U-21 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,3A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 1
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 31
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 20/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
| - kontaktor - 25A,230V, 4p | kos | 1
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
38 | Dobava in montaža el. razdelilca E2NZ - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 810x1195x210mm, kot npr. tip 3U-24 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,3A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,03A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 10
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 69
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
| - kontaktor - 25A,230V, 4p | kos | 1
| - zakasnilni rele, 1p, 8A | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
39 | Dobava in montaža el. razdelilca E3NZ - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 810x1195x210mm, kot npr. tip 3U-24 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,3A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,03A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 10
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 70
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
| - kontaktor - 25A,230V, 4p | kos | 1
| - zakasnilni rele, 1p, 8A | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
40 | Dobava in montaža el. razdelilca EPZU - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 360x640x100mm, kot npr. tip 1U-12FL "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,3A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 6
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
41 | Dobava in montaža el. razdelilca E1NZU - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 360x640x100mm, kot npr. tip 1U-12FL "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,3A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 7
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
42 | Dobava in montaža el. razdelilca E2NZU - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 590x640x100mm, kot npr. tip 2U-12FL "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,3A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 8
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 11
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
43 | Dobava in montaža el. razdelilca E3NZU - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 590x640x100mm, kot npr. tip 2U-12FL "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,3A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 8
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 12
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
44 | Dobava in montaža el. razdelilca EKoz - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 400x600x155mm, kot npr. tip WSM4060155 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 32A/1p/230V | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/2/0,03A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 1
| - izbirno stikalo 1-0-2, 20A/1P | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 12
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 2
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 1
| - Elektronski sklop kot npr. tip Eberle EM 52489, tehnično enakovredno ali boljše, samodejni vklop ob prisotnosti snega ali ledu | kos | 1
| - Strešno tipalo vlage ESD 524 003 | kos | 1
| - Tipalo temperature TFD 524 004 | kos | 2
| - zbiralka enofazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
45 | Dobava in montaža el. razdelilca EKtp - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 800x1000x300mm, kot npr. tip VSM1008300 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - izbirno stikalo 1-0-2, 20A/1p | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 16
| - instalacijski odklopnik B 10/2 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
| - močnostni kontaktor - 20A,24V, 3p | kos | 9
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 12
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - transformator 230V/24V, 200VA | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
46 | Dobava in montaža el. razdelilca E3Nkl - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 600x800x250mm, kot npr. tip VSM8060250 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 80A, 3p, 400V, | kos | 1
| - stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 3
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - odklopnik s termičnim sprožilnikom 50A/3p kot npr. tip MC1B-A50 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 12
| - instalacijski odklopnik B 10/2 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 4
| - tipka za kvintiranje, montaža na vrata omare | kos | 1
| - kontaktor - 20A, 230V, 2p | kos | 3
| - kontaktor - 20A, 24V, 2p | kos | 4
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - transformator 230V/24V, 200VA | kos | 1
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
47 | Dobava in montaža el. razdelilca EKR - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 810x915x210mm, kot npr. tip 3U-18 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 80A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 80/4/0,3A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 4
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - signalna svetilka, fi22, rdeča, 230V AC | kos | 1
| - varovalčni ločilnik 3p, do 3x63A | kos | 4
| - varovalčni vložki 20-35A | kos | 9
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 18
| - instalacijski odklopnik B,C 4/2 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 3
| - instalacijski odklopnik C 20/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
| - tipka za kvintiranje, montaža na DIN letev | kos | 1
| - kontaktor - 20A,24V, 2p | kos | 5
| - transformator 230V/24V, 100VA | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 10x3 mm | kos | 5
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
48 | Dobava in montaža el. razdelilca EPR - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 590x915x210mm, kot npr. tip 2U-18 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 63/4/0,3A | kos | 1
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - izbirno stikalo 1-0-2, 16A/1p, komplet | kos | 3
| - svetlobno stikalo (16A, 250V) s fotocelico, komplet | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 24
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 6
| - instalacijski odklopnik C 20/3 | kos | 1
| - kontaktor - 25A,230V, 4p | kos | 1
| - kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 3
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
49 | Dobava in montaža el. razdelilca E1NR - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 810x915x210mm, kot npr. tip 3U-18 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 35
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 4
| - instalacijski odklopnik C 20/3 | kos | 1
| - kontaktor - 25A,230V, 4p | kos | 1
| - zakasnilni rele, 1p, 8A | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
50 | Dobava in montaža el. razdelilca EPL - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 590x915x210mm, kot npr. tip 2U-18 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 80A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 80/4/0,3A | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 2
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 38
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 3
| - instalacijski odklopnik C 40/1 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 20/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
| - izbirno stikalo 1-0-2, 16A/1p, komplet | kos | 3
| - svetlobno stikalo (16A, 250V) s fotocelico, komplet | kos | 1
| - kontaktor - 25A, 230V, 4p | kos | 1
| - kontaktor - 20A, 230V, 2p | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 10x3 mm | kos | 5
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
51 | Dobava in montaža el. razdelilca E1NL - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 590x915x210mm, kot npr. tip 2U-18 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 5
| - digitalni števec, 63A, 230-400V, kot npr. tip iEM3155 energy meter - 63 A - Modbus - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff - MID, Schneider, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 31
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik C 20/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
| - kontaktor - 25A,230V, 4p | kos | 1
| - zakasnilni rele, 1p, 8A | kos | 1
| - stikalo 1-0, 16A/1p, komplet | kos | 1
| - svetlobno stikalo (16A, 250V) s fotocelico, komplet | kos | 1
| - kontaktor - 25A, 230V, 4p | kos | 1
| - kontaktor - 20A, 230V, 2p | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 4
| - zbiralka trifazna Cu 10x3 mm | kos | 5
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
52 | Dobava in montaža el. razdelilca EPLU - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara dim. 590x640x175mm, kot npr. tip 2U-12 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 50A, 1p, 230V, | kos | 2
| - glavno bremensko stikalo 50A, 1p, 230V, s ključem | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 9
| - instalacijski odklopnik B,C 25/1 | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 2
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
53 | Dobava in montaža el. razdelilca E1NZU - vsebina po opisu in PZI shemi
| - podometna razdelilna omara dim. 360x640x100mm, kot npr. tip 1U-12FL "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno bremensko stikalo 40A, 1p, 230V, | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 6
| - prenapetostni odvodnik razred II 15kA | kos | 2
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
54 | Dobava in montaža grelne inštalacije za ogrevanje žlebov na objektu (horizontalno in vertikalno), komplet s priborom za montažo, kot npr. EGRO ZORMAN, tehnično enakovredno ali boljše
| - grelni kabel 20 W/m | m | 158 |  | 0
| - termostat | kos | 1 |  | 0
| - priključna mesta | kos | 7 |  | 0
| - senzor za avtomatski vklop ob prisotnosti snega in ledu | kos | 1 |  | 0
| - Raychem spojke | kos | 7 |  | 0
#REF!
#REF! | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave, 75kVAr (2x12,5 + 2x25), 400 V, Iv=3x160A, komplet s priborom za montažo na steno
| - kot npr. tip: ASK2-75/400 "Enerprom", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
#REF! | Izvedba meritev jalove energije in višjih harmonskih komponent pri polnem obratovanju objekta, izdelava poročila, nastavitev kompenzacijske naprave, zagotoviti izvajanje meritev in nastavitev v obdobju 1 leta od montaže komp. naprave
| komplet | kos | 1 |  | 0
#REF! | Dobava in montaža krmiljenja Air lock sistema po opisu:
| - Tipalo diferencialnega tlaka, komplet | kos | 2
| - Elektro magnet za vrata, za Airlock prostore, pridržalna sila 300kg, napajanje 24VDC, max 250mA, napajalnik 230VAC/24VDC v n/o ohišju, končno stikalo odprtosti/zaprtosti - signalizacija na CNS, LED signalizacija na magnetu, visoka odpornost na korozijo, dobava in montaža | kos | 5
| - krmilna enota (16 signalov), programabilna, sprostitev v primeru požara, n/o ohišje | kos | 1
| - stikalo za odpiranje vrat na vhodu, rdeče barve, signalizacija odklenjeno/zaklenjeno | kos | 5
| - stikalo za odpiranje vrat na izhodu, zelene barve | kos | 3
| - izdelava vezalnih shem krmiljenja glede na dobavljeno opremo, komplet | kpl | 1
| komplet | kpl | 2 |  | 0
#REF!
#REF! | Dobava in montaža elektro omare (dim. 800x1000x250mm) za vgradnjo krmilne opreme, komplet z vsemi potrebnimi varovalnimi elementi, sponkami in ostalim materialom
| - komplet | kos | 1 |  | 0
#REF! | Dobava in montaža releja (TTE) za napajanje/krmiljenje el. pogona senčil, komplet z ohišjem
| - komplet | kos | 2 |  | 0
#REF! | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
| - kpl za cel objekt in vse inštalacije | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklopi
| - komplet | ur | 50 |  | 0
#REF! | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  | 0

## A2_DEA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A2. | DIESEL ELEKTRO AGREGAT IN ATS
A2.1 | DIESEL ELEKTRO AGREGAT
UPOŠTEVATI JE POTREBNO SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
Dizelski električni agregat in preklopno mesto MREŽA/AGREGAT za rezervno napajanje z električno energijo
Mora zagotavljati električno napajanje z rezervno električno energijo v primeru izpada primarnega mrežnega vira s samodejnim prevzemom nujnih porabnikov objekta in sinhronim preklopom porabnikov ob povratku primarnega vira na določeni veji napajanja.
V sistemu je neodvisen kompleten agregat s krmilniki agregatov in preklopnih mest, kot je navedeno spodaj. Vključene so tudi meritve in signalizacija.
Vsa dela se izvajajo v dnevnem ali nočnem času. Tako v rednih delovnih dneh, kot tudi med vikendi in dela prostimi dnevi.
Vse cene morajo vključevati dostavo na objekt. Raztovarjanje, postavitev, priklop in zagon.
V ceni je potrebno upoštevati tudi vse stroške z odpadno embalažo.
Izbrana oprema z navedenim proizvajalcem se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca in drugega tipa, vendar z enakovrednimi oziroma boljšimi karakteristikami.
Pred naročilom je potrebno, na podlagi priloženih referenc, pridobiti soglasje investitorja, nadzornika in projektanta inštalacij.
Dizelski električni agregat se dobavi v kompletu sestavljen iz posameznih komponent.
Funkcionalnost delovanja v celoti zagotavlja ponudnik.
Poreklo blaga - Evropska Unija ali UK.
Dobavitelj opreme mora preveriti ustreznost prostorske rešitve za vnos in dispozicijo opreme, prezračevanja in goriva ter kabelskih povezav in po potrebi podati ustrezne rešitve!
Ponudnik mora ponuditi tovarniško novo opremo
Obvezno priložiti veljavni certifikat proizvajalca ponujenega agregata po standardih ISO 9001 in ter vzorec CE izjave o skladnosti za agregatski vir enake moči.
Ponudnik mora obvezno predložiti standardni protokol preizkusa opreme pri proizvajalcu, na podlagi katerega se bo preverjala ustreznost v razpisu zahtevanim tehničnim parametrom.
Če se na tovarniškem testiranju na katerem je prisotno strokovno osebje naročnika ugotovi neustreznost ponujene opreme glede na zahtevane tehnične parametre ima naročnik pravico zavrniti ponujeno opremo.
Naročnik v takem primeru lahko zahteva opremo drugega proizvajalca. Vse stroške, ki bi ob tem nastali pa nosi izvajalec oziroma ponudnik katerega oprema je bila neustrezna.
1 | Dizelski električni agregat v zvočno izoliranem ohišju
Mora zagotavljati električno napajanje z rezervno električno energijo v primeru izpada primarnega mrežnega vira s samodejnim prevzemom nujnih porabnikov objekta in sinhronim preklopom porabnikov ob povratku primarnega vira.
Sestavljen kot komplet pogonski motor in sinhronski generator skupaj z protivibracijskimi elementi in NN razdelilnikom na podnožju.
Omogočati mora bremensko testiranje agregata, s sinhroniziranimi preklopi v obe smeri, brez prekinitve napajanja priključenih porabnikov.
Mora biti opremljen z vsemi tehničnimi tekočinami v predpisanih količinah.
Navidezna nazivna moč - trajna P.R.P. po ISO 8528 najmanj: 400 kVA
Navidezna nazivna moč - trenutna L.T.P. po ISO 8528 najmanj: 440 kVA
Delovna nazivna moč - trajna P.R.P. po ISO 8528 najmanj: 320 kW
Delovna nazivna moč - trenutna L.T.P. po ISO 8528 najmanj: 352 kW
Nazivna napetost: 400 V / 230V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Nazivni vrtljaji: 1500 /min
Nazivni faktor moči: 0,8
Napetost in naboj zagonskih akumulatorjev. 2 vzporedni veji: 2 x 2 x 12 VDC/145 Ah
Prostornina rezervoarja za gorivo mora zagotavljati najmanj 24 urno avtonomijo pri 75% P.R.P.
Zvočno izolirano ohišje za zunanjo ali notranjo montažo agregata.
Ohišje na vsaki strani opremljeno s krilnimi vrati, ki omogočajo enostaven dostop v notranjost ohišja. Vsa vrata opremljena s kljuko in ključavnico
RAL ohišja določi investitor pred naročilom
Sklop motor- generator je z amortizerji, ki zmanjšujejo prenos tresljajev postavljen na podstavek.
Skladnost naprave z direktivami:
2006/42/EC - o strojih
2014/35/EU - električna varnost: nizkonapetostna električna oprema
2014/30/EU - elektromagnetna združljivost
2000/14/EC - o emisiji hrupa v okolje
Zaradi prostorske omejitve so spodaj podanje največje dopustne dimenzije agregata.
Maksimalna dolžina: 4500 mm
Maksimalna širina: 1450 mm
Maksimalna višina: 2450 mm
Poreklo blaga - Evropska Unija ali UK
| 1.1 Pogonski motor | kpl | 1
4-taktni dizelski motor s turbinskim polnilnikom
Vrsta: 6 valjni
Razporeditev: Vrstni
Število vrtljajev: 1500 /min
Tip regulacije vrtljajev: elektronska
Natančnost regulacije (ISO 8528-5): G2
Napetost zagonskih akumulatorjev: 24 V
Moč zaganjalnika najmanj: 6kW (24VDC)
Polnilni tok alternatorja najmanj: 100A (28VDC)
Sposobnost prevzemanja obremenitve (load step) najmanj: 69% P.R.P.
Največja (gross) P.R.P. moč najmanj: 365 kW
Specifična poraba goriva pri 100% največ: 183 g/kWh
Specifična poraba goriva pri 75% največ: 184 g/kWh
Specifična poraba goriva pri 50% največ: 186 g/kWh
Poreklo blaga - Evropska Unija ali UK
| 1.2 Sinhronski generator | kpl | 1
Trajna moč (H-125/40/400V) najmanj: 415 kVA
Izolacijski razred: H
Nazivna medfazna napetost: 400V
Nazivna fazna napetost: 230V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Stopnja zaščite: IP23
Vzbujanje s trajnimi magneti - PMG
Natančnost regulacije napetosti pri statični obremenitvi mora biti enaka ali boljša kot: ±0,5%
3 fazni AVR
Dovoljen prehitri tek: 2250 RPM za 120 sekund
Skladnost z RFI: EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, VDE 0875G, VDE 0875N
Poreklo blaga - Evropska Unija ali UK
| 1.3 Dvoplaščen dnevni rezervoar dizelskega električnega agregata | kpl | 1
Rezervoar montiran na podnožje agregata. Prostornina rezervoarja za najmanj 24 ur pri 75 % P.R.P. Rezervoar mora biti popolnoma napolnjen z dizelskim gorivom - ovrednoteno posebej v samostojni poziciji v nadaljevanju!
Rezervoar goriva mora biti dvoplaščen.
| 1.4 Grelnik pogonskega motorja moči 1500 W s cirkulacijsko črpalko za hladilno tekočino | kos | 1
Grelnik pogonskega motorja montiran na podnožje agregata. Vzdržuje ustrezno temperaturo in omogoča lažji zagon motorja. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.
Grelnik pogonskega motorja montiran na podnožje agregata. Vzdržuje ustrezno temperaturo in omogoča lažji zagon motorja. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.
Stopnja zaščite najmanj: IP65
Varnostna temperatura: 120 °C
Temperatura se mora nastavljati s pomočjo DIP stikal ali izbirnega stikala. Na voljo morajo biti vsaj 3 temperaturna območja. Temperatura nastavljiva vsaj v območjo od 20 °C do 55 °C.
| 1.5 Impulzni baterijski polnilnik | kos | 1
Zagotavlja dopolnjevanje zagonskih akumulatorjev s pomočjo tokovnih impulzov. Napaja se iz električnega omrežja.
Nazivni polnini tok pri 24VDC najmanj: 8A
Omogoča polnjenje vsaj: AGM, GEL in CaCa s tekočim elektrolitom.
| 1.6 Izpušni lonec | kos | 1
Izpušni lonec z dušenjem hrupa -35 dB(A) + prirobnica in kompenzator.
| 1.7 Ročna črpalka za črpanje motornega olja | kos | 1
Ročna črpalka montirana na podnožje agregata omogoča črpanje starega motornega olja iz oljnega korita ob rednih vzdrževalnih pregledih.
| 1.8 NN sestav +R DEA | kos | 1
Električna omarica na agregatu v notranjosti zvočno izoliranega ohišja z vključenimi vrstnimi sponkami za napajalne, merilne, signalne in upravljalne kable.
Vgrajen je tudi namenski krmilnik agregata in preklopnega mesta, odklopnik 630A/3p na agregatu, impulzni polnilnik zagonskih akumulatorjev, sistem za nadzor zagonskih akumulatorjev ter preostala potrebna relejna in varovalčna tehnika.
| 1.8.1 Odklopnik na agregatu | kos | 1
V elektro omari na agregatu mora biti obvezno montiran odklopnik z elektronsko zaščitno enoto LS/I. Omogoča zaščito pred preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim stikom. In =630 A, Iu=630 A, Uimp=8kV, Ui=1000V, Ur=690V AC, Icu/Ics=36kA@415 VAC.
Vgrajen v NN sestav +R DEA.
| 1.9 Lovilna posoda za vse tehnične tekočine agregata | kos | 1
Lovilna posoda ustrezne kapacitete, v kateri se lokalizira motorno olje, hladilna tekočina ali elektrolit zagonskih akumulatorjev.
Opremljena je s senzorjem, ki signalizira izlitje tehničnih tekočin iz motorja v lovilno posodo.
| 1.9.1 Senzor razlitja | kos | 1
Lovilna posoda mora biti opremljena s senzorjem razlitja, ki je priključen na krmilnik agregata in signalizira razlitje tekočine.
Material: medenina
IP vsaj: 65
Delovna temperatura okolice vsaj: -30 °C / +55 °C
Največji delovni tlak najmanj: 20 bar
| 1.10 Sonda s stikalom za signaliziacijo minimalnega nivoja goriva in merjenje temperature goriva | kpl | 1
Stikalo z merilnikom temperature se vgradi v rezervoar za gorivo v podnožju agregata.
Priključena na krmilnik agregata in preklopnega mesta. Komplet s kabli. Montaža, nastavitve in preizkus delovanja.
Material: medenina
IP vsaj: 65
Delovna temperatura okolice vsaj: -30 °C / +55 °C
Največji delovni tlak najmanj: 20 bar
Točnost merjenja temperature vsaj: razred B
| Skupaj Dizelski električni agregat: | kpl | 1 |  | 0
2 | Sistem za nadzor zagonskih akumulatorjev
Poreklo blaga - Evropska Unija ali UK
Naprava mora zagotavljati samodejno periodično merjenje notranje upornosti, temperature in napetosti posameznega akumulatorja ter alarmiranje v primeru prekoračitev mejnih vrednosti merjenih veličin na CNS enoti.
Komplet je sestavljen iz merilnega modula za (vsak) akumulator in komunikacijskega vmesnika za priključitev na CNS.
Naprava mora omogočati:
- nadzor nad posameznim zagonskim akumulatorjem in tabelarični prikaz vrednosti napetosti, temperature, notranje upornosti in stanja (normalno, alarm)
- nadzor nad posameznim merilnim modulom (deluje normalno, alarm)
- grafična obdelava merjenih veličin (notranja upornost, napetost in temperatura) za vsak akumulator
- nastavljanje mejnih vrednosti merjenih veličin
- možnost priklopa temperaturnega senzorja in senzorja vlažnosti (strojnice agregata)
- konfiguracijo preko vgrajenega web strežnika
- Dovoljena temperatura okolice komunikacijskega vmesnika med delovanjem: od 0 °C do 60 °C, vlažnost 90 % brez kondenzacije
- Merilno območje temperaturnega senzorja: od -35°C do + 85°C
- Točnost merjenja napetosti: <1,0%
- Točnost merjenja notranje upornosti zagon. akumulatorja: <8,0 %
- Točnost merjenja temperature:<15%
| Skupaj Sistem za nadzor zagonskih akumulatorjev: | kpl | 1 |  | 0
3 | Namenski krmilnik agregata in preklopnega mesta MREŽA/AGREGAT (vgrajena v NN sestav z oznako +R DEA)
Poreklo blaga - Evropska Unija ali UK
Sistem mora biti opremljen z namenskim krmilnikom agregata in preklopnega mesta MREŽA/AGREGAT in dvema enakim LCD prikazovalnikoma. En LCD prikazovalnik je vgrajen v +R DEA, drugi pa v +R ATS.
Krmilnika agregata in preklopnega mesta MREŽA/AGREGAT
Krmilnik morata omogočati:
Samodejni zagon agregata ob izpadu mrežne napetosti.
Sinhronizirane preklope med mrežnim in agregatskim virom v obe smeri.
Sinhronizacijo z mrežno napetostjo ob povratku.
Ročno in samodejno upravljanje mrežnega in generatorskega odklopnika.
Ročni zagon in zaustavitev agregata.
Testni zagon agregata (bremensko testiranje agregata, paralelni način delovanja z mrežnim virom v namen brezprekinitvenih preklopov z mehkim načinom obremenjevanja ali razbremenjevanja).
Samodejni testni zagon agregata (uporabnik nastavi dan, uro in čas trajanja testa. Test se lahko izvede v prostem teku agregata ali pod obremenitvijo).
Trajno paralelno delovanje z mrežnim virom.
NN sestav +R DEA mora imeti vgrajen krmilnik agregata in preklopnega mesta z zahtevanimi spodnjimi tehničnimi specifikacijami:
Krmilnik mora ustrezati evropskim zahtevam za generatorje Grid Codes for RfG (EU 631/2016).
Nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata in preklopnega mesta.
Sinhronizacijo z mrežno napetostjo in trajno paralelno delovanje agregata z mrežo ter prelivanje bremena v obe smeri brez prekinitve napajanja porabnikov.
Regulacijo dizelskega električnega agregata.
Merjenje in prikaz električnih veličin:
mrežna napetost (fazna in medfazna)
frekvenca
tok faze L3
faktor moči
karakter bremena (R/C/L)
delovna moč (kW)
jalova moč (kVAr)
največja sprememba kota trifaznega sistema napetosti - MAX Vector shift (°)
trenutna vrednost spremembe frekvence - ROCOF (Hz/s)
maksimalna zabeležena vrednost spremembe frekvence - MAX ROCOF (Hz/s)
Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
napetost generatorja (fazna in medfazna)
frekvenca
tok posameznih faz
faktor moči
Merjenje mehanskih veličin pogonskega motorja dizelskega agregata:
tlak motornega olja
temperatura hladilne tekočine
nivo goriva
napetost zagonskih akumulatorjev
Merjenje električne moči dizelskega agregata:
delovna moč (posameznih faz in Σ)
faktor moči (posameznih faz in Σ)
jalova moč (posameznih faz in Σ)
navidezna moč (posameznih faz in Σ)
razlika med vektorjema napetosti mreža in agregat (°)
razlika med frekvencama napetosti mreža in agregat (Hz)
Beleženje statistike:
električna delovna energija (kWh)
električna jalovna energija (kWarh)
število delovnih ur
število zagonov pogonskega motorja
število delovnih ur pogonskega motorja do rednega servisa
Sinhronizacija:
fazni kot napetosti med mrežno in agregatsko napetostjo - sinhronoskop
Beleženje zgodovine (prikazano mora biti vsaj):
Več kot 350 dogodkov
Zaporedna številka dogodka
Datumska in časovna značka dogodka
Stanje digitalnih vhodov/izhodov ob nastanku dogodka
Število vrtljajev pogonskega motorja ob nastanku dogodka
Napetost agregata L1/L2/L3
Napetost mreže L1/L2/L3
Frekvenca agregata
Frekvenca mreže
Meritve mehanskih veličin agregata
Režim krmilnika (OFF/MAN/AUT/TEST)
Vgrajen set zaščit - OBVEZNO!
Vgrajen set zaščit mora omogočati hitro ločitev agregata od omrežja, v primeru napake na omrežju. Nivoji proženja se nastavijo skladno z zahtevami elektro distributerja!
zaščito frekvence s spodnjo in zgornjo mejo
zaščito napetosti s spodnjo in zgornjo mejo
R.O.C.O.F.
Vector shift
Smerno zaščito proti mrežnemu viru
Programiranje logičnih funkcij - PLC
Komunikacijski priključki: RJ45 (Ethernet/SNMP/MODBUS TPC), RS232, USB, RS485 (MODBUS RTU)
Minimalno število digitalnih vhodov: 16
Minimalno število digitalnih izhodov: 16 (bipolarni)
Minimalno število analognih vhodov: 4 (nastavljivo: 4-20mA/0-2400Ohm/0-5V)
Vse komplet montirano in ožičeno v NN sestavu, ki nosi oznako +R DEA.
OPOMBA: Tripolna razdelilna shema krmilja za zagotavljanje funkcionalnosti je predmet dobavitelja.
Količina krmilnikov skupaj: 1 kos
Možnost montaže krmilnika na DIN letev in LCD prikazovalnik
Poreklo blaga - Evropska Unija ali UK
| Skupaj Namenski krmilnik: | kpl | 1 |  | 0
4 | LCD prikazovalnik
Poreklo blaga - Evropska Unija ali UK
Vsak namenski krmilnik agregata in preklopnega mesta MREŽA/AGREGAT mora biti opremljen z barvnim LCD prikazovalnikom.
Barvni 5,7'' TFT prikazovalnik
Vsaj 13 tipk za upravljenje s sistemom, od katerih ima vsaj 5 tipk nastavljive funkcije.
Čelna zaščita IP, ko je LCD montiran, vsaj: 65
Dovoljeno območje temperature okolice (med delovanjem prikazovalnika) vsaj: -30°C do +70°C.
Direktno povezavo s krmilnikom agregata in preklopnega mesta - brez dodatnih pretvornikov.
Poljubna konfiguracija prikazov na posameznih straneh.
Vse komplet montirano in ožičeno v NN sestavu +R DEA (1x) in NN sestavu (1x) +R ATS.
Količina LCD prikazovalnikov skupaj: 2 kos
| Skupaj LCD prikazovalnik: | kos | 2 |  | 0
5 | Namenska programska oprema za nadzor in upravljanje
Programska oprema proizvajalca krmilnika za nadzor in upravljanje z agregatom in preklopnim mestom
Omogočati mora enako enako funkcionalnost kot lokalno upravljnje s krmilnikom agregata in preklopnega mesta
Omogočati mora izvoz kompletne konfiguracije krmilnika
Omogočati mora izvoz kompletne zabeležene zgodovine
Lokalni (RS232) ali daljinski (Ethernet, MB RTU/TPC) priklop na krmilnik
| Skupaj Namenska programska oprema: | kos | 3 |  | 0
6 | Razširitveni modul - DI
Poreklo blaga - Evropska Unija ali UK
Montaža na DIN letev
Najmanj 8 digitalnih vhodov.
Najmanj 8 digitalnih izhodov.
Možna kombinacija 16-0 (16 vhodov / 0 izhodov).
Najmanj 2 analogna izhoda (0-10V; 0-20mA).
LED indikacija stanja Digitalnih vhodov/izhodov.
Signalizacija stanj na CNS, najmanj:
Agregat pripravljen za obratovanje
Alarm
Opozorilo
Porabniki napajani iz omrežja
Porabniki napajani iz agregata
Parametri omrežja OK
Izpad omrežja
Parametri agregata OK
Prenizka temperatura hladilne tekočine
Prenizka napetost zagonskih akumulatorjev
Okvara primernega krmilnika agregata in preklopnega mesta
Okvara primarnega polnilnika zagonskih akumulatorjev
Puščanje tehničnih tekočin v lovnilni posodi agregata
Tesnost rezervoarja za gorivo
Vse komplet montirano in ožičeno v NN sestavu, ki nosi oznako +RDEA.
| Skupaj Razširitveni modul - DI: | kos | 1 |  | 0
7 | Razširitveni modul - AI
Poreklo blaga - Evropska Unija ali UK
Montaža na DIN letev
Najmanj 8 analognih vhodov.
Omogočati mora priklop senzorjev vsaj:
(0)4-20mA
+/- 20mA
0 - 250 Ω, 0 - 2400 Ω, 0 - 10 kΩ
± 1 V DC, 0 - 10 V DC, 0 - 5 V DC
Temperaturno območje delovanja vsaj: -30°C / + 70°C
Vse komplet montirano in ožičeno v NN sestavu, ki nosi oznako +RDEA.
| Skupaj Razširitveni modul - AI: | kos | 1 |  | 0
8 | Elektronski sistem za tlačni nadzor tesnosti
Elektronski sistem za tlačni nadzor tesnosti medplaščnega prostora rezervoarja v podnožju agregata z vizualnim in zvočnim alarmiranjem.
Breznapetostni kontakt alarmiranja za povezavo na CNS. V skladu z EN 13160. Komplet s kabli in cevmi do dolžine 10m. Montaža, nastavitve in preizkus delovanja.
| Skupaj Elektronski sistem za tlačni nadzor tesnosti: | kos | 1 |  | 0
9 | Merilniki temperature - zunaj
Prostorsko temperaturno tipalo. Vse komplet montirano zunaj agregata in ožičeno v NN sestavu, ki nosi oznako +RDEA. Prikaz temperature na LCD prikazovalniku namenskega krmilnika agregata in preklopnega mesta.
Odstopanje merilnika pri 0 °C največ:+/-0,15 °C
Območje dovoljeno temperature okolice vsaj: -40 °C / +85°C.
Odstopanje merilnika pri 0 °C največ:+/-0,15 °C
Zaščita IP vsaj: 65
Material ohišja mora biti UV odporen.
Material tipala: CrNi jeklo 316 L
| Skupaj Merilniki temperature - zunaj: | kpl | 1 |  | 0
10 | Nastavitev, kontrola in meritev mrežnega zaščitnega releja
Krmilnik mora biti nastavljen skladno z zakonskimi zahtevami.
Izvedba nastavitev, meritev in preskusa delovanja vgrajena zaščite <>U in <>f, ki deluje na ločilno mesto.
Izdelava merilnega poročila.
Delo se opravi z certificirano napravo ''Relay testerjem''.
Delo lahko izvede samo oseba s kvalifikacijo NPK za zahtevne NN električne inštalacije (NPK za NNELI).
| Skupaj Nastavitev, kontrola in meritev mrežnega zaščitnega releja: | kpl | 1 |  | 0
11 | Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin
Nastavitve parametrov krmilnika in DEA naprave z ustrezno programsko opremo proizvajalca, prvi zagon s preizkusom delovanja dizelskega agregata za rezervno napajanje objekta, nastavitve vseh zaščit na odklopnikih v novih razdelilnikih,
nastavitve preklopnih časov in zaščit motornih stikal, nastavitev funkcij krmiljenja dizelskega agregata in krmiljenja sinhroniziranih preklopov med mrežnim in agregatskim virom napajanja.
Celoten sistem rezervnega napajanja mora omogočati vključitev v sistem za Ročno rezervo za povrnitev frekvence rRPF- Manual Frequency Restoration Reserve.
Preizkus delovanja sistema rezervnega napajanja v vseh možnih režimih obratovanja z izdelavo poročil o nastavitvah (funkcionalnost zagotavlja izvajalec po zahtevah naročnika).
Zahteva se storitev s strani proizvajalca dizelskega agregata in krmilnika ustrezno usposobljenega in potrjenega izvajalca. Z uspešno zaključenim preizkusom delovanja in spuščanjem v pogon in izstavitvijo končne situacije prične teči garancijski rok.
| Skupaj Zagon: | kpl | 1 |  | 0
12 | Transport, postavitev in montaža opreme na mikrolokaciji
| Raztovarjanje novega agregata in postavitev na mikrolokacijo. | kos | 1
| Sidranje na betonski temelj. | kpl | 1
| Skupaj Postavitev nove opreme: | kpl | 1 |  | 0
13 | Gorivo
D2 brez biokomponent.
Dostava na objekt in točenje v rezervoar v podnožju agregata pred pričetkom testiranja in usposabljanja.
Izdaja dokazila o kvaliteti goriva.
| Skupaj Gorivo: | liter | 1500 |  | 0
14 | Usposabljanje uporabnika
Teoretični del na objektu.
Praktični del na objektu
| Skupaj Usposabljanje: | kpl | 1 |  | 0
15 | Dokumentacija - 4 kompleti
Navodilo za uporabo dizelskega električnega agregata v slovenščini.
Izjava o ustreznosti dizelskega električnega agregata.
Izdelava PID - pooblaščeni inženir IZS.
Tabela parametrov krmilnikov agregatskih virov in preklopnega mesta.
Vezalne sheme agregata,+R DEA, +R ATS, +R BY-PASS
| Skupaj Dokumentacija: | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - DIESEL ELEKTRO AGREGAT IN ATS |  |  |  | 0
A2.2 | MODULARNI NN STIKALNI BLOK +R_KO/MREŽA/AGREGAT
1 | NN sestav +R ATS in +R BY-PASS
Dobava in montaža prosto stoječega modularnega NN stikalnega bloka, za dovod in razdelitev el. energije, dimenzija celotnega sestava ne sme presegati širine 800 mm. Sestav mora biti zaščiten z ustrezno antikorozijsko in finalno barvo RAL 7035.
Izvedba NN bloka mora omogočati kasnejše razširitve funkcijskih delov brez konstrukcijskih predelav. Na čelni strani bloka mora biti prikazan grafični potek močnostnih povezav.
Vidno mora biti označen tudi funkcijski sklop vgrajene el. opreme z ustrezno barvo (po zahtevah naročnika). Posluževanje stikal in odklopnikov nad 25A je s sprednje strani pri zaprtih vratih z vidnim položajem stikala.
Vsi dovodi in odvodi na NN stikalni blok so kabelski in prihajajo z zgornje strani. Sestav mora biti izdelan tako, da omogoča priključitev 2x4x240mm2 Cu vodnikov na dovodne in odvodne sponke. Nazivna napetost NN bloka je 400V, 50Hz.
Nazivni tok glavnih zbiralnic minimalno 715A, kratkostični zdržni tok Icw(1s) 50 kA, stopnja zaščite IP43, opremljen po enopolni shemi, ožičen in preskušen po zahtevah standarda SIST EN 61439-1,-2 in direktive 2011/65/UE ROHS2.
S slepo shemo na vratih - spredaj.
Z bočnimi stenami, lakiran, barva RAL 7035, postavljen na podkonstrukcijo v NN stikališču, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen.
Posluževanje glavne stikalne opreme s sprednje strani zaklepanja v izklopljenem položaju.
Dimenzije +R ATS največ: 2000+100x600x600 mm (VxŠxG)
Dimenzije +R BY-PASS največ: 2000+100x600x600 mm (VxŠxG)
1.1 Preklopno mesto MREŽA / AGREGAT (+R ATS)
Motoriziran odklopnik fikse izvedbe
Poreklo odklopnika in motornega pogona: EU
Nazivni tok: 630A @ 690V
Kratkostična zmogljivost Icu/Isc=50kA @ 415V
Elektronska zaščitna enota LSI
Iu=630A
Elektro motorni pogon 230VAC
Vklopna tuljava 230VAC
Izklopna tuljava 230VAC
Podnapetostna tuljava 230VAC
Pomožni kontakti, stanje
Pomožni kontakti, signalizacija delovanja zaščite
| NN omara 2000+100x600x600 - sestava | kos | 1
| Predal za el.omaro A4 | kos | 1
| Odklopnik 630A 3p 50kA LSI | kos | 2
| Prednji razširjeni kontakti ES | kos | 2
| Bariere h=100mm 4kos | kos | 2
| Podnap. tuljava 220-240 V AC/DC | kos | 2
| Trip reset tuljava | kos | 2
| Izklopna tuljava | kos | 2
| Pomožni kontak - stanje | kos | 2
| Pomožni kontakt - trip | kos | 2
| Motorni pogon 220-250 VAC/DC s kontaktom aux | kos | 2
| Okvir motornega pogona | kos | 2
| Vtičnica sd 220 V na letev sch | kos | 1
| Kontrolnik izpada faz | kos | 1
| Vgradnja in ožičenje LCD prikazovalnika | kos | 1
| Hupa ihn 220VAC velika 105dB | kos | 1
| Uvodnica m 25x1,5 pvc | kos | 1
| Tlilka bela m22-led230-w | kos | 1
| Vmesnik m22-a | kos | 1
| Signalka bela m22-l-w | kos | 1
| Ločilnik EFD 10x38 1p | kos | 3
| Ločilnik EFD 10x38 3p | kos | 1
| Varovalka CH 10x38 gG 6A | kos | 1
| Varovalka CH 10x38 gG 2A | kos | 3
| Varovalka CH 10x38 gG 16A | kos | 1
| Varovalka CH 10x38 gG 10A | kos | 1
| Sz priključni kabel, oranžni 3000mm | kos | 1
| Sz vratno stikalo s kablom enec, 600mm | kos | 1
| Sz svetilka led 900, 100-240 V brez vtičnice | kos | 1
| Kabel NSGAFOU 2,5 | m | 5
| Sponka vrstna WDU 2,5 DB | kos | 25
| Baker ploščati 40x10 Cu (3,56 kg/1m) | kg | 38.5
| Plexi plošča,prozorna 1000x2000x3 | m2 | 0.6
| Nosilec zbiralk sst 100/10 | kos | 2
| Pokrov nosilca zbir.sstad 100 | kos | 2
| Izolator heksagonalen 35hh845 | kos | 2
| Kotni profil 53c 6020x25x25 mm ral 9010 | m | 1.8
| Dobava, vgradnja in ožičenje dodatnih krmilnih, relejnih, varovalčnih in spončnih elemenetov za zagotavljanje vseh potrebnih parametrov krmilnika preklopnega mesta, spončni material proizvajalca Weidmüller ali enakovredno | kpl | 1
Preskusi NN stikalnega bloka morajo vključevati naslednje sklope: -kosovno preverjanje NN stikalnega bloka, -kontrola krmilnih povezav med transportnimi enotami,
| -meritve izolacijskih upornosti -preskus električne in mehanske funkcionalnosti stikalnega bloka po pripadajočih vezalnih načrtih in krmilnih shemah. -izdelava pripadajočih merilnih protokolov in poročil. | kpl | 1
Dostava in postavitev NN stikalnega bloka na objektu, po zahtevanem terminskem planu (dela se lahko izvajajo tudi izven rednega delovnega časa, nedelja ali prazniki) na pripravljeno konstrukcijo skladno z navodili naročnika,
| mahanska in električna spojitev več transportnih enot, meritve izolacijske upornosti na terenu z izdanim merilnim listom ter sodelovanje z dobaviteljem agregata pri preizkusih in zagonu | kpl | 1
| Skupaj NN stikalni blok +R ATS: | kpl | 1 |  | 0
2 | BY-PASS preklopnega mesta (+R BY-PASS)
| Ročno bremensko stikalo fiksne izvedbe | kos | 3
Poreklo bremenskega stikala: EU
Ith: (690 V) 630 A
AC-22A (Ie): (690 V) 630 A
AC-23A (Ie): (690 V) 630 A
Uimp: 8 kV
Icw: (1s) 15 kA
| NN omara 2000+100x600x600 - sestava | kom | 1
| Predal za el.omaro A4 | kos | 1
| Bremensko stikalo 630A 3p f f | kos | 3
| Prednji razširjeni kontakti ES | kos | 3
| Bariere 3p h=100mm 4kos | kos | 3
| vrtljiva ročka z osjo | kos | 3
| kontakt pomožni 1no/1nc 230 V AC/DC | kos | 3
| Ključavnica žabica mala | kos | 1
| Vtičnica sd 220 V na letev sch | kos | 1
| Kontrolnik izpada faz | kos | 1
| Tlilka bela m22-led230-w | kos | 1
| Vmesnik m22-a | kos | 1
| Signalka bela m22-l-w | kos | 1
| Ločilnik EFD 10x38 1p | kos | 2
| Ločilnik EFD 10x38 3p | kos | 1
| Varovalka CH 10x38 gG 2A | kos | 3
| Varovalka CH 10x38 gG 16A | kos | 1
| Varovalka CH 10x38 gG 10A | kos | 1
| SZ priključni kabel, oranžni 3000mm | kos | 1
| SZ vratno stikalo s kablom enec, 600mm | kos | 1
| SZ svetilka led 900, 100-240v brez vtičnice | kos | 1
| Kabel NSGAFOU 2,5 | m | 5
| NSGAFOEU 1x240 1,8/3 kV | m | 4.5
| kabel čevelj cevni 240-m10 | kos | 6
| Sponka vrstna WDU 2,5 Db | kos | 6
| Baker ploščati 40x10 Cu (3,56 kg/1m) | kg | 49.5
| Plexi plošča,prozorna 1000x2000x3 | m2 | 1
| Izolator heksagonalen 35hh845 | kos | 2
| Kotni profil 53c 6020x25x25 mm ral 9010 | m | 2.4
| Dobava, vgradnja in ožičenje dodatnih krmilnih in spončnih elemenetov za zagotavljanje vseh potrebnih parametrov krmilnika preklopnega mesta, spončni material proizvajalca Weidmüller ali enakovredno | kpl | 1
Preskusi NN stikalnega bloka morajo vključevati naslenje sklope: -kosovno preverjanje NN stikalnega bloka, -kontrola krmilnih povezav med transportnimi enotami, -meritve izolacijskih upornosti
| -preskus električne in mehanske funkcionalnosti stikalnega bloka po pripadajočih vezalnih načrtih in krmilnih shemah. -izdelava pripadajočih merilnih protokolov in poročil. Za dokazovanje sestava s preverjeno zasnovo mora izvajalec predložiti ustrezno dokumentacijo, in sicer: - vmesnik s tehničnimi karakteristikami sestava, - preverjanje zasnove z ustreznimi poročili in certifikati izvornega proizvajalca, - kosovno preverjanje izvedenih po točkah z ustrezno izdelanimi merilnimi listi. | kpl | 1
Dostava in postavitev NN stikalnega bloka na objektu, po zahtevanem terminskem planu (dela se lahko izvajajo tudi izven rednega delovnega časa, nedelja ali prazniki) na pripravljeno konstrukcijo skladno z navodili naročnika,
| mahanska in električna spojitev več transportnih enot, meritve izolacijske upornosti na terenu z izdanim merilnim listom ter sodelovanje z dobaviteljem agregata pri preizkusih in zagonu | kpl | 1
| Skupaj NN stikalni blok +R BY-PASS: | kpl | 1 |  | 0
3 | Kontrolnik zaporedja in prisotnosti faz, podnapetost in nadnapetost, 230V, 50Hz, 2x CO. LCD prikazovalnik na napravi. Montaža na DIN letev. Dodatna funkcija detekcije napake na N vodniku.
Možnost nastavitve območja kontroliranja napetosti: od 90V do 400V.
Korak nastavitve napetosti vsaj: 1V
Možnost nastavitve histereze: od 1V do 20V
Korak nastavitve histereze vsaj: 1V
Možnost zakasnitve preklopa: od 0,1s do 20,0s
Korak nastavitve zakasnitve vsaj: 0,1s
Komplet vgrajeno in konfigurirano v +R ATS in +R BY-PASS
| Skupaj Kontrolnik: | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MODULARNI NN STIKALNI BLOK +R_KO/MREŽA/AGREGAT |  |  |  | 0
A2.3 | KABELSKE POVEZAVE
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - HSLCH-JZ 3x1,5 mm2 | m | 95 |  | 0
| - HSLCH-JZ 3x2,5 mm2 | m | 138 |  | 0
| - HSLCH-JZ 5x1,5 mm2 | m | 138 |  | 0
| - LIHCH 2x1,5 mm2 | m | 270 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KABELSKE POVEZAVE |  |  | 0 | 0
| SKUPNA REKAPITULACIJA - DIESEL ELEKTRO AGREGAT IN ATS |  |  | 0 | 0

## A3_UPS
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A3. | NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE
A3.1 | UPS 30 kVA
Dobava in montaža naprave za neprekinjeno napajanje moči 30 kVA z naslednjimi lastnostmi:
- način delovanja VFI - SS -111, on-line, dvojna pretvorba
- navidezna moč naprave 30kVA
- delovna moč na izhodu naprave 27kW (PF=0,9)
- faktor moči (PF) na vhodu naprave 0,99 pri 100% bremenu
- Zagonski tok max. In
- tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave ≤ 3% pri 100% bremenu
- vhodna napetost 3x380/400/415 +N
- toleranca vhodne napetosti do (-40%/+15%)
- vhodna frekvenca 50Hz (35-70 Hz)
- območje delovanje usmernika 240-460 V (medfazna)
- ločen dovod (usmernik in bajpas) standardno vgrajeno
- Največje toplotne izgube (VFI način, 100 % obremenitev in polnjenje baterij) 1,57 kW
- Največji Izkoristek 95,50%
- Največji Izkoristek (ECO način ) 98,00%
- izhodna napetost 3x380/400/415 +N
- izhodna frekvenca 50Hz +/- 0,1% nesinhronizirano
- Standardi varnosti IEC/EN 62040-1; IEC/EN 60950-1
- stabilnost izhodne napetosti
- statično +/- 1%
- dinamično (0-100-0) +/- 4%
- popačenje izhodne napetosti (THDU)
- za linearna bremena < 2 %
- za 100% nelinearna bremena < 4 %
- ročno servisno stikalo vgrajeno v napravi
- paralelno povezovanje do 20 enot
- Dimenzija naprave: (šxgxv) C 440x910x1400 mm
- Masa naprave maks. z baterijami : 550 kg
Baterije
- nameščene v osnovni napravi
- avtonomija 100% breme (PF 0,9) minimalno 15 minut
- svinčene hermetično zaprte
- deklarirana življenjska doba baterij (EUROBAT)" minimalno 10 let
- temperaturna kompenzacija polnjenja baterij
Nadzor
- združljiv s centralnim nadzornim sistemom CNS
- vgrajen dinamični LCD zaslon in LED diode
- USB in RS232 (Sub-D9) konektorja
- vgrajena komunikacijsk kartica z WEB strežnikom in SNMP
- možnost izklopa v sili "EPO" (sklenjen/razklenjen kontakt izklopi UPS)
| UPS naprava kot npr. MIDES ABB PowerScale 30-33 C, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
A3.2 | UPS 6 kVA
Dobava in montaža naprave za neprekinjeno napajanje moči 6 kVA z naslednjimi lastnostmi:
- Način delovanja ON-LINE, dvojna pretvorba
- Po klasifikaciji IEC/EN 62040/3- VFI
- Omogoča paralelno in redundantno delovanje do 3 enote
- Oblika ohišja za več možnih postavitev Stolp, (postavitev na tla)
- Navidezna moč naprave 6 kVA
- Delovna moč naprave 6 kW (pf 1)
- Izkoristek z dvojno pretvorbo do 95%
- Izkoristek maksimalno (eco - način) do 98%
- Vhodna napetost 208/220/230/240 V (1 faza + N)
- Vhodna frekvenca 45-55Hz za 50 Hz sistem, 54-66Hz za 60 Hz sistem oziroma 40 do 70 Hz pri bremenu <60 %
- Vhodni THDi pri polnem nazivnem bremenu < 3% (za ohmsko breme)
- Vhodni PF ≥ 0,995
- Izhodna napetost (nastavljivo na zaslonu) 230 V (nastavljivo na 208/220/230/240 V /1 faza + N)
- Toleranca izhodne napetosti ± 1% (za 230V)
- Izhodna frekvenca 50Hz ali 60Hz
- Popačenje izhodne napetosti ≤1% za linearna bremena, ≤5% za nelinearna bremena
- Dovoljena preobremenitev razsmernika:
- on line delovanje 102 do 125% linearno breme 10 minut
- on line delovanje 126 do 150% linearno breme 30 sekund
- on line delovanje > 150% linearno breme 500 ms
- Elektronski bajpas vgrajen v napravi
- Servisni ročni bajpas vgrajen v napravi
- Vhodni močnostni priključek na napravi fiksna priključitev ( 3 vodnilki; 1 faza+N+PE)
- Izhodni močnostni priključek na napravi fiksna priključitev ( 3 vodnilki; 1 faza+N+PE)
- Priklop kablov Zadaj, spodaj
- Dimenzija UPS naprave: (DxŠxV) 225 mm x 452 mm x 589 mm
- Masa UPS naprave: 65,2 kg (z baterijami)
- Temperatura delovanja 0°-40°C (krajša življenjska doba baterij pri +T>25°C)
- Relativna vlažnost 0% do 95% (brez kondenziranja)
- Stopnja zaščite IP 20
Baterije
- Nameščene v samostojni UPS napravi DA
- Avtonomija pri bremenu (75%) - vgrajene v UPS napravi najmanj 15 minut
- Čas polnjenja baterij na 90 % kapacitete 4 ure
- Tok polnjenja baterij (max) 0 - 4A (nastavljivo)
- svinčene hermetično zaprte (VRLA), deklarirana življenjska doba minimalno 10 let
Nadzor
- LCD prikazovalnik in funkcijske tipke
- Prikazovalnik: grafični LCD prikazovalnik
- Prikaz veličin na LCD: Nivo obremenitve/ Avtonomijo - Nivo baterij/ baterijsko delovanje/ normalno delovanje/ Bajpas delovanje/ Lastno testiranje/Oslabljene/ slabe baterije/ napaka s kodo / preobremenitev/
- Tipke (funkcijske): Vklop, Izklop, menijske funkcije in navigacijske tipke
- Možnost nadzora standardno preko 1x RS232, 1x USB
- Priključek za izklop v sili za priklop zunanjega stikala
- Prostonapetostni kontakti: vhodni/izhodni
- Reža za komunikacijske kartice (opcije : prostonapetostni kantakti, SNMP, RS485, CS141)
- Vgrajena komunikacijska kartica z WEB strežnikom in SNMP
| UPS naprava kot npr. MIDES ABB POWERVALUE 11T G2 6K B2, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE |  |  |  | 0 | 0

## A4_EM
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A4. | ENERGETSKI MONITORING
1 | Nadzorni PC z naslednjo minimalno konfiguracijo in pripadajočo opremo: -Procesor: Intel Core i7, -8 MB skupnega predpomnilnika, Matična plošča: Intel, -Grafična kartica:ATI Radeon, DirectX 11,
Pomnilnik(RAM): 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, -Trdi disk: Samsung SSD 850 EVO 500GB, -mrežna kartica (2x), -serijski vmesnik (COM port), -optična miška, -tipkovnica, -monitor LCD 21", -barvni tiskalnik A4, -OS Windows
Stenska konzola za namestitev PC, tipkovnice in monitorja, montaža v prostor toplotne podpostaje (lokacijo preveriti pred vgradnjo z investitorjem)
| Dobava kot je navedeno ali enakovredni nadzorni PC | kpl | 1 |  | 0
2 | Licenca za BACnet gonilnik (vpiwnbcn) kot npr. tip: Sauter YZP416F311 - nPO native Bacnet ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | Licenčna programska oprema SCADA za 500 podatkovnih točk, odprtokodni sistem; 5x WEB dostop breko brskalnika; barvni grafični vmesnik (večkratno usklajevanje z investitorjem); alarm management; zgodovina trendov; večnivojski dostop uporabnikov;
| koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov, kot npr. Sauter YZP410F101- novaPro Open ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | Vmesnik RS485/Ethernet kot npr. tip: Sauter tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
5 | Storitve na nivoju nadzorne postaje (SCADA); izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovine, poročil, dostopov; vzpostavitev povezav med krmilniki;
konfiguracuja M-bus in Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij;
program mora omočati uporabniku preprost način dodatnega vnosa porabe energentov in ostalih stroškov (komunala, voda, …), ki jih arhivira in izvozi;
izdelava priključka; zajema naslednje sisteme:
| - merjenje el. energije | kom | 16
| - kalorimeter | kom | 3
| komplet | kpl | 1 |  | 0
6 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v izol. cevi, perforiranih kabelskih policah in inštalacijskih parapetnih kanalih ali pritrjeni z OG distančniki, komplet z inštalacijskim materialom, priborom in priklopom:
| - LIHCH HP 2x0,75 mm2 | m | 140 |  | 0
| - RS485 (s konektroji) | m | 250 |  | 0
| - SFTP CAT6A | m | 45 |  | 0
7 | Montaža, ožičenje, programiranje, priklopi | kpl | 1 |  | 0
8 | Izdelava izvedebenih detajlov, el. shem, dokumentacije, na podlagi končnih podatkov tehnologije, po potrebi izdelava sprememb, usklajevanje v času gradnje z dobavitelji tehnologije in strojne opreme | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ENERGETSKI MONITORING |  |  | 0 | 0

## A5_RAZ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A5. | RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 2x1,5mm2 | m | 339 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3 G 1,5mm2 | m | 4735 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 4 G 1,5mm2 | m | 35 |  | 0
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 5 G 1,5mm2 | m | 62 |  | 0
| - LIHCH HP 2x1,5mm2 (z opletom) | m | 2025 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z instalacijskim priborom:
| - fi-16 | m | 3780 |  | 0
| - fi-23 | m | 240 |  | 0
| - fi-32 | m | 104 |  | 0
3 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba:
| - pk 50 | m | 270 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
4 | S1.1 - Stropno vgradno svetilo, dimenzije fi-240mm x 90mm. Z LED virom svetlobe, moči od 9-19W, glede na vhodni tok od 350mA-750mA, s svetlobnim tokom v odvisnosti od moči in sicer 50-1850lm. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP44. S pripadajočim DALI napajalnikom.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 7 (sedem) let garancije kot npr.: tip: SV.NITOR RV DPR, proizvajalec: ''Intra Lighting''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 81 |  | 0
5 | S1.2 - Stropno vgradno svetilo, dimenzije fi-240mm x 90mm. Z LED virom svetlobe, moči od 9-19W, glede na vhodni tok od 350mA-750mA, s svetlobnim tokom v odvisnosti od moči in sicer 50-1850lm. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP44. S pripadajočim FO napajalnikom.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 7 (sedem) let garancije kot npr.: tip: SV.NITOR RV DPR, proizvajalec: ''Intra Lighting''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 37 |  | 0
6 | SV.S1.4 - Stropno vgradno svetilo, dimenzije fi-240mm x 90mm. Z LED virom svetlobe, moči od 9-19W, glede na vhodni tok od 350mA-750mA, s svetlobnim tokom v odvisnosti od moči in sicer 50-1850lm. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP44. S pripadajočim FO napajalnikom.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 7 (sedem) let garancije kot npr.: tip: SV.NITOR RV DPR, proizvajalec: ''Intra Lighting''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 82 |  | 0
7 | S2 - Stropno vgradno svetilo, dimenzije 597mm x 597mm x 95mm. Z LED virom svetlobe, moči od 30W, s svetlobnim tokom 3600lm. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP43. Svetilo ne omogoča regulacije.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 7 (sedem) let garancije kot npr.: tip: SV.106 PR, proizvajalec: ''Intra Lighting''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 50 |  | 0
8 | S3 - Stropno vgradno svetilo, dimenzije 597mm x 597mm x 95mm. Z LED virom svetlobe, moči od 35W, s svetlobnim tokom 3600lm. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP43. Svetilo omogoča regulacijo DALI.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 7 (sedem) let garancije kot npr.: tip: SV.DEMI RV DPR, proizvajalec: ''Intra Lighting''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 152 |  | 0
9 | S3.1 - Stropno vgradno svetilo, dimenzije 597mm x 597mm x 95mm. Z LED virom svetlobe, moči od 35W, s svetlobnim tokom 3600lm. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP43. Svetilo ne omogoča regulacije.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 7 (sedem) let garancije kot npr.: tip: SV.DEMI RV DPR, proizvajalec: ''Intra Lighting''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 7 |  | 0
10 | S4.1 - Stensko svetilo, dimenzije 565mm x 36mm x 55mm. Z LED virom svetlobe, moči od 11W, s svetlobnim tokom 840lm. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP44. Svetilo ne omogoča regulacije.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 7 (sedem) let garancije kot npr.: tip: SV.KALIS W 55 SOP, proizvajalec: ''Intra Lighting''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
11 | S4.2 - Stensko svetilo, dimenzije 1405mm x 36mm x 55mm. Z LED virom svetlobe, moči od 23W, s svetlobnim tokom 2050lm. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP44. Svetilo ne omogoča regulacije.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 7 (sedem) let garancije kot npr.: tip: SV.KALIS W 55 SOP, proizvajalec: ''Intra Lighting''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
12 | S6 - Stropno svetilo, dimenzije 2245mm x 36mm x 55mm. Z LED virom svetlobe, moči od 37W, s svetlobnim tokom 3400lm. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP43. Svetilo omogoča regulacijo DALI.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 7 (sedem) let garancije kot npr.: tip: SV.KALIS C 55 SOP, proizvajalec: ''Intra Lighting''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 13 |  | 0
13 | S7 - Viseče svetilo, dimenzije fi 600mm x 100mm. Z LED virom svetlobe, moči od 41W, s svetlobnim tokom 4000lm. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. Svetilo omogoča regulacijo DALI.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 7 (sedem) let garancije kot npr.: tip: SV.LONA C/S SOP, proizvajalec: ''Intra Lighting''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
14 | Z1.1 - Stropno svetilo, dimenzije 10700mm x 35mm x 35mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 1870lm/m. Temperatura svetlobe 3000K, CRI 80. Stopnja zaščite IP67. S pripadajočim FO napajalnikom 2 x 100W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM262C, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
15 | Z1.2 - Stropno svetilo, dimenzije 8000mm x 35mm x 35mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 1870lm/m. Temperatura svetlobe 3000K, CRI 80. Stopnja zaščite IP67. S pripadajočim FO napajalnikom 150W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM262C, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
16 | Z1.3 - Stropno svetilo, dimenzije 6800mm x 35mm x 35mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 1870lm/m. Temperatura svetlobe 3000K, CRI 80. Stopnja zaščite IP67. S pripadajočim FO napajalnikom 150W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM262C, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
17 | Z2 - Stropno svetilo, dimenzije 1500mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 1870lm/m. Temperatura svetlobe 3000K, CRI 80. Stopnja zaščite IP67. S pripadajočim FO napajalnikom 35W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 4 |  | 0
18 | Z3 - Stensko svetilo, dimenzije 220mm x 115mm x 100mm. Z LED virom svetlobe, moči od 11W, s svetlobnim tokom 876lm. Temperatura svetlobe 3000K, CRI 80. Stopnja zaščite IP66. Svetilo ne omogoča regulacije.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 2 (dve) leti garancije kot npr.: tip: SV.MIDNA, proizvajalec: ''ARES''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
19 | Z4 - Stensko svetilo, dimenzije 305mm x 175mm x 105mm. Z LED virom svetlobe, moči od 24W, s svetlobnim tokom 2065lm. Temperatura svetlobe 3000K, CRI 80. Stopnja zaščite IP68. Svetilo ne omogoča regulacije.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 2 (dve) leti garancije kot npr.: tip: SV.MINI FRANCO, proizvajalec: ''ARES''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 4 |  | 0
OPOMBA: dolžine LED svetil vgrajenih v opremo potrebno preveriti na licu mesta!
20 | L1 - Led svetilo v opremi, dimenzije 1900mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 35W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 22 |  | 0
21 | L2 - Led svetilo v opremi, dimenzije 1800mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 35W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 21 |  | 0
22 | L3 - Led svetilo v opremi, dimenzije 2200mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 35W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 3 |  | 0
23 | L4 - Led svetilo v opremi, dimenzije 1500mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 35W 24V.
Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 2 |  | 0
24 | L5 - Led svetilo v opremi, dimenzije 1700mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 60W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
25 | L6 - Led svetilo v opremi, dimenzije 1750mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 35W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
26 | L7 - Led svetilo v opremi, dimenzije 1200mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 35W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
27 | L8 - Led svetilo v opremi, dimenzije 750mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 18W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
28 | L9 - Led svetilo v opremi, dimenzije 2900mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 60W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
29 | L10 - Led svetilo v opremi, dimenzije 2700mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 60W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 5 |  | 0
30 | L11 - Led svetilo v opremi, dimenzije 600mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 18W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
31 | L12 - Led svetilo v opremi, dimenzije 4800mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 100W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
32 | L13 - Led svetilo v opremi, dimenzije 3900mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 100W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
33 | L14 - Led svetilo v opremi, dimenzije 2400mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 60W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
34 | L15 - Led svetilo v opremi, dimenzije 1900mm x 17.5mm x 7mm. Z LED virom svetlobe, moči od 15W/m, s svetlobnim tokom 2250lm/m. Temperatura svetlobe 4000K, CRI 90. Stopnja zaščite IP20. S pripadajočim FO napajalnikom 60W 24V.
'Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A++ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.BM300, proizvajalec: ''BM Led''
| tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
35 | Stikalo za p/o montažo 16 A, 250 V (modul), komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. tip Tem Čatež (Soft line), tehnično enakovredno ali boljše
| - navadno | kos | 89 |  | 0
| - serijsko | kos | 4 |  | 0
| - menjalno | kos | 8 |  | 0
| - križno | kos | 2 |  | 0
36 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360°, IP45
| - komplet | kos | 36 |  | 0
37 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave (z relejem), nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 120°, IP45
| - komplet | kos | 8 |  | 0
38 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo,
| - različnih dimenzij | m | 12 |  | 0
39 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 150 |  | 0
40 | Nosilci za polaganje kablov tik pod stropom, iz perforiranega pločevinastega traka, ali PVC "lisičji rep", ali namensko izdelani nosilci,
| komplet z montažo | kpl | 1 |  | 0
41 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 |  | 0
42 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
| komplet | ur | 24 |  | 0
43 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  | 0 | 0

## A6_KRM
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A6. | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
OPOMBA: Kabli so zajeti v poglavju A5.RAZSVETLJAVA
1 | Centralna krmilna enota za krmiljenje splošne razsvetljave s FLASH pomnilnikom in USB priklopom za naslavljanje in zagon opreme. Dimenzij 98 x 17,5 x 56 mm. Komplet z ustreznim montažnim priborom za DIN letev.
Delovna temperatura: od -20°C do max. +75°C. Poraba: DALI - 6mA, USB priklop - 10mA Stopnja zaščite: IP40.
3.NADSTROPJE: Ambulante - 1x Hodnik - 1x 2.NADSTROPJE: Ambulante - 1x Hodnik - 0 / Zajeto v 3.N 1.NADSTROPJE: Ambulante - 1x ZRCK - 1x Lekarna - 1 / PRITLIČJE: Ambulante - 1x Hodnik - 1x Lekarna - 0 / Zajeto v 1N STOPNIŠČE: Skupno - 1x
Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (et) let garancije kot npr. tip: Lunatone - DALI FLASH USB HS
| tehnično enakovredno ali boljše. | kpl | 9 |  | 0
2 | Centralna enota za napajanje DALI komunikacijske linije. Dimenzij 98 x 17,5 x 56 mm. Komplet z ustreznim montažnim priborom za DIN letev. Delovna temperatura: od -20°C do max. +55°C. Vhod: 230V Izhod: 240mA Stopnja zaščite: IP40.
Delovna temperatura: od -20°C do max. +75°C. Poraba: DALI - 6mA, USB priklop - 10mA Stopnja zaščite: IP40.
3.NADSTROPJE: Ambulante - 1x Hodnik - 1x 2.NADSTROPJE: Ambulante - 1x Hodnik - 0 / Zajeto v 2.N 1.NADSTROPJE: Ambulante - 1x ZRCK - 1x Lekarna - 1x PRITLIČJE: Ambulante - 1x Hodnik - 1x Lekarna - 0 / Zajeto v 1.N STOPNIŠČE: Skupno - 1x
Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr. tip: Lunatone - DALI PS
| tehnično enakovredno ali boljše. | kpl | 9 |  | 0
3 | Vmesnik z galvansko ločenimi stikalnimi vhodi DALI, za krmiljenje DALI signalov preko tipkala. Dimenzij 98 x 17,5 x 56 mm. Komplet z ustreznim montažnim priborom za DIN letev ali na steno
Delovna temperatura: od -20°C do max. +75°C. Vhod: L1, L2, L3, L4, N Izhod: DALI Stopnja zaščite: IP40.
Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr. tip: Lunatone - DALI MC4L
| tehnično enakovredno ali boljše. | kpl | 21 |  | 0
4 | Senzor za zaznavanje prisotnosti v prostoru, osvetljenosti in temperature. Dimenzij fi-98 x 41,5 x 30 mm. Komplet z ustreznim montažnim priborom za vgradnjo v strop. Delovna temperatura: od -20°C do max. +75°C. Vhod: DALI Izhod: DALI Stopnja zaščite: IP40.
Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr. tip: Lunatone - DALI CS
| tehnično enakovredno ali boljše. | kos | 60 |  | 0
5 | Senzor za zaznavanje prisotnosti v prostoru, osvetljenosti in temperature. Dimenzij fi-22 x 24 mm. Komplet z ustreznim montažnim priborom za vgradnjo v svetilo (S6). Delovna temperatura: od -20°C do max. +75°C. Vhod: DALI Izhod: DALI Stopnja zaščite: IP40.
Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr. tip: Lunatone - DALI CS M
| tehnično enakovredno ali boljše. | kos | 13 |  | 0
6 | PROGRAMIRANJE IN ZAGON KRMILNEGA SISTEMA RAZSVETLJAVE
Programiranje zajema naslavljanje opreme v DALI zanki, snemanje programa in zagon krmiljenja.
| Izvedba po montaži, v kompletu. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - KRMILJENJE RAZSVETLJAVE |  |  | 0 | 0

## A7_VR
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A7. | ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3 G 1,5mm2 | m | 1120 |  | 0
| - LIHCH HP 2x0,75mm2 z opletom | m | 860 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno ali na kabelski polici, komplet z instalacijskim priborom:
| - fi-16 | m | 750 |  | 0
Dobava in montaža svetilk zasilne/nujnostne razsvetljave, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
1 | SV1 - Stropno vgradno zasilno svetilo, višine 18mm in premra 85mm narejeno iz samugasnega materiala in zaščito IP42/IP20, avtonomijo 3h, v pripravnem spoju, z asimetrično optiko, moči 1W, s temperaturo svetlobe 6000K.
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.VIALED EVO, proizvajalec: ''Linergy''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 21 |  | 0
2 | SV2 - Stropno vgradno zasilno svetilo, višine 18mm in premra 85mm narejeno iz samugasnega materiala in zaščito IP42/IP20, avtonomijo 3h, v pripravnem spoju, s simetrično optiko, moči 1W, s temperaturo svetlobe 6000K.
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.VIALED EVO, proizvajalec: ''Linergy''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 37 |  | 0
3 | SV3 - Stropno vgradno piktogramsko zasilno svetilo, dimenzije 289mm x 221mm narejeno iz samugasnega materiala in zaščito IP40, avtonomijo 3h, v trajnem spoju, vidno distanco 22m, enostranska, moči 1.7W, s temperaturo svetlobe 6000K.
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.LYRA EVO, proizvajalec: ''Linergy''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 23 |  | 0
4 | SV4 - Stropno vgradno piktogramsko zasilno svetilo, dimenzije 289mm x 221mm narejeno iz samugasnega materiala in zaščito IP40, avtonomijo 3h, v trajnem spoju, vidno distanco 22m, dvostranska, moči 1.7W, s temperaturo svetlobe 6000K.
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.LYRA EVO, proizvajalec: ''Linergy''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 7 |  | 0
5 | SV5 - Stensko piktogramsko zasilno svetilo, dimenzije 289mm x 221mm narejeno iz samugasnega materiala in zaščito IP40, avtonomijo 3h, v trajnem spoju, vidno distanco 22m, moči 1.7W, s temperaturo svetlobe 6000K.
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.LYRA EVO, proizvajalec: ''Linergy''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
6 | SV6 - Stropno piktogramsko zasilno svetilo, dimenzije 289mm x 221mm narejeno iz samugasnega materiala in zaščito IP40, avtonomijo 3h, v trajnem spoju, vidno distanco 22m, moči 1.7W, s temperaturo svetlobe 6000K.
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.LYRA EVO, proizvajalec: ''Linergy''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 11 |  | 0
7 | SV7 - Stensko zasilno svetilo, dimenzije 207mm x 120mm x 52mm narejeno iz samugasnega materiala in zaščito IP20, avtonomijo 2h, v pripravnem spoju, s simetrično optiko 20°, moči 5.3W, s temperaturo svetlobe 6000K.
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.VIALED WALL, proizvajalec: ''Linergy''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 15 |  | 0
8 | SV8 - Stensko zasilno svetilo, dimenzije 243mm x 114mm x 33mm narejeno iz samugasnega materiala in zaščito IP65, avtonomijo 3h, v pripravnem spoju, moči 0.3W, s temperaturo svetlobe 6000K.
Zasilno svetilo je del centralnega nadzornega sistema. Komplet z ustreznim montažnim priborom. Minimalni energijski razred: A+ Ponujena oprema mora imeti minimalno 5 (pet) let garancije kot npr.: tip: SV.PRODIGY, proizvajalec: ''Linergy''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
9 | Centralna enota za nadzor zasilne razsvetljave, z možnostjo nadzora nad 170 zasilnimi svetilkami, ki jih lahko povežemo v 4 skupine. Centralna enota samodejno nadzira in testira vsa nanjo povezana zasilna svetila.
Centralna enota je dimenzij 213x110x54mm in je možna montaža na DIN letev. opremljena z krmilno enoto, 4,3“ barvim LCD zaslonom občutljivim na dotik, vhodi 1xRJ-45. Kot npr. tip SPY SISTEM SS1108 SS MINIPLUS-170 "Linergy",
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
10 | Programska oprema centralnega nadzornega sistema.
kot npr.: tip: SPY SOFTWARE -, proizvajalec: ''Linergy''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
11 | Zagon centralnega nadzornega sistema.
kot npr.: tip: SPY STARTUP, proizvajalec: ''Linergy''
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
12 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne/nujnostne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 |  | 0
13 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
| komplet | ur | 4 |  | 0
14 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZASILNA/NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  | 0 | 0

## A8_UOZ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A8. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1 | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/FTP Cat6a, LSZH, 625MHz, položen na kabelske police, v parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - U/FTP Cat6A, LSZH, 625MHz, | m | 12696 |  | 0
2 | Optični kabel (FO 50/125 µm) za notranje in zunanje polaganje, 48x FO OM3 po opisu: - tip kabla universal, - tip vlakna OM3 (multimode), - enocevčna gradnja polnjena z gelom, - HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov,
kabel položen v izolacijsko cev in na kabelske police, z zaključevanjem, za povezavo z glavnim komunikacijskim vozliščem,
OPOMBA: pasivna oprema medpovezav se vgradi v omaro z aktivnimi komponentami!
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - 48x FO OM3 | m | 76 |  | 0
3 | Optični kabel (FO 50/125 µm) za notranje in zunanje polaganje, 24x FO OM3 po opisu: - tip kabla universal, - tip vlakna OM3 (multimode), - enocevčna gradnja polnjena z gelom, - HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov,
kabel položen v izolacijsko cev in na kabelske police, z zaključevanjem, medpovezave med posameznimi komunikacijskimi vozlišči,
OPOMBA: pasivna oprema medpovezav se vgradi v omaro z aktivnimi komponentami!
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - 24x FO OM3 | m | 165 |  | 0
4 | Optični delilnik LC/UPC 12/24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki MM OM3 LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža, zaključni kabli),
kot npr. tip R816237 "R&M ",
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 8 |  | 0
5 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel
| komplet | kos | 120 |  | 0
6 | OTDR meritve optičnih tras
| komplet | kos | 120 |  | 0
7 | Računalniški kabel tip U/FTP Cat6a, LSZH, 625MHz, položen na kabelske police in izol.cevi, za povezavo z glavnim komunikacijskim vozliščem ter medpovezave med posameznimi komunikacijskimi vozlišči,komplet z instalacijskim priborom
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - U/FTP Cat6A, LSZH, 625MHz, | m | 1208 |  | 0
8 | Stikalni paneli CAT 6a STP za medpovezave
kot npr. tip R&M CAT 6A, CLASS EA, 16xRJ45, STP,…. R813510, R813485
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 8 |  | 0
9 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 3400 |  | 0
10 | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki, maticami, komplet, kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| - pk 50 | m | 208 |  | 0
| - pk 100 | m | 98 |  | 0
| - pk 200 | m | 136 |  | 0
| - pk 300 | m | 21 |  | 0
11 | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, vertikalna montaža kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše:
| - LKP-200/60 | m | 25 |  | 0
12 | Meritev U/FTP razvoda cat 6a; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
| (Class E-Permanent Link ) standard | kos | 25 |  | 0
13 | Vtičnica enojna 1xRJ 45 STP CAT6a ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za p/o montažo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo,
| kot npr. tip Tem Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 38 |  | 0
14 | Vtičnica dvojna 2xRJ 45 STP CAT6a ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za p/o montažo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo,
| kot npr. tip Tem Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 18 |  | 0
14 | Vtičnica enojna 1xRJ 45 STP CAT6a ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za montažo v parapetni kanal, instalacijski stebriček ali opremo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo,
| kot npr. tip Elba, Tem Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
15 | Vtičnica dvojna 2xRJ 45 STP CAT6a ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za montažo v parapetni kanal, instalacijski stebriček ali opremo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo,
| kot npr. tip Elba, Tem Čatež, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 139 |  | 0
16 | Komunikacijska omara KO-3NZ po opisu:
| - dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x600x1970 | kos | 1 |  | 0
- nosilnost: >1300kg
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost | kos | 3 |  | 0
| -1U 19" 7x 230V razdelilec - UPS priklop | kos | 2 |  | 0
| - PoE (power over ethernet) napajalnik | kos | 1 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m | kos | 80 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 2,0m | kos | 86 |  | 0
| - stikalni paneli CAT 6a STP, CAT 6A ISO 24xRJ45, STP,…. kot npr. tip: R&M R813489, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 7 |  | 0
| - urejevalnik kablov 19" 1U | kos | 2 |  | 0
| - drobni pritrdilni in mont. material | kpl | 1 |  | 0
17 | Komunikacijska omara KO-KZ po opisu:
| - dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 800x600x1970 | kos | 1 |  | 0
- nosilnost: >1300kg
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost | kos | 3 |  | 0
| -1U 19" 7x 230V razdelilec - UPS priklop | kos | 2 |  | 0
| - PoE (power over ethernet) napajalnik | kos | 1 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m | kos | 42 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 2,0m | kos | 47 |  | 0
| - stikalni paneli CAT 6a STP, CAT 6A ISO 24xRJ45, STP,…. kot npr. tip: R&M R813489, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 5 |  | 0
| - urejevalnik kablov 19" 1U | kos | 2 |  | 0
18 | Komunikacijska omara KO-PR po opisu:
| - dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 18HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 900x600x600mm (18HE) | kos | 1 |  | 0
- nosilnost: >1300kg
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost | kos | 1 |  | 0
| -1U 19" 7x 230V razdelilec | kos | 1 |  | 0
| - PoE (power over ethernet) napajalnik | kos | 1 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m | kos | 42 |  | 0
| - stikalni paneli CAT 6a STP, CAT 6A ISO 24xRJ45, STP,…. kot npr. tip R&M R813489, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  | 0
| - urejevalnik kablov 19" 1U | kos | 4 |  | 0
19 | Komunikacijska omara KO-1NL po opisu:
| - dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare – KOMUNIKACIJSKA OMARA 18HE, steklena prednja vrata, bočni stranici, ključavnica, lična in kvalitetna izdelava- dim. 900x600x600mm (18HE) | kos | 1 |  | 0
- nosilnost: >1300kg
| - kovinska polica za 19" 600 - 900 mm 50 kg nosilnost | kos | 1 |  | 0
| -1U 19" 7x 230V razdelilec | kos | 1 |  | 0
| - PoE (power over ethernet) napajalnik | kos | 1 |  | 0
| - U/UTP spajalni kabel CAT6A RJ45 1,0m | kos | 53 |  | 0
| - stikalni paneli CAT 6a STP, CAT 6A ISO 24xRJ45, STP,…. kot npr. tip R&M R813489, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  | 0
| - urejevalnik kablov 19" 1U | kos | 4 |  | 0
20 | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov s trajnimi oznakami
| komplet | kpl | 1 |  | 0
21 | Zaključevanje U/FTP kablov na vtičnicah,
| komplet | kos | 354 |  | 0
22 | Zaključevanje FTP kablov na Patch panelih,
| komplet | kos | 354 |  | 0
23 | Meritev U/FTP razvoda cat 6A; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
| (Class E-Permanent Link ) standard | kos | 354 |  | 0
24 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet | kpl | 1 |  | 0
25 | Meritve parametrov optičnih vlaken, atesti, izjave
| komplet protokol | kpl | 1 |  | 0
26 | Izdaja sistemske garancije za 25 let
OPOMBA: Za izdajo sistemske garancije je potrebno izpolniti pogoje: - vsa pasivna oprema mora biti od istega proizvajalca - izvajalec mora imeti veljavno pogodbo s proizvajalcem ali distributerjem opreme in 1x osebni certifikat o usposobljenosti za
načrtovanje in 3x za instaliranje ponujene opreme - meritve omrežja morajo biti izvede s certificirano merilno opremo, ki je potrjena s strani proizvajalca
| - merilne rezultate pregleda proizvajalec in poda 25 letno sistemsko garancijo | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0 | 0

## A9_OZV
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A9. | OZVOČENJE
A9.1 INSTALACIJE
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - LIHCH 2x1,5mm2 | m | 79 |  |  | 0
| - LIHCH 3x1,5mm2 | m | 2175 |  |  | 0
| - kabel U/FTP CAT6A | m | 150 |  |  | 0
2 | Razdelilna doza za izvod kablov za priklop naprave ozvočenja, dim. cca 30 x 20 cm - zidna izvedba, s priključnimi sponkami, označenimi linijami ozvočenja.
| dobava in vgradnja | kpl | 1 |  |  | 0
3 | Razvodne doze fi-60
| dobava in vgradnja | kos | 22 |  |  | 0
4 | Vgradne doze fi-60 za regulatorje glasnosti
| dobava in vgradnja | kos | 44 |  |  | 0
5 | Izolacijska cev fi-16 do 29 mm
| dobava in polaganje | m | 432 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - A9.1 INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
A9.2 OPREMA - ZDRAVSTVENI DOM
6 | Centralna naprava ozvočenja, sestavljena iz:
| - integriran mikser- ojačevalnik 100W/100V, vhodi za aktivni klicni mikrofon za generalni klic, 4 linijski vhodi ( radio, CD, rač., Aux), vgradni 19" kot npr. tip SNO1111, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - digitalni avdio ojačevaljik 4 x 240W/100V kot npr. tip CPA424, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - internetni media player- radio in USB/mp-3 predvajalnik, izvedba za 19" omaro kot npr. tip PMR4000, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - zvočniško priklopno polje -8 delno s prisilnim poljem kot npr. tip SPS1080/C, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - enota za predposnetavarnostna obvestila, vklop ročno s ključem ali avtomatsko iz požarne centrale. kot npr. tip SVA1200, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| -mrežno napajalno polje 230V z enoto za mehki zagon. kot npr. tip SPU1200/K , tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - kontrolna enota z monitorskim zvočnikom kot npr. tip SPM1500, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| 15HE/19" vgradno ohišje dim. šxvxg 520 x720 x 450 mm, črne barve, komplet ožičeno. | kos | 1
| kot npr. SEA Sežana, tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  |  | 0
7 | Vgradni dvosistemski zvočnik 10/5W/100V bele barve, max SPL 102dB
| kot npr. tip SEA Sežana, SNZ2110, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 69 |  |  | 0
8 | Regulator glasosti 0-100W/100V, za vgradnjo v podometne doze fi-68 mm, bele barve
| kot npr. tip LR1100R, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  |  | 0
9 | Regulator glasosti 0-35W/100V, za vgradnjo v podometne doze fi-60 mm, bele barve
| kot npr. tip SNA1040T, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 42 |  |  | 0
10 | Montaža zvočnikov, izdelava vgradne odprtine fi-193mm,
| komplet | kos | 69 |  |  | 0
11 | Montaža regulatorjev,
| komplet | kos | 44 |  |  | 0
12 | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire in regulatorje glasnosti, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme.
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
13 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - A9.2 OPREMA - ZDRAVSTVENI DOM |  |  |  |  | 0
A9.3 OPREMA - ZRCK
14 | Centralna naprava ozvočenja, sestavljena iz:
| - integriran mikser- ojačevalnik 65W/100V, vhodi za klicni mikrofon z , linijski vhod AUX ( radio, CD, rač., Aux), 19" ohišje. kot npr. tip SA-65, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - internetni media player- radio in USB/mp-3 predvajalnik, izvedba za 19" omaro kot npr. tip PMR4000, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| kot npr. SEA Sežana, tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  |  | 0
15 | Vgradni dvosistemski zvočnik 10/5W/100V bele barve, max SPL 102dB
| kot npr. tip SEA Sežana, SNZ2110, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 8 |  |  | 0
16 | Nadgradnizvočnik 10/5W/100V, 100Hz-18kHz bele barve, max SPL 102dB
| kot npr. tip SEA Sežana, SNZ1070, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  |  | 0
17 | Regulator glasosti 0-35W/100V, za vgradnjo v podometne doze fi-60 mm, bele barve
| kot npr. tip SNA1040T, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 7 |  |  | 0
18 | Montaža zvočnikov, izdelava vgradne odprtine fi-193mm,
| komplet | kos | 8 |  |  | 0
19 | Montaža regulatorjev z dobavo doz,
| komplet | kos | 7 |  |  | 0
20 | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire in regulatorje glasnosti, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme.
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
21 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - A9.3 OPREMA - ZRCK |  |  |  |  | 0
A9.4 OPREMA - LEKARNA
22 | Centralna naprava ozvočenja, sestavljena iz:
| - integriran mikser- ojačevalnik 65W/100V, vhodi za klicni mikrofon z , linijski vhod AUX ( radio, CD, rač., Aux), 19" ohišje. kot npr. tip SA-65, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| - internetni media player- radio in USB/mp-3 predvajalnik, izvedba za 19" omaro kot npr. tip PMR4000, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
| kot npr. SEA Sežana, tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  |  | 0
23 | Vgradni dvosistemski zvočnik 10/5W/100V bele barve, max SPL 102dB
| kot npr. tip SEA Sežana, SNZ2110, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 9 |  |  | 0
24 | Regulator glasosti 0-35W/100V, za vgradnjo v podometne doze fi-60 mm, bele barve
| kot npr. tip SNA1040T, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 8 |  |  | 0
25 | Montaža zvočnikov, izdelava vgradne odprtine fi-193mm,
| komplet | kos | 9 |  |  | 0
26 | Montaža regulatorjev z dobavo doz,
| komplet | kos | 8 |  |  | 0
27 | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire in regulatorje glasnosti, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme.
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
28 | Razdelilne doze, priključne doze, drobni potrošni in pritrdilni material, stroški dostave, manipulativni stroški, dokumentacija
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - A9.4 OPREMA - LEKARNA |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - OZVOČENJE |  |  |  | 0 | 0

## A10_URE
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A10. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR
1 | Energetski brezhalogeni kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,6/1 kV in pletenim oklopom položen delno na kabelske police ter delno v instalacijsko cev,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - LIHCH 2x1,5mm² | m | 475 |  | 0
2 | Instalacijska gibliva samogasna cev
| - fi 16mm | m | 154 |  | 0
3 | Kabelske police so zajete v sklopu univerzalnega ožičenja
4 | Matična ura, 2 časovni liniji, 4 programski izhodi, 19" RACK
| - kot npr. tip: HMPE 700, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
5 | DCF-sprejemnik točnega časa, komplet s priborom za montažo
| - kot npr. tip: TR-1, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
6 | Analogna 24V minutna ura, enostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo
| kot npr. tip VME-31, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 33 |  | 0
7 | Analogna 24V minutna ura, dvostranska premer 300, komplet z montažni priborom za enostransko izvedbo
| kot npr. tip 2x VME-31, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 5 |  | 0
8 | Montaža in ožičenje celotnega sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Priklop, ponovni zagon, poučitev „operaterja-vzdrževalca“ funkcionalni preizkus, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA ELEKTRIČNIH UR |  |  | 0 | 0

## A11_SOS
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A11. | SOS SISTEM
1 | Naprava za SOS signalizacijo sestavljena iz centrale s svetlobnim in zvočnim signalizatorjem ključem za razrešitev, napajalnikom,
1x poteznim stikalom za dozo Fi 60 z oznako SOS, 1x SVETILKO za signalizacijo ALARMA in 1x vtičem za razrešitev POZIVA v prostoru.
| kot npr. tip: SOS-01 "SEA", tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 2 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla delno po kabelski polici, delno podometno v ustrezni zaščitni cevi fi 16 mm, komplet,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - U/FTP cat 6A | m | 42 |  | 0
| - LIHCH 2x1,5mm² | m | 24 |  | 0
3 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 mm | m | 16 |  | 0
4 | Funkcionalni preizkus, spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja, izdelava navodil, sodelovanje pri tehničnem pregledu in izdaje potrdila o brezhibnosti sistema
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SOS SISTEM |  |  | 0 | 0

## A12_NKL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A12. | OPREMA ZA NUJNI KLIC IZ AMBULANT
1 | Centrala sistema z identifikacijo klica, svetlobno in akustično indikacijo- 8 vhodov za pozive iz ambulant, izhod za sesterski identifikator klica, možna razširitev sistema, povezava s starim delom zdravstvenega doma.
| komplet | kpl | 3 |  | 0
2 | Tipkala z opozorilno LED, robustna izvedba za dozo Fi 60 - za vgradnjo v parapetni kanal
| komplet | kos | 18 |  | 0
3 | Identifikator klica z zvočnim signalom, optično indikacijo klica iz ambulant, zidna nadometna izvedba.
| komplet | kos | 3 |  | 0
4 | Opozorilna bliskavka s sireno, nadometna izvedba, montaža na hodnik
| komplet | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in polaganje kabla delno po kabelski polici, delno podometno v ustrezni zaščitni cevi fi 16 mm, komplet,
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - U/FTP cat 6A | m | 850 |  | 0
6 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-16 mm | m | 280 |  | 0
7 | Priklop in zagon opreme na predhodno izvedeno instalacijo in montirane elemente sistema
| komplet | kpl | 3 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OPREMA ZA NUJNI KLIC IZ AMBULANT |  |  | 0 | 0

## A13_KS
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A13. | KLICNI SISTEM
A13.1 INSTALACIJE
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o pritrjeni z og distančniki ali na perf. kabelske police, komplet z inst. priborom:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - kabel U/FTP CAT6A | m | 455 |  |  | 0
| - LIHCH 2x1,5mm2 | m | 120 |  |  | 0
2 | Vtičnica RJ-45 (za parapetni kanal ali izbrani tip stikal..)
| dobava in vgradnja | kos | 9 |  |  | 0
3 | Izolacijska cev fi-16 do 29 mm
| dobava in polaganje | m | 250 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - A13.1 INSTALACIJE |  |  |  | 0 | 0
A13.2 OPREMA
4 | Klicna naprava 100W/100V, 8 vhodov RJ-45 za aktivne klicne mikrofone z indikacijo prosto/zasedeno za mikrofonsko linijo, vhod za zunanji avdio program, vhod za linijo iz centralne naprave ozvočenja, kompaktno ohišje 3HE, napajanje 230V:
| kot npr. SEA Sežana, SNK1100, tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 2 |  |  | 0
5 | Klicni mikrofonski pult z mikrofonom na gibljivem vratu, indikacijo prosto(zaseden, 2,5 m kabla, RJ-45 konektor
| kot npr. tip SEA Sežana, SNO1340/M, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 11 |  |  | 0
6 | Vgradni dvosistemski zvočnik 10/5W/100V bele barve, max SPL 102dB
| kot npr. tip SEA Sežana, SNZ2110, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  |  | 0
7 | Priklop naprav na izvedeno instalacijo , montirane vtičnice, zvočnike, izvedeno istalacijo, zagon, nastavitve
| komplet | kpl | 2 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - A13.2 OPREMA |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - KLICNI SISTEM |  |  |  | 0 | 0

## A14_INT
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A14. | INTERFON ZA COVID AMBULANTO
1 | Naprava za pogovor skozi šipo, notranja enota z mikrofonomna gibljivem vratu in zvočnikom, napajalnim adapterjem, zunanja enota v INOX izvedbi , pritrditev na šipo, avtomatsko delovanje, komplet s povezovalnim kablom.
| kot npr. tip: SNP3003 "SEA", tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Montaža opreme, zagon, nastavitve
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - INTERFON ZA COVID AMBULANTO |  |  |  | 0 | 0

## A15_INFO
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A15. | INFO SISTEM
1 | Stenski LED TV profes. monitor diagonale 43 " ( 109 cm), kmplet z montažno konzolo, montiran na višini spodnjega roba 180 cm
| - kot npr. tip: ProLite LE4340UHS-B1 18/7, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  |  | 0
2 | HD predvajalnik, nalaganje preko mreže, montaža za TV
| kot npr. tip XD1034, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  |  | 0
3 | 7M vgradna doza z vgrajeimi 2 x 230V vtičnico in 2 x RJ-45 mrežno vtičnico - dobava in montaža
| kot npr. tip TEM ČATEŽ, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  |  | 0
4 | Programiranje sistema, poučitev uporabnika za nalaganje vsebin
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - INFO SISTEM |  |  |  | 0 | 0

## A16_AJP
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A16. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
A16.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 | Kabel J-H(St)H BMK LSZH 1x2x0.8mm,
| dobava in polaganje | m | 1791 |  |  | 0
2 | Kabel JE-H(St)H FE180/E30 1×2×0,8 mm
| (rdeč), dobava in polaganje | m | 125 |  |  | 0
3 | Kabel TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2
| dobava in polaganje | m | 89 |  |  | 0
4 | Kabel J-H(St)H BMK LSZH 1x2x0.8mm,
| dobava in polaganje | m | 48 |  |  | 0
5 | Kabel J-H(St)H BMK LSZH 2x0.8mm,
| dobava in polaganje | m | 62 |  |  | 0
6 | Kabel TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3x2,5mm2 (brez rumeno zelenega vodnika)
| dobava in polaganje | m | 36 |  |  | 0
7 | Požarno odporni nosilci-objemke E60 za pritrjevanje posameznega požarno odpornega kabla na strop ali steno, s certifikatom | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 769 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - A16.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0 | 0
A16.2. OPREMA - AJP
9 | Analogna adresabilna požarna centrala z ohišjem, uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, z 4 adresabilnimi zankami s 127 elementi (nadaljna širitev ni možna). EN54 parts 2, 4 and 13.
| kot npr. Advanced SIMx-5404, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
10 | Oddaljeni prikazovalnik stanja z vgrajenim uporabniškim vmesnikom in brez napajalnika (24V) za centrale kot npr. tip Advanced SIMx-5xxx
| kot npr. Advanced SIMx-5020, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
11 | Mrežna kartica za povezovanje več central kot npr. tip Advanced Mx5xxx
| kot npr. Advanced Mxp-503, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
12 | AKU baterija 12 V, 17-18 Ah, VDS
| komplet | kos | 2 |  |  | 0
13 | Adresibilni optični javljalnik;
| kot npr. tip: Hochiki ALN-E (HFP) + Hochiki YBO-R/SCI, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 128 |  |  | 0
14 | Adresibilni optični javljalnik z indikatorjem (montaža v medstropovje);
| kot npr. tip: Hochiki ALN-E (HFP), tehnično enakovredno ali boljše | kos | 26 |  |  | 0
15 | Adresibilni termični maksimalnidiferencialni javljalnik
| kot npr. tip: Hochiki ATJ-E (HFP), tehnično enakovredno ali boljše | kos | 11 |  |  | 0
16 | Vzorčna komora s cevjo brez javljalnika
kot npr. tip: Hochiki SDP-3, tehnično enakovredno ali boljše
| tehnično enakovredno ali boljše | kos | 6 |  |  | 0
17 | Podnožje z izolatorjem za adresibilne javljalnike požara,
| kot npr. tip: Hochiki YBO-R/SCI, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 171 |  |  | 0
18 | Adresibilni ročni javljalnik požara z vgrajenim izolatorjem zanke
| kot npr. tip: Hochiki HCP-E (SCI), tehnično enakovredno ali boljše | kos | 14 |  |  | 0
19 | Podnožje za ročni javljalnik požara
| - kot npr. tip:Hochiki SR Mounting Box, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 15 |  |  | 0
20 | Pokrovček za ročni javljalnik požara
| - kot npr. tip:Hochiki Hinged Cover (PS200), tehnično enakovredno ali boljše | kos | 15 |  |  | 0
21 | Adresibilna sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnika
| kot npr. tip: Hochiki CHQ-WS2, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 14 |  |  | 0
22 | Podnožje adresibilne sirene
| kot npr. tip: Hochiki YBO-R/3(Red), tehnično enakovredno ali boljše | kos | 14 |  |  | 0
23 | Adresibilni vmesnik 1 izhod 230V5A/ 1 vhod nadzorovan in izolatorjem
| - kot npr. tip: Hochiki CHQ-MRC2(SCI), tehnično enakovredno ali boljše | kos | 35 |  |  | 0
24 | Dodatno vodotesno ohišje za adresibilne CHQ module.
| - kot npr. tip: Hochiki CHQ-BACKBOX, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 35 |  |  | 0
25 | Označevalna ploščica 20*30
| komplet | kos | 171 |  |  | 0
26 | Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013
| komplet | kos | 14 |  |  | 0
27 | Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013
| komplet | kos | 14 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - A16.2. OPREMA - AJP |  |  |  | 0 | 0
A16.3. OPREMA - ODT
28 | Krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Enota za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035
Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur.
Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close"
Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm
| kot npr. tip: GEZE THZ Comfort N4, tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 3 |  |  | 0
29 | Požarna tipka / tipkalo, 24V DC, VdS, RAL 7035 GreyRAL
| - kot npr. tip: GEZE FT- 4, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 6 |  |  | 0
30 | Nadometna doza za stikalo LTA-24
| - komplet | kos | 3 |  |  | 0
31 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo.
| - kot npr. tip: GEZE LTA-24 AZ, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - A16.3. OPREMA - ODT |  |  |  | 0 | 0
A16.4. STORITVE
32 | Montaža in vezava elementov
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
33 | Montaža centrale, vključitev opreme na pripravljen razvod inštalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov in siren ter pritrjena ohišja vmesnikov (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih izbranega dobavitelja opreme),
priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema ter sodelovanje tehnika pri pregledu
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
34 | Montaža centrale za ODT, vključitev opreme na pripravljen razvod inštalacije, (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih izbranega dobavitelja opreme),
priklop elementov, preizkus, programiranje in zagon sistema ter sodelovanje tehnika pri pregledu
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
35 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - JAVLJANJE POŽARA
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
36 | Šolanje zadolženega osebja o uporabi in predaja uporabniku
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - A16.4. STORITVE |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0 | 0

## A17_IP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A17. | IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | Omarice z zbiralko za gl. in etažno izenačitev potencialov GIP in ZIP po opisu: - tipsko ohišje za p/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
| komplet | kos | 11 |  | 0
2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za p/o montažo
| komplet | kos | 48 |  | 0
3 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov za montažo na kabelsko polico
| komplet | kos | 8 |  | 0
4 | Vodnik položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x95 mm2 | m | 27 |  | 0
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x25 mm2 | m | 415 |  | 0
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x16 mm2 | m | 846 |  | 0
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x10 mm2 | m | 16 |  | 0
| - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x6 mm2 | m | 1025 |  | 0
5 | Izolacijska cev PNT (ravna), brezhalogenska, toxfree, fi-13,5mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 235 |  | 0
6 | Izolacijska cev RBT (rebrasta), brezhalogenska, toxfree, fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 650 |  | 0
7 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 20 |  | 0
8 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v komunikacijskih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 4 |  | 0
9 | Izdelava stika na opremo v strojnici, pripravi vode, medicinski plini, ... s kabelskim čevljem in vijakom
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 24 |  | 0
10 | Izdelava stika na kovinske cevi tehnološkega razvoda z objemko in vijakom
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 20 |  | 0
11 | Izdelava stika na ohišje tehnološke opreme s kabelskim čevljem in vijakom
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 5 |  | 0
12 | Izdelava stika na toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne naprave ter kanale z vijačenjem in kabelskim čevljem
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 48 |  | 0
13 | Izdelava stika na kovinski podboj vrat in ostale kovinske mase
| z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara | kos | 45 |  | 0
14 | Izdelava stika na vodila etažnih dvigala
| z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara | kos | 1 |  | 0
15 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, kovinsko konstrukcijo spuščenega stropa, antistatični tlak, priključnice v parapetnih kanalih s kab. čevljem in vijakom
| ali pa z objemko in vijakom | kos | 256 |  | 0
16 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  | 0 | 0

## A18_STR
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A18. | STRELOVOD
1 | Valjanec Fe/Zn 25x4mm položen v temelje objekta (privarjen na armaturo temeljev),
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | m | 148 |  | 0
2 | Ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm položen direktno v izkopan jarek, na razdalji 1-2m od objekta
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | m | 251 |  | 0
3 | Strelovodna žica Al-10 mm, položena na strešne in zidne podpore, delno v izolacijsko cev, horizontalno in vertikalno, komplet
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | m | 407 |  | 0
4 | Vodnik za izenačitev potencialov na strehi in fasadi položen p/o v izol. ceveh:
| - FG16OM16 1x25mm2 | m | 125 |  | 0
| - FG16OM16 1x16mm2 | m | 450 |  | 0
5 | Lovilna palica višine 4m, Al Φ35 / Φ25 / Φ10, komplet z ustreznim podstavkom in pritrdilnim materialom
| kot npr. tip Hermi LOP04, tehnično enakovredno ali boljše | kom | 4 |  | 0
6 | Lovilna palica višine 2m, Al Φ25, komplet z ustreznim podstavkom in pritrdilnim materialom
| kot npr. tip Hermi LOP02, tehnično enakovredno ali boljše | kom | 1 |  | 0
7 | Strešna podpora za AL žico fi-10mm, skladno z veljavnim predpisom,
| kot npr. tip Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 38 |  | 0
8 | Strešni nosilec sestavljen iz betonske kocke in nosilca strelovodnega vodnika, material Rf, višina pritrditve lovilca min. 15cm, podložni PVC trak pod kocko
| kot npr. tip HERMI SON17, tehnično enakovredno ali boljše | kom | 45 |  | 0
9 | Zidna podpora za Al žico fi-10mm, skladno z veljavnim predpisom,
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 8 |  | 0
10 | Izolacijska cev fi-29mm položena p/o
| komplet s polaganjem | m | 155 |  | 0
11 | Cevna objemka, namenjena pritrjevanju vodnikov okroglega preseka (za žico Al fi-10mm na odtočne cevi z vijačenjem), komplet
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 6 |  | 0
12 | Križna sponka žica-žica, material Rf
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 42 |  | 0
13 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
| kot npr. tip Hermi KON02, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 10 |  | 0
14 | Talna merilna omarica iz INOX pločevine, komplet s pokrovom in montažnim materialom
| kot npr. Hermi, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 10 |  | 0
15 | Izdelava stika na kovinsko konstrukcijo, pločevinasto obrobo, varovalo in ostale kovinske mase s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
| komplet | kos | 85 |  | 0
16 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov
| z vijačenjem (GIP) | kos | 1 |  | 0
17 | Izdelava stika na kovinsko ograjo, kovinski podboj vrat in kovinsko konstrukcijo, vodila dvigala z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara
| komplet | kos | 45 |  | 0
18 | Izdelava stika na obstoječo strelovodno inštalacijo
| komplet | kos | 4 |  | 0
19 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet | kos | 24 |  | 0
20 | Preverba usteznosti obstoječe strelovodne inštalacije na obstoječem delu objekt, komplet z izdelavo meritev ter poročila o ustreznosti obstoječe strelovodne zaščite (pooblaščeni preglednik)
| komplet (ocena) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - STRELOVOD |  |  | 0 | 0

## A19_DEM
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
A19. | ELEKTROINSTALACIJE V OBSTOJEČEM OBJEKTU
Predvidena je prestavitev el. inštalacij v delu objekta, kjer je predvidena navezava novega prizidka na obstoječi objekt. Prav tako so predvidena manjša gradbena dela za napajanje zunanjih porabnikov
1 | Izdelava preboja v obstoječih temeljih za cevi 2xfi-160mm, komplet s tesnenjem preboja (vodotesno in proti glodalcem)
| Komplet | kpl | 1 | 0
2 | Izdelava preboja v obstoječih temeljih za cevi 2xfi-160mm, komplet s tesnenjem preboja (vodotesno in proti glodalcem)
| Komplet | kpl | 1 | 0
3 | Dobava in polaganje izolacijskih cevi 2x fi-110mm na globino do 1,2m, komplet z ustreznim izkopom, izdelavo posteljice in zasipom, dolžina (l=20m),
| Komplet | kpl | 1 | 0
4 | Demontaža obstoječe električne opreme in el. inštalacij: - za moč (inštalacije, vtičnice, parapetni kanali,..) ca. 15mm - za univerzalno ožičenje (inštalacija, vtičnice,..) ca. 15m
| Komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža NIK kanala, delno horizontalno, delno vertikalno, komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali,…
| Komplet | m | 40 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x2,5mm2 v nov NIK kanal, izdelava spojk (ca. 24 spojk), komplet
| Komplet | m | 120 |  | 0
7 | Dobava in polaganje kabla U/FTP v nov NIK kanal, izdelava spojk (ca. 8 spojk), komplet
| Komplet | m | 150 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJE V OBSTOJEČEM OBJEKTU |  |  | 0 | 0

## REK. Preureditev SN kab.
Mestna občina Slovenj Gradec
INVESTITOR: |  | Šolska ulica 5, 2680 Slovenj Gradec
OBJEKT: |  | Prizidek k zdravstvenem domu Slovenj Gradec
REKAPITULACIJA: |  | PREUREDITEV SN KABLOVODA
I.1 | GRADBENA DELA |  | 0
I.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
I.3 | MATERIAL |  | 0
| SKUPAJ PREUREDITEV SN VODA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## Preureditev SN kablovoda
I. | PREUREDITEV SN KABLOVODOV
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
I.1 | GRADBENA DELA
1 | Izkop jarkov - zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz). | m3 | 30.64 |  | 0
2 | Izkop jam… - stroj/ročno(40/60%)-zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz). | m3 | 12 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 40 km - Tampon. | m3 | 8.6 |  | 0
4 | Dobava, prevoz in vgradnja betona … - Beton C 8/10, (0 do 16 mm). | m3 | 14.04 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 40 km-Mivka ali pesek (0-2 mm). | m3 | 15.4 |  | 0
6 | Polaganje rdečih energetskih PVC cevi - Cev fi 160/4,7 mm. | m | 156 |  | 0
7 | Polaganje cevi za optiko (PE-HD) fi 2 x 50/3,7 mm… - Cev fi 2x50/3,7 mm. | m | 52 |  | 0
8 | Zasip jarkov, jam z izkopanim materialom III./IV. ktg… | m3 | 20 |  | 0
9 | Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom takse. | m3 | 14.72 |  | 0
10 | Izdelava jaškov po načrtu, dobava in vgradnja-razen LŽ pokrov-Beton. jašek 2000x2000x1800mm | kom | 4 |  | 0
11 | Vgradnja LTŽ pokrova… - LŽ pokrov 800 x 800 mm, 400 kN (z napisom "ELEKTRIKA"). | kom | 4 |  | 0
12 | Geodetski načrt novega stanja zemljišča - dolžinski objekt - podzemni dolžinski objekt nad 300m | m | 107 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
I.2 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 | Polaganje enožilnega kabla 20kV v kabelsko kanalizacijo, Al vodnik preseka 150mm2. | m | 195 |  | 0
2 | Izdelava kabelske spojke za enožilne kable, presek vodnika do 150mm2. | kom | 6 |  | 0
3 | Polaganje opozorilnega traka. | m | 110 |  | 0
4 | Priprava delovišča za polaganje kablovoda. | ura | 4 |  | 0
5 | Visokonapetosni preizkus kabla in končnikov. | gar | 1 |  | 0
6 | Priprava stroja za razvlačenje kabla. | ura | 3 |  | 0
7 | Izvedba stikalnih manipulacij | ura | 1 |  | 0
8 | Montaža, demontaža, prestavitev in vzdrževanje notranje opreme | kos | 2 |  | 0
9 | Montaža NN tokovnih transformatorjev | ura | 1 |  | 0
10 | Montaža varovalčne letve NH | kos | 2 |  | 0
11 | Montaža varovalnega elementa | kos | 6 |  | 0
12 | Preklopne manipulacije | ura | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
I.3 | MATERIAL
1 | KABEL NA2XS(F)2Y 1X150/25 RM 12/20 KV | m | 195 |  | 0
2 | SPOJKA KAB.POLJ-24/1X 70-150MM | kos | 6 |  | 0
3 | CEV PE DVOSL.160/6000 S SPOJKO | m | 156 |  | 0
4 | ČEP ZA PVC CEV 160 | kos | 16 |  | 0
5 | CEV HDPE GLADKA 2X50 V KOLUTU | m | 52 |  | 0
6 | DISTANČNIK ZA PVC CEV 160 | kom | 34 |  | 0
7 | POKROV LTŽ 80x80CM 400KN ELEKTR. | kos | 4 |  | 0
8 | TRAK OPOZORILNI PVC | KG | 2 |  | 0
9 | TRANS.TOK.EASK 600/5 | kos | 3 |  | 0
10 | LETEV STIKALNA 2/400A/185 | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ MATERIAL |  |  |  | 0