## 32_REK
3/2.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
Mestna občina Slovenj Gradec
INVESTITOR: |  | Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Prizidek k zdravstvenemu domu
OBJEKT: |  | Slovenj Gradec
SESTAVIL: |  | Andrej Molan, el. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, julij 2021
februar 2022 - rev1b
REKAPITULACIJA: |  | TEHNIČNA ZAŠČITA
|  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
0. | SPLOŠNO |  | 0 | 0
1. | VIDEO NADZORNI SISTEM |  | 0 | 0
2. | PROTIVLOMNI SISTEM |  | 0 | 0
3. | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  | 0 | 0
4. | DOMOFON |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0 | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0 | 0

## 32_0.SPL
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni z okoljskimi zahtevami in merili za stavbe, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
Vsa ponujena oprema mora biti kot npr. navedena v popisu ali tehnično enakovreda!
0. | SPLOŠNO
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0

## 32_1_VNS
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
1. | VIDEO NADZORNI SISTEM
1.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 | U/FTP Cable Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H,
| dobava in polaganje | m | 1880 |  |  | 0
2 | TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2,
| dobava in polaganje | m | 14 |  |  | 0
3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 350 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 1.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0 | 0
1.2. OPREMA
OPOMBA: Ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječim sistemom videonadzora na objektu
4 | Samostojni shranjevalnik IP z diskom 24 TB podpira snemanje videa Ultra HD (4K) do 32 kanalov. Ultra visoka locljivost (4K ali 8 milijonov slikovnih pik) je štirikrat jasnejša od 1080p,
dodatna slikovna pika pa vam omogoca, da vidite vec podrobnosti, podpira mrežno redundanco, ki lahko prepreci izgubo videoposnetkov v primeru okvare stikala.
Poleg nizke porabe energije in elegantnega dizajna vse v enem ponuja uporabnikom preprosto, cenovno ugodno, a profesionalno rešitev za nadzor megapikslov. Lastnosti: Izhod HDMI 2.0 (4K 60P) / VGA 1080P Priklop glavnega in VGA monitorja HDMI / VGA Na voljo rešitve za mobilne telefone (iOS, Android) Omrežni vhod do 300 Mb / s Podprti so Chrome, Edge, Firefox, IE, Opera, Safari.
| kot npr. tip Lilin NVR5832S-24TB tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
5 | 24’’ LCD monitor z 1x VGA vhodom, DVI vhod, kontrastno razmereje 1:800, ločljivost 1280x1024, svetilnost 300 cd/m2
| komplet | kos | 1 |  |  | 0
6 | Kamera mini dome , 1/3", CMOS, 2688(H) x 1520 (V) = 4,085,760 pixels, Smart H.264/ H.264 High/ Main Profile, Motion JPEG, 4MP(2688 x 1520) , 1080p (1920 x 1080) , 1280x960 (1280x960) , 720p(1280 x 720) , D1(720 x 480, 720 x 576) , VGA(640 x 480) ,
CIF(352 X 240), Frame Rates H.264 : up to 20 FPS @ 2688 x 1520, up to 30 FPS @ 1920 x1080 MJPEG : up to 20 FPS @ 2688 x 1520, up to 30 FPS @ 1920 x1080, Lens 3.6mm, Iris F2.0, (H)88° (V)47° (D)106°,
Video streaming RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, Multicast 3 configurable streams in H.264 and Motion JPEG, configurable frame rate , bandwidth Codec and GOP
| kot npr. tip Lilin MD2242E4 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 28 |  |  | 0
7 | Kamera - CMOS slikovni senzor s 5 milijoni slikovnih pik 5MP H.265 / HEVC in H.264 / AVC visoko zmogljiva video kompresija Hkratno pretakanje tokov, kodiranih s H.265 in H.264
Samodejno ostrenje z motivom za povecavo / fokusiranje P-IRIS podpira 3D zmanjšanje hrupa (MCTF) 2D WDR funkcija HDR deluje do 100 dB Digitalni PTZ je podprt Podprta je IVS
Visoko ucinkovita IR LED, razdalja do 40m Dan in noc (IR izrez odstranljiv) Podprt dvosmerni zvok Digitalni V / I: 1 v, 1 izhod Podprt je ONVIF profil S IP68 odporen proti dežju in prahu
| kot npr. tip LILIN kamera Z2R8152X-P tehnično enakovredno ali boljše | kos | 5 |  |  | 0
8 | Vodotesno dodatno podnožje kamere za vezavo kablov in konektorjev.
| komplet | kos | 5 |  |  | 0
9 | Mrežno stikalo (switch) 24 portno Industrijsko oblikovano mrežno stikalo, Gigabit PoE + Switch. 24x 10/100 Mbps PoE Ethernet ports.2x Gigabit uplink Ethernet port in 2x Gigabit uplink SFP optični port.Vsak port omogoča do 30W izhodne moči, max. 390W.
| kot npr. tip UTEPO UTP7224E-POE tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 1.2. OPREMA |  |  |  | 0 | 0
1.3 STORITVE
10 | Dobava in vgradnja video sistema; dobava in montaža video snemalne naprave, nastavitev, montaža snemalnih naprav, montaža kamer, programiranje, parametriranje, zagon in spuščanje v obratovanje, prevozni stroški
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
11 | Nastavitev kamer; mehansko in programsko nastavljanje kamer, po željah naročnika in za optimalno prikazovanje željenega območja
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
12 | Izobraževanje video sistema; šolanje osebja za delo z video napravami, prevozni stroški
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 1.3 STORITVE |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - VIDEO NADZORNI SISTEM |  |  |  | 0 | 0

## 32_2_PV
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
2. | PROTIVLOMNI SISTEM
2.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 | Kabel LIHCH 2x0,5+8x0,22mm
| dobava in polaganje | m | 840 |  |  | 0
2 | TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2,
| dobava in polaganje | m | 250 |  |  | 0
3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 400 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0 | 0
2.2. OPREMA
OPOMBA: Ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječim sistemom protivloma na objektu
4 | Alarmna centrala s 8192 zone možnost klasične žične adresabilne ali brezžične razširitve sistema omogočena priključitev do 4xHD77 detektorja s kamero.
Nadgradnja centrale 8 neodvisnih particij 999 uporabniških šifer samo PCBbez tipkovnice in ohišja GRADE 3 AUXnapanje je max 25 A potrebuje priporočeni transformator 16Vac 75VA omejitve pri 40VA
| kot npr. tip Paradox PAR EVO HD Grade 3, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
5 | Kovinsko ohišje za centrale 325x400x98mm vgrajen trafo 40VA varovalka in tamper stikalo priključena ozemljitev vrat in ohišja plastični distančniki za hitro montažo
| kot npr. tip: Paradox PAR BOX 2 40VA, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 7 |  |  | 0
6 | Trojni univerzalni komunikator Omogočena nadzirana kumunikacija preko LAN in GPRS kanala v SIAIP formatu Enigma II IP sprejemnik ter backup GSM contact ID prenos.
Kompatibilen s katerokoli centralo s PSTN komunikatorjem in Contact ID formatom komunikacije Na komunikatorju se nahajata tudi dve dodatni kontrolni coni
| kot npr. tip: Villbau VBIP-G tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
7 | AKU baterija 12 V, 7 - 7,6 Ah,
| komplet | kos | 8 |  |  | 0
8 | LCD tipkovnica s programabilnimi sporočili za vgrajeno alarmno centralo 8 funkcijskih tipk 3 kombinirane alarmne tipke FAP 1 vhod za cono in PGM izhod
| kot npr. tip: Paradox PAR K641+SLO, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  |  | 0
9 | Modul žicne conske razširitve za alarmne centrale 8 con 16 con s podvajanjem GRADE 3
| kot npr. tip: Paradox PAR ZX8, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 9 |  |  | 0
10 | Nadzorovani modul dodatnega napajanja 2,8A preko BUS vodila za alarmne centrale verzije 6.80 ali višje. Izhodni tok 2,5A max., polnjenje akumulatorja 300mA do 1,2A(preusmeritev iz AUX izhoda). Brez ohišja. Lahko deluje kot samostojni napajalnik. Certifikat EN50131-3 Grade 3 Class II, CE
| kot npr. tip PAR PS25, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 7 |  |  | 0
11 | Senzor kombinirani PIR MW digitalna mikroprocesorska obdelava signalov quad linearna tehnologija možnost nezaznave hišnih živali do 25 kg nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja pokritje 1212m napajanje 95145V DC tokovna poraba mirovanje 18mA alarm 255mA
| kot npr. tip DSC LC-104 PIMW, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 35 |  |  | 0
12 | Tipka panik s ključem Al ohišje
| kot npr. tip Ademco 269R tehnično enakovredno ali boljše | kos | 14 |  |  | 0
13 | Magnetni kontakt odmik 30mm, 25mm(železo), aluminjasti
| kot npr. tip Menvier 462N tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.2. OPREMA |  |  |  | 0 | 0
2.3. STORITVE
14 | Montaža sistema JAVLJANJA VLOMA na pripravljene instalacije, po navodilih dobavljene opreme, parametriranje, testiranje sitema, spuščanje sistema v pogon
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
15 | Programiranje centrale za javljanje vloma, nastavitev particij, uporabniških pravic/šifer, povezave z VNC
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
16 | Izobraževanjeprotivlomnega sistema; šolanje osebja za delo s protivlomnim sistemom, prevozni stroški
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.3. STORITVE |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - PROTIVLOMNI SISTEM |  |  |  | 0 | 0

## 32_3_KP
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
3. | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
3.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 | U/FTP Cable Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H,
| dobava in polaganje | m | 1360 |  |  | 0
2 | TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2,
| dobava in polaganje | m | 480 |  |  | 0
3 | Kabel LIHCH 2x1,5mm
| dobava in polaganje | m | 250 |  |  | 0
4 | Kabel LIHCH 4x0,75mm
| dobava in polaganje | m | 1040 |  |  | 0
5 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 800 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0 | 0
3.2. OPREMA
6 | Napredni pristopni kontroler 4+1 vrata (za do 10 čitalnikov s protokolnim izhodom ali 4 čitalnike z direktnim ali 26-bitnim Wiegand izhodom), uporabnik lahko izbira med možnostjo priklopa dodatnega (petega) čitalnika ali funkcionalnostjo alarmnega izhoda,
2 x RS-485 + vgrajen TCP/IP komunikacijski pretvornik + funkcionalnost Spiderja (deluje kot RS-485/TCP/IP komunikacijski pretvornik za več kontrolerjev, povezanih v RS-485 komunikacijsko linijo, priključeno nanj),
notranji spomin za 30.000 uporabnikov (razširljiv do 100.000) in 100.000 dogodkov, dim. 222x222x80mm, delovna temperatura od -20 do +40°C, 'vgrajen 40W napajalnik 40W za napajanje nanj priključenih čitalnikov
in 12 V DC električnih prijemnikov ali elektromagnetov ( max. skupna poraba toka porabnikov ne sme preseči 2A!), AC 230V, vgrajen polnilnik akumulatorja za rezervno napajanje (akumulator 2,3Ah ni vključen v ceno)
| kot npr. tip Jantar POPULUS P-4-B, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 25 |  |  | 0
7 | Kontroler z LCD zaslonom na dotik in vgrajenim čitalnikom brezkontaktnih kartic (bralna frekvenca 13,56 MHz, bralna razdalja do 10cm), osvetljen 7” LCD kapacitivni zaslon na dotik, dimenzije 150x210x35mm, priključne sponke za dodatni zunanji čitalnik,
možnost nastavitve različnih izgledov tipkovnice, resolucija 1024x600, interni spomin za 30.000 uporabnikov (razširljiv na do 100.00 uporabnikov) / 100.000 dogodkov, RS485 in TCP/IP komunikacija serijsko, merilnik pospeška (protisabotažna zaščita),
RTC (Real Time Clock) z baterijsko podporo, delovna temperatura od -20 do +60°C, zunanje napajanje 9 do 14V DC, poraba 4W (ECO mode 3W), funkcionalnost Spiderja W5-NET, zvočnik 2W, za navpično (standardno) ali vodoravno vgradnjo
| kot npr. tip: Jantar REGIS T-3-B, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  |  | 0
13 | Protokolni čitalnik za sisteme kontrole pristopa z zahtevano visoko stopnjo varnosti (kriptirane kartice), ohišje tipa O-B, bralna frekvenca 13,56 MHz,
bralna razdalja do 7 cm, za priklop na pristopne kontrolerje, LED za signalizacijo stanja (rdeča - zaklenjeno, zelena - odklenjeno),
IP65 zaščita, dim. 120x95x15 mm, delovna temperatura od -20 do +70° C, zunanje napajanje (9-14 V DC), priključni kabel 6x0,22 (dolžina 0,5 m), največja oddaljenost čitalnika in električne ključavnice od pristopnega kontrolerja je 30 m
| kot npr. tip Jantar READER O-3-B, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 69 |  |  | 0
13 | Protokolni čitalnik za sisteme kontrole pristopa s tipkovnico v ohišju tipa K, 13,56 MHz
| kot npr. tip Jantar READER K-3-B, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
14 | Električni prijemnik, ob izpadu elektrike zaprt, poseben tanek dizajn, z nastavljivim radialnim jezičkom - kiperjem, s kontaktom odprtosti (vrata odprta / zaprta), tip kontakta: brez napetostni, za kontrolerje kontrole pristopa. - VGRADI DOBAVITELJ VRAT
| komplet | kos | 58 |  |  | 0
15 | Električna ključavnica, ob izpadu elektrike odprta, poseben tanek dizajn, z nastavljivim radialnim jezičkom - kiperjem, s kontaktom odprtosti (vrata odprta / zaprta), tip kontakta: napetostni, za kontrolerje kontrole pristopa. - VGRADI DOBAVITELJ VRAT
| komplet | kos | 3 |  |  | 0
16 | Tipkalo za deblokiranje vrat,
| komplet | kos | 3 |  |  | 0
17 | AKU baterija 12 V, 2,3 Ah,
| komplet | kos | 6 |  |  | 0
18 | Napajalnik 230V AC , izhod 12V DC, 5W, rele 5A, za napajanje Simplexa in električnega prijemnika (12V DC, 250mA), natični konektorji
| kot npr. tip Jantar SPIDER W5, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  |  | 0
19 | Konfiguracija programov Codeks AC ali Codeks TA za uporabo z naprednimi bazami podatkov (My SQL, MS SQL, Oracle) - za več kot 200 uporabnikov.
| kot npr. tip Jantar Codex TA + ADV Database, tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.2. OPREMA |  |  |  | 0 | 0
3.3. STORITVE
20 | Montaža sistema KONTROLE PRISTOPA na pripravljene instalacije, po navodilih dobavljene opreme, parametriranje, testiranje sitema, spuščanje sistema v pogon
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
21 | Programiranje centrale za javljanje vloma, nastavitev particij, uporabniških pravic/šifer, povezave z VNC
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
22 | Izobraževanjeprotivlomnega sistema; šolanje osebja za delo s protivlomnim sistemom, prevozni stroški
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.3. STORITVE |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  |  | 0 | 0

## 32_4_DOM
št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
4. | DOMOFON
4.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 | TOXFREE ZH H05Z1Z1-F 3G1,5mm2,
| dobava in polaganje | m | 60 |  |  | 0
2 | J-H(ST)H BMK LSZH 3x2x0,8mm2
| dobava in polaganje v objektu | m | 175 |  |  | 0
3 | Inštalacijski kanal/PN cevi
| raznih dimenzij | m | 60 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 4.1. INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
4.2. OPREMA - DOMOFONSKI SISTEM - ZDRAVSTVENI DOM
4 | Zunanja klicna enota iz eloksiranega aluminija za nadometno namestitev, osvetlitev na dotik občutljive tipke za izpis imena. Štiri LED za prikaz statusa: klic, odpiranje vrat, pogovor, zasedeno (primerno za gluhe osebe).
Vgrajena barvna CCD kamera, bele LED za osvetlitev obiskovalca. Dimenzije: 95x195x23 mm (ŠxVxG). Napajanje enote z 12V AC. Integriran dvojni rele za odpiranje el. ključavnice in dodatnih vrat.
| kot npr. tip: QUADRA CL-4893, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
5 | Barvni 4,3" prostoročni monitor, za Comelit SBC. Nastavitev glasnosti pogovora, svetlosti monitorja in glasnosti zvonjenja. Tipke za aktiviranje pogovora, odpiranje ključavnice in dve tipki za programiranje različnih funkcij.
8-polno DIP stikalo za nastavitev kode (adrese) in še eno DIP stikalo za programiranje različnih funkcij. Dimenzije 176x160x22mm.
| kot npr. tip: QUADRA CL-6721W, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
6 | Napajalni modul za predviden sistem. Modul ima dva izhoda. Z enim napaja klicno enoto, z drugim monitorje. Montaža na DIN tračnico.
| kot npr. tip: QUADRA CL-1209, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
7 | Povezovalni priključek za Simplebus Color
| kot npr. tip: QUADRA CL-1214/2C, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
8 | Terminacijski člen za SBC
| kot npr. tip: QUADRA CL-1216, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 4.2. OPREMA - DOMOFONSKI SISTEM - ZDRAVSTVENI DOM |  |  |  | 0 | 0
4.3. OPREMA - DOMOFONSKI SISTEM - ZRCK
9 | Zunanja klicna enota iz eloksiranega aluminija za nadometno namestitev, osvetlitev na dotik občutljive tipke za izpis imena. Štiri LED za prikaz statusa: klic, odpiranje vrat, pogovor, zasedeno (primerno za gluhe osebe).
Vgrajena barvna CCD kamera, bele LED za osvetlitev obiskovalca. Dimenzije: 95x195x23 mm (ŠxVxG). Napajanje enote z 12V AC. Integriran dvojni rele za odpiranje el. ključavnice in dodatnih vrat.
| kot npr. tip: QUADRA CL-4893, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  |  | 0
10 | Barvni 4,3" prostoročni monitor, za Comelit SBC. Nastavitev glasnosti pogovora, svetlosti monitorja in glasnosti zvonjenja. Tipke za aktiviranje pogovora, odpiranje ključavnice in dve tipki za programiranje različnih funkcij.
8-polno DIP stikalo za nastavitev kode (adrese) in še eno DIP stikalo za programiranje različnih funkcij. Dimenzije 176x160x22mm.
| kot npr. tip: QUADRA CL-6721W, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
11 | Napajalni modul za predviden sistem. Modul ima dva izhoda. Z enim napaja klicno enoto, z drugim monitorje. Montaža na DIN tračnico.
| kot npr. tip: QUADRA CL-1209, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
12 | Preklopni modul za povezavo več klicnih enot. S kaskadno vezavo modulov, lahko med seboj povežete več klicnih enot. Modul se napaja preko BUS linije. Montaža na DIN tračnico.
| kot npr. tip: QUADRA CL-1404, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  |  | 0
13 | Povezovalni priključek za Simplebus Color
| kot npr. tip: QUADRA CL-1214/2C, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  |  | 0
14 | Terminacijski člen za SBC
| kot npr. tip: QUADRA CL-1216, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 4.3. OPREMA - DOMOFONSKI SISTEM - ZRCK |  |  |  | 0 | 0
4.3. OPREMA - DOMOFONSKI SISTEM - LEKARNA
15 | Zunanja klicna enota iz eloksiranega aluminija za nadometno namestitev, osvetlitev na dotik občutljive tipke za izpis imena. Štiri LED za prikaz statusa: klic, odpiranje vrat, pogovor, zasedeno (primerno za gluhe osebe).
Vgrajena barvna CCD kamera, bele LED za osvetlitev obiskovalca. Dimenzije: 95x195x23 mm (ŠxVxG). Napajanje enote z 12V AC. Integriran dvojni rele za odpiranje el. ključavnice in dodatnih vrat.
| kot npr. tip: QUADRA CL-4893, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
16 | Barvni 4,3" prostoročni monitor, za Comelit SBC. Nastavitev glasnosti pogovora, svetlosti monitorja in glasnosti zvonjenja. Tipke za aktiviranje pogovora, odpiranje ključavnice in dve tipki za programiranje različnih funkcij.
8-polno DIP stikalo za nastavitev kode (adrese) in še eno DIP stikalo za programiranje različnih funkcij. Dimenzije 176x160x22mm.
| kot npr. tip: QUADRA CL-6721W, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
17 | Napajalni modul za predviden sistem. Modul ima dva izhoda. Z enim napaja klicno enoto, z drugim monitorje. Montaža na DIN tračnico.
| kot npr. tip: QUADRA CL-1209, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
18 | Povezovalni priključek za Simplebus Color
| kot npr. tip: QUADRA CL-1214/2C, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
19 | Terminacijski člen za SBC
| kot npr. tip: QUADRA CL-1216, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 4.3. OPREMA - DOMOFONSKI SISTEM - LEKARNA |  |  |  | 0 | 0
2.5. STORITVE
20 | Dobava in vgradnja domofonskega sistema; montaža notranjih in zunanjih enot in ostalih elementov sistema na pripravljene instalacije, priklop domofonskega sistema, programiranje in nastavitev
| komplet | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - 2.5. STORITVE |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - DOMOFON |  |  |  | 0 | 0