## rekapitulacija - str. inst.
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
4.4.3. POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRAČUNOM
Mestna občina Slovenj Gradec
INVESTITOR: |  | Šolska ulica 5, 2680 Slovenj Gradec
OBJEKT: |  | Prizidek k zdravstvenem domu Slovenj Gradec
Jože Žibret, univ.dipl.ing.str.
SESTAVIL: |  | Jurij Šalamon, mag.inž.str.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, julij 2021, februar 2022 - Rev. 1b
REKAPITULACIJA: |  | SPLOŠNE STROJNE INŠTALACIJE
|  |  | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | SPLOŠNO
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
II. | SPLOŠNE STROJNE INSTALACIJE
II.1. | OGREVANJE IN POHLAJEVANJE |  | 0 | 0
II.2 | PREZRAČEVANJE |  | 0 | 0
II.3 | VODOVOD - OBJEKT |  | 0
II.4. | ZEMLJSKI PLIN - OBJEKT |  | 0 | 0
II.5 | MEDICINSKI PLINI |  | 0 | 0
II.6. | ČRPALIŠČA FEKALNE IN DRENAŽNE VODE |  | 0 | 0
II.7. | VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  | 0 | 0
II.8 | ZEMLJSKI PLIN - ZUNANJI RAZVOD |  | 0 | 0
| SKUPAJ - SPLOŠNE STROJNE INSTALACIJE |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0 | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0 | 0
OPOMBE
Opomba: Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi
zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju
(Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).

## I.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | SPLOŠNO
1 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - kronsko vrtanje lukenj do Ø150, - izdelava zidnih rež, - pozidave in zametavanje prebojev oz. rež, … komplet z vsem potrebnim materialom za
| vgradnjo | ur | 56 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta - proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni material za tesnenje mora imeti enako požarno odpornost kot material, skozi katerega poteka!
OPOMBA: Rešitev mora biti odobrena in pregledana s strani izdelovalca požarnega
| izkaza. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0

## II.1 OGREVANJE IN POHLAJEVANJE
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
II. | SPLOŠNE STROJNE INSTALACIJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
II.1. | OGREVANJE IN POHLAJEVANJE
1 | Plinska toplotna črpalka kjer za pogon kompresorja skrbi motor na notranje zgorevanje, ki za gorivo uporablja zemeljski naftni plin. Odvečna toplota, ki jo proizvaja motor, je na razpolago sistemu za pripravo sanitarne tople vode, ki zmore zagotoviti toplo vodo s temperaturo 65 °C.
Hladilni krog optimiziran za hladilno sredstvo R410A, sestavljeno iz naslednjih glavnih sestavnih delov: kompresor, elektronski ekspanzijski ventil, uparjalnik, kondenzator, sprejemnik tekočin, filter, separator olja, štirismerni ventil in ustrezna krmilna in varnostna oprema, sesalni in zaporni ventili,priključki in Schrader ventili. Krog hladilnega sredstva je odzračen ter napolnjen z začetno količino hladilnega sredstva.
Grelna moč 63 kW /Pe=1,05 kW
Hladilna moč 56 kW /Pe=1,12 kW
Poraba zemelskega plina: 62/84 kW
Električno napajanje: 1x230V / 50Hz
Ekološko hladivo: R410 A
Regulacija:
- kompletna regulacije primarne strani (2x toplotne črpalke v kaskadi, STV) in sekundarne strani: 7x regulacijskih krogov: konvektorji, klimati, radiatorsko ogrevanje
Temperaturno območje delovanja vira: -10°C do 20°C
Dimenzije neto: VxLxŠ: 1300x950x550mm
Podatki veljajo pri temperaturi toplotnega vira 0°C (EN14511)
Kompletno z:
- kontrolno ploščo za upravljanje toplotne črpalke in varnostnih naprav
- elektronskim mehkim zagonom,
- antivibracijskimi podlagami,
- števcem obratovalnih ur,
- gumi izolatorji vibracij,
- indikatorjem napake,
- slovenskimi navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje,
- CE in ZVD certifikati,
- pooblaščenim serviserjem s strani proizvajalca v Sloveniji,
Splošno:
Montaža na višino 16 m.
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprav s pripadajočimi elementi.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave oz. do krmilne omarice (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec). Vključno s povezavo do obtočne črpalke na primarni strani.
Komplet tovarniško sestavljen, zvočno izoliran, napolnjen s hladivom in preizkušen, električno regulacijsko interno povezan s krmilno omarico za vklop in indikatorjem napak,
daljinskim posluževalnikom nameščenim razdalja ca 35 m), z vso nadzorno in krmilno avtomatiko, ModeBUS in RS485 modul, zagon in regulacija, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, kot npr. Panasonic
| - U-20GE3E5 | kom | 2 |  | 0
2 | Vodni modul freon/voda Panasonic VRF za hlajenje in ogrevanje v kombinaciji z enotami ECOi in ECOg s hladilnim sredstvom R 410A.
Enota je opremljena z elektronskim ekspanzijskim ventilom za nastavitev količine hladilne tekočine glede na nastavljeno temperaturo vode. Vgrajeni so temperaturni senzorji v prostoru in vgrajen je senzor za zaščito pred zmrzovanjem. Nadzorna plošča je opremljena s SPDT kontakti.
Enota vsebuje diferencialno stikalo na vodni strani in pretočno stikalo. Modul je opremljen s 4-smernim motornim ventilom za premik delovanja ogrevanja / hlajenja, da se doseže najvišja stopnja prenosa toplote s protitokom na prenosniku toplote
Grelna moč 50 kW
Hladilna moč 56 kW
kot npr. Panasonic
| - PAW-500WP5G | kom | 2 |  | 0
3 | Montažni set za postavitev do 3 vodnih modulov PAW-WP5G v navpično postavitev
| Proizvod Panasonic tip PAW-3WSK | kom | 1 |  | 0
4 | Panasonic split enota gretje/hlajenje za klimat KN-1, VRF ECOi 2-cevna serija primerna za zunanjo ali notranjo montažo, z vgrajenim hermetičnima kompresorjema.
Območje delovanja: - v načinu hlajenja od Tv = -10 ° C do + 52 ° C st, - v načinu ogrevanja od Tv = -25 ° C do + 18 ° Cvt. Pričakuje se, da bodo enote obratovale od 50% do 200% razmerja zmogljivosti. Kompletno z regulacijo dx grelnika/hladilnika.
Grelna moč 31,5 kW
Hladilna moč 28 kW
Električno napajanje: 380/400/415 V kod 50Hz
kot npr. Panasonic
| - U-10ME2E8 | kom | 1 |  | 0
5 | Panasonic AHU kit za priklop ECOi sistema na prezračevalne naprave z vgrajenim DX izmenjevalnikom, ki vsebujejo R410A.
Električno napajanje: 1x230V / 50Hz
| Proizvod kot npr. Panasonic tip PAW-280MAH2 | kom | 1 |  | 0
6 | Zunanja split enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Moč hlajenja: Qhl = 3,6 (1,2 - 4,0) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 4,0 (1,2 - 5,0) kW
| Proizvod kot npr.: Panasonic, tip U-36PZH3E5 | kom | 1 |  | 0
7 | Zunanja split enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Moč hlajenja: Qhl = 5,0 (1,2 - 5,6) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 5,6 (1,2 - 6,5) kW
| Proizvod kot npr.: Panasonic, tip U-50PZH3E5 | kom | 1 |  | 0
Notranja enota PACi stenske izvedbe, opremljena z ventilatorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature. Upravljanje in komunikacija z daljinskim upravljalnikom.
| Proizvod kot npr.: Panasonic, tip S-3650PK3E | kom | 2 |  | 0
8 | Montaža zunanjih plinskih in električnih VRF enot
- postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na konstrukcijo
- priklop instalacije zemeljskega plina
- priklop hladilnih cevnih ter elektro instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
| - polnjenje sistema z hladilnim medijem | kpl | 5 |  | 0
9 | Zaprta ekspanzijska posoda kot npr. PNEUMATEX tip statico (IMI) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom
| -SU 300.3 (V=300 l, po=1,5 bar) | kom | 1 |  | 0
10 | Zaprta ekspanzijska posoda kot npr. PNEUMATEX tip statico (IMI) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom.
| -Aquapresso ADF 50.10 (V=50 l, po=4 bar)) | kom | 1 |  | 0
11 | Membranski varnostni ventil, kot npr. PNEUMATEX tip DSV H (IMI) ali enakovredno, komplet - DSV 20-3.0 H DN 20/25,
| tlak odpiranja 3,0 bar (3,5 bar abs) | kom | 4 |  | 0
12 | Membranski varnostni ventil za sanitarno vodo, kot npr. Flamco enakovredno, komplet
| - Prescor B-8 bar, DN20 | kpl | 1 |  | 0
13 | Krogelni navojni ventil kot npr. PNEUMATEX tip DLV (IMI) ali enakovredno, z vsem tesnilnim materialom, plombiran v odprtem položaju (za cevno povezavo z ekspanzijsko posodo)
| - DLV 20, DN 20 | kpl | 1 |  | 0
14 | Elektronski mešalni ventil s programom za termično dezinfekcijo, sestavljen iz tropotnega ventila DN25 s servomotorjem, regulatorjem in tipali, kot npr.
| - CALEFFI 6000 Legiomix | kpl | 1 |  | 0
15 | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje sistema centralnega ogrevanja, z volumetričnim in časovnim krmiljenjem, priključna moč adapterja Pe=230V,2W
Komplet naprava (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec), kot npr. tip: AQUABOX 20 (Mesec d.o.o.)
Elektronski sistem za zaščito pred vodnim kamnom in korozijo, za pretok do 3 m3/h, DN25, priključna moč adapterja Pe=230V, 2W, dim. 80x130x30 mm, namestitev: L=350 mm
| Komplet naprava (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec), kot npr. VULCAN 3000 Pro-24 (Mesec d.o.o.) | kpl | 1 |  | 0
16 | Razdelilec oz. zbiralec (ogrevalna voda 45/40, hladilna voda 7/12 st.C) iz jeklene cevi, brezšivne izvedbe po DIN 2448, toplotno izoliran, z izolacijo iz sintetične gume z
zaprto celično strukturo kot npr. Armacell tip Armaflex AC, z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
- razdelilnik: - 2 x DN 65 (prirobnični) - 1 x DN 40 (navojni)
| - zbiralnik: - 2 x DN 65 (prirobnični) - 1 x DN 40 (navojni) | kom | 1 |  | 0
17 | Razdelilec oz. zbiralec (ogrevalna voda 45/40, hladilna voda 7/12 st.C) iz jeklene cevi, brezšivne izvedbe po DIN 2448, toplotno izoliran, z izolacijo iz sintetične gume z
zaprto celično strukturo kot npr. Armacell tip Armaflex AC, z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
- razdelilnik: - 1 x DN 50 (navojni) - 1 x DN 40 (navojni) - 1x DN20 (navojni)
| - zbiralnik: - 1 x DN 50 (navojni) - 1 x DN 40 (navojni) - 1 x DN20 (navojni) | kom | 1 |  | 0
18 | Bojler (hranilnik) za pripravo tople sanitarne vode (toplotni vir - toplovodno ogrevanje iz TČ ter el. grelec),NP 10 bar, nerjaveča izvedba, ustrezno toplotno izoliran (10 cm mineral.volne oplaščeno
z Al pločevino, s toplovod. grelnim registrom cca 20 kW, z el.grelcem 4 kW (z zaščitnim in delovnim termostatom), z vsemi potrebnimi priključki: za toplo vodo in hladno vodo ter cirkulacijo, priklj. za termometer in manometer
ter za vsa potrebna tipala, komplet z izpustnim navojnim ventilom NO25, s tesnilnim in montažnim materialom
| V=500 l | kom | 1 |  | 0
19 | Lovilna posoda za odpadne odzračne vode iz pocinkane pločevine s sifonom in odtokom fi 50, komplet z pritrdilnim materialom
| - dim. 1000x150x250 mm | kom | 1 |  | 0
20 | Akumulacijska posoda za toplo in hladno vodo (max. 80 oC), za več proizvajalcev toplote, komplet z vsemi potrebnimi priključki po shemi (dovodi, povratki, izpust, ter vsa potrebna tipala - temperaturna, manometer, termometer),
na nogah iz jeklenih profilov, protikorozijsko zaščitena, toplotno izolirana s ploščno toplotno d= 25 mm izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo (AF/Armaflex M), V=800 l.
Posoda mora imeti v notranjosti vgrajene perforirane nerjavne pločevine, z perforacijo 40%, za ustvarjanje laminarnega toka vode in s tem preprečitev mešanja tople in hladne vode v posodi.
komplet z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
- 1 x DN15
- 1 x DN25
| - 4 x DN80 | kom | 1 |  | 0
21 | Obtočna črpalka, z elektronsko regulacijo za vodo do 110°C, PN6/10, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, naslednjih karakteristik:
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok).
| Q= 19 m3/h Hč= 8,1 m Pel = 1043W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos MAGNA3 80-100F | kom | 1 |  | 0
| Q= 19 m3/h Hč= 4,2 m Pel = 498 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos MAGNA3 50-120F | kom | 1 |  | 0
| Q= 9,8 m3/h Hč= 6,1 m Pel = 359 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos MAGNA3 40-100F | kom | 1 |  | 0
| Q= 2,3 m3/h Hč= 6,9 m Pel = 116 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos MAGNA3 25-80 | kom | 1 |  | 0
| Q= 2,9 m3/h Hč= 3,9 m Pel = 60 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos MAGNA3 25-60 | kom | 3 |  | 0
| Q= 2,3 m3/h Hč= 3,0 m Pel = 50 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos MAGNA3 25-40 | kom | 1 |  | 0
| Q= 0,8 m3/h Hč= 4,2 m Pel = 50 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos ALPHA 25-80 130 | kom | 1 |  | 0
| Q= 0,7 m3/h Hč= 3,7 m Pel = 50 W (1x 230V/50Hz) kot npr. Grundfos ALPHA 25-50 180 | kom | 2 |  | 0
22 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil s prirobničnim priključkom (kot npr. Danfoss) ali enakovredno, PN16, 110 st.C, s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kom | 4 |  | 0
- VF3 80/100-AMV 435/24V, DN80
23 | Odzračni lonec, komplet z materialom za privaritev na cev | kom | 14 |  | 0
- V = 2 l
24 | Centralno izločanje mikro mehurčkov kot npr. PNEUMATEX tip zeparo (IMI) ali enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim materialom | kom | 14 |  | 0
- ZUVL , DN 20
25 | Centralno izločanje nečistoč z magnetnim delovanjem, kot npr. PNEUMATEX tip zeparo (IMI) ali enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
- ZUM , DN 20
26 | Avtomatsko odzračevanje med polnjenjem ali praznjenjem, kot npr. PNEUMATEX tip zeparo (IMI) ali enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim materialom | kom | 14 |  | 0
- ZUT , DN 15
27 | Manometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet | kom | 24 |  | 0
- območje 0 ÷ 6 bar
28 | Termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet | kom | 12 |  | 0
- območje 0,0 ÷ +120,0°C
29 | Zaporne aramture: krogelni ventil/lopute, PN16, komplet
| - DN 20 | kom | 17 |  | 0
| - DN 25 | kom | 12 |  | 0
| - DN 32 | kom | 6 |  | 0
| - DN 40 | kom | 12 |  | 0
| - DN 50 | kom | 10 |  | 0
| - DN 65 | kom | 12 |  | 0
| - DN 80 | kom | 12 |  | 0
30 | Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje, PN16, komplet
| - DN 10 | kom | 6 |  | 0
| - DN 15 | kom | 11 |  | 0
| - DN 20 | kom | 1 |  | 0
31 | Ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, kot npr. IMI ali enakovredno, PN20, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, komplet toplotno izolirano.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
| - STAP, DN 65 | kom | 1 |  | 0
| - STAP, DN 40 | kom | 3 |  | 0
| - STAP, DN 25 | kom | 3 |  | 0
32 | Prelivni regulator - regulator diferenčnega tlaka, za vodo temperature do 110 st.C, kot npr. IMI ali enakovredno, PN10, ravni, navojni, skupaj s tesnilnim materialom, komplet
| - BV, DN 15 | kom | 7 |  | 0
| - BV, DN 25 | kom | 1 |  | 0
33 | Nepovratni ventili/lopute, NP16, komplet
| -DN 25 | kom | 3 |  | 0
| -DN 32 | kom | 2 |  | 0
| -DN 40 | kom | 3 |  | 0
| -DN 65 | kom | 1 |  | 0
| -DN 80 | kom | 2 |  | 0
34 | Lovilec nesnage navojni/prirobnični z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
| -DN 25 | kom | 3 |  | 0
| -DN 32 | kom | 2 |  | 0
| -DN 40 | kom | 3 |  | 0
| -DN 65 | kom | 1 |  | 0
| -DN 80 | kom | 2 |  | 0
35 | Nepovratni ventili za pitno vodo, PN16 komplet
| -DN 25 | kom | 3 |  | 0
| -DN 20 | kom | 2 |  | 0
36 | Električni radiator s stikalom za vklop/izklop in termostatom, z močjo 300 W, z vsem materialom za montažo na steno.
Splošno:
| Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi. | kom | 2 |  | 0
37 | Dvocevni ventilatorski konvektor, kasetna stropna izvedba Aermec tip FCL, za ogrevanje in hlajenje, z masko, s centrifugalnim ventilatorjem, tihe izvedbe, z zbirnikom kondenzata s sifonom, črpalko
za odvod kondenza, s fleksibilnimi cevnimi povezavami, z regulacijo delovanja tovarniško nameščeno na konvektor ter daljinskim nastavljalnikom, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi.
'- FCL 32
- FCL 32 Qh=1160 W
Qg=1105 W
| Hrupnost Lp(2,5m): 27 dB(A) | kos | 21 |  | 0
38 | Dvocevni ventilatorski konvektor, stenska izvedba Aermec tip FCW, za ogrevanje in hlajenje, z ohišjem, s centrifugalnim ventilatorjem, tihe izvedbe, z zbirnikom kondenzata s sifonom, črpalko za
odvod kondenza, s fleksibilnimi cevnimi povezavami, z regulacijo delovanja tovarniško nameščeno na konvektor ter daljinskim nastavljalnikom, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi.
- FCW 212 Qh=1100 W
Qg=1170 W
| Hrupnost Lp(2,5m): 34 dB(A) | kos | 12 |  | 0
39 | Dvocevni ventilatorski konvektor, parapetna izvedba Aermec tip FCZ, za ogrevanje in hlajenje, z ohišjem, s centrifugalnim ventilatorjem, tihe izvedbe, z zbirnikom kondenzata s sifonom,
s fleksibilnimi cevnimi povezavami, ter povezavo s stenskim nastavljalnikom/termostatom, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi.
- FCZ 100 Qh=650 W
Qg=418 W
| Hrupnost Lp(2,5m): 23 dB(A) | kos | 6 |  | 0
- FCZ 200 Qh=890 W
Qg=570 W
| Hrupnost Lp(2,5m): 23 dB(A) | kos | 28 |  | 0
- FCZ 250 Qh=1063 W
Qg=996 W
| Hrupnost Lp(2,5m): 25 dB(A) | kos | 8 |  | 0
- FCZ 300 Qh=1680 W
Qg=1005 W
| Hrupnost Lp(2,5m): 29 dB(A) | kos | 2 |  | 0
40 | Dvocevni ventilatorski konvektor, parapetna izvedba Aermec tip FCZ, za ogrevanje in hlajenje, brez ohišja, z ustrezno rešetko za montažo v leseno masko-vertikalen izpih, s centrifugalnim ventilatorjem, tihe izvedbe, z zbirnikom kondenzata s sifonom,
s fleksibilnimi cevnimi povezavami, ter povezavo s stenskim nastavljalnikom/termostatom, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi.
- FCZ 200 Qh=890 W
| Qg=570 W | kos | 13 |  | 0
41 | Tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnovešanje z regulacijskim ventilom z navojnim priključkom, kot npr. IMI tip TA-Compact, PN16, namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C, komplet z elektrotermičnim pogonom, toplotno izolirano.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
| - TA-Compact-P, DN 15 | kom | 82 |  | 0
| - TA-Compact-P, DN 20 | kom | 8 |  | 0
42 | Ravni krogelni navojni ventil s kratko ročico za montažo na zaključku fiksne instalacije za ventilatorske konvektorje
| - DN 15 | kos | 164 |  | 0
| - DN 20 | kos | 16 |  | 0
43 | Kompaktni razdelilec za priključitev ventilatorskih konvektorjev, vključno z: - vgradno omarico s ključavnico - merilniki pretoka na odcepih - uvodnimi-zapornimi elementi
- temometer in zaključna elementa razdelilca: polnilno-izpustno pipo in odzračevalnikom
| - 4 odcepi | kpl | 2 |  | 0
| - 7 odcepi | kpl | 2 |  | 0
| - 8 odcepi | kpl | 3 |  | 0
| - 10 odcepi | kpl | 1 |  | 0
44 | Avtomatski ventil za omejevanje pretoka in regulacijo diferenčnega tlaka na razdelilniku za konvektorje: hlajenje/ogrevanje, 0.2-0.6 bar | kpl | 8 |  | 0
45 | Ultrazvočni toplotni števec Itron tip CF Echo II Qp15, DN50 | kpl | 1 |  | 0
46 | Ultrazvočni toplotni števec Itron tip CF Echo II Qp10, DN50 | kpl | 1 |  | 0
47 | Ultrazvočni toplotni števec Itron tip CF Echo II Qp6, DN50 | kpl | 1 |  | 0
48 | Ultrazvočni toplotni števec Itron tip CF Echo II Qp3.5, DN40 | kpl | 2 |  | 0
49 | Stenski elektronski regulator za krmiljenje konvektorjev Aermec tip RDG (Siemens),
v sestavi: - stikalo za vklop in izklop, - izbiro treh hitrosti ventilatorja, - zaklepanje tipk, - preklopnik leto - zima, - dnevni, tedenski urnik, ekonomični režim -LCD Display
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi ter nastavitev parametrov po navodilih investitorja
| - RDG 100T | kos | 47 |  | 0
50 | Dobava in montaža: Predizolirana večplastna cev v roli za razvod ogrevalne in hladilne vode konvektorjev, iz zamreženega polietilena z aluminijastim srednjim slojem (PEx-Al-PEx), izdelane po DVGW U-327.
Toplotna izolacija za cevi vodene v tlaku ali skozi AB ploščo mora biti evrorazred C ali D po SIST EN 13501-1.
Debelina toplotne izolacije mora ustrezati TSG-1:004:2010.
Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spojke...)
| PE Ø18×2 | m | 1342 |  | 0
| PE Ø20×2,25 | m | 221 |  | 0
| PE Ø25×2,5 | m | 42 |  | 0
51 | Bakrena cev za razvod ogrevanja in hlajenja (zaprti sistemi), z vsemi spojkami, koleni, T-kosi, izogibnimi kosi, odcepi, itd. za PRESS sistem,
Pri spajanju cevovodov upoštevati navodila proizvajalca cevovodov.
Pri daljših cevovodih je potrebno izvesti dodatne lire zaradi raztezkov cevi.
Zaščita cevi pred neposrednim stikom z gradbenim materialom
montažnim in pritrdilnim materialom, komplet
| - DN 15 - 18 x 1 | m | 26 |  | 0
| - DN 20 - 22 x 1 | m | 234 |  | 0
| - DN 25 - 28 x 1,2 | m | 158 |  | 0
| - DN 32 - 35 x 1,5 | m | 341 |  | 0
| - DN 40 - 42 x 1,5 | m | 134 |  | 0
| - DN 50 - 54 x 2 | m | 68 |  | 0
| - DN 65 - 76 x 2,0 | m | 112 |  | 0
| - DN 80 - 88,9 x 2,0 | m | 32 |  | 0
52 | Bakrena cev za razvod hladilnega medija R32 in R410, z vsemi spojkami, koleni, T-kosi, izogibnimi kosi, odcepi, itd. za PRESS sistem, kompletno z izolacijo
Pri spajanju cevovodov upoštevati navodila proizvajalca cevovodov.
Pri daljših cevovodih je potrebno izvesti dodatne lire zaradi raztezkov cevi.
Zaščita cevi pred neposrednim stikom z gradbenim materialom
montažnim in pritrdilnim materialom, komplet
| - 6,35/12,7 mm | m | 68 |  | 0
| - 15,88/28,58 | m | 78 |  | 0
53 | Izdelava utorov v talni konstrukciji na hodnikih, širina 20 cm in globina 3 cm, za montažo cevnih instalacij ogrevanja in hlajenja | m | 72 |  | 0
54 | Toplotna izolacija za ogrevalne in hladilne cevi, z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 - evrorazred B - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja), kot npr. 'Armacell tip AF/Armaflex "M"
debelina toplotne izolacije skladno s TSG-1-004:2010, (cevi v talni konstrukciji in v spuščenem stropu), komplet s cevnimi izolacijskimi nosilci - obešali
| - (za DN 15) | m | 26 |  | 0
| - (za DN 20) | m | 234 |  | 0
| - (za DN 25) | m | 158 |  | 0
| - (za DN 32) | m | 341 |  | 0
| - (za DN 40) | m | 134 |  | 0
| - (za DN 50) | m | 68 |  | 0
| - (za DN 65) | m | 112 |  | 0
| - (za DN 80) | m | 32 |  | 0
55 | Pločevinasti panelni radiatorji kot npr.Vogel&noot tip T6, kompletno s čepom,odzračnim ventilom in konzolami, komplet z montažnim materialom
| - 21VM-S/80 900-400 | kom | 2 |  | 0
| - 21VM-S/80 900-600 | kom | 1 |  | 0
| - 20/81 1950-450 (vertikalni r.) | kom | 1 |  | 0
| - 20/81 1800-600 (vertikalni r.) | kom | 1 |  | 0
| - 22/106 1950-750 (vertikalni r.) | kom | 1 |  | 0
| - 22/106 1950-600 (vertikalni r.) | kom | 2 |  | 0
56 | Dinamični radiatorski termostatski ventil z regulacijo diferenčnega tlaka kot npr. IMI, s termostasko glavo, ojačan model z blokado za javne prostore, za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene cevi
| - tip Eclipse | kom | 8 |  | 0
57 | Zavarovanje cevne izolacije s polietilensko folijo na vseh mestih, kjer pride v neposreden stik z cementnim estrihom | m2 | 146 |  | 0
58 | Toplotna izolacija za ogrevalne in hladilne cevi v neogrevanih (streha), z mineralno volno
dodatno oplaščeno z Al pločevino, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK, debelina izolacije skladno z TSG-1-004:2010:
| DN32, s=3 cm | m | 20 |  | 0
59 | PP kanalizacijska cev za odvod kondenza, vodena v tleh, zidu in pod stropom, z vsemi fazoni, s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| φ32 | m | 426 |  | 0
60 | Izdelava utorov v talni konstrukciji širina 5 cm in globina do 5 cm, za odvod kondenza z ustreznim padcem | m | 44 |  | 0
61 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
62 | Profilno železo za izdelavo podstavkov ali konzol, z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške
| dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet | kpl | 1 |  | 0
63 | Montaža hidravlične proge pri klimatih (mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za
| vodni hladilnik in grelnik, črpalka, za change over sistem napajanja) | kpl | 5 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OGREVANJE IN POHLAJEVANJE |  |  | 0 | 0

## II.2 PREZRAČEVANJE
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
II.2 | PREZRAČEVANJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Izvajalec mora imeti dostop do tehničnega opisa stojnih inštalacij zaradi podrobnega opisa prezračevalne naprave.
1 | Dvoetažna klimatska naprava KN1, higienik izvedba po DIN 1946-T4
zunanja montaža (H=16 m), položaj priključkov glede na projektantsko risbo, s prenosnikom toplote z visokim izkoristkom.
sestavni deli naprave:
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu (z dobavo rezervnega filtra)
- filter M5 na odvodu (z dobavo rezervnega filtra)
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- DX hladilnik/grelnik
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave:
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 85,3%.
Ventilator dovod:
Qdov = 4980 m3/h
pext = 600 Pa
Električno napajanje: 400 V, 3350 W
Ventilator odvod:
Qodv = 4740 m3/h
pext = 600 Pa
Električno napajanje: 400V, 2500 W
Regulacijski sistem:
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate),
možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru max oddaljenost 10m, lokacija po želji investitorja ali arhitekta, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- regulacija hitrosti,
- konstantna temperatura vpiha
max. dimenzije klimatske naprave: dolžina 4730 mm, širina 1360 mm, višina 1800 mm, masa 1400 kg
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Komplet finalno obarvano, z rezervnimi fitri, z vsem obešalnim, montažnim in pritrdilnim materialom.
Vključuje električni priklop, zagon in šolanje uporabnika, s kabliranjem med klimatsko napravo in elementi regulacije.
| Proizvod kot npr.: Systemair tip: KA HHO-4-2-D-R-50F-TB2-L2 | kom | 1 |  | 0
2 | Vzporedna klimatska naprava KN2, higienik izvedba po DIN 1946-T4.
Montaža pod stropom z ustreznim kovinskim ogrodjem, položaj priključkov glede na projektantsko risbo in s prenosnikom toplote z visokim izkoristkom.
sestavni deli naprave:
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu (z dobavo rezervnega filtra)
- filter M5 na odvodu (z dobavo rezervnega filtra)
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- kombinirani vodni hladilnik/grelnik
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave:
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 85 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 1360 m3/h
pext = 560 Pa
Električno napajanje: 400 V, 750 W
Ventilator odvod:
Qodv = 1520 m3/h
pext = 560 Pa
Električno napajanje: 400V, 1180 W
Regulacijski sistem:
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate),
možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru max oddaljenost 10m, lokacija po želji investitorja ali arhitekta, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- regulacija hitrosti,
- konstantna temperatura vpiha
Kompletno s hidravlično regulacijo in opremo
max. dimenzije klimatske naprave: dolžina 4160 mm, širina 1500 mm, višina 650 mm, masa 795 kg
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Komplet finalno obarvano, z rezervnimi fitri, z vsem obešalnim, montažnim in pritrdilnim materialom.
Vključuje električni priklop, zagon in šolanje uporabnika, s kabliranjem med klimatsko napravo in elementi regulacije.
| Proizvod kot npr.: Systemair tip: KA HHI-2-1.5-P-R-50F-TB2-L2 | kom | 1 |  | 0
3 | Kompaktna klimatska naprava KN3-5,
notranja, stropna montaža (izvedba), s prenosnikom toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije (detergenti). Naprava ustreza ErP 2018
sestavni deli naprave:
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu (z dobavo rezervnega filtra)
- filter M5 na odvodu (z dobavo rezervnega filtra)
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in kroglična zaporna ventila za vodni hladilnik in grelnik
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave;
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 83%.
Ventilator dovod:
Qdov = 1480 m3/h
pext = 500 Pa
Električno napajanje: 750 W/ 230 V
Ventilator odvod:
Qodv = 1330 m3/h
pext =450 Pa
Električno napajanje: 750 W / 230 V
Grelnik vodni:
Pgr = 5,0 kW
Tvode = 45/40°C
Hladilnik vodni:
Pgr = 3,0 kW
Tvode = 7/12°C
Regulacijski sistem:
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, zapirala, diferenčne merilnike tlaka,
termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
Regulacijske zahteve:
- regulacija hitrosti,
- konstantna temperatura vpiha,
Kompletno s hidravlično regulacijo in opremo.
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Vključuje električni priklop, zagon in šolanje uporabnika, s kabliranjem med klimatsko napravo in elementi regulacije.
| Proizvod kot npr Systemair tip: FGT | kom | 3 |  | 0
4 | Kompakten stenski rekuperator zraka KN6 za pretok 330 m3/h, Pe=230V/17 W, kompletno z regulacijo in montažnim materialom.
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
| Proizvod kot npr.: Systemair tip: VTC 300 L | kom | 1 |  | 0
5 | Požarna loputa, pravokotne izvedbe kot npr. tip WK (Lindab) ali enakovredno, s požarno odpornostjo 60 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom za
aktiviranje pri 74 st.C, končnim mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, napajanje 230V, skupaj s priključno dozo ter materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje, komplet
| - WK25 DB 700 x 300 | kom | 2 |  | 0
| - WK25 DB 500 x 300 | kom | 1 |  | 0
| - WK25 DB 500 x 200 | kom | 2 |  | 0
6 | Požarna loputa, okrogle izvedbe kot npr. tip WH25 (Lindab) ali enakovredno, s požarno odpornostjo 60 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom za aktiviranje pri 74 st.C, končnim
mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, napajanje 230V, skupaj s priključno dozo ter materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje, komplet
| - WH25 DSB Ø125 | kom | 10 |  | 0
| - WH25 DSB Ø200 | kom | 1 |  | 0
| - WH25 DSB Ø250 | kom | 8 |  | 0
7 | Dušilnik zvoka, pravokotne izvedbe, kot npr. tip SLRS (Lindab) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo
| - SLRS 800x600x1500 | kom | 2 |  | 0
| - SLRS 600x300x1000 | kom | 8 |  | 0
8 | Dušilnik zvoka, okrogle izvedbe, kot npr. tip SLGU (Lindab) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo
| - SLGU 200x900x100 | kom | 6 |  | 0
| - SLGU 100x900x100 | kom | 12 |  | 0
9 | Okrogli difuzor za dovod zraka kot npr. tip LCA (Lindab) ali enakovredno,
z nastavljivim delom za regulacijo pretoka, s prigrajeno komoro, toplotno izolirano, komplet z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
| LCA-100+MBB-100-100-S | kom | 7 |  | 0
| LCA-125+MBB-125-125-S | kom | 48 |  | 0
| LCA-160+MBB-125-160-S | kom | 18 |  | 0
| LCA-200+MBB-125-200-S | kom | 1 |  | 0
10 | Okrogli difuzor za odvod zraka kot npr. tip LCA (Lindab) ali enakovredno,
z nastavljivim delom za regulacijo pretoka, s prigrajeno komoro, toplotno izolirano, komplet z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
| LCA-100+MBB-100-100-E | kom | 3 |  | 0
| LCA-125+MBB-125-125-E | kom | 39 |  | 0
| LCA-160+MBB-125-160-E | kom | 7 |  | 0
| LCA-200+MBB-125-200-E | kom | 3 |  | 0
11 | Prezračevalna vratna rešetka kot npr. tip AT (Lindab) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom (izrez v mizarskih delih)
| - AT-21-400-100 | kom | 15 |  | 0
| - AT-21-400-200 | kom | 15 |  | 0
| - AT-21-500-100 | kom | 1 |  | 0
| - AT-21-500-250 | kom | 1 |  | 0
| - AT-21-500-300 | kom | 1 |  | 0
12 | Prezračevalna okrogla zaščitna aluminijasta rešetka, kot npr. tip IGC (Systemair) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta ali investitorja.
| - IGC vel.100 | kom | 1 |  | 0
| - IGC vel.160 | kom | 4 |  | 0
| - IGC vel.200 | kom | 2 |  | 0
13 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, kot npr. tip KIR (Lindab) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom
| - KIR-100 | kom | 1 |  | 0
| - KIR-125 | kom | 9 |  | 0
14 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, kot npr. tip KVG (Lindab) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom
| - KVG-100 | kom | 12 |  | 0
| - KVG-125 | kom | 34 |  | 0
| - KVG-200 | kom | 1 |  | 0
15 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, kot npr. tip AIRY-R (Lindab) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom
| - AIRY-R-100 | kom | 9 |  | 0
16 | Prezračevalna pravokotna zaščitna aluminijasta rešetka, kot npr. Lindab ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - WLA-11 600-500 | kom | 4 |  | 0
| - WLA-11 700-500 | kom | 2 |  | 0
17 | Prezračevalni difuzor z HEPA filtrom 12, kot npr. Lindab ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - CAP-CFC-A 305X305X80 | kom | 4 |  | 0
18 | Prezračevalni difuzor z HEPA filtrom 14, kot npr. Lindab ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - CAP-CFC-A 575X575X80 | kom | 2 |  | 0
19 | Regulacijska loputa kot npr. LINDAB tip VRL ali enakovredno, z ročnim nastavljanjem, za vgradnjo v okrogle in spiro kanale, komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - VRL-125 | kom | 22 |  | 0
20 | Elektronski regulator pretoka, kot npr. LINDAB, variabilen pretok, z el.mot. pogonom, za regulacijo pretoka zraka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje
lamel je protismerno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| - φ200 | kom | 4 |  | 0
21 | Elektronski regulator pretoka, kot npr. LINDAB, konstanten pretok, z el.mot. pogonom, za regulacijo pretoka zraka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje
lamel je protismerno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| - φ100 | kom | 12 |  | 0
22 | Strešni ventilator za pretok 3000 m3/h, Pe=230V/559 W, kompletno z regulacijo in montažnim materialom, nadtlačno loputo, dušilnikom zvoka in podstavkom za montažo na ravno streho
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
| Proizvod kot npr.: Systemair tip: DVC-400-S | kom | 1 |  | 0
23 | Kanalski ventilator za pretok 150 m3/h, Pe=230V/53 W, kompletno z regulacijo in montažnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
| Proizvod kot npr.: Systemair tip: K 150 M SILEO | kom | 1 |  | 0
24 | Kanalski ventilator za pretok 90 m3/h, Pe=230V/53 W, kompletno z regulacijo in montažnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
| Proizvod kot npr.: Systemair tip: K 125 XL SILEO | kom | 1 |  | 0
25 | Elastični izolirani kanali kot npr. SONODEC-25 "DEC" (Systemair) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, za priklop prezračevalnih ventilov in rešetk.
| - φ100 | m | 64 |  | 0
| - φ125 | m | 200 |  | 0
| - φ160 | m | 46 |  | 0
| - φ 200 | m | 10 |  | 0
26 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, tesnost prezračevalnih kanalov skladno s TSG-1-004:2010, ustrezati morajo vsem zahtevam skladno s TSG-12640-001:2008,
okrogle in spiro oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, z mehanskimi dušilnimi loputami, protipovratnimi kanalskimi loputami, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m,
evrorazred A1 ali A2-skladno s SIST EN 13501, z montažnim materialom in izolacijo
Zračna tesnost prez. kanalov: - znotraj topl. ovoja: min.razred A - zunaj topl. ovoja: min.razred B
OPOMBA:
V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah in strehi za vodenje kanalskih razvodov
| - φ100 | m | 103 |  | 0
| - φ125 | m | 398 |  | 0
| - φ150 | m | 82 |  | 0
| - φ160 | m | 38 |  | 0
| - φ180 | m | 22 |  | 0
| - φ200 | m | 387 |  | 0
| - φ250 | m | 24 |  | 0
| - φ300 | m | 14 |  | 0
| - φ400 | m | 7 |  | 0
27 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, tesnost prezračevalnih kanalov skladno s TSG-1-004:2010, ustrezati morajo vsem zahtevam skladno s TSG-12640-001:2008,
kvadratne oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, evrorazred A1 ali A2-skladno s SIST EN 13501, z montažnim materialom
Zračna tesnost prez. kanalov: - znotraj topl. ovoja: min.razred A - zunaj topl. ovoja: min.razred B
OPOMBA:
V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah za vodenje
| kanalskih razvodov | kg | 3220 |  | 0
28 | Izolacija kanalov z izolacijo na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo ognjeodporno in samougasljivo
(SIST EN 13501-1 - evrorazred B - težko vnetljiv, ne širi ognja, ne kaplja),
toplotna prevodnost manj ali enaka 0,038W/mK, z difuzijsko odpornostjo več kot 5000, komplet z
| vsem pomožnim materialom | m2 | 332 |  | 0
29 | Izolacija kanalov z izolac. na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo, ognjeodporno in samougasljivo, debeline 19 mm, z dodatno izolacijo s tervolom 5 cm, oblečeno z Al pločevino, komplet s pomožnim materialom (kanali vodeni zunaj - za dovod in odvod)
|  | m2 | 92 |  | 0
30 | Kompakten rekuperator zraka KN7 za pretok 150 m3/h, Pe=230V/72 W, kompletno z regulacijo in montažnim ter vgradnim materialom, montaža pod stropom.
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
| Proizvod kot npr.: Systemair tip: SAVE VSR 150/B | kom | 1 |  | 0
31 | Kompakten rekuperator zraka KN8 (2x), za pretok 45 m3/h, Pe=230V/3 W, kompletno s skupno regulacijo Smart Comfort in montažnim ter vgradnim materialom, montaža v steno.
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
| Proizvod kot npr.: Lunos tip: E-2 | kpl | 1 |  | 0
32 | Kompakten rekuperator zraka KN9 (2x), za pretok 45 m3/h, Pe=230V/3 W, kompletno s skupno regulacijo Smart Comfort in montažnim ter vgradnim materialom, montaža v steno.
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in
priklopu naprave s pripadajočimi elementi
| Proizvod kot npr.: Lunos tip: E-2 | kpl | 1 |  | 0
33 | Barvanje vidnih delov kanalov z emajl lakom po prehodni pripravi površine, barva po izbiri
| arhitekta | m2 | 44 |  | 0
34 | Profilno železo za izdelavo obešal in pritrdil za kanale ter montažo ventilatorjev, z vsem montažnim materialom, antikorozijsko zaščiteno in finalno obravano
OPOMBA:
- Profilno železo in ves obešalni in pritrdilni material mora biti iz negorljivega materiala
| evrorazreda A1 ali A2 po SIST EN 13501. | kg | 860 |  | 0
35 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala.
| RAL 7001 siva barva. | m2 | 23 |  | 0
36 | Profilno železo za izdelavo podstavkov in podpor za naprave (klimate, prezračevalne naprave …), z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške
| dokumentacije v sklopu priprave del | kg | 483 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PREZRAČEVANJE |  |  | 0 | 0

## II.3 VODOVOD
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
II.3 | VODOVOD - OBJEKT
SPLOŠNE ZAHTEVE
- | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
- | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slov. jeziku).
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (vodovod), polnjenje cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve
obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Keramični umivalnik, ustreza npr. CERAMICA DOLOMITE ali podobno, kpl s pripadajočim odtočnim setom, z enoročno stoječo baterijo s krmilnim vložkom in varnostnim
obročkom (proti poparitvi), ustreza npr. HANSA ali podobno, s kotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in
rozeto,s povezovalnimi kromanimi cevkami, s pritrdilnim materialom za pritrditev na zid ali podkonstrukcijo pri knauf stenah (podkonstr.zajeta pri gradbenem delu). Barva umivalnika in
| tip meš. baterije po izbiri arhitekta notranje opreme ali investitorja ! | kom | 49 |  | 0
2 | Enako, le keramični umivalnik za invalide, nameščen v sanitarijah za invalide, ustreza npr. CERAMICA DOLOMITE
| ali podobno, kpl s pripadajočim odtočnim setom, z enoročno stoječo zdravniško (komolčno) baterijo, ustreza npr. CERAMICA DOLOMITE art. B1612AA ali podobno, s kotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in rozeto | kom | 2 |  | 0
3 | Oprema za umivalnike, po izbiri arhitekta ali investitorja, v sestavi: - ogledalo dim. cca 60x50cm - držalo za milo - držalo za brisače (montirano pri umivalnikih v kopalnicah za študente) | kos | 49 |  | 0
4 | Enako, le oprema za umivalnike v sanitarijah za invalide, v sestavi: - nagibno ogledalo dim. cca 60x120cm komplet z držalom - držalo za milo - držalo za brisače | kos | 2 |  | 0
5 | WC školjka konzolne izvedbe, srednjega višjega cenovnega razreda,ssedežno desko na tečajih in s pokrovom (po izbiri investitorja),
komplet z montažnim elementom za stenski WC, ustreza npr. GEBERIT tip Duofix za suhomontažno vgradnjo (sistem mavčno
karartonskih plošč z nosilnimi profili) ali vgradnjo v opečni zid, kpl. s pripadajočim montažnim okvirjem, s PO izplakovalnim kotličkom s priklj. za vodo, s podometnim ventilom z okrasno kapo
n rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikac. proizvajalca,
| z aktivirno tipko (aktiv. spredaj), z montažnim materialom za vgadnjo | kos | 15 |  | 0
6 | Izdelava montažnih skic za izdelovalca knauf sten za namestitev podkonstr. za sanitarne elemente, držala, pipe itd. Upoštevati možnost naknadne pritrditve vseh ročajev in držal za invalide v kopalnicah oskrbovancev! | kpl | 15 |  | 0
7 | Keramični trokadero opremljen z enoročno mešalno zidno baterijo NO15 z ročnim tušem, z izpiralcem NO20, s podometnima ventiloma NO15 in enim NO20, z okrasnimi kapami in rozetami, s pripadajočo rešetko za vedro, talne izvedbe | kos | 3 |  | 0
8 | Keramični umivalnik za noge opremljen z enoročno mešalno zidno baterijo NO15 z ročnim tušem, z izpiralcem NO20, s podometnima ventiloma NO15 in enim NO20, z okrasnimi kapami in rozetami, s pripadajočo rešetko za vedro, talne izvedbe | kos | 4 |  | 0
9 | Enoročna mešalna baterija za pršno kad opremljena z enoročno stensko baterijo z gibljivim tušem in pomično konzolo na zidu - izvedba s samodejnim izpraznitvenim ventilom, s krmilnim vložkom in varnostnim obročkom, ustreza npr.
| HANSA ali podobno , komplet s podometnima ventiloma NO 15 z okrasno kapo in rozeto, z vsem montažnim materialom ( tip mešalne baterije po izbiri investitorja ali arhitekta) | kos | 5 |  | 0
10 | Enoročna mešalna baterija stoječe izvedbe za montažo pri pomivalnih koritih s krmilnim vložkom in varnost. obročkom (proti poparitvi), ustreza npr.
| HANSA ali podobno, komplet s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznimi cevkami, z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 16 |  | 0
11 | Kompletna prha, sestoječa iz:
pršne kadi
| dim. po izbiri arhitekta | kos | 5 |  | 0
12 | Fajančevinasti pisoar s podometno elektronsko senzorsko armaturo 24V, s pripadajočim el. adapterjem, z vgradno škatlo, s podometno vezno cevko, s sifonom, s podometnim
| ventilom, z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim materialom | kpl | 9 |  | 0
13 | Priključna oprema za pomivalni in pralni stroj, v sestavi: - priključna pipa NO15 s podometnim ventilom z okrasno kao in rozeto - zidni sifon za pralni stroj | kos | 5 |  | 0
14 | Talna rešetka za tuš, z odvodom fi 50, z masivnejšo inox zgornjo ploščo , komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito. | kos | 5 |  | 0
15 | Pretočni PP talni sifon, z odvodom in dovodom fi 50, z masivnejšo inox zgornjo ploščo 150*150 mm, komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito, ustreza npr. tip HL ali enakovredno, z montažnim
| materialom (v sanitarijah v prostoru pri umivalnikih ali kadi itd.) | kos | 26 |  | 0
16 | PP talni sifon, z odvodom fi 50, z masivnejšo inox zgornjo ploščo
150*150 mm, z mehansko smradno
zaporo (v primeru da vodna zapora izhlapi), komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito,
| ustreza npr. tip HL ali enakovredno, z montažnim materialom (v sanitarijah, itd.) | kos | 3 |  | 0
17 | Notranji zidni "euro" hidrant kot npr. HO-Z POHORJE Mirna ali enakovredno, v vgrajeni (knauf) pločev. omarici 740*840*250, vgrajen v zid ali v
posebni omarici (zajeto v gradbenem delu), z oznako "H", z vsebino: gibljivi priključek R2 z leve ali desne strani, priklj.ventil
NO50,ročnik na zasun fi25, tlačna gumijasta cev fi 25 l=30 m, gibljivi kolut, s pritrdilnim in montažnim materialom, z oznako "H" nad hidrantom
| v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...) | kos | 7 |  | 0
18 | Ročni gasilni aparat na prah, kpl s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran in nameščen v zidno omarico pri hidrantu ali samostojno v izdelani omarici
(omarica zajeta v gradb. delu popisa), nameščeno na predv. mesto po študiji o požarnem varstvu, polnjen z vsebino prahu (prah A,B,C), z oznako
vrste gasilnega aparata nad njim v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
| - tip ABC-6kg | kom | 17 |  | 0
19 | Ročni gasilni aparat na plin CO2, kpl s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran in nameščen v zidno omarico pri hidrantu ali samostojno v izdelani omarici
(omarica zajeta v gradbenem delu), nameščeno na predv. mesto po študiji o požarnem varstvu, polnjen z vsebino CO2, z oznako
vrste gasilnega aparata nad njim v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
| - tip CO2-5 | kom | 3 |  | 0
20 | Armatura, črpalka in ostala oprema za priključitev bojlerja na razvod hladne in tople vode ter cirkulacije, v sestavi:
| - magnetni nevtraliz. vodnega kamna, npr. EKOM ali enakovredno, NO 25 | kom | 1 |  | 0
| - cirkulacijska črpalka, ustreza IMP PUMPS SAN 15/60-130 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
| - časovno stikalo (tajmer), tedenski, komplet | kom | 1 |  | 0
| - cevni termostat, nastavljen na ca 30st.C (vklop črpalke) | kom | 1 |  | 0
| - zaprta raztezna posoda za san. vodo V=8 l, kompletno z varnostnim ventilom DN15 | kom | 1 |  | 0
- elektronski mešalni ventil s termično dezinfekcijo, kot npr. Caleffi, Legiomix serija 6000 ali enakovredno, navojne izvedbe, DN20, komplet s servomotorjem, z digitalnim regulatorjem Legiomix,
s tipali odvodne mešane vode in povratka, z vsemi medsebojnimi el. povezavami, s termometrom odvodne mešane vode, komplet z montažnim in tesnilnim materialom in uskalditivjo programa antilegionelne funkcije s programom toplovodnega kotla.
| Komplet naprava z vsem internim ožičenjem (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec). | kpl | 1 |  | 0
| - krogelni ventil NO 25 | kom | 3 |  | 0
| - krogelni ventil NO 15 | kom | 2 |  | 0
| - protipovratni ventil NO 25 | kom | 1 |  | 0
| - protipovratni ventil NO 15 | kom | 1 |  | 0
21 | Modularni termostatski cirkulacijski ventil, osnovna izvedba z dodatnim modulom (samodejno dezinficiranje brez pomožne energije), kot npr. MTC ventil, proizvod Danfoss ali enakovredno, komplet z
nastavitvijo po priporočilu proizvajalca, s tesnilnim in montažni materialom
OPOMBA:
Na mestu vgradnje ventila naredi se odprtina v steni, instalacijskem jašku, stropu ali v tlaku, obdelano v gradbenem delu.
| - NO15 | kos | 16 |  | 0
22 | Električni tlačni bojler; Pe=2 kW, V=10 l | kos | 3 |  | 0
23 | Električni tlačni bojler; Pe=2 kW, V=50 l | kos | 1 |  | 0
24 | Vodomer za hladno vodo Qp=2,5, DN20 | kos | 1 |  | 0
25 | Toplotna črpalka za pripravo STV, V=270 l, kot npr. Kronoterm WPZ LF-302 E, Pe=230v, 1.5 kW | kos | 1 |  | 0
26 | Krogelni ventil , s tesnilnim materialom
| - NO15 | kom | 5 |  | 0
| - NO20 | kom | 10 |  | 0
| - NO25 | kom | 9 |  | 0
| - NO32 | kom | 2 |  | 0
| - NO40 | kom | 2 |  | 0
| - NO50 | kom | 6 |  | 0
27 | Vodovodna cev za hladno in toplo sanitarno vodo ter cirkulacijo, iz predizoliranih večplast. sistemskih cevi,dobava v kolutu ali v palicah, ustreza npr.Uponor ali enakovredno, za
tlak 10 bar, debelina izolacije 13 mm, vodena v tleh, v zidu, nad spuščenim stropom ali za masko, za delovno temperaturo do cca 75 st.C, z vsemi fitingi,fazonskimi kosi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medseb. povezavo.
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s teh. navodili proizvajalca!
OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj
| - 20x2,25 | m | 1030 |  | 0
| - 25x2,5 | m | 375 |  | 0
| - 32x3 | m | 152 |  | 0
| - 40x4 | m | 78 |  | 0
28 | Pocinkana navojna cev za hidrantni razvod (razvod hladne vode), izdelane po standardu DIN2440. Cevi v kompletu z vsemi fitingi, fazonskimi kosi (t kos, reducirke , loki...) in izolacijo, vodene vidno
| - NO 50 | m | 56 |  | 0
| - NO 65 | m | 45 |  | 0
29 | PP kanalizacijska cev z dušenjem zvoka ustreza npr. POLO-KAL NG ali enakovredno,z vsemi fazonskimi kosi, vgradnja
po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku, v zidu,za mavčnokarton. masko in nad spuščenim stropom),
OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj
| - fi 50 | m | 268 |  | 0
| - fi 75 | m | 221 |  | 0
| - fi 110 | kos | 202 |  | 0
30 | Kanalizacijska cev iz duktilne litine ali enakovredno,z vsemi fazonskimi in čistilnimi kosi, vgradnja
| - DN100 | kos | 68 |  | 0
31 | Strešna kapica za zaključek kanalizacijskih odduhov, komplet
| - za fi 110 | kpl | 3 |  | 0
32 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno z
| izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet | kpl | 1 |  | 0
33 | Tlačni preiskus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 12 bar, vključno z vsem potrebnim materialom ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
34 | Klorni šok celotnega vodovodnega omrežja v objektu ter izdelavo pisnega poročila skupaj s pisnim potrdilom uradnega organa. | kpl | 1 |  | 0
35 | Izpiranje vodovodnih inštalacij s hladno vodo | kpl | 1 |  | 0
36 | Preizkus tesnosti kanalizacijskih cevi s potrebnim materialom ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
37 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, držal, obešal, pregled in preizkus instalacije | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: VODOVOD - OBJEKT |  |  | 0

## II.4 ZEM. PLIN
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
II.4. | ZEMLJSKI PLIN - OBJEKT
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
1 | Plinska podometna omarica (PO1) za regulacijo tlaka zemljskega plina, delno vtopljena v fasado, komplet s potrebno armaturo in opremo, v sestavi:
- regulator tlaka, usreza npr. tip M2R, DN25, za redukcijo tlaka iz 1 bar na 22 mbar, za Q=10 m3/h, komplet
| z vsem tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
- plinski filter DN40
| z vsem tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
- plinski manometer z območjem 0-100 mbar, z
| varilno navojno tulko, z zaporno pipico, komplet | kom | 1 |  | 0
- plinski manometer z območjem 0-6 bar, z
| varilno navojno tulko, z zaporno pipico, komplet | kom | 1 |  | 0
| - mehovni plinomer G10, DN40 | kom | 1 |  | 0
- požarna plinska krogelna pipa za plin za NP 4 bar, DN25, navojna, z izolacijskim kosom
| komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
-izpustno mesto z navojnim ventilom R1/2 in
| čepom | kom | 1 |  | 0
- plinska nerjaveča omarica vel. cca 900x800x300 mm, komplet s prezračevalnimi režami, vratci na tečajih in ključavnico, komplet z ustreznim napisom, ozemljitvijo elementov po
| shemi, z montažnim in pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
2 | Atestirana jeklena srednje težka nav. plinska cev po DIN 2441, z varilnimi loki, z vsem pritrdilnim materialom za vodenje zunaj (oddušek), ter po fasadi objekta.
V ceno na (m) mora biti upoštevan ves material in dela, ki so potrebna za montažo, preizskuse in zaplinjanje plinovoda. Vključno z montažo zaščitne plastične cevi pri križanjih s strelovodom. (Plastična cev je zajeta pri drugi postavki).
| - DN 15 (za manometra) | m | 1 |  | 0
| - DN 25 | m | 4 |  | 0
| - DN 32 | m | 44 |  | 0
| - DN 40 | m | 3 |  | 0
| - DN 50 | m | 2 |  | 0
3 | Plinska krogelna pipa za plin za NP 4 bar, DN20, navojna, s termoelementom | kom | 2 |  | 0
4 | Antikoroz.zaščita cevovoda: razmaščevanje in čiščenje površine (do sa 2,5), odpraševanje, temeljna barva 2x hitro sušeč minij do deb.60 mikronov, sušenje, predlak debel. 25 mikronov,
dvakratni pokrivni premaz debeline 50 mikronov, skupna debelina premazov znaša najmanj 135
| mikronov (rumena barva - cevovodi in armatura) | m2 | 10 |  | 0
5 | Izdelava gradbene odprtine, za potrebe vgradnje nove plinske omarice dimenzij (900x800x300 mm), komplet s popravilom ometa in fasade,
| ki se poškoduje zaradi vrtanja in rezanja. | kpl | 1 |  | 0
6 | Režijski stroški pri izvedbi plinovoda (navezava na obstoječ razvod) kpl z nadzorom upravljalca pri izvedbi (v primeru, da navezavo ne izvaja
| sam), komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZEMLJSKI PLIN - OBJEKT |  |  | 0 | 0

## II. 5 MEDICINSKI PLINI
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
II.5 | MEDICINSKI PLINI
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij in izdelavo zapisnikov, ki jih podpiše nadzorni organ.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi stroške poizkusnega obratovanja naprav z zasledovanjem delovnih parametrov v času 30 dni.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
1 | Kontrolno zaporna omarica za medicinske pline
Kontrolno zaporna podometna omarica za medicinske pline (kisik 5 bar), izdelana v skladu s standardom EN ISO 7396-1. Omarica je
kompletno sestavljena z vsemi potrebnimi zapornimi armaturami, tlačnimi stikali in manometri. Omarica je opremljena z elektronsko kontrolno enoto, ki omogoča
signalizacijo za nadzor tlakov plinov, premajhen ali previsok tlak in je preko CAN-BUS (pretvornik zajet v el. instalacijah) sistema povezana
| na centralni nadzorni sistem. | kom | 1 |  | 0
2 | Cevovod medicinskih plinov
Dobava in montaža specialne bakrene cevi kvalitete SF-Cu za medicinske pline po DIN 1786, DIN 13260 in DIN 17671, vlečena, razmaščena, zaprta s plastičnimi čepi, komplet z dodatkom za razrez in spajanje, kopmlet z
vsemi potrebnimi koleni, odcepi, reducirji in izogibnimi loki, komplet z vsem potrebnim montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Spajanje se izvede s sistemom trdega spajkanja pri 710°C
| Cu ø8x1 | m | 211 |  | 0
| Cu ø10x1 | m | 15 |  | 0
| Cu ø15x1 | m | 64 |  | 0
3 | RF zaščitna cev dolžine 0.3m, montirana pri prehodu inštalacije medicinskih plinov skozi stene in plošče, komplet s tesnjenje s trajno elastičnim kitom in vsem potrebnim montažnim, tesnilnim materialov, tablicami za označitev prehodov.
| RF DN 15 (za cev Cu ø8x1) | kos | 1 |  | 0
| RF DN 25 (za cev Cu ø15x1) | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža odvzemne sklopke, izdelane kot samozaporni ventil, sestavljene iz doze za posamezno podometno montažo
na steno ali strop v primeru montaže za stropni stativ, vtičnice, obroča z oznako plina, skupno s sklopko in vsem potrebnim montažnim materialom
| odvzemna sklopka za O2 (5bar) | kpl | 6 |  | 0
| odvzemna sklopka za komprimiran zrak (5bar) | kpl | 7 |  | 0
5 | Merilec pretoka za kisik; p=3,5-5,5 bar Q=0-15 L/min, kot npr. Medicop (Murska Sobota), ali enakovredno
| tip 104 0001 | kpl | 6 |  | 0
6 | Postaja za pripravo in distribucijo kisika (5bar) za 6 odjemnih mest (prevezovalnice) | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža krogelnih zapornih pip za medicinske pline v nerjaveči izvedbi za zapiranje ali preklapljanje posameznega odseka (za kisik 5bar), komplet z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 4 |  | 0
8 | Priključitev novega razvodova komprimiranega zraka na obstoječ razvod v kompresorski postaji obtoječega objekta, komplet z vsem potrebnim montažnim, tesnilnim in
| pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MEDICINSKI PLINI |  |  | 0 | 0

## II.6 ČRPALIŠČA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
II.6. | ČRPALIŠČA FEKALNE IN DRENAŽNE VODE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
OPOMBA: Vsa gradbena dela za prečrpavanje fekalne in drenažne kanalizacije so zajeta v gradbenem popisu (mapa 3/2 - načrt zunanje ureditve)!
ČRPALIŠČE Č1 - FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Črpališče - strojni del (montažni elementi) za prečrpavanje fekalne kanalizacije v višje ležečo gravitacijsko kanalizacijo, sistem z dvema črpalkama
(izmenično delovanje), z vso potrebno armaturo, fazonskimi kosi, krmilno omarico, nivojskimi stikali oz. tlačno sondo za avtomatsko delovanje, z zvočnim alarmom, s prikazovanjem parametrov
komplet z vsem internim ožičenjem, priklopom in zagonom, v sestavi:
-2x potopna črpalka npr. tip. ARX F080-180/12C4USG-150/01100M000 , nameščena v beton. jašku), izvedba z zaklepom, potrebnim priborom (prirobnično koleno z verigo, vodili, nosilcem, za globino vgradnje 2,1 m)
-krmil. omarica za izmenično delovanje (brez možnosti sočasnega delovanja), montirana v objektu, komplet z alarmno napravo, s tlačno
sondo za vklop in izklop in z nivojskim stikalom in utežmi (2x) v črpališču,
z vsem ožičenjem (razdalja med črpalkami in krmilno omarico ca. 15 m
- 2x montažna peta
- 2x inox FF komad DN80/dolžina po meri (na licu mesta)
- 2x nepovratna loputa PPL DN80
- 2x inox zaporni zasun DN80
- 1x inox razcep (hlačni spoj) DN80/80/80
- 1x inox FF komad DN80, L=200mm
- 3x inox Q kos DN80
- 1x inox F kos DN80, L=400mm
- 1x FFR kos DN125/80 iz sive litine
- 1x inox FF komad DN80, L=400mm
| - tesnilni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
2 | Spojka z vrtljivo prirobnico, NP10, s tesnilnim in vijačnim materialom, za spajanje PE cevi in fazomsnih kosov
| -Z.S. za PE d125 | kpl | 1 |  | 0
3 | Žabja zaklopka za cev PE d125, tip HL, montirana na tlačnem vodu, komplet
| - fi 125 | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba tlačnega voda iz inox cevi
s prtidilnim in montažnim materialom
OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj
| - DN80 | m | 5 |  | 0
5 | Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno z
| izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet | kpl | 1 |  | 0
6 | Strešna kapica za zaključek kanalizacijskih odduhov, komplet
| - za fi 110 | kos | 1 |  | 0
7 | PP kanalizacijska cev, z vsemi fazonskimi kosi, vgradnja
po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku, v zidu,za mavčnokarton. masko in nad spuščenim stropom),
OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj
| - fi 110 | m | 56 |  | 0
8 | Plinotesni pokrov, svetla mera 600x1200, dvodelni, za zapolnitev s tlaki, keramiko, s plinskimi vzmetmi za lažje odpiranje,iz inoxa, komplet z montažnim in prtidilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
ČRPALIŠČE Č2 - DRENAŽNA KANALIZACIJA
9 | Črpališče - strojni del (montažni elementi) za prečrpavanj drenažne kanalizacije v višje ležečo gravitacijsko meteorno kanalizacijo, sistem z dvema črpalkama
(izmenično delovanje), z vso potrebno armaturo, fazonskimi kosi, krmilno omarico, nivojskimi stikali oz. tlačno sondo za avtomatsko delovanje, z zvočnim alarmom, s prikazovanjem parametrov
komplet z vsem internim ožičenjem, priklopom in zagonom, v sestavi:
-2x potopna črpalka npr. tip. AmaDrainer 303, nameščena v beton. jašku), izvedba z zaklepom, potrebnim priborom (prirobnično koleno z verigo, vodili, nosilcem, za globino vgradnje cca 6 m)
-krmil. omarica za izmenično delovanje (brez možnosti sočasnega delovanja), montirana v objektu, komplet z alarmno napravo, s tlačno
sondo za vklop in izklop in z nivojskim stikalom in utežmi (2x) v črpališču,
z vsem ožičenjem (razdalja med črpalkami in krmilno omarico ca. 15 m
- 2x montažna peta
- 2x nepovratna loputa DN32
- 2x inox zaporni ventil DN32
- 1x inox razcep (hlačni spoj) DN32/32/32
- tesnilni in montažni material
|  | kpl | 1 |  | 0
10 | Spojka , s tesnilnim in prtidilnim materialom, za spajanje inox cevi in PE cevi
| -Z.S. za PE d50 | kpl | 1 |  | 0
11 | Izvedba tlačnega voda iz inox cevi DN32, skupaj z fazonskimi kosi, prtidilni in montažni material
| s pomožnim materialom | m | 14 |  | 0
12 | Pokrov, svetla mera 600x1200, dvodelni,povozni vzmetmi za lažje odpiranje, komplet z montažnim in prtidilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
KANALETE V GARAŽAH
13 | Dobava in vgradnja
-linijskega požiralnika, kanalete iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Deckline P 100, ali enakovredno razred obremenitve A15 do C250kN svetle širine 100 mm gradbena širina 172 mm gradbena višina: 60 mm, dolžina 100 cm, -kos 4
- linijskega požiralnika, kanalete z istokom iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Deckline P 100, ali enakovredno razred obremenitve A15 do C250kN svetle širine 100 mm gradbena širina 172 mm gradbena višina: 60 mm, dolžina 100 cm -kos1
-zaključne čelne stene, -kos2
-Smradna zapora za iztoke DN100, nerjaveče jeklo -kos 1
-mrežaste rešetke iz nerjaveče pločevine Q+ obremenitve C250 mreža 30x10 mm
Dolžina 1000 mm
kos-5
|  | kpl | 3 |  | 0
14 | PVC kanalizacijska cev ustreza ,z vsemi fazonskimi kosi, vgradnja
po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku, v zidu,za mavčnokarton. masko in nad spuščenim stropom),
OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj
| - fi 110 | m | 32 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ČRPALIŠČA FEKALNE IN DRENAŽNE VODE |  |  | 0 | 0

## II.7 - VODOVOD ZR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
II.7. | VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
VODOVOD - Z.R. - STROJNI MONTAŽNI DEL
1 | Vodomerni jašek VM.J.1 (strojni del, betonski jašek zajet v ločenem poglavju v nadaljevanju), komplet z vodomerom, vso potrebno armaturo in fazoni,v sestavi:
kombinirani vodomer DN 80/20, PN 16/40 st.C, z impulznim izhodom za daljinsko odčitavanje, s tesnilnim materialom, ustreza npr. "WPV- MFD" (zastopstvo Enerkon d.o.o.) ali enakovredno - uskladiti z upravljalčevimi zahtevami
| ali podobno. | kom | 1 | 0
- protipovratna loputa DN 80, PN16, kot npr.
| RETO STOP ali enakovredno | kom | 1 | 0
- "E" (euro) zasun DN 80 za tlak 10 bar, z ročnim kolesom, s tesnilnim in montažnim
| materialom | kom | 2 | 0
- litoželezni prirobnični lovilec nesnage DN 80 za tlak 10 bar, z vijačnim in tesnilnim
| materialom | kom | 1 | 0
- montažno demontažni kos DN 50 za NP 16
| bar, komplet s tesnili in vijačnim materialom | kom | 1 | 0
| - "FF" kos (duktilna litina) DN 80, L=300mm | kom | 1 | 0
| - "FF" kos (duktilna litina) DN 80, L=600mm | kom | 2 | 0
- objemka za LŽ cev DN80 (ustreza npr. reperaturna objemka), z notranjim navojnim priključkom DN20 (R3/4), komplet s tesnilnim in
| montažnim materialom | kom | 1 | 0
- krogelna izpustna pipa DN20 (tudi pipa za
| vzorčenje) | kom | 1 | 0
| - navojna tulka R3/4, komplet | kom | 1 | 0
2 | Dobava in montaža tipskega termo vodomernega jaška, ustreza npr. "Zagožen" ali enakovredno z enim vodomerom DN20 (interni odštevalni za pralnico), z nepovratnim ventilom, s termo pokrovom iz poliuretana, z LŽ povoznim
pokrovom z dobavo in montažo ventilov DN25 s čepom in ostalo armaturo, s potrebnimi cevnimi povezavami ter fitingi, komplet oprema po
| shemi jaškov-vodovod | kpl | 1 | 0
3 | - univerzalna-multi/joint spojka, z eno prirobnico, kot npr. +GF+ serija 3000 Plus ("Zagožen d.o.o.") ali enakovredno
| - DN 80 | kom | 2 | 0
4 | "EURO" zasun za tlak 10 bar, komplet z vgradbeno garnituro (teleskopska) za vgradjo od 1 do 1,5 m, s cestno varovalno kapo, ustreza npr. HAWLE ali podobno, s tesnilnim in montažnim materialom
| - DN 80 | kom | 2 | 0
5 | Zobčasta spojka z vrtljivo prirobnico za spajanje PE cevi in armature, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom
| - Z.S. fi 90/DN80 | kom | 7 | 0
6 | Fazonski kosi z vrtljivo prirobnico iz duktilne nodularne litine, za tlak 10 bar, po SIST EN 545:2010, s tesnilnim in montažnim materialom, oznake po DIN,
| - T DN80/80 | kom | 3 | 0
| - QN kos DN80 | kom | 2 | 0
| - "FF" kos (duktilna litina) DN 80, L=300mm | kom | 2 | 0
7 | Nadzemni hidrant v sestavi:
- nadzemni hidrant DN 80 za globino vgradnje 2,0 m, ustreza npr. HAWLE ali enakovredno, komplet z vsem potrebnim montažnim
| materialom | kom | 2 | 0
- "E" (euro) zasun DN 80, komplet z vgradno garnituro (teleskopa) za vgradnjo od 1,5 do
| 2,0 m, s cestno varovalno kapo | kom | 2 | 0
8 | Izvedba odcepa za priključek DN25 (pralnica) na interni vod - cev PE d63 V sestavi:
| - navrt. objemka za cev PE d63, izhod R1 | kom | 1 | 0
| - kotni ventil DN25 | kom | 1 | 0
| - cestna kapa | kom | 1 | 0
| - vgradbena garnitura (1-1,5m) | kom | 1 | 0
| - fitingi | kpl | 1 | 0
- prehodna za spajanje PE cevi in armatur oz.
| fitingov fi 32 | kom | 3 | 0
9 | Cevi iz polietilena visoke gostote PE -tip 80 za tlak 12,5 bar, kot npr. "TOTRA" Ljubljana ali enakovredno, z opozorilnim trakom s kovinskimi vlakni vzdolž trase, s tesnilnim in montažnim materialom, dobava v kolutih.
| - PE fi 90 | m | 85 | 0
| - PE fi 32 | m | 10 | 0
10 | Zašćitna cev (križanja s cesto in ostalimi komunalnimi vodi, približevanje ostalim komunalnim vodom) iz polietilena visoke gostote PE -tip 80 za tlak 12,5 bar, kot npr. "TOTRA"
Ljubljana ali enakovredno, s tesnilnim in montažnim materialom, dobava v kolutih.
| - PE fi 160 | m | 30 | 0
| REKAPITULACIJA - VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  |  | 0 | 0

## II.8 PLIN ZR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€)
II.8 | ZEMLJSKI PLIN - ZUNANJI RAZVOD
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
PLINOVOD - Z.R. - STROJNI MONTAŽNI DEL
OPOMBA:
Izvedba priključka je v pristojnosti distributerja plinovodnega omrežja, oz. se morajo vsa dela izvajati pod njegovim nadzorom!
1 | Plinski priključek, izdelan iz oplaščenih cevi PE63 (DN50), nadtlak v omrežju ca 1,0 bar, kpl.
V ceno na (m) mora biti upoštevan ves material in dela, ki so potrebna za montažo, preizkuse in zaplinjanje plinovoda. Polietilenske cevi po SIS/ISO4437 in ISO/DIN4437 (1995) S5 (SDR17) iz PE granulatov, rumene barve
ali črne z vzdolžnimi rumenimi črtami, atest za del. tlak p=5 bar, vključno s PE fitingi: T kosi, kolena, zaključna kapa (končnik), el. varilne spojke itd. (specifikacija razvidna iz spodnjega seznama).
Montaža plinovoda (varjenje):z elektrovarilnimi spojkami (obvezno za cevi premera do vključno PE63, lahko tudi večji premeri, pri cevovodih s premerom PE63 ali več so cevi pri
montaži položene na teflonske valjčke. Opozorilna polimerna mreža rumene barve s kovinskimi vlakni,z opozoril. trakom z napisom POZOR PLINOVOD (vgradnja zajeta pri gradbenih delih).
Zaščita plinovodnih cevi med montažo z ekspanzijskimi čepi.
- cev PE63, vključno s PE el.varilnimi fitingi oz. elementi: -T kos PE63/PE63 - 1 kom -končnik (končna kapa) PE90 - 1kom -PE el. varilna spojka fi63 - 6 kom
| pod njegovim stalnim nadzorom | m | 30 | 0
2 | Zaščita plinovoda na prečkanjih z ostalimi komunalnimi vodi,ki so vodeni nad plinovodom oz. skladno z detajlom križanja in približevanja, z zaščitno cevjo PE - premer cevi je najmanj za dve dimenziji večji od plinske cevi in
se po potrebi fiksira z betonom C15 (zajeto v gradbenih delih). Dolžina zaščitne cevi je min. 1,5m (pri kanalizaciji 2m) na vsako stran od mesta prečkanja. Pri kanalizaciji, ki
je vodena nad plinovodom, je potrebno na konce zaščitnih cevi namestiti termoskrčno manšeto
| - PE160 | m | 30 | 0
3 | Zaporni sklop na plinovodu PE63, izveden s plinsko krogelno pipo za ZP za podz. vgradnjo, za nadtlak 4 bar: - način vgradnje elektrovarjenje - standard DVGW-VP 302 - material ohišja PEHD - mehanizem za odpiranje pipe z
vgradbeno armaturo za podz. vgradnjo, s teleskopsko garnituro in zaščitno cestno LŽ kapo po DIN 4058 vel.160x160
| - DN50 (PE63) | kpl | 1 | 0
4 | Pozicijske oz. opozorilne tablice za oznako zapornih elementov, odcepnih mest, izpihovalnih mest in pri obeleženju položaja prečkanja ceste, tip ANDO po DIN 4069 dim. 200x140mm, kpl s pritrdilnim materialom. Tablice
opremljene z napisi po predpisih, pritrjene na jeklene brezšivne cevi fi 60,3x3,65 po DIN 1629, višine 2,0 m nad terenom, St.37.0. Stebrički so vroče pocinkani (100mμ), učvrščeni v beton. temelju s sidrnim rebrom
| (bet. temelj zajet pri gradbenem načrtu!) | kpl | 1 | 0
5 | Nadzor upravljlalca plinovoda pri izvedbi priključitve na distribucijski rekonstruirani priključni vod in v varovalnem pasu obstoj. plinovoda, komplet z eventualnimi režijskimi stroški pri delih na distribucijskem omrežju,
| komplet | ur | 8 | 0
| REKAPITULACIJA - ZEMLJSKI PLIN - ZUNANJI RAZVOD |  |  | 0 | 0