## rekapitualcija
objekt:
TELOVADNICA Z GARAŽNO HIŠO / OŠ DRAGOTIN KETTE / ILIRSKA BISTRICA
vrsta popisa:
popis GOI del
A | pripravljalna in rušitvena dela |  | 0
A.1 | PRIPRAVLJALNA DELA in RUŠITVE V SKLOPU PRIPRAVE ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO |  | 0
A.2 | RUŠITVENA DELA / obstoječa kuhinja in izvedba prebojev |  | 0
A.3 | ZEMELJSKA DELA IN VAROVANJE GRADBENE JAME |  | 0
A.4 | GLOBOKO TEMELJENJE |  | 0
B | gradbena dela |  | 0
B.1 | BETONSKA DELA |  | 0
B.2 | TESARSKA DELA |  | 0
B.3 | ZIDARSKA DELA |  | 0
B.4 | KANALIZACIJA IN DRENAŽA |  | 0
B.5 | SISTEM PLUVIA |  | 0
C | zunanja ureditev |  | 0
C.1 | telovadnica ZU |  | 0
D | obrtniška dela |  | 0
D.1 | ZELENA STREHA in KLEPARSKA DELA |  | 0
D.2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
D.3 | LESENA KONSTRUKCIJA |  | 0
D.4 | MAVČNOKARTONSKA DELA |  | 0
D.5 | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
D.6 | TLAKARSKA DELA IN ŠPORTNI POD |  | 0
D.7 | HITROTEKOČA SEKCIJSKA VRATA |  | 0
D.8 | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
D.9 | ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
D.9/1 | POŽARNO VENTILACIJSKI SISTEM |  | 0
D.10 | FASADERSKA DELA / KONTAKTNA FASADA |  | 0
D.11 | PREZRAČEVANA FASADA |  | 0
D.12 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
D.13 | KAMNARSKA DELA |  | 0
D.14 | STEKLARSKA DELA |  | 0
D.15 | DVIGALA |  | 0
D.16 | PASARSKA DELA |  | 0
E | strojne instalacije |  | 0
| skupaj |  | 0
E/1 | obnova obstoječega vodovoda |  | 0
| skupaj |  | 0
F | elektro instalacije
| skupaj |  | 0
G | Druga dela |  | 0
0
| skupaj |  | 0
| nepredvidena dela 3% |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV | 22% | 0
| skupaj z DDV |  | 0

## A.1
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
A.1 |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA in RUŠITVE V SKLOPU PRIPRAVE ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | A.1
A.1 | 1 |  | Izdelava varnostnega načrta in elaborata organizacije gradbišča. | kpl | 1 |  | 0 | IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA
A.1 | 2 |  | Ureditev gradbišča skladno z elaboratom. Ureditev vključuje najmanj: - označbo gradbišča z gradbiščno tablo po zahtevah investitorja - opozorilnimi tablami gradbišča iz elaborata varnosti pri delu - zavarovanjem gradbišča pred okolico z zaščitno ograjo - ureditvijo dostopnih vrat v zaščitni ograji - postavitev varnostnih trakov ter začasnih fiksnih barier na mestih, kjer je povečana možnost vhoda nepooblaščenih oseb. - označbami notranjih in zunanjih transportnih poti - ureditvijo prostora za začasne deponije materialov Gradbišče mora biti urejeno skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami iz varnostnega načrta | kpl | 1 |  | 0 | UREDITEV GRADBIŠČA
A.1 | 3 |  | Zavarovanje in zaščita neposredne okolice objekta, ki vključuje vsa potrebna dela vezana na zaščito pred poškodbami med gradnjo. V tej postavki je potrebno zajeti dela v različnih fazah gradnje kot so; - zaščita dostopnih poti in drugih površin ob objektu - zaščita površin za deponije materialov s PVC folijo ter z opažnimi elementi - zaščita prostorov za deponije ločenih gradbenih odpadkov sPVC polietilensko folijo ter z opažnimi elementi - zaščito izpostavljenih zunanjih zelenih površin in dreves - zaščito dela objekta, ki se odstrani na koncu (faza3) in bo med gradnjo namenjen bivanju V sklopu teh del je potrebno vključiti vso potrebno pripravo in demontažo zaščitnih elementov po končani gradnji. | kpl | 1 |  | 0 | ZAVAROVANJE OKOLICE
A.1 | 4 |  | Izvedba zaščite za del objekta, ki se odstrani na koncu gradnje in je med časom gradnje v uporabi. Vključuje vsa potrebna dela vezana na zaščito obstoječih delov in vse ukrepe, da v posameznih gradbenih fazah ne bi prihajalo do izpostavljenosti obstoječih delov objekta padavinam in drugim vremenskim vplivom in vplivom zaradi gradbenih postopokov: - izdelava PVC zaščit za zaščito posameznih delov in za preprečitev proti padavinam ca.30m2 - izdelavo začasnih zaščit in hidroizolacij v fazi, ko je del objekta porušen in nezaščiten pred vplivi padavin v površini ca.15m2 - izdelavo začasnih kleparskih zaščit, začasnih žlebov in cevi za učinkovito odvajanje padavinske vode v času gradnje ca. 5m1 - namestitev varovalnih odrov nad objektom v pasu min 2m - izvedbo varnih koridorjev za dostop v notranjost objekta - izdelavo protiprašnih zaščit iz OSB plošč in PVC folije v velikosti do 20m2 - drugih podobnih ukrepov V postavki je potrebno zajeti skladno s tehnologijo gradnje ponudnika vsa dela zaščite 'na ključ' in v času celotne gradnje. V sklopu teh del je potrebno vključiti vso potrebno pripravo, kot demontažo po končani in iznosom zaščit iz objekta. V ceni postavke je potrebno tudi čiščenje in morebitna popravila po odstranitvi zaščit. | kpl | 1 |  | 0 | ZAVAROVANJE DELA OBSTOJEČEGA OBJEKTA
A.1 | 4 |  | Geodetska zakoličba: objekta in zavarovanje zakoličbe z izdelavo zapisnika. |  |  |  |  | GEODETSKA ZAKOLIČBA
|  | 1 | zakoličenje gradbenega izkopa za varovanje gradbene jame | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | zakoličenje objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | 3 | zakoličba pilotov | kpl | 1 |  | 0
|  | 4 | geodetska kontrola izvedenih pilotov | kpl | 1 |  | 0
|  | 5 | namestitev reperjev na stene gradbene jame | kpl | 1 |  | 0
|  | 6 | monitoring varovanja gradbene jame | kpl | 1 |  | 0
|  | 7 | geodetski posnetek izkopov in izračun kubatur | kpl | 1 |  | 0
|  | 8 | geodetski posnetek PID stavba | kpl | 1 |  | 0
|  | 9 | geodetski posnetek PID zunanja ureditev | kpl | 1 |  | 0
|  | 10 | vmesno poročilo - posnetek višin | kpl | 1 |  | 0
A.1 | 6 |  | Geomehanska spremljava gradnje skladno z dinamiko in s fazami gradnje na gradbišču.; - pregled in navodila za pravilno izvajanje izkopov in brežin - po končanih izkopih pregled temeljnih tal in vpis poročila o prevzemu v gradbeni dnevnik - izdelava navodil za temeljenje skladno z ugotovljenimi razmerami - meritve modula Evd na planumu in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0 | GEOMEHANSKA SPREMLJAVA
|  | 1 | mertve tal pred izvedbo platoja | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | metitve tal platoja | kpl | 1 |  | 0
|  | 3 | meritve pod talno ploščo | kpl | 1 |  | 0
|  | 4 | meritve zasipa objekta | kpl | 1 |  | 0
|  | 5 | meritve tal zunaje ureditve spodnjega in zgornjega ustroja | kpl | 1 |  | 0
|  | 6 | vmesna poročila | kpl | 1 |  | 0
|  | 7 | končna poročila | kpl | 1 |  | 0
ODSTRANITEV DELA REŠEVALNE POSTAJE
A.1 | 7 |  | Odklop objekta vseh instalacij, vse komplet |  |  |  |  | GEOMEHANSKA SPREMLJAVA
|  |  | kos |  | 1 |  | 0
A.1 | 8 |  | Odstranitev obstoječe opečne kritine vključno z obrobami, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 52.8 |  | 0
A.1 | 9 |  | Pazljiva odstranitev obstoječe strešne konstrukcije z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 49.94 |  | 0
A.1 | 10 |  | Odstranitev strelovoda - valjanec vključno z nosilci in pritrdilnim materialom, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 |  | 42 |  | 0
A.1 | 11 |  | Odstranitev obstoječih strešnih žlebov iz pocinkane pločevine, kljukami in pritrdilnim materialom, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 |  | 11 |  | 0
A.1 | 12 |  | Odstranitev obstoječih odtočnih cevi iz pocinkane pločevine vključno s pritrdilnim materialom, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 |  | 16 |  | 0
A.1 | 13 |  | Odstranitev obstoječih ltž cevi višine 2,0 m vključno s pritrdilnim materialom z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 1 |  | 0
A.1 | 14 |  | Rušenje AB nosilnih zidov deb. do 30 cm, nosilcev, preklad, stebrov komplet z armaturo, notranjim ometom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 43.8 |  | 0
A.1 | 15 |  | Odstranitev fasade vključno s toplotno izolacijo in zaključnim slojem ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 112.2 |  | 0
A.1 | 16 |  | Odstranitev vertikalne in horizontalne hidroizolacije ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 65 |  | 0
A.1 | 17 |  | Rušenje AB temeljev vključno z armaturo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 7.6 |  | 0
A.1 | 18 |  | Odstranitev betonskega tlaka deb. do 20 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 5.55 |  | 0
A.1 | 19 |  | Odstranitev oken komplet s steklom, okovjem, panti, notranjimi in zunanjimi policami ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | 1 | okna velikosti do 2,0 m2
|  |  | kos |  | 6 |  | 0
A.1 | 20 |  | Odstranitev vrat komplet podboj, krila, pragi ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | 1 | vrata velikosti do 2,0 m2
|  |  | kos |  | 1 |  | 0
|  | 2 | vrata velikosti nad 2,0 m2
|  |  | kos |  | 1 |  | 0
A.1 | 21 |  | Odstranitev radiatorjev vse komplet ventili, cevi, konzole ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 2 |  | 0
A.1 | 21 |  | Odstranitev cevi za centralno kurjavo, vse komplet ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 1 |  | 0
A.1 | 22 |  | Odstranitev elektroinštalacij (luči, vtičnice, cevi, kabli) vse komplet ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 4 |  | 0
A.1 | 23 |  | Dobava in montaža fasadnega odra višine 7,0 m
|  |  | m2 |  | 133 |  | 0
A.1 | 24 |  | Strojni izkop zemljine v terenu III. - IV. ktg. za zidi, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 |  | 28 |  | 0
A.1 | 25 |  | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 |  | 28 |  | 0
A.1 | 26 |  | Odstranitev pranih plošč vključno s podložnim betonom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 10 |  | 0
A.1 | 27 |  | Odstranitev obstoječih jaškov komplet z ltž pokrovi, zasip z zasipnim materialom, planiranje ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 2 |  | 0
A.1 | 28 |  | Dobava, razgrinjanje, planiranje ter valjanje tampona 0-32 mm v deb. 10 cm po odstranitvi objekta, vse komplet
|  |  | m2 |  | 60 |  | 0
A.1 | 29 |  | Dobava in sanacija poškodovanih površin po odstranitvi objekta z obdelavo kot obstoječe, vse komplet
|  |  | m2 |  | 25 |  | 0
A.1 | 30 |  | Grobo zidarsko čiščenje terena (obračun 1x neto površine stavbe)
|  |  | m2 |  | 37 |  | 0
A.1 | 31 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% rušitvenih del).
|  |  | evro |  | 0.1 |  | 0
ODSTRANITEV PODPORNIH ZIDOV
A.1 | 32 |  | Odklop objekta vseh instalacij, vse komplet
|  |  | kos |  | 1 |  | 0
A.1 | 33 |  | Rušenje AB podpornih zidov deb. do 45 cm komplet z armaturo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 80.2 |  | 0
A.1 | 34 |  | Rušenje AB temeljev vključno z armaturo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 57.84 |  | 0
A.1 | 35 |  | Rušenje AB stopnic vključno z armaturo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 5.4 |  | 0
A.1 | 36 |  | Odstranitev obstoječih mrežnih ograj vključno s stebrički ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 49.5 |  | 0
A.1 | 37 |  | Strojni izkop zemljine v terenu III. - IV. ktg. za zidi, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 |  | 80 |  | 0
A.1 | 38 |  | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 |  | 80 |  | 0
A.1 | 39 |  | Dobava, razgrinjanje, planiranje ter valjanje tampona 0-32 mm v deb. 10 cm po odstranitvi objekta, vse komplet
|  |  | m2 |  | 264 |  | 0
A.1 | 40 |  | Grobo zidarsko čiščenje terena (obračun 1x dolžina zidu x 1 m)
|  |  | m2 |  | 88.5 |  | 0
A.1 | 41 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% rušitvenih del).
|  |  | evro |  | 0.1 |  | 0
ODSTRANITEV TELOVADNICE
A.1 | 42 |  | Odklop objekta vseh instalacij, vse komplet
|  |  | kos |  | 1 |  | 0
A.1 | 43 |  | Odstranitev obstoječe PVC kritine (polikarbonat) vključno s podkonstrukcijo, vsem pritrdilnim materialom in obrobami s sosednjimi objekti, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 39 |  | 0
A.1 | 44 |  | Pazljiva odstranitev obstoječe strešne kovinske konstrukcije oziroma nosilcev z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 |  | 24 |  | 0
A.1 | 45 |  | Odstranitev strelovoda - valjanec vključno z nosilci in pritrdilnim materialom, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 |  | 156 |  | 0
A.1 | 46 |  | Odstranitev obstoječih steklenih sten (okvirji, vrata, okna, kljuke, okovje, obrobe) z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 48 |  | 0
A.1 | 47 |  | Odstranitev obstoječe pločevinaste strehe nad umivalnicami vključno s podkonstrukcijo in obrobami, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet (tlorisna mera)
|  |  | m2 |  | 52 |  | 0
A.1 | 48 |  | Odstranitev obstoječe hidroizolacije vključno z obrobami na strehi telovadnice in skladiščem, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 377 |  | 0
A.1 | 49 |  | Odstranitev AB strešnih plošč vključno z notranjim ometom in armaturo nad umivalnico, shrambo in skladiščem, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 55 |  | 0
A.1 | 50 |  | Odstranitev rebričaste plošče vključno z notranjim ometom in armaturo nad telovadnico, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 87.5 |  | 0
A.1 | 51 |  | Odstranitev obstoječih strešnih žlebov iz pocinkane pločevine, kljukami in pritrdilnim materialom, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 |  | 75 |  | 0
A.1 | 52 |  | Odstranitev obstoječih odtočnih cevi iz pocinkane pločevine vključno s pritrdilnim materialom, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 |  | 35 |  | 0
A.1 | 53 |  | Odstranitev obstoječih ltž cevi višine 2,0 m vključno s pritrdilnim materialom z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 4 |  | 0
A.1 | 54 |  | Rušenje AB nosilnih zidov deb. do 45 cm, nosilcev, preklad, stebrov komplet z armaturo, notranjim in zunanjim ometom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 128.35 |  | 0
A.1 | 55 |  | Rušenje opečnih nosilnih zidov deb. 30 cm komplet z notranjim in zunanjim ometom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 67.5 |  | 0
A.1 | 56 |  | Rušenje opečnih predelnih zidov deb. 15 cm komplet z notranjim ometom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 72 |  | 0
A.1 | 57 |  | Odstranitev vertikalne in horizontalne hidroizolacije ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 507 |  | 0
A.1 | 58 |  | Rušenje AB temeljev vključno z armaturo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 80.92 |  | 0
A.1 | 59 |  | Odstranitev betonskega tlaka deb. do 20 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 |  | 69.75 |  | 0
A.1 | 60 |  | Odstranitev talne toplotne izolacije stiropor debeline 5 cm in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 100 |  | 0
A.1 | 61 |  | Odbijanje stenske keramične obloge, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 92 |  | 0
A.1 | 62 |  | Odstranitev talne keramične obloge, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 22.5 |  | 0
A.1 | 63 |  | Odstranitev talnih PVC oblog vključno z obrobami, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 25 |  | 0
A.1 | 64 |  | Odstranitev parketa vključno z obrobami, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 285 |  | 0
A.1 | 65 |  | Odstranitev oken komplet s steklom, okovjem, panti, notranjimi in zunanjimi policami ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | 1 | okna velikosti do 2,0 m2
|  |  | kos |  | 8 |  | 0
|  | 2 | okna velikosti nad 2,0 m2
|  |  | kos |  | 16 |  | 0
A.1 | 66 |  | Odstranitev vrat komplet podboj, krila, pragi ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | 1 | vrata velikosti do 2,0 m2
|  |  | kos |  | 11 |  | 0
|  | 2 | vrata velikosti nad 2,0 m2
|  |  | kos |  | 4 |  | 0
A.1 | 67 |  | Odstranitev radiatorjev vse komplet ventili, cevi, konzole ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 20 |  | 0
A.1 | 68 |  | Odstranitev cevi za centralno kurjavo, vse komplet ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 1 |  | 0
A.1 | 69 |  | Odstranitev sanitarne opreme ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  | 1 | WC školjka s kotličkom
|  |  | kos |  | 4 |  | 0
|  | 2 | tuš kadi z mešalno baterijo
|  |  | kos |  | 4 |  | 0
|  | 3 | umivalniki z mešalno baterijo
|  |  | kos |  | 4 |  | 0
|  | 4 | vodovodne in odtočne cevi
|  |  | kos |  | 1 |  | 0
A.1 | 70 |  | Odstranitev elektroinštalacij (luči, vtičnice, cevi, kabli) vse komplet ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 50 |  | 0
A.1 | 71 |  | Dobava in montaža fasadnega odra višine 7,0 m
|  |  | m2 |  | 700 |  | 0
A.1 | 72 |  | Odstranitev pranih plošč vključno s podložnim betonom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 |  | 60 |  | 0
A.1 | 73 |  | Odstranitev obstoječih jaškov komplet z ltž pokrovi, zasip z zasipnim materialom, planiranje ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos |  | 5 |  | 0
A.1 | 74 |  | Dobava, razgrinjanje, planiranje ter valjanje tampona 0-32 mm v deb. 10 cm po odstranitvi objekta, vse komplet
|  |  | m2 |  | 700 |  | 0
A.1 | 75 |  | Dobava in sanacija poškodovanih površin po odstranitvi objekta z obdelavo kot obstoječe, vse komplet
|  |  | m2 |  | 50 |  | 0
A.1 | 74 |  | Grobo zidarsko čiščenje terena (obračun 1x neto površine stavbe)
|  |  | m2 |  | 465 |  | 0
A.1 | 75 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% rušitvenih del).
|  |  | evro |  | 0.1 |  | 0

## A.2
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
A.2 |  |  | RUŠITVENA DELA / obstoječa kuhinja in izvedba prebojev |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | A.2
V kolikor ni drugače specificirano, za vse postavke v rušitvenih delih poleg opisanega velja: - Demontažna dela - Interni prenosi - Sortiranje gradbenih opdakov - Ureditev začasnih deponij za gradbene odpadke - Nakladanje materiala na prevozno sredstvo - Prevoz v razdalji do 20km na deponijo - Stroški oddaje gradbenih odpdakov na certificirani deponiji - Druga pomožna dela - Stroški premičnimih odrov oziroma - Stroški fasadnih odrov za dela na višini - Stroški vseh drugih zaščitnih ukrepov za varno izvajanje del
A.2 | 1 |  | Odstranitev obstoječe kritine komplet z obrobami, žlebovi vse do lesene podkonstukcije
|  | 1 | kritina z kleparskimi obrobami in žlebovi | m2 | 82 |  | 0
A.2 | 2 |  | Rušitev obstoječega zidanega dimnika
|  | 1 | višina 7 m | kos | 1 |  | 0
A.2 | 3 |  | Odstranitev odvodov pare in ventilatorjev ter odduhov
|  | 1 | komplet | kpl | 1 |  | 0
A.2 | 4 |  | Odstranitev ostrešja komplet letvanje, deske, špirovce, sleme in zidne lege tlorisa 80 m2
|  | 1 | ostrešje | kpl | 1 |  | 0
A.2 | 5 |  | Rušitev AB horizontalne vezi, preklade in stebre do preseka 0,075 m3/m1 |  |  |  |  | 0.075
|  | 1 | beton | m3 | 4.5 |  | 0
A.2 | 6 |  | Rušitev opečnih zidov vse do deb. 30 cm
|  | 1 | opečni zidovi | m3 | 12 |  | 0
A.2 | 7 |  | Rezanje v opečne in betonske zidove do globine 30 cm v ravnih linijah, izrezi prebojev vrat in okenskih odprtin, komplet z iznosom
|  | 1 | preboji | m2 | 24 |  | 0
A.2 | 8 |  | Odstranitev obstoječega Fe konstrukcije paličje vhodnega nadstreška šole tlorisa cca 20 m2 komplet s kritino.
|  | 1 | nadstešek vhoda | kpl | 1 |  | 0
A.2 | 9 |  | Ostale rušitve / obvezen predogled objekta
|  | 1 | ometi | kpl | 1 |  | 0
|  | 2 | keramika | kpl | 1 |  | 0
|  | 3 | tlaki | kpl | 1 |  | 0
|  | 4 | stropovi | kpl | 1 |  | 0
|  | 5 | vrata in okna s podboji | kpl | 1 |  | 0
|  | 6 | sanitarna oprema | kpl | 1 |  | 0
|  | 7 | instalacije | kpl | 1 |  | 0

## A.3
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
A.3 |  |  | ZEMELJSKA DELA IN VAROVANJE GRADBENE JAME |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | A.3
ZEMELJSKA DELA
A.3 | 1 |  | Široki odriv humusa z direknim nakladanjem in odvozom na začasno deponijo do 5 km
|  | 1 | zemlja za kasnejšo vgradnjo v zunanje ureditve | m3 | 755 |  | 0
A.3 | 2 |  | Široki izkop v zemljini III ktg. gradbene jame tlorisa 55 x 35 m in prizidka z direknim nakladanjem in odvozom na trajno deponijo |  |  |  |  | 13468.9
|  | 1 | objekt | m3 | 11243 |  | 0
|  | 2 | prizidek | m3 | 786 |  | 0
|  | 3 | dovozna pot -rampa | m3 | 113 |  | 0
|  | 8 |  |  |  |  | 0
A.3 | 3 |  | Strojni izkopi kanalov za pasovne temelje do globine 1m presek kanala 2,2m3/m1, s točnostjo +-3cm z direktnim nakladanjem in odvozom na trajno deponijo.
|  | 1 | izkop za grede | m3 | 374 |  | 0
|  | 2 | izkop za temelj po obodu | m3 | 322.2 |  | 0 | 204
|  | 3 |  |  |  |  | 0 | 143.2
A.3 | 4 |  | Strojni izkop talne plošče prizidka z direktnim nakladanjem in odvozom na trajno deponijo.
|  | 1 | prizidek | m3 | 101.65 |  | 0
A.3 | 5 |  | Priprava platoja za pilotiranje s predhodnim planiranjem izkopnega terena, dovozom tampona razstiranjem v slojih in komprimiranjem , sloj debeline 50 cm z uvaljanjem.
|  | 1 | plato | m3 | 410 |  | 0
0
A.3 | 6 |  | Odstranitev izkop, viška platoja do kote pod podložnim betonom talne plošče za pripravo glav pilotov za izvedbo testiranja.
|  | 1 | odstranitev na začasno deponijo za poznejši zasip (mešano s cemento maso- preveriti ustreznost zasipanja) | m3 | 410 |  | 0
A.3 | 7 |  | Strojno posluževanje pri izvedbi pilotiranja , zajeto planitranje podlage , popravila, odstranitve viškov betona, bager 7,5t obračun delovnih ur
|  | 1 | strojna ura _ocena | ur | 50 |  | 0
A.3 | 8 |  | Dobava in vgradnja tampona v pasovne temlje in zasipe s utrjevanjem 0-32mm.
|  | 1 | tampona 0-32mm. | m3 | 550 |  | 0
A.3 | 9 |  | Zasip objekta z novim materialom, utrjevanje po plasteh, skladno z navodili geomehansko poročilo in gradbene konstrukcije
|  | 1 | Zasip objekta | m3 | 2432 |  | 0
A.3 | 10 |  | Dobava in vgradnja drenažnega matriala 32-64mm
|  | 1 | drenaža | m3 | 432 |  | 0
A.3 | 10 |  | Izkopi za kanalizacijo
|  | 1 | kanalizacija pod objektom | m3 | 82.5 |  | 0
|  | 2 |  |  |  |  | 0
A.3 | 12 |  | Zasip kanalizacije s tamponom
|  | 1 | kanalizacija pod objektom | m3 | 73.425 |  | 0
|  | 2 |  |  |  |  | 0
A.3 | 13 |  | Planiranje blazine med temelji za talno ploščo s točnostjo +-1 cm
|  | 1 | fini planum | m2 | 1510 |  | 0
|  | 2 |  |  |  |  | 0
A.3 | 14 |  | Izdelava brežin in kaskad skladno z načrtom varovanja gradbene jame
|  | 1 | brežine | m2 | 1120 |  | 0
A.3 | 15 |  | Izdelava začasnega odvodnjavanja in vzdrževanje kanala za drenažo vode iz gradbene jame
|  | 1 | izkop drenažnega kanala | m3 | 65 |  | 0
|  | 2 | čiščenje in vzrževanje | ur | 8 |  | 0
A.3 | 16 |  | Razstiranje humusa v končne oblike zelenitve zunanje ureditve
|  | 1 | stronno razstiranje | m3 | 755 |  | 0
|  | 2 | ročno razstiranje in fino planiranje pred zasaditvijo | m2 | 2431 |  | 0
A.3 | 17 |  | Zasaditev travne mešanice
|  | 1 | trava | m3 | 2431 |  | 0
VAROVANJE GRADBENE JAME
A.3 | 18 |  | PRIMARNA ZAŠČITA GRADBENE JAME
|  | 1 | Brizgani beton C20/25 debeline 10 cm za zaščito brežin, zgornja etaža | m2 | 200 |  | 0
|  | 2 | armaturna mreža Q196, vključno s kratkimi sidri za pritrditev dolžine 0.5 m, vgrajene po eno sidro na 4 m2, spodnja etaža | t | 0.98 |  | 0
|  | 3 | IBO sidra dolžine 6 m, nosilnosti 250 kN, zgornja etaža | kos | 80 |  | 0
|  | 4 | IBO sidra dolžine 9 m, nosilnosti 250 kN, zgornja etaža | kos | 35 |  | 0
|  | 1 | Brizgani beton C20/25 debeline 10 cm za zaščito brežin, spodnja etaža | m2 | 400 |  | 0
|  | 2 | armaturna mreža Q196, vključno s kratkimi sidri za pritrditev dolžine 0.5 m, vgrajene po eno sidro na 4 m2, spodnja etaža | t | 1.97 |  | 0
|  | 3 | IBO sidra dolžine 6 m, nosilnosti 250 kN, spodnja etaža | kos | 190 |  | 0
|  | 4 | Brizgani beton C20/25 debeline 10 cm za zaščito brežin, zaščita obstoječega objekta (po potrebi) | m2 | 30 |  | 0
|  | 1 | armaturna mreža Q196, vključno s kratkimi sidri za pritrditev dolžine 0.5 m, vgrajene po eno sidro na 4 m2, zaščita obstoječega objekta (po potrebi) | t | 0.15 |  | 0
|  | 2 | IBO sidra dolžine 6 m, nosilnosti 250 kN, zaščita obstoječega objekta (po potrebi) | kos | 8 |  | 0
|  | 3 | Barbakane premera 30 mm in dolžine 50 cm v primeru pojava vode | kos | 50 |  | 0
0
A.3 | 19 |  | OSTALA DELA
|  | 1 | Vgradnja merskih točk | kos | 8 |  | 0
|  | 2 | Izvedba meritev merskih točk, vključno z ničelno meritvijo in interpretacijo | kos | 6 |  | 0
|  | 3 | Projektna dokumentacija PID in POV | pavšal | 1 |  | 0
|  | 4 | Projektantski, geotehnični in geomehanski nadzor | pavšal | 1 |  | 0

## A.4
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
A.4 |  |  | GLOBOKO TEMELJENJE |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | A.4
A.4 | 1 |  | Izdelava pilotov beton globine do 7 m C 25 / 30 XC2 komplet z armaturo po specifikaciji , glej gradbene konstrukcije . v ceno zajeti geotehnični nadzor pilotiranja. Po končani izvedbi pilotiranja geotehnični nadzor napiše zaključno poročilo o izvdenem temeljenju, v ceno zajeti preiskave oz. kontrole: - SPL teste na dnu izkopa na vsaj 20% pilotov - PIT teste zveznosti na vsaj 40% pilotov - PDA-DLT dinamični test nosilnosti na vsaj 1 pilotu (po 1 za D=60, 80 in 100 cm). Globina sidranja v raščeno podlago 2 m. V primeru da je potrebno podaljšanje vzdolžnih palic se to izvede z enakimi palicami s preklopi min. 65 . Ls (cca 130 cm za f 20 in cca 160 cm za f 25).
|  | 1 | P1: fi 60 cm L=6m Globina sidranja v raščeno podlago 2 m. Zgoraj se po potrebi poreže palice - cca 30 cm nad vrhom pilota oz. cca 10 cm pod zg. robom temeljne plošče jaška. Dodati po 4 sidra f 20 tako segajo 120 cm v pilot in 120 cm v temeljne stene jaška. Sidra so v tlorisnih razmakih 20x20 cm. | kos | 4 |  | 0
|  | 2 | P2: fi 80 cm L=6m Globina sidranja v raščeno podlago 2 m. Zgoraj se po potrebi poreže palice - cca 80 cm nad vrhom pilota oz. cca 20 cm pod zg. robom temeljne grede. Dodati po 6 sider f 25 tako segajo 150 cm v pilot in 90 cm v temeljno gredo. Sidra so razporejena v tlorisu 45x45 cm. | kos | 15 |  | 0
|  | 3 | P3: fi 80 cm L=5m Globina sidranja v raščeno podlago 2 m. Zgoraj se poreže palice - cca 80 cm nad vrhom pilota oz. cca 20 cm pod zg. robom temeljne grede. | kos | 8 |  | 0
|  | 4 | P4: fi 80 cm L=4m Globina sidranja v raščeno podlago 2 m. Zgoraj se poreže palice - cca 80 cm nad vrhom pilota oz. cca 20 cm pod zg. robom temeljne grede. | kos | 4 |  | 0
|  | 6 | P5: fi 100 cm L=5m Globina sidranja v raščeno podlago 2 m. Zgoraj se poreže palice - cca 80 cm nad vrhom pilota oz. cca 20 cm pod zg. robom temeljne grede. | kos | 4 |  | 0
|  | 6 | P6: fi 100 cm L=4m Globina sidranja v raščeno podlago 2 m. Zgoraj se poreže palice - cca 80 cm nad vrhom pilota oz. cca 20 cm pod zg. robom temeljne grede. | kos | 6 |  | 0
|  | 7 | P7: fi 80 cm L=4,5m Globina sidranja v raščeno podlago 2 m. Zgoraj se poreže palice - cca 80 cm nad vrhom pilota oz. cca 20 cm pod zg. robom temeljne grede. | kos | 8 |  | 0

## B.1
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
B.1 |  |  | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | B.1
TELOVADNICA
B.1 | 1 |  | Dobava in vgrajevanje podložnega betona deb. 10 cm, beton C12/15, X0, CI, Dmax 32, C1 skupaj z zaglajevanjem površine
|  | 1 | temeljna plošča nivo KLT | m3 | 177.1 |  | 0
B.1 | 2 |  | Dobava in vgrajevanje betona v pasovne temelje; beton; C25/30, XC2, PV-II, Dmax16, S4
|  | 1 | temelji nivo KLT | m3 | 213.55 |  | 0
B.1 | 3 |  | Dobava in vgrajevanje betona v temelje dvigalni jašek J1; beton; C30/37, XD3, XF4,XM1+komp., PV-II, Dmax16, S4
|  | 1 | temeljna plošča deb. 40 cm | m3 | 2.97 |  | 0
|  | 2 | stene temelj | m3 | 2.85 |  | 0
B.1 | 4 |  | Dobava in vgrajevanje betona v talno ploščo deb. 30 cm; beton; C30/37, XD3, XF4,XM1+komp., PV-II, Dmax16, S4
|  | 1 | temeljna plošča nivo KLT | m3 | 479.112 |  | 0
B.1 | 4 |  | Dobava in vgrajevanje betona stebre in slope kleti; beton; C30/37, XD3, XF4,XM1+komp., PV-II, Dmax16, S4
|  | 1 | stebri in slopi | m3 | 16 |  | 0
B.1 | 5 |  | Dobava in vgrajevanje betona v stene: beton; C30/37, XF2,XC1, Dmax16, S4
|  | 1 | stene x | m3 | 291.45 |  | 0
|  | 2 | stene y | m3 | 347.26 |  | 0
B.1 | 7 |  | Dobava in vgrajevanje betona v stebre: beton; C30/37, XF2,XC1, Dmax16, S4
|  | 1 | stebri in slopi x | m3 | 22.4064 |  | 0
|  | 2 | stebri in slopi y | m3 | 22.84 |  | 0
B.1 | 8 |  | Dobava in vgrajevanje betona v stene jaška J1 : beton; C30/37, XC1, Dmax16, S4
|  | 1 | stene J1 | m3 | 26.19 |  | 0
B.1 | 7 |  | Dobava in vgrajevanje betona za plošče beton; C30/37, XC1, Dmax16, S4
|  | 1 | pl 100 | m3 | 510.222 |  | 0
|  | 2 | pl 201 | m3 | 34 |  | 0
|  | 3 | pl 202 + XM1 | m3 | 55.275 |  | 0
|  | 4 | pl 203 | m3 | 53.25 |  | 0
|  | 5 | pl 301 | m3 | 34 |  | 0
|  | 6 | pl 401 | m3 | 32.6 |  | 0
|  | 7 | pl 402 | m3 | 17.2 |  | 0
|  | 8 | STENA X 6 n Y 6_PLOŠČA nad stebri | m3 | 22.52 |  | 0
B.1 | 10 |  | Dobava in vgrajevanje betona za stopnice; beton; C30/37, XC1, PV-II, Dmax16, S4
|  | 1 | stopnišče R1 | m3 | 15.344 |  | 0
|  | 2 | stopnišče R2 | m3 | 12.544 |  | 0
PRIZIDEK
B.1 | 11 |  | Dobava in vgrajevanje podložnega betona deb. 10 cm, beton C12/15, XC2, skupaj z zaglajevanjem površine
|  | 1 | temeljna plošča nivo KLT | m3 | 11.2 |  | 0
B.1 | 12 |  | Dobava in vgrajevanje betona v pasovne temelje; beton; C25/30, XC2, PV-II, Dmax16, S4
|  | 1 | temelji nivo KLT | m3 | 9.5625 |  | 0
B.1 | 13 |  | Dobava in vgrajevanje betona v talno ploščo deb. 25 cm; beton; C30/37, XC2, PV-II, Dmax16, S4
|  | 1 | temeljna plošča nivo KLT | m3 | 26.75 |  | 0
B.1 | 14 |  | Dobava in vgrajevanje betona v stene: beton; C30/37, XC1, Dmax16, S4
|  | 1 | stene | m3 | 77.6575 |  | 0
B.1 | 15 |  | Dobava in vgrajevanje betona za plošče beton; C30/37, XC2, Dmax16, S4
|  | 1 | pl 150 | m3 | 19.26 |  | 0
|  | 2 | pl 250 | m3 | 19.26 |  | 0
B.1 | 16 |  | Dobava in vgrajevanje armature; rebrasta armatura do fi 12, S 500 B
|  | 1 |  | kg | 57547.58 |  | 0 | 2375.2734
B.1 | 17 |  | Dobava in vgrajevanje armature; rebrasta armatura nad fi 12, S 500 B |  |  |  |  | 297100.95 | 125.0807
|  | 1 |  | kg | 86172.24 |  | 0
B.1 | 18 |  | Dobava in vgrajevanje armature; armaturne mreže, MA 500/560
|  | 1 |  | kg | 153381.13 |  | 0

## B.2
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
B.2 |  |  | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | B.2
opomba! VSE NOTRANJE VIDNE AB STENE IZVESTI V KVALITETI VB1
TELOVADNICA
B.2 | 1 |  | Dobava in izdelava enostranskega opaža podložnega betona višine 10 cm
|  | 1 | temeljna plošča nivo KLT | m1 | 180 |  | 0
B.2 | 2 |  | Izdelava dvostranskega opaža višine 70-75 cm za pasovne temelje;
|  | 1 | opaž temeljnih gred | m2 | 556.44 |  | 0
B.2 | 3 |  | Izdelava robnega opaža talne plošče višine 40 cm
|  | 1 | plošča dvigalnega jaška J1 | m2 | 4.4 |  | 0
B.2 | 4 |  | Izdelava dvostranskega opaža stene deb.40 cm višine 80 cm;
|  | 1 | temeljne stene dvigalnega jaška J1 | m2 | 14.24 |  | 0
B.2 | 5 |  | Izdelava enostranskega opaža robu talne plošče višine 30 cm
|  | 1 | rob talne plošče 30 | m2 | 53.7 |  | 0
B.2 | 6 |  | Izdelava štiristranega opaža stebrov in slopov kleti razvitih širin 1,8 - 2,6 m
|  | 1 | stebri in slopi višina do 3,65 m klet | m2 | 143.35 |  | 0
B.2 | 7 |  | Izdelava dvostranega sistemskega opaža sten debeline <30cm :
|  | 1 | stene x | m2 | 2017.7 |  | 0
|  | 2 | stene y | m2 | 2367.76 |  | 0
B.2 | 8 |  | Izdelava robnega / čelnega opaža odprtin v steni , robovi sistemskega opaža sten debeline <30cm :
|  | 1 | stene x | m2 | 78.86 |  | 0
|  | 2 | stene y | m2 | 181.45 |  | 0
B.2 | 9 |  | Izdelava sistemskega štiristranega opaža stebrov in slopov
|  | 1 | stebri in slopi x | m2 | 168.05 |  | 0
|  | 2 | stebri in slopi y | m2 | 112.03 |  | 0
B.2 | 10 |  | Izdelava sistemskega dvostranega opaža stene 25 jaška J1 :
|  | 1 | stene J1 | m2 | 209.54 |  | 0
|  | 1 | stene J1 robovi odprtin | m2 | 5.63 |  | 0
B.2 | 11 |  | Izdelava opaža ravnih plošč etaž in plošč v naklonu do 1%
|  | 1 | pl 100 | m2 | 1645.74 |  | 0
|  | 2 | pl 201 | m2 | 120.32 |  | 0
|  | 3 | pl 202 | m2 | 273.6 |  | 0
|  | 4 | pl 203 | m2 | 207.43 |  | 0
|  | 5 | pl 301 | m2 | 147.2 |  | 0
|  | 6 | pl 401 | m2 | 145 |  | 0
|  | 7 | pl 402 | m2 | 75 |  | 0
|  | 8 | STENA X 6 n Y 6_PLOŠČA nad stebri | m2 | 86.06 |  | 0
B.2 | 12 |  | Izdelava robnega 25 opaža ravnih plošč etaž in plošč v naklonu do 1%
|  | 1 | pl 100 | m2 | 61.44 |  | 0
|  | 2 | pl 201 | m2 | 13.5 |  | 0
|  | 3 | pl 202 | m2 | 21.47 |  | 0
|  | 4 | pl 203 | m2 | 24.055 |  | 0
|  | 5 | pl 301 | m2 | 15.578 |  | 0
|  | 6 | pl 401 | m2 | 12.2 |  | 0
|  | 7 | pl 402 | m2 | 7.5 |  | 0
|  | 8 | STENA X 6 n Y 6_PLOŠČA nad stebri | m2 | 16.55 |  | 0
B.2 | 13 |  | Izdelava opaža dvoramnega stopnišča s podestom;
|  | 1 | stopnišče R1 | m2 | 62.472 |  | 0
|  | 2 | stopnišče R2 | m2 | 51.072 |  | 0
B.2 | 14 |  | Izdelava škatlastega opaža za prehode temeljev ipd;
|  | 1 | škatle do 1 m2 | kos | 5 |  | 0
|  | 2 | škatle do 1,5 m2 | kos | 3 |  | 0
PRIZIDEK
B.2 | 15 |  | Dobava in izdelava enostranskega opaža podložnega betona višine 10 cm
|  | 1 | temeljna plošča nivo KLT | m1 | 42 |  | 0
B.2 | 16 |  | Izdelava dvostranskega opaža višine 25 cm za pasovne temelje;
|  | 1 | opaž temeljnih gred | m2 | 21.25 |  | 0
B.2 | 17 |  | Izdelava robnega opaža talne plošče višine 25 cm
|  | 1 | TP prizidek | m2 | 11.5 |  | 0
B.2 | 18 |  | Izdelava dvostranega sistemskega opaža sten debeline <30cm :
|  | 1 | stene | m2 | 621.26 |  | 0
|  | 1 | stene robovi odprtin | m2 | 24.7 |  | 0
B.2 | 19 |  | Izdelava opaža ravnih plošč etaž in plošč v naklonu do 1%
|  | 1 | pl 150 | m2 | 92.65 |  | 0
|  | 2 | pl 250 | m2 | 92.65 |  | 0
B.2 | 20 |  | Izdelava robnega 25 opaža ravnih plošč etaž in plošč v naklonu do 1%
|  | 1 | pl 150 | m2 | 11.5 |  | 0
|  | 2 | pl 250 | m2 | 11.5 |  | 0
B.2 | 21 |  | Doplačilo za izvedbo podpiranja žagaste plošče tribune različna višina
|  | 1 | pl 202 | m2 | 273.6 |  | 0
B.2 | 22 |  | Doplačilo za izvedbo podpiranja plošče do 7,5 m višine
|  | 1 | STENA X 6 n Y 6_PLOŠČA nad stebri | m2 | 86.06 |  | 0
B.2 | 23 |  | Doplačilo za izvedbo podpiranja plošče do 6,7 m višine
|  | 1 | pl 401 | m2 | 145 |  | 0
|  | 1 | pl 402 | m2 | 75 |  | 0
B.2 | 24 |  | Najem in postavitev sistemskih fasadnih delovnih odrov; -
|  | 1 | delovni odri v fazi gradnje konstrukcije | m2 | 721 |  | 0
|  | 2 | delovni odri v fazi montažnih del | m2 | 556 |  | 0
|  | 3 | delovni odri zaključna fasaderska dela | m2 | 1254 |  | 0
B.2 | 25 |  | Najem in postavitev premičnih delovnih odrov; - višina do 3m na posamezno etažo
|  | 1 | nivo KT | m2 | 1645.74 |  | 0
|  | 2 | nivo 1N | m2 | 321 |  | 0
|  | 3 | nivo 2N | m2 | 154 |  | 0
B.2 | 26 |  | Izdelava dostopnih ramp in klančin iz I.kv gradbenega lesa, izdelava začasnih ograj, prehodov, zaščita odprtin v konstrukciji, izdelava provizorijev, skladno z varnostnim načrtom, usmeritvami koordinatorja in z napredovanjem del, montaža in demontaža, ter redno vzdrževanje, komplet z veznim materialom, obračun po dejanski porabi.
|  | 1 | plohi 5 cm | m3 | 10 |  | 0
|  | 2 | gredice 8/8 | m3 | 4 |  | 0
|  | 3 | deske 2,5cm | m3 | 6 |  | 0

## B.3
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
B.3 |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | B.3
B.3 | 1 |  | Nabava, dobava in izdelava hidroizolacijskega elastičnega premaza na osnovi cementne mase kot npr. Kema Hidrostop elastik pod betonskimi stenami v 2x
|  | 1 | nivo KT | m2 | 56.1 |  | 0
|  | 2 | nivo PT | m2 | 33.4 |  | 0
B.3 | 2 |  | Nabava, dobava in izdelava sistema dvoslojne horizontalne hidroizolacije (od zgoraj navzdol) - dvoslojni bitumenski trakovi kot npr. Fragmat IZOTEKT P4 PLUS - osnovni prednamaz kot npr. Fragmat IBITOL HS Skupaj z zavihki preko roba plošče 25cm. Podana je tlorisna površina podložnega betona.
|  | 1 | nivo KT | m2 | 1883 |  | 0
|  | 2 | nivo PT | m2 | 243 |  | 0
B.3 | 3 |  | Nabava, dobava in izdelava termo in hidroizlacijske ter drenažne zaščite z oblaganjem sten , vkopani deli stavbe
|  | 1 | ST1- kontaktna fasada -vkopano 1. 1cm čepasta folija – zaščita 2. 15cm izolacija XPS na vkopanih delih 3. 1cm hidroizolacija (bitumenski trakovi) | m2 | 609.7 | 0 | 0
B.3 | 4 |  | Nabava, dobava in izdelava termo in hidroizlacijske ter drenažne zaščite z oblaganjem sten , deli stavbe pas + 80 cm nad terenom
|  | 1 | ST2_2- 80 cm nad tlemi zaledne stene ( severna in vzhodna fasada 1. čepasta folija kot zaščita izoalcije 2. 22cm toplotna izolacija – XPS 300 GL , npr Fragmat - λ min. 0,036W/Mk 3. 1cm hidroizolacija (bitumenski trakovi) | m2 | 72.8 |  | 0
B.3 | 5 |  | Nabava, dobava in izdelava sistema horizontalne hidroizolacije - elastičnega sloja iz dvokomponentne fleksibilne cementne malte kot npr. MAPELASTIC. | [6 empty] | 14.84
|  | 1 | pod stensko keramiko | m2 | 605.52 |  | 0 |  |  | 9.33
|  | 2 | pod talno keramiko | m2 | 403.68 |  | 0 |  |  | 3.54
B.3 | 6 |  | Izdelava tlakov TK1 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli | [6 empty] | 25.49
|  |  | 1. Ashford formula | m2 | 1399.47 | 0 | 0 |  |  | 25.66
|  |  | 2. temeljna plošča 30 cm, med osmi 1-5, 25 cm |  |  |  | 0 |  |  | 3.67
|  |  | 3. hidroizolacija |  |  |  | 0 |  |  | 9.31
|  |  | 4. podložni beton 8 cm |  |  |  | 0 |  |  | 11.21
|  |  | 5. tampon |  |  |  | 0 |  |  | 3.58
|  |  | 6. temeljenje s piloti oz. plitvim temeljenjem |  |  |  | 0 |  |  | 3.88
B.3 | 7 |  | Izdelava tlakov TK2 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli | [6 empty] | 47.2
|  |  | 1. Homogena talna obloga iz kavcuka 2.0 mm | [6 empty] | 47.2
|  |  | 2. armiran cementni estrih -8 cm | m2 | 100.5 |  | 0 |  |  | 22.96
|  |  | 3 sistemska plošča 33 mm- λ min. 0,034 W/Mk npr . Fragmat Stirotermal Duo 11 | zajeto v ST | [5 empty] | 62.3
|  |  | 4. PE folija | m2 | 100.5 |  | 0 |  |  | 57.1
|  |  | 5. toplotna izolacija XPS 8cm -λ min. 0,035 W/Mk npr . Fragmat xps 500 GL | m2 | 100.5 |  | 0 |  |  | 15.34
14.67
13.2
|  |  | 8. XPS 12 cm - λ min. 0,035 W/Mk npr . Fragmat xps 500 GL | m2 | 100.5 |  | 0 |  |  | 13.2
B.3 | 8 |  | Izdelava tlakov TK3 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli
1 Homogena talna obloga iz kavcuka 2.0 mm
|  |  | 2 armiran cementni estrih-6 cm | m2 | 78.77 |  | 0
|  |  | 3 sistemska plošča 33 mm | zajeto v ST
|  |  | 4 PE folija | m2 | 78.77 |  | 0
|  |  | 5 topolotna izolacija 80mm | m2 | 78.77 |  | 0
B.3 | 9 |  | Izdelava tlakov TP1 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli
1. športni plavajoči pod - 2cm parket + podkonstrukcija- 64mm npr. Neoshok, kanadski javor
|  | 1 | parna zapora | m2 | 1138.16 |  | 0 |  | 69.91
|  | 2 | armiran cementni estrih - 7cm | m2 | 1138.16 |  | 0 |  | 1022
|  |  | sistemska plošča 33 mm- λ min. 0,034 W/Mk npr . Fragmat Stirotermal Duo 11 | zajeto v ST |  |  |  |  | 9.51
|  | 3 | ločilni sloj - PE folija | m2 | 1138.16 |  | 0 |  | 9.38
|  | 4 | toplotna izolacija XPS 8 cm λ min. 0,035W/Mk npr . Fragmat xps 500 GL | m2 | 1138.16 |  | 0 |  | 8.68
B.3 | 10 |  | Izdelava tlakov TP2 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli
Homogena talna obloga iz kavcuka 2.0 mm
|  | 1 | armiran cementni estrih- 13 cm | m2 | 67.52 |  | 0 |  | 27.26
|  |  | sistemska plošča 33 mm- λ min. 0,034 W/Mk npr . Fragmat Stirotermal Duo 11 | zajeto v ST |  |  |  |  | 12.39
|  | 2 | PE folija | m2 | 67.52 |  | 0 |  | 27.87
|  | 3 | zvočna izolacija 80mm npr. knaufinsulation NaturBoard TPS | m2 | 67.52 |  | 0
B.3 | 11 |  | Izdelava tlakov TP3 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli
Homogena talna obloga iz kavcuka 2.0 mm oz. keramika- granitogres dim 60/120, R11/B, d- 10 mm ( garderobe , sanitarije)
|  | 1 | armiran cementni estrih-13 cm | m2 | 191.3 |  | 0 |  | 27.26 | 3.67
|  |  | sistemska plošča 33 mm - λ min. 0,034 W/Mk npr . Fragmat Stirotermal Duo 11 | zajeto v ST |  |  |  |  | 12.39 | 9.31
|  | 2 | PE folija | m2 | 191.3 |  | 0 |  | 27.87 | 11.21
|  | 3 | zvočna izolacija 80 mm - λ min. 0,036 W/Mk - npr. knaufinsulation NaturBoard TPS 2X 40mm | m2 | 191.3 |  | 0 |  |  | 3.58
19.26
1.14
B.3 | 12 |  | Izdelava tlakov TP4 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli
Homogena talna obloga iz kavcuka 2.0 mm
|  | 1 | armiran cementni estrih-13 cm | m2 | 119.4 |  | 0 |  |  | 62.3
|  |  | sistemska plošča 33 mm- λ min. 0,034 W/Mk npr. Fragmat Stirotermal Duo 11 | zajeto v ST | [5 empty] | 57.1
|  | 2 | zvočna izolacija 80mm - λ min. 0,036 W/Mk npr. Knaufinsulation NaturBoard TPS | m2 | 119.4 |  | 0 |  |  | 119.4
|  | 3 | toplotna izolacija -XPS 12 cm - λ min. 0,035 W/Mk npr. Fragmat xps 500 GL | m2 | 119.4 |  | 0
B.3 | 13 |  | Izdelava tlakov TP5 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli
keramika- granitogres dim 60/120, R11/B, d- 10 mm
|  | 1 | armiran cementni estrih-6 cm | m2 | 30.01 |  | 0 |  |  | 15.34
|  |  | sistemska plošča 33 mm | zajeto v ST | [5 empty] | 14.67
|  | 2 | PE folija | m2 | 30.01 |  | 0 |  |  | 30.01
|  | 3 | zvočna izolacija 22mm | m2 | 30.01 |  | 0
B.3 | 14 |  | Izdelava tlakov TG1 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli
Homogena talna obloga iz kavcuka 2.0 mm
|  | 1 | armiran cementni estrih-6 cm | m2 | 338.77 |  | 0 |  |  | 27.22
|  |  | sistemska plošča 33 mm λ min. 0,034 W/Mk npr. Fragmat Stirotermal Duo 11 | zajeto v ST | [5 empty] | 12.37
|  | 2 | PE folija | m2 | 338.77 |  | 0 |  |  | 27.84
|  | 3 | zvočna izolacija 22mm λ min. 0,036 W/Mk - npr. knaufinsulation NaturBoard TPS | m2 | 338.77 |  | 0 |  |  | 215
2.85
2.85
2.85
10.51
10.88
B.3 | 15 |  | Izdelava tlakov TG2 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli
Homogena talna obloga iz kavcuka 2.0 mm
|  | 1 | armiran cementni estrih-6 cm | m2 | 120.77 |  | 0 |  |  | 27.22
|  |  | sistemska plošča 33 mm -λ min. 0,034 W/Mk npr. Fragmat Stirotermal Duo 11 | zajeto v ST | [5 empty] | 12.37
|  | 2 | zvočna izolacija 22cm λ min. 0,036 W/Mk - npr. knaufinsulation NaturBoard TPS | m2 | 120.77 |  | 0 |  |  | 27.84
|  | 3 | PE folija | m2 | 120.77 |  | 0 |  |  | 215
2.85
2.85
2.85
10.51
10.88
B.3 | 16 |  | Izdelava tlakov TS1 v sestavi: komplet s predpripravo površine in vsemi pomožnimi deli
debeloslojna keramika 2.0 cm
|  | 1 | armiran cementni estrih-6,5 cm | m2 | 120.77 |  | 0 |  |  | 27.22
|  | 2 | hidroizolacija | m2 | 121.77 |  | 0 |  |  | 12.37
|  | 3 | AB plošča 20 cm / kpl opaž, beton, armatura do 75kg/m3 | m2 | 120.77 |  | 0 | 24 |  | 27.84
|  | 4 | Položni beton 8 cm | m2 | 120.77 |  | 0 | 1800 |  | 215
|  | 5 | Tampon 30 cm | m2 | 120.77 |  | 0 | 15 |  | 2.85
2.85
2.85
10.51
10.88
B.3 | 17 |  | Izdelava prebojev izvedenih s kronskim vrtanjem v betonskih stenah in ploščah do debeline 25cm. Komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi ruševin iz objekta in zazidavopreboja po končani montaži instalacij.
|  | 1 | preboji premera Ø100 | kos | 18 |  | 0
|  | 2 | preboji premera Ø125 | kos | 12 |  | 0
|  | 3 | preboji premera Ø150 | kos | 8 |  | 0
|  | 4 | preboji premera Ø200 | kos | 8 |  | 0
|  | 5 | preboji premera Ø250 | kos | 8 |  | 0
B.3 | 18 |  | Pozidava in površinska izravnava utorov in niš v AB stenah po vgradnji instalacij. Pretežno z cementno malto, večje odprtine se prezidajo z opeko
|  | 1 | niše do 0,5 m2 | kpl | 4 |  | 0
|  | 2 | utori do dimenzij 10/10 cm | m1 | 89 |  | 0
|  | 3 | utori do dimenzij 5/5 cm | m1 | 112 |  | 0
B.3 | 19 |  | Strojni ometi sten na prej pripravljene podlage z brušenjem in premazom , ometi do 2,5 cm
|  | 1 | ometi do višine 3,6m | m2 | 243 |  | 0
|  | 2 | ometi do višine 5,6m | m2 | 120.12 |  | 0
|  | 3 | ometi do višine 7,6m | m2 | 168.8115 |  | 0
B.3 | 20 |  | Strojni ometi sten na obstoječe zidove rekonstrukcije , preboji in po odstranitvi notranjih sten
|  | 1 | izdelava špalet prebojev širine do 25 cm | m1 | 28 |  | 0
|  | 2 | ometi utorov in pasu po odstranitvi zidov | m2 | 33 |  | 0
|  | 3 | ometi popravila | m2 | 54 |  | 0
B.3 | 21 |  | Brušenje betonskih površin in lokalno krpanje do 1 % površine
|  | 1 | stene v dvorani | m2 | 186.43 |  | 0
B.3 | 22 |  | Zidanje opečnih zidov z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | 1 | deb 25 | m3 | 26 |  | 0
|  | 2 | deb 15 | m3 | 12 |  | 0
B.3 | 23 |  | Gradbena pomoč pri vgradnji instalacij in stavbnega pohištva , razna režijska dela, obračunana po dejanskih stroških v skladu z vpisom v gradbeni dnevnik in pomoč obrtnikom;
|  | 1 | ure KV | ur | 100 |  | 0
|  | 2 | ure PK | ur | 100 |  | 0

## B.4
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
B.4 |  |  | KANALIZACIJA IN DRENAŽA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | B.4
B.4 | 1 |  | Zakoličba trase kanalizacije in zavarovanje zakoličbe
|  | 1 | meteorna kanalizacija | m1 | 63 |  | 0
|  | 2 | fekalna kanalizacija | m1 | 114.7 |  | 0
B.4 | 2 |  | Strojni in deloma ročni izkop zemljine za kanalizacijo; z deponiranjem materiala na robu izkopa za kasnejši zasip in planiranjem dna trase po izkopu. Teren IV kategorije.
|  | 1 | meteorna kanalizacija; jarki širine 60cm, globina; do 120cm | m3 | 88.2 |  | 0
|  | 2 | meteorna kanalizacija; jaški povprečne globine 150cm | m3 | 10.8 |  | 0
|  | 3 | fekalna kanalizacija; jarki širina 60cm, povprečna globina 120cm | m3 | 206.46 |  | 0
|  | 4 | fekalna kanalizacija; jaški povprečne globine 150cm | m3 | 22 |  | 0
B.4 | 3 |  | Strojni in deloma ročni zasip z materialom od izkopa z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun se vrši v raščenem stanju
|  | 1 | zasip jarkov | m3 | 327.46 |  | 0
B.4 | 4 |  | Premet viška materiala od izkopa na deponijo za vgrajevanje v zasipe oziroma za izravnavo terena v okolici. Obračun se vrši v raščenem stanju.
|  | 1 | premet na gradbiščno deponijo | m3 | 65.492 |  | 0
B.4 | 5 |  | Dobava in vgrajevanje kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije v kompletu s fazonskimi kosi in tesnili ter priključevanjem cevi v jaških; - tip cevi; PVC - vgradnja; betonska posteljica debeline 10cm na tamponski blazini - zaščita; polno obbetoniranje cevi - obsip; tamponski material do višine 50cm z utrjevanjem
|  | 1 | cev premera DN150, SN 4 | m1 | 114.7 |  | 0
|  | 2 | cev premera DN250, SN 8 | m1 | 63 |  | 0
B.4 | 6 |  | Dobava in vgrajevanje kompleta peskolova meteorne kanalizacije skupaj s pokrovom, priključitvijo cevi in obdelavo dna ; - tip; betonska cev - dno; betonirano, zaglajeno skupaj s pripravo jaška za namestitev pokrova
|  | 2 | peskolov DN500, globina do 1,00m | kpl | 4 |  | 0
B.4 | 7 |  | Dobava in vgrajevanje jaška kanalizacije; - tip; betonska cev - dno; betonirano, zaglajeno, z izdelavo mulde skupaj s pripravo jaška za namestitev pokrova
|  | 1 | revizijski jašek DN800, globina do 1,00m | kpl | 4 |  | 0
|  | 2 | revizijski jašek DN500, globina do 1,50 m | kpl | 4 |  | 0
B.4 | 8 |  | Dobava in izdelava betonskega pokrova jaškov. Skupaj z zaščito s filcem (pokrov se zasuje z zemljo)
|  | 1 | pokrov fi60cm | kos | 4 |  | 0
|  | 2 | pokrov fi80cm | kos | 5 |  | 0
B.4 | 9 |  | Dobava in izdelava plinotesnega RF pokrova. Notranjost zapolnjena z enakim materialom kot tlak v prostoru. Vgrajeno navojno sidro za dvig.
|  | 1 | pokrov 80/80cm | kpl | 8 |  | 0
B.4 | 10 |  | Dobava in vgrajevanje zunanjega vodotesnega revizijskega jaška fekalne kanalizacije; - tip; betonska cev - dno; gladko obdelano z vodotesno maso, z izdelavo mulde - stene; gladke obdelane z vodotesno maso Prilagoditev jaška za montažo pokrova.
|  | 2 | revizijski jašek DN800, globina do 1,50m | kpl | 8 |  | 0
|  | 4 | revizijski jašek DN1000, globina do 2,50m | kpl | 1 |  | 0
B.4 | 11 |  | Preizkus tesnosti in pregled s kamero s poročilom
|  | 1 |  | kpl | 1 |  | 0
B.4 | 12 |  | Dobava in izdelava LTŽ pokrova. C250.
|  | 1 | pokrov 60/60cm | kpl | 4 |  | 0
B.4 | 13 |  | Priključek na sistem obstoječe kanalizacije skupaj s predelavo obstoječega jaška in navezavo nove cevi.
|  | 1 | priklop in obdelava priključnega jaška javne fekalne kanalizacije | kpl | 1 |  | 0

## B.5
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
B.5 |  |  | SISTEM PLUVIA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | B.5
B.5 | 1 |  | Dovodi s strehe
|  | 1 | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | Kos | 7 |  | 0
|  | 2 | Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301 | Kos | 7 |  | 0
|  | 3 | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | Kos | 7 |  | 0
B.5 | 2 |  | Cevi
|  | 1 | Cev Geberit PE: d=50mm | m | 6.5 |  | 0
|  | 2 | Cev Geberit PE: d=75mm | m | 13.5 |  | 0
|  | 3 | Cev Geberit PE: d=90mm | m | 1.5 |  | 0
|  | 4 | Cev Geberit PE: d=110mm | m | 10 |  | 0
|  | 5 | Cev Geberit PE: d=125mm | m | 22 |  | 0
|  | 6 | Cev Geberit PE: d=160mm | m | 10 |  | 0
|  | 7 | Cev Geberit PE: d=200mm | m | 14 |  | 0
|  | 8 | Cev Geberit PE: d=250mm | m | 2 |  | 0
B.5 | 3 |  | Fazonski kosi
|  | 1 | Koleno Geberit PE: 45°, d=50mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 2 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=50mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 3 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=50mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 4 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=50mm | Kos | 4 |  | 0
|  | 5 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=50mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 6 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm | Kos | 7 |  | 0
|  | 7 | Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm | Kos | 4 |  | 0
|  | 8 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=75mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 9 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=50mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 10 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm | Kos | 6 |  | 0
|  | 11 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm | Kos | 8 |  | 0
|  | 12 | Koleno Geberit PE: 45°, d=90mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 13 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=90mm | Kos | 3 |  | 0
|  | 14 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=75mm | Kos | 3 |  | 0
|  | 15 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=90mm | Kos | 4 |  | 0
|  | 16 | Koleno Geberit PE: 45°, d=110mm | Kos | 3 |  | 0
|  | 17 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=110mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 18 | Odcep Geberit PE 45°: d=110mm, d1=90mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 19 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=75mm | Kos | 3 |  | 0
|  | 20 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=90mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 21 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm | Kos | 5 |  | 0
|  | 22 | Odcep Geberit PE 45°: d=125mm, d1=90mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 23 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=110mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 24 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=125mm | Kos | 3 |  | 0
|  | 25 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=125mm | Kos | 6 |  | 0
|  | 26 | Odcep Geberit PE 45°: d=160mm, d1=110mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 27 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=125mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 28 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=160mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 29 | Koleno Geberit PE: 45°, d=200mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 30 | Odcep Geberit PE 45°: d=200mm, d1=110mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 31 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=200mm, d1=125mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 32 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=200mm, d1=160mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 33 | Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d=200mm | Kos | 3 |  | 0
|  | 34 | Segmentno koleno Geberit PE: 45°, d=250mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 35 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg: d=250mm, d1=200mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 36 | Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko: d=250mm | Kos | 2 |  | 0
B.5 | 4 |  | Pritrdilni material
|  | 1 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=50mm, d1=58mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 2 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 3 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | Kos | 7 |  | 0
|  | 4 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | Kos | 17 |  | 0
|  | 5 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=3/4" | Kos | 4 |  | 0
|  | 6 | Navojna palica Geberit: M=10mm, L=2m | Kos | 1.28 |  | 0
|  | 7 | Redukcijski spojnik Geberit: G=1/2" | Kos | 9 |  | 0
|  | 8 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10: M=8 / 10mm | Kos | 27 |  | 0
|  | 9 | Navojna cev Geberit: G=1/2", L=2.0m | Kos | 0.54 |  | 0
|  | 10 | Navojna cev Geberit: G=3/4", L=2.0m | Kos | 0.24 |  | 0
|  | 11 | Element za obešanje Geberit Pluvia | Kos | 11 |  | 0
|  | 12 | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | m | 46.5 |  | 0
|  | 13 | Vezni element Geberit Pluvia | Kos | 9 |  | 0
|  | 14 | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | Kos | 88 |  | 0
|  | 15 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 16 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | Kos | 6 |  | 0
|  | 17 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm | Kos | 8 |  | 0
|  | 18 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | Kos | 3 |  | 0
|  | 19 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=110mm, d1=118mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 20 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=110mm d2=118mm | Kos | 9 |  | 0
|  | 21 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=125mm, d1=133mm | Kos | 2 |  | 0
|  | 22 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=125mm, di1=133mm | Kos | 6 |  | 0
|  | 23 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=125mm, di1=133mm | Kos | 3 |  | 0
|  | 24 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=125mm d2=133mm | Kos | 8 |  | 0
|  | 25 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=160mm, d1=168mm | Kos | 3 |  | 0
|  | 26 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=160mm, di1=168mm | Kos | 1 |  | 0
|  | 27 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=160mm d2=168mm | Kos | 7 |  | 0
|  | 28 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=200mm, d1=208mm | Kos | 4 |  | 0
|  | 29 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva, z varovalnim stremenom: d200mm d1=200mm d2=208mm | Kos | 9 |  | 0
B.5 | 5 |  | Pribor
|  | 1 | protikondenčna izolacija | m² | 47 |  | 0
B.5 | 6 |  | Varjeni spoji
|  | 1 | Število zvarnih mest | var | 89 |  | 0

## C.
pozicija | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
C. | zunanja ureditev |  |  |  | 0
| V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | C.

## C.1 telovadnica ZU
INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
PROMETNA UREDITEV OBMOČJA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU V ILIRSKI BISTRICI
| 1 |  | ZUNANJA UREDITEV TELOVADNICE |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | DDV 22%: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
| 1 |  | ZUNANJA UREDITEV TELOVADNICE
| 1. | 1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  | 0
| 1. | 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 1. | 3 | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
| 1. | 4 | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  | 0
| 1. | 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| 1. | 6 | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| 1. | 7 | KABLOVOD |  |  | 0
| 1. | 8 | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
1. | 1 |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
1. | 1. | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1. | 1. | 2 | Rezanje asfalta, vse komplet
|  |  | m1 | 182 |  | 0
1. | 1. | 3 | Rušenje in odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 2064 |  | 0
1. | 1. | 4 | Rezkanje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm na stiku med starim in novim asfaltom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 30 |  | 0
1. | 1. | 5 | Odstranitev obstoječih ltž pokrovov ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov ter dobava in vgraditev novih ltž pokrovov s protihrupnim vložkom na zaklep z vijakom nosilnosti 400 kN (npr. LIVAR art.604a (brez odprtin) ali 605a (z odprtinami)) komplet z razbremenilno ploščo za pokrove, okvirjem in prilagoditvijo ter obdelavo jaška na novo višino, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
1. | 1. | 6 | Rušenje in odstranitev vseh robnikov vključno s temeljem ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 298 |  | 0
1. | 1. | 7 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku. Vključno s stebrički in temelji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1. | 1. | 8 | Rušenje obstoječega armirano-betonskega zidu, vključno z odvozom in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m3 | 17.44 |  | 0
1. | 1. | 9 | Rušenje in odstranitev kandelabra s svetilko, temeljem, kabli ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1. | 1. | 10 | Posek grmičevja, odstranitev komplet s panji ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 125 |  | 0
1. | 1. | 11 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 21 do 30 cm ter odstranitev vej, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
1. | 1. | 12 | Odstranitev panja s premerom 21 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
1. | 1. | 13 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej, vse komplet
|  |  | kos | 4 |  | 0
1. | 1. | 14 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m, vse komplet
|  |  | kos | 4 |  | 0
1. | 1. | 15 | Dobava in posaditev novih grmovnic komplet z izkopom, zasipom, nego, vse komplet
Sambucus nigra - črni bezeg
|  |  | kos | 4 |  | 0
Rosa canina - šipek
|  |  | kos | 9 |  | 0
Amleanchier ovalis - šmarna hrušica
|  |  | kos | 4 |  | 0
Cornus sanguinea - rdeči dren
|  |  | kos | 11 |  | 0
Cornus mas - rumeni dren, grmovna oblika
|  |  | kos | 2 |  | 0
1. | 1. | 16 | Dobava in posaditev avtohtonih dreves lokalne tipike velikosti nad 4 m in fi debla 10 cm, krošnja nad 2,0 m vključno izkop, odvoz nerodovitnega materiala, dodajanje rodovitne zemlje iz gradbiščne deponije, gnojenje, zalivanje, pritrditev na oporni količek, vse komplet
Acer campestre 'Elsrijk' - poljski javor sorta 'Elsrijk'
|  |  | kos | 5 |  | 0
Cornus mas - rumeni dren, drevesna oblika
|  |  | kos | 3 |  | 0
1. | 1. | 17 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% pripravljalnih in rušitvenih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
1. | 2 |  | ZEMELJSKA DELA
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
1. | 2. | 1 | Strojni izkop zemljine v terenu III.-IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 1128 |  | 0
temelji zidov
|  |  | m3 | 630 |  | 0
1. | 2. | 2 | Strojni izkop zemljine v terenu V. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 268 |  | 0
1. | 2. | 3 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 60 |  | 0
1. | 2. | 4 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 2026 |  | 0
1. | 2. | 5 | Razprostiranje izkopane zemljine na lokacijo zelenic, z dovozom z gradbiščne deponije v projektiranih naklonih, fino planiranje zemlje, vse komplet
|  |  | m3 | 60 |  | 0
1. | 2. | 6 | Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 3.-4. kategorije, dobava, dovoz, vgradnja, vse komplet
|  |  | m3 | 100 |  | 0
1. | 2. | 7 | Humusiranje zelenice vključno z dovozom z gradbiščne deponije v projektiranih naklonih, fino planiranje zemlje, vse komplet
|  |  | m2 | 525 |  | 0
1. | 2. | 8 | Doplačilo za zatravitev s semenom
|  |  | m2 | 525 |  | 0
1. | 2. | 9 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine, mehke kamnine – III.-IV. kategorije
|  |  | m2 | 2550 |  | 0
1. | 2. | 10 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 52 |  | 0
1. | 2. | 11 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zemeljskih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
1. | 3 |  | ZGORNJI USTROJ
V ceni zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), ročne izkope, vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo in ureditev deponije. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
1. | 3. | 1 | Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet
|  |  | m1 | 175 |  | 0
1. | 3. | 2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet
|  |  | kos | 12 |  | 0
1. | 3. | 3 | Zakoličba osi trase cevovoda
|  |  | m1 | 65 |  | 0
1. | 3. | 4 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet
|  |  | m1 | 40 |  | 0
1. | 3. | 5 | Dobava in vgraditev kamnite grede iz drobljenca D 0/63 ali D 0/125 v debelini do 40 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh po navodilih geomehanika zbitosti 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 765 |  | 0
1. | 3. | 6 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 640 |  | 0
1. | 3. | 7 | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materijala granulacije 0-4 mm v debelini plasti, d=15 cm po projektiranem profilu, vse komplet
|  |  | m3 | 9 |  | 0
1. | 3. | 8 | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materijalom granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi po projektiranem profilu, vse komplet
|  |  | m3 | 33.5 |  | 0
1. | 3. | 9 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0 - 32 mm v plasteh v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, vse komplet
|  |  | m3 | 74.5 |  | 0
1. | 3. | 7 | Obnova makadam poti s tamponom 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno izkop, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 60 |  | 0
1. | 3. | 8 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4/Z3 v debelini 7 cm
|  |  | m2 | 1435 |  | 0
1. | 3. | 9 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4/Z3 v debelini 3 cm
|  |  | m2 | 1455 |  | 0
1. | 3. | 10 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine 50 cm, asfalt je upoštevan v zgornjih postavkah
|  |  | m1 | 53 |  | 0
1. | 3. | 11 | Dobava in izdelava tlaka - PRANI BETON deb. AB plošče 20 cm, armatura +-Q221, beton C30/37 XF4, XM2, drobljenec 0-16 mm, vse komplet
|  |  | m2 | 145 |  | 0
dilatacije
|  |  | m1 | 40 |  | 0
1. | 3. | 12 | Dobava in obloga TAL z granitogres ploščami debeline 20 mm (debeloslojna keramika) položeno skladno z shemo polaganja PZI , ratificirano po standardu UNI EN ISO 10545-2, absorbcija vode skladno s standardom UNI EN ISO 10545-3 , max 0,1%, odpornost proti udarcem skladno s standardom UNI EN ISO 10545-4; R≥35 N/mm2 S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm , odpornost na globinsko abrezijo po standardu UNI EN ISO 10545-6 ≤150 mm3, odporno na termo šok visokih temperatur po standardu UNI EN ISO 10545-9 , odpornost proti ektremno nizki temperaturi po standardu UNI EN ISO 10545-12, proti kemikalijam UNI EN ISO 10545-13, proti oljnim madežem UNI EN ISO 10545-14, razred drsnosti po standardu DIN 51130_ R11
polaganje na lepilo, vključno s fugiranjem sivi cementni ton. Barva, format in način polaganja obdelano v shemi. Projektirani primer ( kot npr. Koepe, generalni katalog K2 serija Pietra di Bagnolo formati 30x240cm
vključno z AB ploščo deb. 20 cm, armatura +-Q221, beton C30/37 XF4, XM2 in cementnim mikroarmiranim estrihom deb. 4 cm, vse komplet
|  |  | m2 | 550 |  | 0
dilatacije
|  |  | m1 | 95 |  | 0
1. | 3. | 13 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 88 |  | 0
1. | 3. | 14 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 8/20/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 127 |  | 0
1. | 3. | 15 | Dobava in polaganje povoznih travnih rešetk za osebna vozila na izravnalnem sloju 3 do 5 cm iz peska, polnjenih s humusom in ozelenitvijo in označitvijo parkirnih mest z markerji, vse komplet.
|  |  | m2 | 50 |  | 0
1. | 3. | 16 | Dobava in montaža inox kotnika med asfaltom in debeloslojno keramiko, vse komplet.
|  |  | m1 | 130 |  | 0
1. | 3. | 17 | Dobava in vgradnja taktilnih označb - čepki na podložni plasti iz estriha 4 cm in betona C30/37 (XF4,XM2) debeline 15 cm, armiranega z mrežo Q226, po detajlu, vse komplet
|  |  | m2 | 8 |  | 0
1. | 3. | 18 | Dobava in vgradnja stebričkov iz nerjavnega jekla, vse komplet
avmomatski hidravlični potopni stebriček vključno izkop, zasip, priklop na elektriko, GSM vmesnik, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
fiksni stebriček
|  |  | kos | 4 |  | 0
1. | 3. | 19 | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se asfaltne površine 1x).
|  |  | m2 | 1455 |  | 0
1. | 3. | 20 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zgornjega ustroja).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
1. | 4 |  | PROMETNA SIGNALIZACIJA
Vse talne oznake morajo biti reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
1. | 4. | 1 | Dobava in vgradnja stebričkov iz vroče pocinkanih cevi fi 63,3 mm, debelina sten 2 mm za vertikalno prometno signalizacijo dolžina stebrička do 4,00 m, vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip) in pomožnimi deli, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
1. | 4. | 2 | Dobava in montaža prometnih znakov 2102 velikost fi 60 cm, folija RA2, z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet
|  |  | kos | 3 |  | 0
1. | 4. | 3 | Izdelava talne označbe, širine 15 cm, bele barve, vse komplet
|  |  | m1 | 220 |  | 0
1. | 4. | 4 | Izdelava talne označbe - stop črte 5211, širine 50 cm, bele barve, vse komplet
|  |  | m2 | 10 |  | 0
1. | 4. | 5 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del prometne signalizacije).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
1. | 5 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Višina zidov do 2,50 m, upoštevati delovne odre v enotnih cenah opaža.
1. | 5. | 1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj in plošče TP in TČ, upoštevati dilatacije, z vsem potrebnim materialom in delom, vse komplet
|  |  | m2 | 101 |  | 0
1. | 5. | 2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid višine do 2,5 m, delovni oder, upoštevati dilatacije, z vsem potrebnim materialom in delom, vse komplet
|  |  | m2 | 480 |  | 0
1. | 5. | 3 | Dobava in gradnja armature v skladu z detajlom zidu
|  |  | kg | 18135 |  | 0
1. | 5. | 4 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1
|  |  | m3 | 11.7 |  | 0
1. | 5. | 5 | Dobava in vgrajevanje betona v AB temelje C 25/30 XC2, vse komplet
|  |  | m3 | 52.5 |  | 0
1. | 5. | 6 | Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo C 25/30 XC2, vse komplet - plošča TP in TČ
|  |  | m3 | 21.3 |  | 0
1. | 5. | 7 | Dobava in vgrajevanje betona v AB stene podpornih zidov z C 30/37 XF4 debeline 30 cm, višina do 2,50 m, betoniranje po kampadah, upoštevati dilatacije, ki se tesnijo s tesnilno vrvico in TE kitom, izdelava kape in vgradnjo barbakan fi 25 mm na razdalji 3,0 m in višini 30 cm nad terenom, vse komplet
|  |  | m3 | 61.2 |  | 0
1. | 5. | 8 | Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje na objektu iz jeklenih cevi enostavne izvedbe, vroče cinkana, prašno barvana (glej detajl arhitekture)
|  |  | m1 | 40 |  | 0
1. | 5. | 9 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih in navpičnih jeklenih palic, masa 10,5 do 12kg/m2, enostavne izvedbe, vroče cinkana, prašno barvana (glej detajl arhitekture)
|  |  | m1 | 40 |  | 0
1. | 5. | 10 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% GO del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
1. | 6 |  | METEORNA KANALIZACIJA
1 | 6 | 1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu
|  |  | m1 | 157 |  | 0
1 | 6 | 2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu
|  |  | kos | 21 |  | 0
1 | 6 | 3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, v bližini ostalih vodov ročno, planiranje dna ročno
z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 109 |  | 0
1 | 6 | 4 | Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m
z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 88 |  | 0
1 | 6 | 5 | Izkop trde kamnine – 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m
z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 81 |  | 0
1 | 6 | 6 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
|  |  | m2 | 126 |  | 0
1 | 6 | 7 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma
Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse komplet
|  |  | m3 | 252 |  | 0
1 | 6 | 8 | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 m
v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | t | 600 |  | 0
1 | 6 | 9 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz PVC, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona in obbetoniranega po detajlu, premera 20 cm, v globini do 1,0 m
notranji fi 188,20 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki vtočnih jaškov
|  |  | m1 | 72.2 |  | 0
1 | 6 | 10 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz PVC, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona in obbetoniranega po detajlu, premera 250 cm, v globini do 1,0 m
notranji fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK
|  |  | m1 | 84.4 |  | 0
1 | 6 | 11 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
vtočni jaški - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž ROBNO rešetko nosilnosti 400 kN (npr. SELECTA 500). Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 2 |  | 0
1 | 6 | 12 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
vtočni jaški - cestnih požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž rešetko nosilnosti 400 kN. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 9 |  | 0
1 | 6 | 13 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom (npr. art 605a LIVAR), razbremenilno ploščo, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
|  |  | kos | 10 |  | 0
1 | . | 14 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,20 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm
vključno z drenažnim materialom 8/16 mm deb. 15 cm pod in 15 cm nad cevjo (skupaj 30 cm) ter priklop na jašek, vse komplet
|  |  | m1 | 153 |  | 0
1 | 6 | 15 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet
|  |  | kos | 10 |  | 0
1 | 6 | 16 | Priklop nove kanalizacije na obstoječo, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
1 | 6 | 17 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% MK del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
1. | 7 |  | KBV Šola Trnovo Ilirska Bistrica
GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA
|  |  | KBV Šola Trnovo Ilirska Bistrica |  |  |  | 0 | €
|  |  | GRADBENA DELA skupaj brez DDV: |  |  |  | 0 | €
KBV Šola Trnovo Ilirska Bistrica
|  | I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
|  | II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
|  | III. | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0 | €
|  | IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | €
|  | V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | €
|  |  | GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | €
|  |  | POPUST: |  |  | 0 | 0 | €
|  |  | GRADBENA DELA skupaj s POPUSTOM: |  |  |  | 0 | €
OPOMBE:
|  | 1 | Izvajalec mora zagotoviti ustrezno mehanizacijo za izvajanje del v težko dostopnem terenu (strma brežina med EKJ1 in EKJ2) (priporočamo dovolj zmogljivega pajka).
|  | 2 | Izvajalec mora pri izvedbi del čim bolj paziti, da se poslužuje že obstoječih dostopnih poti in v čim manjši meri (samo kar je nujno) posega na površine travnikov in njiv. V kolikor se izvajalec tega ne bo držal, bo sam kril stroške čiščenja terena in povrnitve le-tega v prvotno stanje.
|  | 3 | Vožnja bagra po travniku oz. terenu z nizkim rastjem (robida, praprot,…) se ne šteje kot izvedba dostopne poti. Na koncu je potrebno kolesnice oz. sledi bagra na območju travnikov primerno sanirati.
|  | 4 | Po zaključku del mora izvajalec poskrbeti za odvoz odvečnega izkopanega materiala, planiranje in čiščenje terena ter povrnitev okolice v prvotno stanje vključno z zatravitvijo.
Izvajalec mora zemljišča, ki so potrebna za gradnjo uporabljati tako, da so čim manj obremenjena, v primeru posega na zemljišče obvestiti lastnike parcel ter po zaključku del na zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje (vključno z zatravitvijo na območjih travnikov).
Na svoje stroške mora izvajalec sanirati in v prvotno stanje povrniti vse poti in ceste, ki bodo oz. so bile zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji poškodovane.
Prav tako mora izvajalec sanirati, rekonstruirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje
|  | 5 | Izvajalec mora z gradbenimi odpadki (kamor spada tudi zemeljski izkop) ravnati skladno z veljavno zakonodajo s tega področja ter po končanju del predati investitorju vso potrebno dokumentacijo (evidenčne liste) o ravnanju z odpadki!
|  | 6 | V postavke so vključeni vsi varnostni ukrepi in zaščite pri delu in na gradbišču v smislu Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
|  | 7 | Pred pripravo ponudbe priporočamo ogled terena.
|  | 8 | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je seznanjen s stanjem in zahtevnostjo terena, na katerem se bodo izvajala gradbena dela ter da je priložena PZI dokumentacija (načrti, trasne risbe...) popolna in da je sposoben v popolnosti kakovostno izvesti predmetni objekt.
|  | 9 | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi pogoji in splošnimi določili iz javnega naročila št. 21-G/2021, objavljenega na Portalu javnih naročil 9. 9. 2021 pod številko JN 006166/2021-E01
KBV Šola Trnovo Ilirska Bistrica
|  | Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
|  | I. | PREDDELA
|  | 1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m1 | 230 |  | 0
|  | 2 | Stroški zakoličbe vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov - vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, plinovod …., vključno z vsemi stroški nadzora upravljalcev le-teh | kpl | 1 |  | 0
|  | 3 | Zavarovanje prometa med gradnjo s pridobitvijo dovoljenj, eventuelno izdelavo prometnih načrtov ter dobava in postavitev ustrezne signalizacije za vse dni gradnje na lokalnih cestah | kpl | 1 |  | 0
|  | 4 | Strojno rezanje in rušenje obstoječega asfalta in betona do debeline 15 cm z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) - ocena | m2 | 420 |  | 0
|  | 5 | Rezkanje in odstranjevanje asfalta z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti). Rezka se obrabni sloj asfalta pri dvoslojnem asfaltu 30 cm levo in desno od jarka. | m2 | 25 |  | 0
|  | 6 | Odstranitev obstoječih cestnih robnikov 15/25cm ter nakladanje in odvoz le-teh na končno deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov po izboru izvajalca, vključno s stroški deponiranja | m1 | 6 |  | 0
|  | 7 | Odstranjevanje panelne ograje skupaj s stebrički (dolžina ca. 6,0m, višina 2m) okoli ekološkega otoka, spravilo le-te na začasni deponiji ter ponovna postavitev le-te v prvotno stanje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
|  | 8 | Sečnja obstoječih dreves, debeline max do fi 50cm (akacija, jesen, gaber ...) ter spravilo lesa na deponijo | kos | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: vgrajevati zmrzlinsko odporen kamnit material, utrjevanje do potrebne zbitosti na cesti: težki promet EVd > 55 MPa, lažji promet in na pločnikih EVd > 45 MPa, v cenah postavk morajo biti zajete tudi meritve zbitosti planuma pred asfaltiranjem, rezultate meritev vpisati v gradbeni dnevnik ter pred asfaltiranjem predati poročilo o izvedenih meritvah zbitosti
|  | 1 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo kablovoda na povoznih površinah - makadamska cesta (izkop zemljine III. in IV. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije), planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s tamponom do vrha jarka ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka - TIP 1 | m1 | 140 |  | 0
|  | 2 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo kablovoda na nepovoznih površinah - zelo strma travnata brežina (odriv humusa, izkop zemljine III. in IV. ktg. z odmetom na rob jarka, planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s prebranim izkopnim materialom ter nakladanjem viška materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije), razstiranje humusa ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka - TIP 2 | m1 | 35 |  | 0
|  | 3 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo kablovoda na povoznih površinah - asfaltno cestišče (izkop zemljine III. in IV. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije), planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s tamponom do vrha jarka ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka - TIP 3 | m1 | 60 |  | 0
|  | 4 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo kablovoda na povoznih površinah (izkop zemljine III. in IV. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije), planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s tamponom do vrha jarka ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka - TIP 4 | m1 | 20 |  | 0
|  | 5 | Izvedba vseh zemeljskih del za izvedbo kablovoda na povoznih površinah (izkop zemljine III. in IV. ktg. z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo (všteti tudi stroški deponije), planiranje dna jarka, izvedba posteljice in zasipa okoli cevi z betonom C12/15, zasip s tamponom do vrha jarka ter čiščenje terena okoli jarka skladno s skico jarka - TIP 5 | m1 | 10 |  | 0
|  | 6 | Doplačilo za izkop v V. in VI. ktg zemljine (OCENA -upoštevano 30% celotnega izkopa - obračun po dejanskem izkopu) | m3 | 95 |  | 0
|  | 7 | Ureditev zelenice z zatravitvijo na območju brežine in travnika med EKJ1 in EKJ2 | m2 | 100 |  | 0
|  |  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | III. | ZGORNJI USTROJ
|  | 1 | Dobava in vgradnja asfalta na državni cesti: nosilni sloj (AC 22 base B50/70 A3) debeline 6 cm, vključno s pripravo podlage in planiranjem zaključnega sloja tampona s točnostjo ±1cm ter obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 620 |  | 0
|  | 2 | Dobava in vgradnja asfalta na državni cesti: obrabno-zaporni sloj (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 4 cm, vključno s komplet predhodnim obrizgom starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov med starim in novim asfaltom z bitumnom | m2 | 620 |  | 0
|  | 3 | Dobava in polaganje cestnih robnikov 15/25cm s fugiranjem | m1 | 6 |  | 0
|  |  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | IV. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
|  | 1 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø160mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 1130 |  | 0
|  | 2 | Dobava in vgrajevanje PE-HD gibljivih dvoslojnih cevi -zunanji sloj profiliran, notranji sloj raven - (kot npr. Stigmaflex) cevi Ø110mm (v palicah) skupaj z originalnimi čepi in spojkami. Vertikalni in horizontalni razmak med cevmi morata biti od 3 do 5 cm. | m1 | 255 |  | 0
|  | 3 | Dobava in vgrajevanje PEHD cevi 2xØ50mm (dvojček) skupaj z originalnimi čepi in vodotesnimi spoji. Cevi se v jašku ne odreže pri steni, ampak jo je potrebno pustiti v jašku vsaj 50cm od stene. | m1 | 255 |  | 0
|  | 4 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. VALJANEC JE POTREBNO OBVEZNO POLAGATI POKONČNO! | m1 | 265 |  | 0
|  | 5 | Dobava in vgradnja samoskrčne izolacijske prevleke za valjanec FeZn 25x4mm v dolžini 50cm na območju prehoda valjanca skozi stene kabelskih jaškov. | kos | 21 |  | 0
|  | 6 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m1 | 550 |  | 0
|  | 7 | Dobava in postavitev PVC opozorilnega traku z napisom "OPTIČNI KABEL" | m1 | 255 |  | 0
|  | 8 | Izkop jame v terenu IV. in V. ktg, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame ter dobava in vgradnja prefabriciranega debeloslojnega betonskega kabelskega jaška (npr. tip Jadranka) notranjih dimenzij 1,20×1,20×1,09m + podaljšek 0,50 m s prefabricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino ter dobavo in vgradnjo enojnega LTŽ pokrova 600x600mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica, tip 802A), vključno z obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah) in spajanje valjanca (EKJ3) | kos | 3 |  | 0
|  | 9 | Izkop jame v terenu IV. in V. ktg, zaščita gradbene jame, planiranje dna gradbene jame ter dobava in vgradnja prefabriciranega debeloslojnega betonskega kabelskega jaška (npr. tip Jadranka) notranjih dimenzij 1,50×1,50×1,00 m+podaljšek 0,80 m s prefabricirano AB povozno ploščo z revizijsko odprtino ter dobavo in vgradnjo enojnega LTŽ pokrova 600x600mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica, tip 802A), vključno z obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah) in spajanje valjanca (EKJ1, EKJ2, EKJ4, EKJ5) | kos | 6 |  | 0
|  | 10 | Navezava na obstoječi jašek (izdelava preboja v AB steno, polaganje vseh (PE-HD gibljivih dvodslojnih cevi) cevi do 5cm znotraj jaška, obbetoniranje cevi pred jaškom v dolžini 0,5m v kolikor so le-te zasute s peskom in ponovno obbetoniranje stene jaška ter obdelava preboja) | kpl | 1 |  | 0
|  | 11 | Izvedba križanja kablovoda z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - vodovod, TK, kanalizacija … V ceni potrebno upoštevati dodaten ročni izkop okoli obstoječih komunalnih vodov ter dodaten zasip na tem območju. | kpl | 17 |  | 0
|  | 12 | Spodkopanje betonske kanalete širine max 30cm na vozišču | kos | 1 | 0 | 0
|  | 13 | Razna drobna režijska dela po evidenci v gradbenem dnevniku (npr. popravila poškodb ostale komunalne infrastrukture in ostala dela po naročilu naročnika)
|  | a) | PK delavec | h | 20 |  | 0
|  | b) | KV delavec | h | 20 |  | 0
|  | c) | bager | h | 10 |  | 0
|  |  | Skupaj |  |  |  | 0
|  | V. | NEPREDVIDENA DELA
|  | 1 | Razna nepredvidena dela s predhodnim obvestilom izvajalca in investitorjevo potrditvijo ponudbe za le-ta ter z vpisom v gradbeni dnevnik (KBV I, II, III, IV) | % | 5 | 0 | 0
|  |  | Skupaj |  |  |  | 0
1. | 8 |  | ZAKLJUČNA DELA
1. | 8 | 1 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami, vse komplet
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 8 | 2 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela (zunanja ureditev) v vrednosti 2,5 % del 1.1-1.7
|  |  | % | 0.025 | 0 | 0
1. | 8 | 3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ-1 in ZAID v vrednosti 1,5 % del 1.1-1.7
|  |  | % | 0.015 | 0 | 0
1. | 8 | 4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
4 | 8 | 5 | Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne infrastrukture (GJI)
|  |  | kos | 1 |  | 0
1. | 8 | 6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% zaključnih del).
|  |  | % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
Note on G383: Primož Kobal: V primeru kateregakoli popusta vnesite vrednost popusta v %

## D.1
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.1 |  |  | ZELENA STREHA in KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.1
D.1 | 1 |  | Dobava in polaganje slojev strehe / zelena streha : S2
|  | 1 | vegetacijski sloj: XEROflor XF 301 3,50cm | m2 | 1488 |  | 0
|  | 2 | filc kot akumulator vode: XEROflor XF 159 1,2cm | m2 | 1488 |  | 0
|  | 3 | drenažni sloj s filtrirnim voalom XF108 1,5cm | m2 | 1488 |  | 0
|  | 4 | hidroizolacija (v primeru polimer bitumenske hidroiz. | m2 | 1488 |  | 0
|  | 5 | protikoreninsko zaščito) | m2 | 1488 |  | 0
|  | 6 | toplotna izolacija kamena volna – 26 cm npr.Knaufinsulation Smart Roof Thermal + Smart Roof Top ali Hard ) | m2 | 1488 |  | 0
|  | 7 | parna zapora iz PAE folije, Sd min ≥100 | m2 | 1488 |  | 0
|  | 8 | visoko profilirana perforirana pločevina - h =85mm npr. Fischer Trapez 85/280, t-0,75mm , podprta na 3m, min.2polja, belo barvana (RAL 9010) v industrijskem izgledu v akustični izvedbi za absorbcijo zvoka - pritrditev stropa v nosilni profil panela višina vala 85 mm | m2 | 666 |  | 0
|  | 9 | visoko profilirana perforirana pločevina - h =85mm npr. Fischer Trapez 85/280, t-0,75 mm, podprta na 3m, min.2polja, belo barvana (RAL 9010) v industrijskem izgledu navadna - pritrditev stropa v nosilni profil panela višina vala 85 mm | m2 | 812 |  | 0
D.1 | 2 |  | Dobava in polaganje slojev strehe / : S1
|  | 1 | prodec 4 cm | m2 | 140 |  | 0
|  | 2 | XPS -6 cm | m2 | 140 |  | 0
|  | 3 | hidroizolacija MEMBRANA | m2 | 140 |  | 0
|  | 4 | toplotna izolacija -KAMENA VOLNA 20 npr.Knaufinsulation Smart Roof Thermal | m2 | 140 |  | 0
|  | 5 | parna zapora | m2 | 140 |  | 0
D.1 | 3 |  | Dobava in polaganje slojev strehe / : S3
|  | 1 | prodec 4 cm | m2 | 152 |  | 0
|  | 2 | XPS -6 cm | m2 | 152 |  | 0
|  | 3 | hidroizolacija MEMBRANA | m2 | 152 |  | 0
|  | 4 | toplotna izolacija -KAMENA VOLNA 20 npr.Knaufinsulation Smart Roof Thermal | m2 | 152 |  | 0
|  | 5 | parna zapora | m2 | 152 |  | 0
D.1 | 4 |  | Dobava, izdelava in montaža kompleta zaključne obrobe na AB atiki sestavljene iz: - horizontalne obloge atike XPS debeline 4cm - OSB plošče d=24mm, širine 60cm vijačene v AB atiko - pocinkane podkonstrukcije za vpetje obrobe 80cm - obrobe iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,70mm. V enotni ceni postavke upoštevati vsa mehanska pritrdila, spojni in tesnilni material. Spoji segmentov izvedeni z drsnimi kleparskimi zaključki brez togih stikov. Upoštevati vetrovno cono 100km/h. Vrsta materiala in korozijska zaščita pločevine morata zagotavljati trajno odpornost proti rjavenju v območju s prisotnostjo morske soli. Vsi stiki in vijačne zveze morajo biti zatesnjeni in antikorozijsko zaščiteni. Posamezni segmenti največje dolžine 3m.
|  | 1 | Obrobe razvite širine 100cm (kapa atike) | m1 | 264 |  | 0
|  | 2 | Obrobe razvite širine 100cm (obrobe ob stok prezrać. Fasade ) | m1 | 69.32 |  | 0
D.1 | 5 |  | Vgradnja in obdelava instalacijskih elementov v strehi (prezračeavlni elementi, oddušniki, ….). V ceni upoštevati standardne strešne zaključne elemente, pritditev in zatesnitveni material.
|  | 1 | preboji in instalcjski elementi do fi150 | kos | 4 |  | 0
|  | 2 | preboji in instalcjski elementi do fi200 | kos | 5 |  | 0
D.1 | 6 |  | Dobava, izdelava in montaža kompleta zaključne obrobe na NODT dim 150 /150 po detajlu kupole
|  | 2 | Obrobe kupole | kos | 15 |  | 0

## D.2
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.2 |  |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.2
D.2 | 1 |  | Dobava, izdelava in vgradnja kompletne jeklene konstrukcije ZUNANJEGA POŽARNEGA STOPNIŠČA stopnišča. Konstrukcija je izvedbenega razreda EXC2 sestavljena iz: Konstrukcijo stopnic se pretežno izdela v delavnici in nato demontira na posamezne segmente. Jeklo kakovosti S355 J0. V postavki je potrebno zajeti: - kontrolo dimenzij na objektu - izdelavo delavniških načrtov - ves material za vezna sredstva in izvedbo spojev - izdelavo nastopnik ploskev za izvedbo mreže Konstrukcija je vidna, robovi in spoji morajo biti gladki. Antikorozijsko zaščitena in finalno prašno barvana s strukturno barvo po izbiri projektanta (barva Tiger Drylac ali podobno).
|  | 1 | POŽARNE STOPNICE OB OSI G______________teža za _____2 kos Natančne mere glej v načrtu arhitekture in in zunanje ureditve. Vse nastopne ploskve (stopnice, podesti) so jeklene rešetke višine cca 40 mm - glej detajle v arhitekturi. V delavniški dokumentaciji (izdela izvajalec jeklene konstrukcije) glede na višino in nosilnost rešetk predvideti sekundarne noislce na podestih in zaključne profile nastopnih ploskev. Konstrukcija je varjena. Ležišča so členkasta. Sidranje v AB je z mehanskimi sidri Hilti HSL4-G, globina sidranja v beton vsaj 150 mm. Stopnice so projektirane na spremenljivo koristno obtežno q = 5,00 kN/m2. Izvedbeni razred konstrukcije: EXC2 Osnovni materijal S355J0 Vijaki v konstrukciji 8.8 Zvari: vsi polnonosilni, a=0,7.tmin Sidra: Hilti HSL4-G M16 hef3, min. dolžina v betonu 150 mm AKZ: ref. E po ISO 12944 za dobo > 15 let | kg | 5190.57 |  | 0
|  | 2 | IPE 240 | kg | 1600
|  | 3 | Protidrsne GS rešetka 30/30/3 18,2 m2 | kg | 693.5
|  | 4 | ograja | kg | 132
D.2 | 2 |  | Dobava, izdelava in vgradnja kompletne jeklene konstrukcije izvedbenega razreda EXC2 sestavljena iz: Konstrukcijo se pretežno izdela v delavnici in nato demontira na posamezne segmente. Jeklo kakovosti S355 J0. V postavki je potrebno zajeti: - kontrolo dimenzij na objektu - izdelavo delavniških načrtov - ves material za vezna sredstva in izvedbo spojev - vgrajevanje kovinskih sidrnih plošč v AB konstrukcijo - vgarjevanje nastavkov v AB konstrukcijo (uskladiti z izvajalcem obloge notranje in izvajalcem kritine nadstreška) Konstrukcija je vidna, robovi in spoji morajo biti gladki. Antikorozijsko zaščitena in finalno prašno barvana s strukturno barvo po izbiri projektanta (barva Tiger Drylac ali podobno).
|  | 1 | PODKONSTRUKCIJA PREZRAČEVANE FASADE IPE220, glej grad. Konst. | kg | 6300 |  | 0 | teže | ipe 220 | 26.2 | 232.875 | 6101.325
|  | 2 | konstrukcija nadsteška vhoda šole IPE220, glej grad. Konst. | kg | 2000 |  | 0 | teže | ipe 221 | 26.2 | 30.36 | 795.432
D.2 | 3 |  | Dobava, izdelava in vgradnja kompletne jeklene konstrukcije izvedbenega razreda EXC2 sestavljena iz: Konstrukcijo se izdela v delavnici in nato demontira na posamezne segmente. Jeklo kakovosti S355 J0. V postavki je potrebno zajeti: - kontrolo dimenzij na objektu - izdelavo delavniških načrtov - ves material za vezna sredstva in izvedbo spojev - vgrajevanje kovinskih sidrnih plošč v AB konstrukcijo Konstrukcija je vidna, robovi in spoji morajo biti gladki. Antikorozijsko zaščitena in finalno prašno barvana s strukturno barvo po izbiri projektanta (barva Tiger Drylac ali podobno). |  |  |  |  | teže | ipe 222 | 26.2 | 40.365 | 1057.563
|  | 1 | konstrukcija steklene ograje / L profil-motaža zgoraj LMZ-1 , dodati pomožni in pritrdilni material | m1 | 57 |  | 0 |  |  |  |  | 1852.995
|  | 2 | zunanje okenske ograje / ENOSTAVNE konstrukcije, pasnica = okvir 4 cm deb 4 mm, palice fi 12mm na raster 12 cm višina ograje 1 m, pritjevanje na okenski okvir. Glej sheme oken! | m1 | 11.55 |  | 0
D.2 | 4 |  | Dobava in izdelava z montažo, mrežne stene kot jekleni okvir iz C150 izvdba skladno z proizvajalčevo shemo v prilogi PZI z polnilom mreža napeta na podkonstuikciji , v garaži, npr Codina Eiffel -40150 ,T60-pritrjevanje - z napenjanjem
|  | 1 | konstrukcija jeklene mrežne ograje / C profil-motaža zgoraj spodaj v AB stropno in temeljno ploščo, dodati pomožni in pritrdilni material , vse po shemi za m2. | m2 | 230 |  | 0
D.2 | 5 |  | Dobava in montaža sendvič stene , termoizolacijski pločevinasti panel npr. Trimo Qubiss one s podkonstukcijo, z negorljivo mineralno volno v sredici razred A1, d=15cm vertikalni raster, h = 3,60 , obloga zaprte garaže Tp06_1,
|  | 1 | podkonstukcija + pločevinasti panel d=15cm, dodati pomožni in pritrdilni material , vse po shemi za m2. | m2 | 35 |  | 0

## D.3
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.3 |  |  | LESENA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.3
D.3 | 1 |  | Nabava in izdelava kompleta lesenega ostrešja sestavljenega iz: elementov lesene strešne konstrukcije iz lesa I.ktg.. Lesena konstrukcija iz lesenih lepljenih elementov. Vrsta in kvaliteta lesenih lepljenih nosilcev, ter pritrjevanje po načrtu gradbenih konstrukcij. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.
|  | 1 | lesen lepljen nosilec dimenzije 35/170 -214 cm, dolžine 29,60 m | kos | 4 |  | 0
|  | 2 | lesen lepljen nosilec dimenzije 35/170 -205 cm, dolžine 23,05 m | kos | 1 |  | 0
|  | 3 | lesen lepljen nosilec dimenzije 16/42 cm, dolžine 7,25 m | kos | 76 |  | 0
|  | 4 | lesen lepljen nosilec dimenzije 16/42 cm, dolžine 4,15 m | kos | 10 |  | 0

## D.4
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.4 |  |  | SUHOMNOTAŽNA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.4
D.4 | 1 |  | Predelne stene Izdelava kompleta nenosilnih pregradnih sten kot npr. sistem sten Knauf; Zvočna izolativnost: 58dB Ojačitve; vezana plošča pod oblogo ca. 10% površine (na mestih, kjer je predvideno vpenjanje polic ali podobne opreme) Stenske obloge obrušene, kitane in bandažirane, pripravljene za oplesk.
|  | 1 | ST6 (W112 - d=10cm) - 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 5cm podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne-kamena volna 2x1,25cm mavčno kartonska plošča | m2 | 28.512 |  | 0
|  | 2 | ST7 (W112 - d=15cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 10 cm podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne-kamena volna 2x1,25cm mavčno kartonska plošča | m2 | 92.18 |  | 0
|  | 3 | ST8 (W 112 - d=17,5cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 10 cm podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne Npr. Knaufinsulation Naturboard Venti ali enakovredno 2x1,25cm mavčno kartonska plošča | m2 | 28.292 |  | 0
|  | 4 | ST9 (W 115 - d=20,5cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2X podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne-kamena volna 7,5cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča | m2 | 37.092 |  | 0
|  | 5 | ST10 (W 115 - d=21,5cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 1X podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne-kamena volna 7,5cm 1x 1,25cm MVK plošča 1X podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne-kamena volna 7,5cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča | m2 | 86.475 |  | 0
|  | 6 | Mvk inštalacijske stene ST11 (W 116 - d=21,5cm)-MVK inšt. stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2Xpodkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x 7,5 cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča | m2 | 32.032 |  | 0
|  | 7 | Mvk inštalacijske stene ST12 (W 116 - d=21,5cm)-MVK inšt. stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2Xpodkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x 7,5 cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča | m2 | 42.24 |  | 0
|  | 7 | Mvk Požarne stene EI 60 , tudi stena med DSP -jem in kuhinjo Rw – min. 63 dB ST13 (W 115 - d=21,5cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-POŽARNA PLOŠČA GFKI 1X podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne-kamena volna 7,5cm 1x 1,25cm MVK plošča- SILENT BOARD 1X podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne-kamena volna 7,5cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča- POŽARNA PLOŠČA GFKI | m2 | 116.732 |  | 0
D.4 | 2 |  | Dodatki k stenam |  |  |  |  | 463.555
|  | 1 | doplačilo vlagoodporne plošče | m2 | 172.15 |  | 0
|  | 2 | doplačilo ognjevarne plošče | m2 | 140.85 |  | 0
|  | 3 | doplačilo stenske ojačitve UD profil | kos | 22 |  | 0
D.4 | 3 |  | Enostranska obloga jeklene podkonstrukcije obešene fasade; Izdelava kompleta obloge stene kot npr stena Knauf W653; - kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih CW50 vijačenih v jekleno konstrukcijo fasade - mineralna volna KI NaturBoard FIT-G debelina 15 cm - obloga iz plošč GKB 2 x 12,5mm + 1 x 12,5mm akustična plošča cca 55% površine Stenske obloge obrušene, kitane in bandažirane, pripravljene za oplesk.
|  | 1 | obloge dvorana h=7,5m | m2 | 517.5 |  | 0
D.4 | 4 |  | Strop iz gladkih MK plošč; Izdelava, dobava in montaža kompleta spuščenega stropa kot npr. stropni sistem knauf D112;: - obloga iz plošč GKB debeline 12,5mm - kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih tipskih profilov C 60/27 s togimi sistemski obešali (nonius ali podobno) Višina obešanja: do 50cm Stik s stenami: senčna fuga ( sistemski Z 20mm profil) V kompletu z vsemi izrezi za svetila in elemente strojnih instalacij kot je razvidno iz načrta stropov in vgradnjo revizijski odprtin. Stropne plošče obrušene, kitane in bandažirane, pripravljene za oplesk.
|  | 1 | MVK spuščen strop 2x 1,25 cm | m2 | 406.29 |  | 0
D.4 | 5 |  | Strop iz gladkih MK vodoodpornih plošč; Izdelava, dobava in montaža kompleta spuščenega stropa kot npr. stropni sistem knauf D112;: - obloga iz vododpornih plošč GKB debeline 12,5mm - kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih tipskih profilov C 60/27 s togimi sistemski obešali (nonius ali podobno) Višina obešanja: do 50cm Stik s stenami: senčna fuga ( sistemski Z profil 20mm) V kompletu z vsemi izrezi za svetila in elemente strojnih instalacij kot je razvidno iz načrta stropov in vgradnjo revizijski odprtin. Stropne plošče obrušene, kitane in bandažirane, pripravljene za oplesk.
|  | 1 | strop v kopalnicah 1N | m2 | 67 |  | 0
D.4 | 6 |  | Strop iz akustičnih plošč; Izdelava, dobava in montaža kompleta spuščenega stropa kot npr. stropni sistem knauf Clineo Akustik D127: - obloga iz perforiranih s filcem Akustik Clineo FF debeline 12,5mm. Okrogla perforacija - 8/18 R - sstemska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih tipskih profilov C 60/27 s togimi sistemski obešali (nonius ali podobno) Višina obešanja: do 50cm Stik s stenami: senčna fuga ( sistemski Z 20mm profil) V kompletu z vsemi izrezi za svetila in elemente strojnih instalacij kot je razvidno iz načrta stropov in vgradnjo revizijski odprtin. Stropne plošče obrušene, kitane in bandažirane, pripravljene za oplesk.
|  | 1 | akustični strop 1N | m2 | 30.01 |  | 0
D.4 | 7 |  | Vgradnja in obdelava revizij, glej elektro in strojne instalacije
|  | 1 | komplet | kpl | 1 |  | 0

## D.5
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.5 |  |  | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.5
D.5 | 1 |  | Izvedba talnega in stenskega (do višine 2m) hidroizolacijskega elastičnega sloja iz dvokomponentne fleksibilne cementne malte kot npr. MAPELASTIC v območju tušev Skupaj z izvedbo gumiranih poliesterskih trakov in kotnih elementov MAPEBAND. Vključno s predhodno pripravo površine.
|  | 1 | stene | m2 | 605.52 |  | 0 | 14.84
|  | 2 | tla | m2 | 403.68 |  | 0 | 9.33
D.5 | 2 |  | Nabava, dostava in postavitev talne obloge iz granitogres ploščic v sanitarijah in kopalnicah; - debelina; 10mm - format; 60x120cm ali večje - razred zaščite; R10/A+B - način polaganja; pravokotno polaganje - fugiranje; cementna masa s polimeri in dodatki za vodoodbojnost - priprava površine; čiščenje, izravnava in premaz z lepilom - stik s stenami; kitano - nizkostenska obroba; / - tip in kakovost; |  |  |  |  | 22.96
|  | 1 | talna keramika mokri prostori | m2 | 69.51 |  | 0 | 62.3
D.5 | 3 |  | Nabava, dostava in postavitev talne obloge iz granitogres ploščic v sanitarijah in kopalnicah; - debelina; 10mm - format; 60x120cm ali večje - razred zaščite; R10/A+B - način polaganja; pravokotno polaganje - fugiranje; cementna masa s polimeri in dodatki za vodoodbojnost - priprava površine; čiščenje, izravnava in premaz z lepilom - stik s stenami; kitano - nizkostenska obroba; / - tip in kakovost; |  |  |  |  | 13.2 | 3.67
|  | 1 | talna keramika ostali prostori | m2 | 277.26 |  | 0 |  | m2
D.5 | 4 |  | Nabava, dostava in postavitev talne debeloslojne obloge iz granitogres ; - debelina; 22mm - format; 120x120cm ali večje - način polaganja; pravokotno polaganje - fugiranje; cementna masa s polimeri in dodatki za vodoodbojnost - stik s talno keramiko; elastični tesnilni dilatacijski trak - priprava površine; izravnava in premaz z lepilom - zunanji robovi; Alu vogalniki - zgorniji rob; Alu vogalniki | [5 empty] | 15.34
|  | 1 | tlak terase TS1 | m2 | 104 |  | 0 |  | 13.2
D.5 | 5 |  | Nabava, dostava in montaža vogalnikov, notranjih in zunanjih , talnih prepir med keramiko in gumo , skladno s potrditvijo projektanta , srednji cenosvni razred, vse v kompletu , upoštevati pri ponudbi in izvedbi.
|  | 1 | prepire, vogalniki ipd. | kos | 1 |  | 0

## D.6
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.6 |  |  | TLAKARSKA DELA IN ŠPORTNI POD |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.6
D.6 | 1 |  | Dobava in montaža gotovega športnega parketa:
|  | 1 | športni plavajoči pod - 2cm parket + podkonstrukcija- 64mm npr. Neoshok, kanadski javor | m2 | 1138.16 |  | 0
D.6 | 2 |  | Dobava in vgradnja talne obloge obloga iz kavčuka npr. Noraplan Sentica debeline 2,0mm oz.enakovrednov barvi po izbiri projektanta . skladna s standardom RAL UZ 120. DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shore A, odpornost proti obrabi po ISO 4649,postopek A 200 mm3. Upoštevati izravnavo podlage z izravnalno maso ZM do debeline 2mm in ustrezno lepilo po navodilih proizvajalca; barva po izbiri arhitekta. komplet z zaokrožnico z radijem minimalnim radijem zaključeni z zaključno obrobo (omogočeno strojno čiščenje) do višine 10cm nad tlemi. Delovni stiki tlakov so določeni z vratnimi krili – glej zapiranje.
|  | 1 | tlak guma | m2 | 756.83 |  | 0
D.6 | 3 |  | Dobava in vgradnja talne obloge iz kavčuka debeline 5,0mm kot npr. NORAMENT SATURA oz.enakovredno v barvi po izbiri projektanta. Nastopna ploskev in rob stopnic barvno označeni z signalnim trakom širine 2,0cm v barvi po izbiri projektanta vdelanim v nastopno ploskev na robu stopnic. Brez previsov.- opozorilo: Pred polaganjem obvezna potrditev nadzora in projektanta o primernosti podlage oz.ravnin betona !
|  | 1 | stopnice | m2 | 54 | 0 | 0
D.6 | 3 |  | Dobava in vgradnja raznih RF talnih elementov;
|  | 1 | ločitveni profili dimenzij do 30/30mm | m1 | 67 |  | 0
|  | 2 | talne pripire dimenzij do 20/20mm | m1 | 45 |  | 0

## D.7
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.7 |  |  | HITROTEKOČA SEKCIJSKA VRATA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.7
D.7 | 1 |  | Dobava z montažo hitro tekoča termoizolacijska vrata ( ALU okvir) s krmilno omarico in odpiranjem na daljinca,npr.Hormann
|  | 1 | VK1 dim. Svetl. Odprtine 7.00/3,15 m | kos | 2 | 0 | 0
D.7 | 2 |  | Dobava z montažo, hitro tekoča mrežna vrata ( ALU okvir) iz perforirane pločevine s krmilno omarico in odpiranjem na daljinca, npr.Hormann
|  | 1 | VK2 dim. svetl. odpritne. 7,00/3,15 m | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2 | VK3 dim. svetl. odpritne. 3,00/3,15 m | kos | 1 | 0 | 0

## D.8 (2)
pozicija |  | opis postavke |  |  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.8 |  | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO | [5 empty] | 0
|  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: |  |  | D.8
D.8 | 1 | Dimenzije in delitev: - dvokrilna notranja ALU požarna vrata z nadsvetlobo - požarna odpornost EI 60 - dim.: 165 x 210 cm; sv. mera prehoda: 130 x 210 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VK2
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 2 | Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna notranja vrata - dim.: 250 x 245 cm; sv. mera prehoda: 210 x 240 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VP2
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 50.NI |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - enojna po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - izvedba tesnjena skladno z katalogom - sistemski ALU + PVC adapter profili v tlaku za priklop hidroizolacij - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode) - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 3 | Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna notranja vrata - dim.: 210 x 245 cm; sv. mera prehoda: 180 x 240 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VP3
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 50.NI |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - enojna po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
0
D.8 | 4 | Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna notranja požarna vrata s polno fiksno obsvetlobo - požarna odpornost EI 60 - dim.: 305 x 230 cm; sv. mera prehoda: 160 x 210 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VP4
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 7.65
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 | 3.05 | 2.3 | kos | 1 |  | 0 | 7.65
|  | Zasteklitev: - zasteklitev in polnilo po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 5 | Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna polna notranja požarna vrata - požarna odpornost EI 60, oz. EL260C3 - dim.: 215/230 cm; sv. mera prehoda: 200 x 225 cm - po shemi iz PZI projekta | VP5 VP6
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 13
|  | Sistem: - Alu profili, kovinski podboj, vgradnja v AB 30 cm | 2 | 2.25 | kos | 2 |  | 0 | 13
|  | Zasteklitev: / Polnilo: polna Alu požarna vrata EI 60, Ral po izboru projektanta | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - kljuka INOX z ločeno cilindrično ključavnico | [6 empty] | 0
0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 6 | Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna polna notranja požarna vrata - požarna odpornost EI 60, oz. EL260C3 - dim.: 215/245 cm; sv. mera prehoda: 200 x 240 cm - po shemi iz PZI projekta | VP7
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 6.8
|  | Sistem: - Alu profili, kovinski podboj, vgradnja v AB 30 cm | 2 | 2.4 | kos | 1 |  | 0 | 6.8
|  | Zasteklitev: / Polnilo: polna Alu požarna vrata EI 60, Ral po izboru projektanta | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - kljuka INOX z ločeno cilindrično ključavnico | [6 empty] | 0
0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 7 | Dimenzije in delitev: - ALU enokrilna polna notranja požarna vrata - požarna odpornost EI 60, oz. EL260C3 - dim.: 215/118 cm; sv. mera prehoda: 100 x 210 cm - po shemi iz PZI projekta | VP8
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 5.2
|  | Sistem: - Alu profili, kovinski podboj, vgradnja v MVK 21,5 cm | 1 | 2.1 | kos | 1 |  | 0 | 5.2
|  | Zasteklitev: / Polnilo: polna Alu požarna vrata EI 60, Ral po izboru projektanta | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - kljuka INOX z ločeno cilindrično ključavnico | [6 empty] | 0
0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 8 | Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna notranja vrata z nadsvetlobo - dim.: 220 x 320 cm; sv. mera prehoda: 200 x 250 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VP20
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 8.6
|  | Sistem: - Schüco ADS 50.NI | 2.2 | 3.2 | kos | 1 |  | 0 | 8.6
|  | Zasteklitev transparentna polja: - enojna po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
0
D.8 | 9 | Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna notranja požarna vrata - požarna odpornost EI 60 - dim.: 165 x 265 cm; sv. mera prehoda: 130 x 250 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VG1
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 10 | POŽARNE NOTRANJE ALU STEKLENE STENE Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna notranja požarna vrata - požarna odpornost EI 60 - dim.: 258x 250+70 cm; sv. mera prehoda: 165 x 250 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | SS1
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 11 | POŽARNE NOTRANJE STEKLENE STENE Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna notranja požarna vrata - požarna odpornost EI 60 - dim.: 258x 250+70 cm; sv. mera prehoda: 165 x 250 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | SS2
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 12 | POŽARNE NOTRANJE ALU STEKLENE STENE Dimenzije in delitev: -ALU dvokrilna notranja požarna vrata - požarna odpornost EI 60 - dim.: 258x 320+88 cm PANEL EI60; sv. mera prehoda: 165 x 250 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | SS3
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 13 | POŽARNE NOTRANJE ALU STEKLENE STENE Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna notranja požarna vrata - požarna odpornost EI 60 - dim.: 258x 320+88 cm PANEL EI60; sv. mera prehoda: 165 x 250 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | SS4
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 14 | POŽARNE NOTRANJE ALU STEKLENE STENE Dimenzije in delitev: - ALU fiksno okno, požarno stopnišče - požarna odpornost EI 60 - dim.: 100/210 cm ,p=90cm - po shemi iz PZI projekta | O1
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 15 | NOTRANJE ALU STEKLENE STENE Dimenzije in delitev: -ALU enokrilna notranja vrata z nadsvetlobo in obsvetlobo - dim.: 258x 280+61 cm PANEL; sv. mera prehoda: 100/210 cm - po shemi iz PZI projekta | SS5
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 50.NI ali enakovredno elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 9006 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) enoslojna zasteklitev, varnostno - steklo lepljeno (VSG), debeline posameznih stekel glede na dimenzije stekla (določi izvajalec skupaj z dobaviteljem stekla) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko npr. Schüco okovje - nasadila - alu sistemska cilindrična npr.Schüco ali enakovredno - ključavnica - sistemska - kljuka INOX na notranji in zunanji strani - brez prega | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 16 | NOTRANJE ALU STEKLENE STENE Dimenzije in delitev: - ALU notranja steklena stena - dim.: 227x 280+61 cm PANEL - po shemi iz PZI projekta | SS6
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 50.NI ali enakovredno elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 9006 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) enoslojna zasteklitev, varnostno - steklo lepljeno (VSG), debeline posameznih stekel glede na dimenzije stekla (določi izvajalec skupaj z dobaviteljem stekla) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko npr. Schüco okovje - nasadila - alu sistemska cilindrična npr.Schüco ali enakovredno - ključavnica - sistemska - kljuka INOX na notranji in zunanji strani - brez prega | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 17 | NOTRANJE ALU STEKLENE STENE Dimenzije in delitev: - ALU notranja fiksna steklena stena, medijske niše - dim.: 120/230 cm, parapet - 90 cm - po shemi iz PZI projekta | O2, O3, O4
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 50.NI ali enakovredno elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 9006 |  |  | kos | 3 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) enoslojna zasteklitev, varnostno - steklo lepljeno (VSG), debeline posameznih stekel glede na dimenzije stekla (določi izvajalec skupaj z dobaviteljem stekla) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko npr. Schüco okovje - nasadila - alu sistemska cilindrična npr.Schüco ali enakovredno | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
NOTRANJA LESENA VRATA
D.8 | 15 | Dimenzije in delitev: Enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 90 x 210 cm desna | VP9
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v MVK 15cm. WC vrata inmajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. V rata v WC so spodrezana za 2cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo eksentrično - na vodilu v zgornjem delu podboja sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : enokrilna vrata - desna steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 90/210 cm višina: 210cm smer odpiranja: desna |  |  | kos | 2 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0
D.8 | 19 | Dimenzije in delitev: Enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 90 x 210 cm LEVA | VP10 VP11 VP12
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v MVK 15cm. WC vrata inmajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. V rata v WC so spodrezana za 2cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo eksentrično - na vodilu v zgornjem delu podboja sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : enokrilna vrata - leva steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 90/210 cm višina: 210cm smer odpiranja: leva |  |  | kos | 3 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0
D.8 | 20 | Dimenzije in delitev: Enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 90 x 210 cm LEVA | VP13
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v ab 30 cm sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : enokrilna vrata - leva steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 90/210 cm višina: 210cm smer odpiranja: levo |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0
D.8 | 21 | Dimenzije in delitev: Enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 100 x 210 cm desna | VP14
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v MVK 21,5cm sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : enokrilna vrata - desna steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 90/210 cm višina: 210cm smer odpiranja: desno |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0
D.8 | 19 | Dimenzije in delitev: Enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 90 x 210 cm desna | VP15 VP16 VP17 VP18 VP19
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v MVK 21,5cm sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : enokrilna vrata - desna steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 90/210 cm višina: 210cm smer odpiranja: desno |  |  | kos | 5 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0
D.8 | 23 | Dimenzije in delitev: enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 90/ 210 cm desna | VG2 VG6
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v MVK 15cm. WC vrata inmajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. V rata v WC so spodrezana za 2cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo eksentrično - na vodilu v zgornjem delu podboja sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : enokrilna vrata - desna steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 90/210 cm višina: 210cm smer odpiranja: desna |  |  | kos | 2 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0
D.8 | 24 | Dimenzije in delitev: enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 80/ 210 cm desna | VG3 VG4 VG5
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v MVK 15 cm sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : enokrilna vrata - desna steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 80/210 cm višina: 210cm |  |  | kos | 3 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0
Š O L S K I D E L
D.8 | 25 | Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna notranja požarna vrata z nadsvetlobo - požarna odpornost EI 60 - dim.: 160 x 250 cm; sv. mera prehoda: 130 x 210 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VK8
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 26 | Dimenzije in delitev: - ALU dvokrilna notranja požarna vrata z nadsvetlobo min.Db32 - vrata v učilnico - požarna odpornost EI 60 - dim.: 160 x 250 cm; sv. mera prehoda: 130 x 210 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VP21
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.8 | 27 | Dimenzije in delitev: Enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 90 x 210 cm leva | VK5 VK4
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v MVK 21,5 cm sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : enokrilna vrata - leva steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 90/210 cm višina: 210cm smer odpiranja: levo |  |  | kos | 2 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0
D.8 | 28 | Dimenzije in delitev: Enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 90 x 210 cm desna | VK3
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v MVK 21,5 cm sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : enokrilna vrata - desna steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 90/210 cm višina: 210cm smer odpiranja: desno |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0
D.8 | 29 | Dimenzije in delitev: Enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 90 x 210 cm desna | VK7
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v MVK 15cm. WC vrata inmajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. Vrata v WC so spodrezana za 2cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo eksentrično - na vodilu v zgornjem delu podboja sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : enokrilna vrata - desna steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 90/210 cm višina: 210cm smer odpiranja: desna |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0
D.8 | 30 | Dimenzije in delitev: enokrilna notranja vrata - dim. Svet.odpiranja: 90/ 210 cm desna | VK6
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | sistem profilacije: podboj v ALU izvedbi s povšinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani - RAL po izbiri projektanta vgradnja v MVK 15cm. WC vrata inmajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. V rata v WC so spodrezana za 2cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo eksentrično - na vodilu v zgornjem delu podboja sistem okovja : tritočkovana skrita nasadila, število prilagoditi teži krila odpiranje : dvokrilna vrata - desna steklo: / polnilo: Vratno krilo je laminat z ALU obrobo, Gladka polnila iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju trdega masivnega lesa, obojestransko pbložena z laminatom, opornim prosti razenju, barva po izboru projektanta. Robovi zaščiteni z debelim ABS takom. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila. oprema: inox kljuka z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa dimenzije: 90/210 cm višina: 210cm smer odpiranja: desna |  |  | kos | 1 |  | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / | [6 empty] | 0

## D.9 (2)
pozicija |  | opis postavke |  |  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.9 |  | ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO | [5 empty] | 0
|  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: |  |  | D.9
D.9 | 1 | Dimenzije in delitev: - dim.: 200 x 1167 cm - delitev 3 x 4 - 9x fiksna polja - 3x odpiranje za NODT - po shemi iz PZI projekta | OK1
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu , sončno zaščitno selektivno steklo npr.Guardian snx 60/28 | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - elektromotorno odpiranje GEZE za prezračevanje in NODT (naravni odvod dima in toplote); vezava na požarno centralo - podrobnejši opis elektro pogonov v posebni postavki | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom | [6 empty] | 0
0
D.9 | 2 | Dimenzije in delitev: - dvokrilna zunanja vrata z nadsvetlobo VK1 - dim.vrata VK1 - sv. mera prehoda: 170 x 210 + 70 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VK1
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco AD UP 75 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu,sončno zaščitno selektivno steklo npr.Guardian snx 60/28 | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - sistemska rešitev za poravnan prag, z utopljenim kanalom za odvod vode | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili v tlaku za priklop hidroizolacij - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode in vode iz utopljenega praga) - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.9 | 3 | Dimenzije in delitev: - dim.: 100/280 cm - delitev po shemi iz PZI projekta - 1x fiksna polja | OK2
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu, sončno zaščitno selektivno steklo npr.Guardian snx 60/28 | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI | [6 empty] | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu, sončno zaščitno selektivno steklo npr.Guardian snx 60/28 | [6 empty] | 0
0
D.9 | 4 | Dimenzije in delitev: - enokrilna zunanja požarna vrata z nadsvetlobo - požarna odpornost EI 60 - dim.: 140 x 215 cm; sv. mera prehoda: 110 x 210 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VK9
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Polnilo: - polnilo vratnega krila v sestavi po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000 | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - izvedba tesnjena skladno z katalogom - sistemski ALU + PVC adapter profili v tlaku za priklop hidroizolacij - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode) - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.9 | 5 | Dimenzije in delitev: - dvokrilna zunanja požarna vrata z nadsvetlobo - požarna odpornost EI 60 - dim.: 165 x 215 cm; sv. mera prehoda: 130 x 210 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VK10
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Polnilo: - polnilo vratnega krila v sestavi po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - izvedba tesnjena skladno z katalogom - sistemski ALU + PVC adapter profili v tlaku za priklop hidroizolacij - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode) - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.9 | 6 | Dimenzije in delitev: - dvokrilna zunanja požarna vrata z nadsvetlobo - požarna odpornost EI 60 - dim.: 165 x 280 cm; sv. mera prehoda: 130 x 210 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VK11
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - termoizolacijska zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - izvedba tesnjena skladno z katalogom - sistemski ALU + PVC adapter profili v tlaku za priklop hidroizolacij - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode) - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.9 | 7 | Dimenzije in delitev: - dim.: 200 x 320 cm - delitev po shemi iz PZI projekta - 2x fiksna polja - 1x balkonska vrata | OP1
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 8.4
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 | 2 | 3.2 | kos | 1 | 0 | 0 | 8.4
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu, sončno zaščitno selektivno steklo npr.Guardian snx 60/28 | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - kombinirano odpiranje Schüci AvanTec SimplySmart | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem kovniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi - ZAJETO V KLJUČAVNIČARSKIH DELIH | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - izvedba tesnjena skladno z katalogom - sistemski ALU + PVC adapter profili v tlaku za priklop hidroizolacij - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode) - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.9 | 8 | Dimenzije in delitev: - dim.: 270 x 70 cm - enodelno fiksno okno - po shemi iz PZI projekta | OP2
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 4.1
|  | Sistem: Schüco AWS 75.SI | 2.7 | 0.7 | kos | 1 | 0 | 0 | 4.1
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Polica zunaj: - alu ekstrudirana polica širine 200 mm s sistemskimi zaključnimi elementi - barva RAL 7016 | [6 empty] | 0
|  | Polica notri: POTREBNO DEFINIRATI NOTRANJE POLICE!!! | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili na parapetu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom | [6 empty] | 0
D.9 | 9 | Dimenzije in delitev: - 3x dvokrilna zunanja požarna vrata z nadsvetlobo - požarna odpornost EI 60 - dim.: 2x 160 x 280 cm, 1x 210 x 280 cm; sv. mera prehoda: 2x 130 x 210 cm, 1x 180 x 210 cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VP1 VP1/1 VP1/2
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - termoizolacijska zasteklitev po katalogu in STS (Slovensko tehnično soglasje) |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - izvedba tesnjena skladno z katalogom - sistemski ALU + PVC adapter profili v tlaku za priklop hidroizolacij - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode) - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
D.9 | 10 | Dimenzije in delitev: - dim.: 200 x 320 cm - delitev po shemi iz PZI projekta - 2x fiksna polja - 2x balkonska vrata | OG2
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - kombinirano odpiranje Schüci AvanTec SimplySmart | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem koniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi | [6 empty] | 0
0
D.9 | 11 | Dimenzije in delitev: - dim.: 410 x 320 cm - delitev po shemi iz PZI projekta - 3x fiksna polja - 2x enokrilna balkonska vrata - 1x dvokrilna balkonska vrata | OG3
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - kombinirano odpiranje Schüci AvanTec SimplySmart | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem koniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi | [6 empty] | 0
0
D.9 | 12 | Dimenzije in delitev: - dim.: 350 x 320 cm - delitev po shemi iz PZI projekta - 3x fiksna polja - 2x enokrilna balkonska vrata - 1x dvokrilna panik vrata, sv. mera prehoda: 130 x 250 cm; polni panik po EN 1125, panik funkcija B | OG4
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - kombinirano odpiranje Schüci AvanTec SimplySmart | [6 empty] | 0
|  | Oprema (vrata): - Schüco AWS 75.SI - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril - sistemska rešitev za poravnan prag, z utopljenim kanalom za odvod vode | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode in vode iz utopljenega praga) - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem koniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi | [6 empty] | 0
D.9 | 13 | Dimenzije in delitev: - dim.: 350 x 320 cm - delitev po shemi iz PZI projekta - 3x fiksna polja - 2x enokrilna balkonska vrata - 1x dvokrilna panik vrata, sv. mera prehoda: 130 x 250 cm; polni panik po EN 1125, panik funkcija B | OG6
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - kombinirano odpiranje Schüci AvanTec SimplySmart | [6 empty] | 0
|  | Oprema (vrata): - Schüco AWS 75.SI - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril - sistemska rešitev za poravnan prag, z utopljenim kanalom za odvod vode | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode in vode iz utopljenega praga) - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem koniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi | [6 empty] | 0
D.9 | 14 | Dimenzije in delitev: - dim.: 240 x 320 cm - delitev po shemi iz PZI projekta - 2x fiksna polja - 2x balkonska vrata | OG5
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 8.8
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 | 2.4 | 3.2 | kos | 1 | 0 | 0 | 8.8
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - kombinirano odpiranje Schüci AvanTec SimplySmart | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem koniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi | [6 empty] | 0
0
D.9 | 15 | Dimenzije in delitev: - dim.: 270 x 320 cm - delitev po shemi iz PZI projekta - 2x fiksna polja - 1x balkonska vrata | OG7
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - kombinirano odpiranje Schüci AvanTec SimplySmart | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem koniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi | [6 empty] | 0
0
D.9 | 16 | Dimenzije in delitev: - dim.: 100 x 500 cm - trodelno okno - 1x fiksno polje - 2x odpiranje za NODT - po shemi iz PZI projekta | OG9
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco AWS 75.SI |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - elektromotorno odpiranje GEZE za prezračevanje in NODT (naravni odvod dima in toplote); vezava na požarno centralo - podrobnejši opis elektro pogonov v posebni postavki | [6 empty] | 0
|  | Polica zunaj: - alu ekstrudirana polica širine 200 mm s sistemskimi zaključnimi elementi - barva RAL 7016 | [6 empty] | 0
|  | Polica notri: - vodoodporna vezana plošča | [6 empty] | 0
Ostalo: - sistemski PVC adapter profili na parapetu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
D.9 | 17 | Dimenzije in delitev: - dim.: 1100 x 225 cm - delitev 11 x 2, vse fiksno - po shemi iz PZI projekta | OG8/1
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu,kaljeno varnostno steklo do višine 70 cm (v območju izvlečnih tribun) | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: -zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta- termoizolirano širina lamel žaluzij min. 8cm, Ral in profil po izboru projektanta - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem koniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi | [6 empty] | 0
0
0
D.9 | 18 | Dimenzije in delitev: - dim.: 300 x 225 cm - delitev 3 x 2, vsa spodnja fiksno + 3 x avtomatsko odpiranje na prezračevanje npr.GEZE motor - v popisu elektroinštalacij - po shemi iz PZI projekta | OG8/2
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - zunanja ALU zaščitna rešetka AZR-4 - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem koniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi | [6 empty] | 0
0
D.9 | 19 | Dimenzije in delitev: - dim.: 585 x 225 cm - delitev 6 x 2, vse fiksno - po shemi iz PZI projekta | OG8/3
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu, kaljeno varnostno steklo do višine 70 cm | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: -zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta-termoizolirano širina lamel žaluzij min. 8cm, Ral in profil po izboru projektanta - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem koniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi | [6 empty] | 0
D.9 | 20 | Dimenzije in delitev: - dim.: 585 x 225 cm - delitev 6 x 2, vse fiksno - po shemi iz PZI projekta | OG8/4
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu, kaljeno varnostno steklo do višine 70 cm | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: -zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta-termoizolirano širina lamel žaluzij min. 8cm, Ral in profil po izboru projektanta - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - kovinska ograja po načrtu arhitekta; ni predmet izvajalca ALU del (opis v posebni postavki); koordinacija med izvajalcem koniske ograje in izvajalcem ALU del pri izvedbi | [6 empty] | 0
0
Š O L S K I D E L
0
D.9 | 21 | Dimenzije in delitev: - dim.: 340x 250 cm, parapet=90cm - delitev po shemi iz PZI projekta - 1x fiksna polja - 2x odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi | OP4
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Polica zunaj: - alu ekstrudirana polica širine 230 mm s sistemskimi zaključnimi elementi - barva RAL 7016 | [6 empty] | 0
|  | Polica notri: - vodoodporna vezana plošča | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - kombinirano odpiranje Schüci AvanTec SimplySmart | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: -zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta-termoizolirano širina lamel žaluzij min. 8cm, Ral in profil po izboru projektanta - sistemski PVC adapter profili po na parapetu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom | [6 empty] | 0
0
D.9 | 22 | Dimenzije in delitev: - dim.: 990 x 250 cm, parapet=90cm - delitev po shemi iz PZI projekta - 3x fiksna polja! -1x enokrilna vrata dim.90/210 + nadsvetloba 90/130cm- GLEJ SPODAJ OPREMA VRAT - 4x odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi | OP3
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: Schüco FWS 50.SI (S-line) - vertikalni profil globine 125 mm - T oblike Schüco 322570 - horizontalni profil globine 130 mm - pravokotne oblike Schüco 322430 - vertikalni pokrovi globine 55 mm - T oblike Schüco 322180 - horizontalni pokrovi globine 15 mm - pravokotne oblike Schüco 112720 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska po splošnem opisu | [6 empty] | 0
|  | Polica zunaj: - alu ekstrudirana polica širine 230 mm s sistemskimi zaključnimi elementi - barva RAL 7016 | [6 empty] | 0
|  | Polica notri: - vodoodporna vezana plošča | [6 empty] | 0
|  | Oprema (okna): - Schüco AWS 75.SI - kombinirano odpiranje Schüci AvanTec SimplySmart | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: -zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta-termoizolirano širina lamel žaluzij min. 8cm, Ral in profil po izboru projektanta - sistemski PVC adapter profili po na parapetu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom | [6 empty] | 0
D.9 | 23 | Dimenzije in delitev: - enokrilna zunanja vrata z nadsvetlobo - dim.vrata - sv. mera prehoda: 90 x 210 + 130cm - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | oprema vrat v OP3
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  | - Schüco AD UP 75 | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 na notranji strani na obeh krilih - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - sistemska rešitev za poravnan prag, z utopljenim kanalom za odvod vode | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - sistemski PVC adapter profili v tlaku za priklop hidroizolacij - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode in vode iz utopljenega praga) - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
0
D.9 | 24 | Dimenzije in delitev: - 1x ENOKRILNA zunanja polna evakuacisjka vrata - dim.: 110/210, svetl.mera prehoda 100/210 - po shemi iz PZI projekta - polni panik po EN 1125, panik funkcija B | VP22
|  | oznaka in kratek opis | b | h |  |  |  |  | 0
|  | Sistem: - Schüco ADS 80 FR 60 |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Zasteklitev: / - termoizolaciijski Alu panel | [6 empty] | 0
|  | Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, ALU, barva 'natur' - ključavnica - večtočkovna, panik po EN 1125/, panik funkcija B, polni panik - panik potisna letev po EN 1125 - kljuka INOX na zunanji strani - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - opremljeno s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja krila | [6 empty] | 0
|  | Prag vrat: - giljotinasto tesnilo na spodnjem profilu vratnega krila, ki se v procesu zapiranja vratnega krila spusti | [6 empty] | 0
|  | Ostalo: - izvedba tesnjena skladno z katalogom - sistemski ALU + PVC adapter profili v tlaku za priklop hidroizolacij - INOX kanaleta pred vrati (zajem meteorne vode) - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom - po detajlih iz PZI projekta | [6 empty] | 0
0
0

## D.9_1 (2)
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.9_1 |  |  | POŽARNO VENTILACIJSKI SISTEM |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.9_1
D.9_1 | 1 |  | Stopnišče1, OKNO OK1, okno 1,2,3 za ODT
|  |  | oznaka in kratek opis |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 | GEZE RWA 100 NT SO - sistem za odpiranje okna nagibno na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 300, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. Omenjen motor doseže kot odpiranja ~60°. | kom | 3 | 0 | 0 | #REF!
|  | 2 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kom | 3 | 0 | 0 | #REF!
|  | 3 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kom | 3 | 0 | 0 | #REF!
#REF!
D.9_1 | 2 |  | Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
|  |  | oznaka in kratek opis |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 | GEZE THZ Comfort N4 enota za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm | kom | 0 | 0 | 0 | #REF!
zajeto v elektro dela
D.9_1 | 3 |  | OPREMA
|  |  | oznaka in kratek opis |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kom | 0 | 0 | 0 | #REF!
zajeto v elektro dela
D.9_1 | 4 |  | Stopnišče 2 OKNO OG9, okno 1,2 ZA ODT
|  |  | oznaka in kratek opis |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 | GEZE RWA 100 NT SY - sistem za odpiranje okna vrtljovi na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 300, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru in 40mm krilu okna. Omenjen motor doseže kot odpiranja ~90°. | kom | 4 | 0 | 0 | #REF!
|  | 2 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kom | 4 | 0 | 0 | #REF!
|  | 3 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kom | 4 | 0 | 0 | #REF!
D.9_1 | 5 |  | Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
|  |  | oznaka in kratek opis |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 | GEZE THZ Comfort N4 enota za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm | kom | 0 | 0 | 0 | #REF!
zajeto v elektro dela
D.9_1 | 6 |  | OPREMA
|  |  | oznaka in kratek opis |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kos | 0 | 0 | 0 | #REF!
zajeto v elektro dela
D.9_1 | 7 |  | OKNA OG8_2, okno 1,2,3 - PREZRAČEVANJE
|  |  | oznaka in kratek opis |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 | GEZE verižni pogon Slimchain L 24V/ 1.1A / 50W - sistem za odpiranje okna nagibno na notri. Gib motorja 800mm. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 40mm na okviru in krilu okna. | kom | 3 | 0 | 0 | #REF!
|  | 2 | Konzola za montažo GEZE verižnega pogona Slimchain, Tip B za odpiranje na ven | kom | 3 | 0 | 0 | #REF!
|  | 3 | Tranformator NT 2.5-24v hs | kom | 2 | 0 | 0 | #REF!
|  | 4 | GEZE tipka za prezračevanje LTA 24 | kom | 3 | 0 | 0
D.9_1 | 8 |  | OPREMA
|  |  | oznaka in kratek opis |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 | GEZE tipka za prezračevanje LTA 24 | kos | 1 | 0 | 0 | #REF!
D.9_1 | 9 |  | KUPOLE ZA NODT
|  |  | oznaka in kratek opis |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 | Strešne kupole za ODT - 15 kupol dimenzije 1,5 x 1,5 m z višino podstavka 50 cm katere imajo AW 1,49 m2. | kom | 15 | 0 | 0 | #REF!
Svetlobna kupola iz LITEGA akrilnega stekla, tip ALUX VISS, 3 slojna (izolativna vrednost U=1,1 W/m2K), zunanja luska IRR HEATSTOP ali opal, sredinska luska iz PPC plošče 16mm in notranje luske v opalni barvi, DIMENZIJE: N (nazivna) = 146 x 146 cm. Kupola je testirana po standardu EN 1873. Z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Termoizoliran nastavni venec iz poliestra višine 50 cm konusni za gradbeno odprtino oz. odprtino v strehi katera dimenzije K = 150 x 150 cm (toplotna prehodnost U=0,78 W/m2K), po standardu EN 1873. U vrednost svetlobnega sistema po EN 1873 (odpiralni) Urc = 1,4 W/m2K. Kupola je odpiralna z Alu odpiralnim okvirjem ODT in deflektorjem (usmerjevalcem dima). Elektro mehanizem AL-SA power 48V / 2A za odvod od dima in toplote v primeru požara, vezava na krmilno, kot odpiranja svetlobnika 140 ° klasifikacija: WL 1500, SL 500 T (-15), B 300, E Mehanizem je preko krmilne centrale NODT možno uporabljati tudi za prezračevanje

## D.10
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.10 |  |  | FASADERSKA DELA / KONTAKTNA FASADA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.10
D.10 | 1 |  | Dobava in izdelava fasadnega sistema v sestavi kot npr. STO Therm Classic - zaključni sloj; silikonsko silikatni na osnovi organskih veziv visoke trdnosti, paropropusten, s trajno hidrofobno finalno površino granulacija max. 1,0mm, barva v svetlem odtenku - dodatki; dodatek za odpornost na pojave plesni - armirni sloj; 2x sistemska brezcementna masa z organskimi vezivi, armirna mrežica po sistemski reštvi proizvajalca - 22cm toplotna izolacija – kamena volna λ min. 0,034W/Mk npr. KNAUFINSULATION fkd-N-Thermal 22cm - pritrjevanje; s poglobljenimi sidri s pokrovi iz izolativnega materiala in izvedbo sidranja do nosilne konstrukcije. - ostalo; izvedba z odkapnim profilom nad okni in vseh previsih, ojačitvami vogalov in dilatacjskimi profili skladno s tehnologijo izvajalca - vgradni elementi instalacij; vgradnja škatel purenita za namestitev svetil, obdelava roba vgrajenih svetil in obdelava odprtin za rešetke. - stavbno pohištvo; ločilna samolepilna letvica na stiku s stavbnim pohištvom - okenske odprtine; obdelava celotne površine pod polico s fasadnim slojem in z elastično HI na cementni osnovi in vgradnja sistemskih vogalnih elementov za drsni stik police - cokel; v območju min. 0,5m nad terenom upoštevati izolacijo XPS v ekvivalentni debelini
|  | 1 | fasada ST3 in ST5 | m2 | 1170 | 0 | 0 | 36.72
D.10 | 2 |  | Izdelava stropne obloge kot fasadadni sistem:
|  | 1 | toplotna izolacija kamena volna - 16 cm npr. knaufinsulation CLT C1 Thermal λ min. 0,037W/Mk | m2 | 1329.46 | 0 | 0
|  | 2 | termo tankoslojni omet | m2 | 1329.46 | 0 | 0
D.10 | 3 |  | Izdelava notranje stenske obloge kot fasadadni sistem:
|  | 1 | 2 cm dodatne kamene volne - λ min. 0,036W/Mk ( do okna) in MVK plošča 1x1,25cm | m2 | 72.8 | 0 | 0
|  | 2 | termo tankoslojni omet | m2 | 72.8 | 0 | 0

## D.11
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.11 |  |  | PREZRAČEVANA FASADA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.11
D.11 | 1 |  | Izdelava ter montaža Alu sistemske podkonstrukcije sestavljene iz konzol s termostopom ter vetrikalnih T in L profilov, pritrjeno v AB konstrukcijo (enakovredno Hilti EuroFOX MFT - MFI - 1L ). Upoštevajo se T ter L vertikalni profili širine 120 in 40 mm, debeline 2 mm. Pri montaži Alu podkonstrukcije zagotoviti fiksna in drsna mesta pritrditve profilov. Upoštevati vgradnjo toplotne izolacije iz kamene volne v skupni debelini 16 cm, sidrana v podlago
|  | 1 | obešena fasada iz velikoformatnih vlaknenocementnih plošč na jekleni podkonstukciji npr.Swisspearl Largo, | m2 | 625 |  | 0 | 623
|  | 2 | reflex crystal 4111, 4162,4022 | m2 | 625 |  | 0
|  | 3 | 4 cm zračni sloj - podkostrukcija npr.Hilti
|  | 4 | toplotna izolacija -kamena volna-λ min. 0,034W/Mk npr. KNAUFINSULATION TP435 – 16 cm | m2 | 625 |  | 0
|  | 5 | OSB plošča 22 mm | m2 | 625 |  | 0
|  | 6 | dodatna jeklena konstukcija + | zajeto v kjučavničarskih delih
D.11 | 2 |  | Dobava in montaža vlaknocementnih fasadnih plošč debeline 8 mm (enakovredno Swisspearl Reflex barva po izboru projektanta iz standardne lestvice). Plošče imajo požarno klasifikacijo A2-s1, d0 in gostoto večjo od 1,7g/cm3 in imajo gladko površino. Plošče položene skladno s fasadnim projektom in so predhodno tovarniško rezane ter vrtane. Na Alu podkonstrukcijo se pritrjujejo s kovicami AlMg3 4,0x18 – K15 v barvi plošč. V horizontalne reže se vstavi inox L profil. Pri pritrjevanju plošč je potrebno upoštevati fiksne in pomične točke pritrjevanja skladno z navodili dobavitelja. Na zgornjem in spodnjem robu fasade se izvede reža za zajem oz. izpust zraka, ki se zaščiti z Alu perforiranim profilom 30x50 mm.
|  | 1 | reflex crystal 4111, 4162,4022 po shemi delitve fasade | m2 | 610 |  | 0

## D.12
pozicija |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.12 |  | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.12
D.12 | 1 | Kitanje in brušenje mavčnokartonskih stropov v dveh slojih.
|  | strop | m2 | 503.3 |  | 0
D.12 | 2 | Kitanje in brušenje mavčnokartonskih sten v dveh slojih.
|  | stene | m2 | 927.11 |  | 0
D.12 | 3 | Grobo in fino brušenje stikov, zravnava z maso, 3 x kitanje in brušenje betonskih površin. Končni videz se mora ujemati z videzom MK sten.
|  | stene | m2 | 762 |  | 0
D.12 | 4 | Finalna izravnava z maso, 3 x kitanje in brušenje ometanih sten. Končni videz se mora ujemati z videzom MK sten.
|  | stene | m2 | 81 |  | 0
D.12 | 5 | Pleskanje sten s kvalitetno pokrivno disperzijsko; svilnato matirana površina, odtenek po izboru projektanta.
|  | stene PTL | m2 | 3716.41 |  | 0
D.12 | 6 | Pleskanje stropov s kvalitetno pokrivno disperzijsko; svilnato matirana površina, odtenek po izboru projektanta.
|  | strop | m2 | 1006.6 |  | 0
D.12 | 7 | Dodatek za pralno barvo
|  | stene | m2 | 265 |  | 0

## D.13
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.13 |  |  | KAMNARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.13
D.13 | 1 |  | Dobava in vgradnja kamnitih polic ; - vrsta kamna: kompakten apnečast kamen kot npr. repen ali povir - obdelava: fino štokan in krtačen. Obojestranski utor za odkap - debelina: 3cm - format; širina 45, dolžina kosov ca. 2m - polaganje; vgradnja na betonsko atiko z lepljenem, lepilo trajno odporno proti zmrzovanju. Plošče se polagajo s končanimi fugami širine max. 2mm. - fugiranje; z namensko fugirno maso na osnovi epoxi veziv za vodoodbojnost in trajno obstojnost. Fugirna masa in lepilo morata zagotavljati odpornost proti zmrzovanju. Upoštevati vsa pomožna in transportna dela, material za pritrjevanje, prilagoditve na terenu in kitanje rege na stiku s stenami in stopnicami.
|  | 1 |  | m1 | 15 |  | 0
|  | 2 |  | m1 |  |  | 0
|  | 3 |  | m1 |  |  | 0
D.13 | 2 |  | Dobava in vgradnja zunanjih pragov; - vrsta kamna: kompakten apnečast kamen kot npr. repen ali povir - obdelava: štokano - nastopne ploskve; debelina 4cm, širina 30cm, dolžina 130cm - čelne ploskve; debelina 3cm, višina 17cm, dolžina 130cm - polaganje; vgradnja na zaglajeno površino betonske plošče z lepljenem, lepilo trajno odporno proti zmrzovanju. Plošče se polagajo s končanimi fugami širine max. 2mm. - fugiranje; z namensko fugirno maso na osnovi epoxi veziv za vodoodbojnost in trajno obstojnost. Fugirna masa in lepilo morata zagotavljati odpornost proti zmrzovanju. Kamnita obloga horizontalne ploskve mora dosegati razred R11.
|  | 1 |  | m1 | 8 |  | 0
D.13 | 3 |  | Dobava in vgradnja kamnitih pragov: - vrsta kamna: kompakten apnečast kamen kot npr. repen ali povir - obdelava: štokano - dimenzje: debelina 4cm, širina 30cm - polaganje; vgradnja na posteljico iz pustega betona višine ca 10cm
|  |  |  | m1 | 5.7 |  | 0

## D.14
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.14 |  |  | STEKLARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.14
D.14 | 1 |  | Steklena ograja s konzolnim vpetjem: Dobava in montaža kompleta steklene ograje sestavljene iz: - nosilnega sistemstkega certificiranega profila kot npr. Sabco za konzolno vpetje steje višine ca. 150mm - steklenih plošč iz varnostnega stekla VSG 6+4mm; ena šipa kaljena z vmesno varnostno folijo - zgornjega Alu zaključnega C profila 10/15mm Nosilni profil pritrjen bočno na RF sidra 100/200/5 na medsebojni razdalji do 75cm. V kompletu z vsem pritrdilnim materialom Podana je višina stekla nad profilom.
|  | 1 | ograja tribune | m1 | 57 |  | 0
D.14 | 2
Dobava in vgradnja stekla novega nadstreška vhoda
|  | 1 | kaljeno varnostno steklo jeklen nadstrešek | m2 | 42 |  | 0

## D.15
pozicija |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.15 |  | DVIGALA |  |  |  | 0
|  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.15
D.15 | 1 | Dvigalo mora izpolnjevati zahteve iz Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 97/2003 oz. harmonizirani standard: SIST EN 81-1.2, EN 81-28, 58, 70, 72 in SIST EN 12016, dimenzija jaška mora ustrezati SIST ISO 4190-1). Predvideno je modularno osebno dvigalo npr. Schindler 3000 ali enakovredno. Notranjost kabine bo obložena z visoko kvalitetnimi paneli, odpornimi na poškodbe in dezinfekcijska sredstva. Vata dvigala bodo drsna, teleskopska s samodejnim zapiranjem in odpiranjem. Zunanja dvigalna vrata bodo v vseh nadstropjih samozapiralna požarna vrata z požarno odpornostjo 60 min. Notranjost kabine se opremi z upravljalno ploščo, ogledalom, držalom za roke in razsvetljavo. Prav tako se stene kabine dvigala opremi z zaščitnimi letvami. | kpl | 1 |  | 0

## D.16
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
D.16 |  |  | PASARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | D.16
D.16 | 1 |  | Dobava in vgradnja kovinskega prašno barvanega držala okrogle oblike fi35mm z vgrajenim utorom za LED trak. Ročaj v kompletu z nastavki za pritrjevanje in s končnimi zaključki ročaja. Nastavki na razdalji 1,5m 2 x polnih okroglih cevi fi 8mm navarjenih na pločevino, ki se vijači v steno prekritih z dekorativno rorezo. Vsi elementi so prašno barvani, v ceni vključiti vsa potrebna dela za pritrjavnje v steno in ves pritrdilni material.
|  | 1 | stopnice | m1 | 36 |  | 0
|  | 3 | stopnice terasa | m1 | 17 |  | 0
D.16 | 2 |  | Dobava in vgradnja RF držala okrogle oblike fi35mm. Ročaj v kompletu z nastavki za pritrjevanje in s končnimi zaključki ročaja po detajlu. V postavki zajeti kovinska pritrdila izdelana na razdalji 1,5m. Elementi za pritrjevanje so izdelani iz 2 x polnih okroglih cevi fi 8mm navarjenih na pločevino, ki se vijači v steno.
|  | 1 | zunanje stopnice | m1 | 18 |  | 0
D.16 | 3 |  | Dobava in montaža bakelitnih pregradnih sten v sanitarijah, komplet s konstukcijo in opremo za prijemala ter zaklep. Glej sheme ! Konstukcija 15 cm od tal.
|  | 1 | SSP1 bakelitna pregradna stena dim. 130+261/200cm dvemi enokrilnimi vrata 80/200 cm leva in desna | kos | 1 |  | 0
|  | 2 | SSP2 bakelitna stena dim. 93+126/200m enokrilnimi vrati 80/200 cm leva | kos | 1 |  | 0
|  | 3 | SSP2 sanitarna pregradna stena 40/200cm | kos | 1 |  | 0
|  | 4 | SSP2 sanitarna pregradna stena 65/200 cm | kos | 1 |  | 0
|  | 5 | SSP3 bakelitna pregradna stena dim. 3x 127/200 + 186/200 z dvojnimi enokrilnimi vrati 80/200 desna | kos | 1 |  | 0
6
|  | 7 | SSN1 bakelitna pregradna stena dim.201/200 cm z enokrilnimi vrati dim 80/200 cm desna | kos | 1 |  | 0
|  | 8 | SSN1 bakelitna pregradna stena dim.40/200cm | kos | 1 |  | 0
|  | 9 | SSN1 bakelitna pregradna stena dim.65/200cm | kos | 1 |  | 0
10
|  | 11 | SSN2 bakelitna pregradna stena dim.2 x 122cm/200cm + 185/200 cm z dvojnimi enokrilnimi vrati dim.80/200 cm leva | kos | 1 |  | 0
|  | 12 | SSN3 bakelitna pregradna stena dim. 65/200 cm | kos | 1 |  | 0
|  | 13 | SSN4, SSN5 bakelitna pregradna stena dim. 730/200 cm s štirimi enokrilnimi vrati dim.80/200cm - 2x leva in 2x desna | kos | 2 |  | 0
|  | 14 | SSG1 bakelitna pregradna stena dim. 125/200 cm in 235/200cm z dvemi enokrilnimi vrati dim.80/200cm - 2x desna (ssg1) | kos | 1 |  | 0
|  | 14 | SSG2 bakelitna pregradna stena dim. 125/200 cm in 235/200cm z dvemi enokrilnimi vrati dim.80/200cm - 2x leva (ssg2) | kos | 1 |  | 0
|  | 15 | SSG3 bakelitna pregradna stena dim. 125/200 cm in 235/200cm z dvemi enokrilnimi vrati dim.80/200cm - 2x leva (ssg2) | kos | 1 |  | 0
|  | 16 | SSG4 bakelitna pregradna stena dim. 40/200 cm | kos | 2 |  | 0

## G
pozicija |  |  | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | skupaj
G |  |  | DRUGA DELA |  |  |  | 0
|  |  | V vseh postavkah upoštevati splošna in posebna določila iz priloge popisa oznaka: | G
G | 1 |  | Dobava in vgradnja tristopenjskega čistilnega predpražnika v vetrolovu,; v 2 enakih delih (glej načrt), ki so vgrajeni na betonsko podlago v okvir iz Inox profilov "L" 30/30/3 mm; na vnaprej pripravljeni podlogi, z izravnavo tal z izravnalno maso 0'3 cm, premazano s premazom na bazi epoksi smole. Barva RAL, določi arhitekt.
|  | 1 | 2cm predpražnik - vstavki čistilnega tekstila v kovinske lamele npr. Geggus - art top clean trend dim: 1,00x 2,00 m in 1,00m x 1,65m- prostor TP02_1 IN TP_05 | kos | 2 | 0 | 0
G | 2 |  | Izdelava napisov na vratih, v potrditev investitorju in projektantu; vključno z izdelavo vzorcev posameznih pozicij in izdelavo načrta pritrjevanja pozicij; uskladiti enotno
|  | 1 | Izdelava, dobava in montaža napisnih tablic za označevanje prostorov | kos | 20 | 0 | 0
|  | 2 | Izdelava, dobava in montaža napisne informacijske table dim 2 x 1 m | kos | 3 | 0 | 0
|  | 3 | IIzdelava, dobava in montaža napisnih tablic za označevanja na fasadi | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4 | Izdelava, dobava in montaža samolepilnih napisov na steklenih vratih (preprečevanje naleta), pred izvedbo izdelati načrt pritrjevanja in pozicij, v potrditev investitorju in arhitektu | kos | 10 | 0 | 0
|  | 5 | Izdelava, dobava in montaža varnostnih napisov in označitev (hidranti, plin…); izdelati je izvlečke požarnih redov. Oddaja je tudi v digitalni obliki (doc, pdf). Predvidi se enako število izvlečkov požarnega reda kot načrtov evakuacije in sicer 25. Vključiti okvirje, namestitev izvlečkov požarnega reda in koordinacijo z naročnikom; pred izvedbo izdelati načrt pritrjevanja in pozicij, v potrditev | kos | 10 | 0 | 0
|  | 6 | IIzdelava, dobava in montaža napisnih tablic za označevanja na fasadi | kos | 3 | 0 | 0
|  | 7 | Izdelava, dobava in montaža samolepilnih napisov na steklenih vratih (preprečevanje naleta), pred izvedbo izdelati načrt pritrjevanja in pozicij, v potrditev investitorju in arhitektu | kos | 10 | 0 | 0
G | 3 |  | Izdelava projekta sistemskega ključa. GLEJ SHEME VRAT!
|  | 1 | SISTEMSKI KLJUČ - PROJEKT | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 2 | Izdelava ključev vrat skladno s potrjenim projektom sistemskega ključa - klasični sistem generalnega ključa v treh izvodih za posamezni ključ.+ 3 x MASTER KLJUČ | kpl | 1 | 0 | 0
G | 4 |  | Talne označbe
|  | 1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 200 g/m posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, širina črte 10 cm ( 5352) | m1 | 376 | 0 | 0
|  | 2 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, površina označbe od 0,5 do 1,5 m2 | m1 | 265 | 0 | 0
G | 5 |  | Izdelava kompletne PID dokumentacije
|  | 1 | PID / arhitektura, gradbene konstrukcije,požar,hrup,energ,geodela, koordinacija in usklajevanje med strokami | % | 2.5 | 0 | 0
G | 6 |  | Projektantski nadzor vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ-1 in ZAID v vrednosti 1,5 % vrednosti vseh GO del
|  | 1 | imenovanje nadzornika | % | 1.5 | 0 | 0
|  | 2 | nadzor pri izvedbi zrakotesnosti EKOSKLAD | kpl | 1 | 0 | 0
G | 7 | 1 | Izdelava elaboratov, požar, hrup, itd | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 2 | elaborat za vpis v kaster stavb - stavba | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 3 | elaborat meritev zrakotesnosti EKOSKLAD | kpl | 1 | 0 | 0

## D9_splošno (2)
D9 |  | Telovadnica in parkirna hiša Ilirska Bistrica
št. | poz. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena
Izdelava, dobava in montaža ALU elementov stavbnega pohištva. Pri izvedbi upoštevati vse veljavne standarde in predpise ter gradbeno fizikalne zahteve po elaboratu gradbene fizike za navedeni projekt: - PURES 2010 - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov - Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov - Zakon o gradbenih proizvodih - Ostali zakoni, pravilniki, smernice na katere se odgovorni projektant sklicuje v PZI projektu Vsi elementi stavbnega pohištva morajo biti opremljeni s CE oznako ali Slovenskim tehničnim soglasjem ali drugo ustrezno veljavno listino. Izvajalec alu-steklarskih del je dolžan pred pričetkom izvajanja del opraviti statično kontrolo profilov na dopustne upogibne deformacije profilov (v smislu zagotavljanja funkcionalnosti elementov) in sicer glede na predvidene snežne in vetrne obtežbe na lokaciji vgradnje elementov po SIST EN 1991-1-3 in SIST EN 1991-1-4 in glede na morebitne horizontalne dinamične obremenitve (koristne obtežbe) po SIST EN 1991-1-1 in EN 13380:2015-07. Skupaj z izbranim dobaviteljem profilov in odgovornim projektantom se nato določi ustrezen profil, ki statično in oblikovno ustreza zahtevam. Prav tako je potrebno glede na vse predvidene obremenitve elementov opraviti statično kontrolo vseh pritrdilnih elementov - konzole, vijaki in morebitni ostali elementi. Pred začetkom izvajanja del mora izvajalec projektantu v potrditev dostaviti delavniško dokumentacijo iz katere so razvidni predvideni sistemi za izvedbo posameznih elementov, detajli montaže teh elementov, izpolnjevanje statičnih zahtev glede na predvidene obremenitve teh elementov in ostale morebitne specifične zahteve za posamezni element. Predvideni sistemi za izvedbo elementov stavbnega pohištva skupaj s sistemskimi lastnostmi so navedeni v nadaljevanju.
Splošne gradbeno - fizikalne zahteve za zunanje elemente stavbnega pohištva: - montaža po RAL smernicah montaže - zahtevane karakteristike za posamezne sklope/družine elementov so navedene spodaj - zahteve lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo možno učinkovitostjo; vnaprej znana odstopanja so zabeležena pri posameznih elementih
Zunanja ALU okna: - Toplotna prehodnost: Uw≤ 0,9 W/m2K - Zvočna izolativnost: Rw ≥ 32 dB, - Zrakotesnost po SIST EN 12207: razred 4 - Vodotesnost po SIST EN 12208: razred 9A - Odpornost na udarni veter po SIST EN 12210: razred B3 - Mehanske lastnosti (sile pri uporabi) po EN 13115 - razred 4 - Mehanska trajnost po EN 12400 - razred 3 - Odpornost na korozijo po SIST EN 1670: razred 5 - Protivlomnost po SIST EN 1627:2011: razred NP
Zunanja ALU vrata: - Toplotna prehodnost: Ud≤ 0,9 W/m2K - Zvočna izolativnost: Rw ≥ 32 dB, - Zrakotesnost po SIST EN 12207: razred 4 - Vodotesnost po SIST EN 12208: razred 8A - Odpornost na udarni veter po SIST EN 12210: razred B2 - Mehanske lastnosti (sile pri uporabi) po EN 13115 - razred 4 - Mehanska trajnost po EN 12400 - razred 8 - Protivlomnost po SIST EN 1627:2011: razred NP
Zuananje ALU fasadne zasteklitve: - Toplotna prehodnost: Ucw≤ 0,9 W/m2K - Zvočna izolativnost: Rw ≥ 32 dB, - Zrakotesnost po SIST EN 12207: razred 4 - Vodotesnost po SIST EN 12208: razred 9A - Odpornost na udarni veter po SIST EN 12210: razred B3 - Protivlomnost po SIST EN 1627:2011: razred NP
Zasteklitve
Zunanja ALU okna: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - sončno-zaščitno selektivno steklo Guardian SNX -GLEJ SPODNJI OPIS - varnostna zasteklitev (kjer je potrebna - glej spodnje alineje) -- vsa nezaščitena stekla, ki segajo pod kot 1m od končanega tlaka -- zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu -- zaščita pred padcem v globino -- steklo kaljeno in/ali lepljeno - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje, zahteve glede varnosti in zahteve glede zvočne izolativnosti
Zunanja ALU vrata: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - sončno-zaščitno selektivno steklo Guardian SNX -GLEJ SPODNJI OPIS - varnostna zasteklitev (kjer je potrebna - glej spodnje alineje) -- vsa nezaščitena stekla, ki segajo pod kot 1m od končanega tlaka -- zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu -- zaščita pred padcem v globino -- steklo kaljeno in/ali lepljeno - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje, zahteve glede varnosti in zahteve glede zvočne izolativnosti
Zuananje ALU fasadne zasteklitve: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - sončno-zaščitno selektivno steklo Guardian SNX -GLEJ SPODNJI OPIS - varnostna zasteklitev (kjer je potrebna - glej spodnje alineje) -- vsa nezaščitena stekla, ki segajo pod kot 1m od končanega tlaka -- zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu -- zaščita pred padcem v globino -- steklo kaljeno in/ali lepljeno - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje, zahteve glede varnosti in zahteve glede zvočne izolativnosti
Notranja ALU vrata: - enojna, varnostna zasteklitev (kjer je potrebna - glej spodnje alineje) -- vsa nezaščitena stekla, ki segajo pod kot 1m od končanega tlaka -- zaščita pred poškodbami ob razbitju pri naletu -- zaščita pred padcem v globino -- steklo kaljeno in/ali lepljeno - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na dimenzije, lokacijo vgradnje, zahteve glede varnosti in zahteve glede zvočne izolativnosti
Barva alu profilov razen požarni elementu ( 9006)
Zunanji elementi: - elektrostatično prašno barvano - zunaj RAL 7016 - notri RAL 9006
Notranji elementi: - elektrostatično prašno barvano - RAL 9006
steklo
zunanji 'nepožarni' elementi troslojna izolacijska zasteklitev Ug = 0,5 W/m2K TGI ali TPS distančnik stekla sončno-zaščitno nevtralno selektivno zunanje steklo (kot npr. Guardian Sunguard SNX 60 – g ≈ 30%*) oz. (kot npr. Guardian Sunguard SNX 50 – g ≈ 25%*) predvidena sestava stekla od zunaj proti notri: 6(ESG)-16-4-16-44.2(VSG) – 50 mm ; točno sestavo in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na velikosti posameznih stekel, vetrne in druge obremenitve na lokaciji * … približna vrednost velja za izolacijsko steklo
zunanji 'požarni' elementi dvoslojna izolacijska požarna zasteklitev EI 60 Ug = 1,1 W/m2K sončno-zaščitno nevtralno selektivno zunanje steklo (kot npr. Guardian Sunguard SNX 60 – g ≈ 30%*) oz. (kot npr. Guardian Sunguard SNX 50 – g ≈ 25%*) sestava stekla po katalogu dobavitelja * … približna vrednost velja za izolacijsko steklo

## D9_sistemski opisi
D9 |  | Telovadnica in parkirna hiša Ilirska Bistrica
št. | poz. | opis | enota | količina | cena/enoto | cena
ALU fasadne zasteklitve
Schüco FWS 50.SI Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah - vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Posebna izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij - E profili; globina E vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in 130 mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil za razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji strani konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili za povečanje vzrajnostnega momenta profilov. Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi SI - visokoizolativni sistem (SI - Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,7 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez) - SI izolator posebne oblike za preprečevanje kroženja zraka v steklitvenem prostoru, steklitvena letvica v PVC ali ALU izvedbi z reflektivno površino na notranji strani za zmanjšanje toplotnih izgub zaradi radiacije. Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 86 mm in teže do 910 kg. Sistem je certificiran za 'pasivno' gradnjo pri Passivhaus Institut Darmstadt. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Schüco FWS 50.SI - testi in standardi Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf > 0,7 W/m2K Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 48dB Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC3 Zrakotesnost po EN 12152 - razred AE Vodotesnost po EN 12154 - RE 1200 Odpornost na vetrne obremenitve EN 12179 - 2,0kN/m2/3,0kN/m2 Odpornost na udarce po EN 14019 - I5/E5 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
ALU okna
Schüco AWS 75.SI+ Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve ter enokrilna in dvokrilna okna in balkonska vrata; SI (Super Insulation); osnovna globina podboja 75 mm, globina krila 85 mm. Poliamidne ali politermitne toplotno-izolacijske letvice ločujejo zunanji in notranji alu profil, prostor v coni toplotno-izolacijskih letvic je zapolnjeno s penastim jedrom. Priključek srednjega tesnila na izolacijsko letvico v področju izolacijske cone je izveden z zatičem. Utor za steklo je izoliran s posebnimi sistemskimi profili iz penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla. Prezračevanje tega roba je izvedeno in zagotovljeno z utori po dolžini izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podložk. Možnost izvedbe skritih utorov za drenažo kondenčne vode in prezračevanje sistema. Sistemski PVC 'basis' profil na parapetu ali v tlaku za priklop na podlogo elementa brez toplotnih mostov. Odpiranja - Schüco SimplySmart AvanTec ročno sistemsko nevidno okovje; odpiranja na krilo, na ventus ali kombinirano odpiranje - Schüco PASK ročno sistemsko nevidno okovje za nagibno-drsno odpiranje - Schüco TipTronic mehatronično sistemsko nevidno okovje za namen prezračevanja in/ali odvoda dima in toplote; odpiranja na krilo, na ventus ali kombinirano odpiranje; možnost vezave na sistem upravljanja 'pametne hiše' - Schüco OL 320 ročno sistemsko okovje za odpiranje okenskih kril na ventus; ročica za odpiranje montirana na mesto na dosegu roke; 1, 2 ali 3 škarje na zgornjem robu okenskega krila (glede na dimenzije okna); zapirni elementi po celotnem obodu okenskega krila; skrita nasadila - Schüco DriveTec mehatronično sistemsko okovje za elektromotorno odpiranje oken z vidnimi elektromotornimi pogoni za namen prezračevanja; odpiranja na krilo ali na ventus; možnost vezave na sistem upravljanja 'pametne hiše'; skrita nasadila - Schüco AD UP 75 vrata Možnost izvedbe balkonskih vrat s sistemskim nizkim pragom višine 20 mm za neoviran prehod (krilno, kombinirano in nagibno-drsno odpiranje). Pred elementi z nizkim pragom mora biti izvedena kanaleta! Možnost izvedbe balkonskih vrat s sistemskim nizkim pragom višine 0 mm za neoviran prehod (kombinirano odpiranje). Pred elementi z nizkim pragom mora biti izvedena kanaleta! Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Schüco AWS 75.SI+ - testi in standardi Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf = 0,9...1,6 W/m2K Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 - do 48 dB Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC3 Zrakotesnost po EN 12207 - razred 4 Vodotesnost po EN 12208 - razred 9a Odpornost na udarni veter EN 12210 - razred C5/B5 Mehanske lastnosti po EN 13115 - razred 4 Mehanska trajnost po EN 12400 - razred 3 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
ALU okna - okovje za odpirajoče elemente
Schüco AvanTec SimplySmart Sistem skritega okenskega okovja za ročno odpiranje enokrilnih in dvokrilnih oken in balkonskih vrat: - po vertikalni in horizontalni osi (kombinirano odpiranje), teža kril do 200 kg, - po vertikalni osi (na krilo), teža kril do 250 kg , - po horizontalni osi (na ventus), teža kril do 100 kg. Odpiranje okenskega krila do 180⁰. Različne izvedbe kljuk za odpiranje (po katalogu Schüco): - klasična kljuka brez rozete, - kljuka z gumbom, - kljuka s ključavnico, - klasična kljuka z rozeto. Material in površinska obdelava kljuk: - ALU eloksirano natur, - ALU eloksirano izgled nerjavečega jekla, - ALU prašno barvano RAL 9010, RAL 9016, RAL 9005, - nerjaveče jeklo. - opcija protibakterijske površinske obdelave kljuk pri eloksiranih izvedbah Dodatne možnosti izvedb: - trapezna okna, - balkonska vrata z nizkim pragom poravnanim s tlakom, - okna s krilnim odpiranjem s kljuko na spodnjem profilu (dostopnost za osebe z gibalnimi ovirami) Dimenzije okenskih kril po katalogu.
Schüco AvanTec SimlySmart Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC3 Sile pri rokovanju po EN 13115 - razred 2 Odpornost na ciklično odpiranje in zapiranje po EN 12400 - razred 2 Odpornost na korozijo po EN 1670 - razred 5 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
ALU zunanja vrata
Schüco AD UP 75 Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata. Na zunanji strani površinsko poravnana konstrukcija za vrata, z zunanjo obodno senčno fugo 7 mm. 5-komorna konstrukcija profila je simetrično razporejena, sestavljena iz treh aluminijskih profilov, ki so med seboj povezani s posebnimi izolacijskimi letvicami brez izolacijske pene. Profili vratnega krila so sestavljeni s hibridno povezavo – z velikim, strižno odpornim področjem med notranjim in srednjim profilom ter ločenim zunanjim profilom s t.i. »brezstrižno povezavo«. Ta ločitev je izvedena med zunanjim aluminijskim profilom in izolacijsko letvico, da se zmanjša učinek »bi-metala«. Krilo vrat se izvedejo iz profila, ki neprekinjeno poteka po vseh štirih stranicah krila in je na spojih sestavljen pod kotom 45 stopinj. Tesnjenje je izvedeno preko nivojev profila, z dvema pripirnima tesniloma in srednjim tesnilom. Montaža okovja se izvede v srednji aluminijski profil, ne v izolacijsko letvico. Montaža elementa na gradbeno konstrukcijo se prav tako izvede sredinsko, preko srednjega aluminijskega profila. Spodnji zaključek vrat je izveden s termično ločenim aluminijskim pragom višine 20 mm ali pa s popolnoma ravnim pragom (sistem preprečevanja vdora meteorne vode utopljen v tlak). Uporaba sistemskega Schüco okovja omogoča izvedbo do max. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1400 mm. in max. teža krila 200 kg. Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in EN 1125. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Schüco AD UP 75 - testi in standardi Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf = 1,6 W/m2K Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC2 Zrakotesnost po EN 12207 - razred 4 Vodotesnost po EN 12208 - razred E750 Odpornost na udarni veter EN 12210 - razred C3/B3 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
ALU protipožarna vrata in steklene stene
Schüco ADS 80 FR 60 Sistem alu profilacije za požarne nenosilne konstrukcije steklenih ali polnih vrat in fiksnih steklenih sten z zahtevami za požarno odpornost EI 60 - najmanj 60 minut morajo preprečiti prehod ognja, omejiti prehod dima, omejiti prehod toplote in s tem preprečiti dvig temperature v prostoru, ki meji na prostor, kjer je požar (v povprečju na 140 K, na nekaterih mestih do max. 180 K); medtem, ko se temperatura v prostoru s požarom lahko dvigne na 850˚C, mora biti na drugi strani omogočen nemoten prehod ljudi iz same zgradbe. Za vgradnjo na zunanje ali notranje meje požarnih sektorjev. Petkomorni alu profili s prekinjenim toplotnim mostom.Večnamenski utor za pritrditev okovja (ključavnice, varnostni zatiči, pritrdilna sidra, cilindrični tečaji). Dovoljena je le uporaba okovja in stekel ter polnih skladnih s STS 10/0030. Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in EN 1125. Globina profilacije znaša 80 mm. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom površinsko poravnana. Maksimala velikost vratnih kril (v skladi s STS: - enokrilna vrata 1440 x 2500 mm - dvokrilna vrata 1440* x 2500 mm (* ... posamezno krilo) Površinska zaščita profilov je lahko izvedena s klasičnim lakiranjem ali prašnim barvanjem po RAL barvni karti - po zahtevah arhitekta. Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem. Vsi stranski zaključki iz pločevine, kakor tudi vsi spoji in obrobe, morajo biti v skladu s požarno - gradbeno - fizikalnimi zahtevami iz STS.
Schüco ADS 80 FR 60 - testi in standardi Požarna odpornost po EN 13501-2 - EI160/ EI260 Funkcija samozapiranja po EN 14600 - C5 Dimnotesnost po EN 1634-3 - razred Sm Protvlomni razred po EN 1627-3 - do RC3 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.
ALU notranja vrata
Schüco ADS 50.NI Toplotno neizolirani sistem za notranja vrata in fiksne zasteklitve s 50 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča ter nihajna enokrilna in dvokrilna vrata. Zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo). Sistem certificiran po stadardu EN1125 (izhodi v paniki) in EN179 (evakuacijski izhodi). Sistem je namenjen za vstavljanje steklenih polnil, alu izolacijskih polnil. Sistem omogoča zvedbo stranskih svetlob in nadsvetlob ter integracijo v Schüco fasadne sisteme. Uporaba sistemskega Schüco okovja omogoča izvedbo do max. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1250 mm. in max. teža krila 150 kg.
Schüco ADS 50.NI - testi in standardi Protvlomni razred po ENV 1627 - do RC2 Zrakotesnost po EN 12207 - do razred 2 Odpornost na udarni veter EN 12210 - do razred C3 Mehanska trajnost po EN 12400 - razred 5 Opozorilo - navedene vrednosti so maksimalne vrednosti, ki jih je mogoče doseči in so odvisne tudi od vgrajenega stekla in/ali okovja; služijo samo za prikaz 'zmogljivosti' sistema. Dejansko zahtevane vrednosti so zabeležene pri posameznih elementih ali sklopih elementov.

## B6_Seznam hidravlik
Ime projekta: Telovadnica OŠ Dragotin Kette - Ilirska Bistrica
Seznam hidravlik PSI+ | [9 empty] | Sistem odvodnjavanja streh
Tip | CO |  | d [mm] | L [m] | H [m] | V̇ potr [l/s] | V̇ [l/s] | v [m/s] |  |  | Zeta |  | L∙R+Z [mbar] |  | p out [mbar] |  | Ψ [%]
| 1 |  | 250 | 2,00 | - | 62,6 | 62,0 | 2,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 2 |  | 125 | 13,00 | 13,00 | 62,6 | 62,0 | 8,2 |  |  | 1,4 |  | 719 |  | 0 |  | 72
| 3 |  | 160 | 1,00 | 1,00 | 62,6 | 62,0 | 5,0 |  |  | 0,2 |  | 31 |  | -291 |  | 72
| 4 |  | 200 | 5,00 | - | 62,6 | 62,0 | 3,1 |  |  | 0,6 |  | 33 |  | -275 |  | 72
| 5 |  | 200 | 9,00 | - | 51,2 | 50,6 | 2,3 |  |  | 0,3 |  | 20 |  | -228 |  | 79
| 6 |  | 160 | 9,00 | - | 39,8 | 39,2 | 2,7 |  |  | 0,4 |  | 40 |  | -218 |  | 84
| 7 |  | 125 | 9,00 | - | 28,4 | 27,8 | 3,0 |  |  | 0,4 |  | 66 |  | -187 |  | 89
| 8 |  | 110 | 9,00 | - | 17,0 | 16,4 | 2,3 |  |  | 0,3 |  | 42 |  | -104 |  | 87
| 9 |  | 75 | 5,50 | - | 5,6 | 5,6 | 2,2 |  |  | 0,5 |  | 31 |  | -55 |  | 70
| 10 |  | 75 | 0,50 | - | 5,6 | 5,6 | 2,2 |  |  | 0,3 |  | 7 |  | -24 |  | 70
| 11 |  | 75 | 0,50 | 0,50 | 5,6 | 5,6 | 2,2 |  |  | 0,3 |  | 7 |  | -17 |  | 70
| 12 |  | 56 | 0,30 | 0,30 | 5,6 | 5,6 | 4,1 |  |  | 0,7 |  | 48 |  | -87 |  | 70
| 13s8 |  | 90 | 0,50 | - | 11,4 | 10,8 | 2,0 |  |  | 0,6 |  | 15 |  | -59 |  | 100
| 14 |  | 75 | 1,00 | 1,00 | 11,4 | 10,8 | 2,9 |  |  | 0,4 |  | 27 |  | -66 |  | 100
| 15 |  | 56 | 0,30 | 0,30 | 11,4 | 10,8 | 5,5 |  |  | 0,7 |  | 125 |  | -246 |  | 100
| 16s7 |  | 90 | 0,50 | - | 11,4 | 11,4 | 2,3 |  |  | 0,4 |  | 12 |  | -105 |  | 91
| 17 |  | 75 | 1,00 | 1,00 | 11,4 | 11,4 | 3,3 |  |  | 0,4 |  | 33 |  | -119 |  | 91
| 18 |  | 56 | 0,30 | 0,30 | 11,4 | 11,4 | 6,4 |  |  | 0,7 |  | 152 |  | -310 |  | 91
| 19s6 |  | 110 | 0,50 | - | 11,4 | 11,4 | 1,9 |  |  | 0,3 |  | 5 |  | -160 |  | 75
| 20 |  | 75 | 1,00 | 1,00 | 11,4 | 11,4 | 4,1 |  |  | 0,6 |  | 51 |  | -204 |  | 75
| 21 |  | 56 | 0,30 | 0,30 | 11,4 | 11,4 | 7,8 |  |  | 0,7 |  | 185 |  | -390 |  | 75
| 22s5 |  | 110 | 0,50 | - | 11,4 | 11,4 | 2,1 |  |  | 0,5 |  | 9 |  | -202 |  | 67
| 23 |  | 75 | 1,00 | 1,00 | 11,4 | 11,4 | 4,6 |  |  | 0,6 |  | 57 |  | -248 |  | 67
| 24 |  | 56 | 0,30 | 0,30 | 11,4 | 11,4 | 8,7 |  |  | 0,7 |  | 207 |  | -440 |  | 67
| 25s4 |  | 90 | 0,50 | - | 11,4 | 11,4 | 3,2 |  |  | 0,5 |  | 21 |  | -240 |  | 51
| 26 |  | 75 | 1,00 | 1,00 | 11,4 | 11,4 | 4,6 |  |  | 0,4 |  | 44 |  | -255 |  | 51
| 27 |  | 56 | 0,30 | 0,30 | 11,4 | 11,4 | 8,7 |  |  | 0,7 |  | 207 |  | -445 |  | 51
[9 empty] | Enota |  |  | Mejna vrednost |  | Trenutno |  | CO
Največji podtlak (d ≤ 160 mm) | [8 empty] | mbar |  |  | -800 |  | -445 |  | 27
Največji podtlak (d ≥ 200 mm) v neojačanih ceveh | [8 empty] | mbar |  |  | -450 |  | -275 |  | 4
Največji podtlak (d ≥ 200 mm) v ojačanih ceveh | [8 empty] | mbar |  |  | -800 |  | - |  | -
Minimalna pretočna hitrost | [8 empty] | m/s |  |  | 0,7 |  | 1,9 |  | 19s6
Najmanjši delež vode v mešanici vode in zraka (Ψ) | [8 empty] | % |  |  | 40 |  | 51 |  | 27
Največja pretočna hitrost pri prehodu na konvencionalno odvajanje vode | [8 empty] | m/s |  |  | 2,5 |  | 2,0 |  | 1
Minimalen prostorninski tok na strešnem vtočniku | [8 empty] | % |  |  | 90 |  | 95 |  | 15
CO |  | Cevni odsek
d |  | Zunanji premer
L |  | Dolžina
H |  | Višina
V̇ potr |  | Potreben prostorninski tok
V̇ |  | Prostorninski tok
v |  | Hitrost pretoka
Zeta |  | Vrednost zeta
L∙R+Z |  | Padec tlaka zaradi trenja v cevi in enojnega upora
p out |  | Tlak na koncu cevnega odseka
Ψ |  | Delež vode v mešanici vode in zraka

## B6_Seznam hidravlik P
Ime projekta: Telovadnica OŠ Dragotin Kette - Ilirska Bistrica
Seznam hidravlik PSI+ | [9 empty] | Sistem odvodnjavanja streh
V02 - V02
Tip | CO |  | d [mm] | L [m] | H [m] | V̇ potr [l/s] | V̇ [l/s] | v [m/s] |  |  | Zeta |  | L∙R+Z [mbar] |  | p out [mbar] |  | Ψ [%]
| 1 |  | 75 | 2,00 | - | 5,0 | 5,0 | 2,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 2 |  | 50 | 5,50 | 5,50 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |  |  | 1,4 |  | 289 |  | 0 |  | 67
| 3 |  | 50 | 0,50 | - | 5,0 | 5,0 | 4,9 |  |  | 0,3 |  | 42 |  | -153 |  | 67
| 4 |  | 50 | 0,50 | 0,50 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |  |  | 0,3 |  | 40 |  | -111 |  | 67
| 5 |  | 56 | 0,18 | 0,18 | 5,0 | 5,0 | 3,8 |  |  | 0,7 |  | 35 |  | -72 |  | 67
[9 empty] | Enota |  |  | Mejna vrednost |  | Trenutno |  | CO
Največji podtlak (d ≤ 160 mm) | [8 empty] | mbar |  |  | -800 |  | -153 |  | 3
Največji podtlak (d ≥ 200 mm) v neojačanih ceveh | [8 empty] | mbar |  |  | -450 |  | - |  | -
Največji podtlak (d ≥ 200 mm) v ojačanih ceveh | [8 empty] | mbar |  |  | -800 |  | - |  | -
Minimalna pretočna hitrost | [8 empty] | m/s |  |  | 0,7 |  | 4,9 |  | 4
Najmanjši delež vode v mešanici vode in zraka (Ψ) | [8 empty] | % |  |  | 40 |  | 67 |  | 5
Največja pretočna hitrost pri prehodu na konvencionalno odvajanje vode | [8 empty] | m/s |  |  | 2,5 |  | 2,0 |  | 1
Minimalen prostorninski tok na strešnem vtočniku | [8 empty] | % |  |  | 90 |  | 100 |  | 5
CO |  | Cevni odsek
d |  | Zunanji premer
L |  | Dolžina
H |  | Višina
V̇ potr |  | Potreben prostorninski tok
V̇ |  | Prostorninski tok
v |  | Hitrost pretoka
Zeta |  | Vrednost zeta
L∙R+Z |  | Padec tlaka zaradi trenja v cevi in enojnega upora
p out |  | Tlak na koncu cevnega odseka
Ψ |  | Delež vode v mešanici vode in zraka