## Uvodne strani
UVODNE OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
→ | Elektro kabelska kanalizacija (v nadaljevanju EKK)
→ | Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
→ | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele DZR in da je v skupno vrednost vključil vsa potrebna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov DZR.
→ | Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti celotno predmetno investicijo.
→ | Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi DZR ali posameznim pooblaščenim inženirjem, ni dovoljeno.
→ | Eventualna manjkajoča oz. nepredvidena dela, ki s tem popisom niso zajeta, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvesti obračun skladno z normami in predpisi.
→ | Vse mere in število obrtniških izdelkov predhodno obvezno kontrolirati na objektu.
→ | Cene na enoto morajo vsebovati: ~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog ~ merjenje na objektu ~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja ~ skladiščenje materiala na gradbišču ~ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z izjavami o skladnosti. ~ usklajevanje z osnovnim načrtom ~ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. ~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material ~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov ~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno ~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu ~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču ~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse ~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del ~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu ~ izpuste za ozemljitve za vse armiranobetonske konstrukcije ~ fazno izvajanje del ~ izvajanje del v neposredni bližini delov pod 110 kV napetostjo ~ pisni sporazum iz varstva pri delu ~ geotehnični nadzor v času izvajanja zemeljskih del in izvedbi zgornjega ustroja na platoju ~ poročila (poročilo o ravnanju z odpadki, ipd), elaborati in vsa zahtevana dokumentacija (npr. DZO-ji), ki je navedena v dokumentaciji za razpis (DZR) tudi v primeru, da niso posebej navedeni v samem popisu del ~ dodatki za morebitne oteževalne okoliščine, kadar niso izrecno navedeni kot ločena postavka v popisu
Dela izvajati skladno z: ~ Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18). ~ Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) ~ Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) in ostalo merodajno zakonodajo in standardi.
1. | UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU: Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. | PARCELA IN TRANSPORTI TER DELOVNI REŽIM: Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, delno sprotni dovoz materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav. Hkrati je upoštevati oteževalno okoliščino: izkop v neposredni bližini lokalnih cest in hitre ceste Koper-Izola, ki bosta v času predmetne gradnje aktivna in temu nameniti posebno varnost
3. | KVALITETA MATERIALOV IN OPREME: Vgrajeni material in oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter predmetnim projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred samim vgrajevanjem, kar pomeni, da je pred izvedbo potrebno izdelati TEE (tehno-ekonomski) elaborat ter ga predložiti nadzoru v pregled in potrditev. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je v celoti sestavni del tega popisa.
4. | TEHNIČNE ZAHTEVE: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. | ZAŠČITA GRADBIŠČA IN TEHNIKE: V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. Začasne deponije na trasi niso dovoljene.
6. | POGOJI SOGLASIJ: Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih mnenjedajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje na lokaciji gradnje - na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati eventualno izdelan PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
7. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: V vseh cenah za enoto mere morajo biti vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele, zato bo potreben sprotni dovoz materiala in opreme.
8. | NORMATIVI ZA OBRAČUN: Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG (giposs) normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin (v kolikor to ni drugače določeno v posameznih postavkah)! Za doseganje predpisane kvalitete in izdelavo posameznih postopkov ter obračuna vgrajenih količin veljajo poleg ostalih pripomb tudi GNG splošna določila!
9. | IZBIRA MATERIALOV IN OPREME: Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
10. | POGOJI PROJEKTA: Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi vodja projekta in investitor na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
11. | MANJKAJOČI DELI POPISA: Posamezne postavke so iz popisa lahko izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Eventualne manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih postavk; npr.: vsa čiščenja med posameznimi fazami, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela ... Za ta dela izvajalcu stroški posebej ne pripadajo, ker jih mora zajeti v ceno za E.M.
12. | CENA ZA ENOTO: V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti z vodjo projekta oziroma pridobiti potrditev s strani vodje projekta. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto. POZOR: V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
12.1. | Pomožna in spremljevalna dela so:
12.1.1. | Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
12.1.2. | Pri cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije (dokaj ozko in odprto nezavarovano zemljišče in neposredno bližino prometne ceste) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno.
12.1.3. | V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
12.1.4. | Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere.
12.1.5. | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
12.1.6. | Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in dolbljenje za kompletno strojno inštalacijo.
13. | Posamezne postavke so iz popisa izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih postavk:
13.1. | ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI:
13.1.1. | Postavitev in odstranitev PVC in polne gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra) za obdobje 5 mesecev.
13.1.2. | Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik določi z načrtom ureditve gradbišča).
13.2. | UREDITEV, PRESTAVITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN DRUGIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU: Opomba: V ta namen in za potrebe skladiščenja izvajalec predvidi gradbiščne kontejnerje in stroške povezane z njihovo postavitvijo, odstranitvijo in vzdrževanjem ter transportom: Gradbiščni prostori - izvajalec mora zagotoviti sledeče kontejnerje za celo obdobje gradnje:
13.2.1. | Kontejner za sestanke, gradbiščno pisarno za vodstvo gradbišča in gradbiščno dokumentacijo mora biti na gradbišču.
13.2.2. | Prostore za garderobo za vse zaposlene na gradbišču in prostor za skladišče; samo, če izvajalec smatra, da je to potrebno.
13.2.3. | Izdelava vzdrževanje in odstranitev tesarske lope, ki služi tudi potrebam železokrivcev, občasnega skladišča in shranjevanje orodja (Ponudnik poleg vrednosti poda velikost in tip tesarske lope - lesena ali tipska) Opomba: postavitev se izvede samo v primeru, če tako predvideva ponudnikova tehnologija.
13.2.4. | Prenosni nadstrešek za krožno žago iz odrskih cevi s pokrivno cerado (v primeru, da se predvideva uporaba krožne žage na objektu).
13.2.5. | Postavitev kontejnerjev za gradbene odpadke.
13.2.6. | Postavitev zabojnikov za gradbene odpadke (za celo obdobje gradnje)
13.2.7. | Dobava in postavitev kemičnih stranišč (1 stranišče na 30 delavcev)
13.3. | UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV (če jih je potrebo organizirati izven prometnih površin):
13.3.1. | Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Izvajalec izdela elaborat organizacije gradbišča.
13.3.2. | Parkirišča za gradbeno mehanizacijo (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja).
13.4. | UREDITEV DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA (če jih je potrebno organizirati na zelenicah):
13.4.1. | Površino, namenjeno deponiranju je potrebno utrditi do ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nehoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala.
13.5. | NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST (nevarne cone):
13.5.1. | Signalna vrvica: Signalna vrvica mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. UPORABA: S signalno vrvico morajo biti označeni vsi robovi izkopov. Namesti se pa lahko tudi na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba.
13.5.2. | Zaščitna ograja: Zaščitna ograja mora ustrezati naslednjim karakteristikam: višina zgornje prečke 1 m ± 5 cm, prečka v višini kolena (razdalja med zgornjo in kolensko prečko ne sme presegati 47 cm, na delovnem podu najmanj 15 cm polna zapora (deska ali podobno), ograja mora biti dovolj trdna, da zadrži človeka (najmanj 300 N/m). UPORABA: Namesti se na robovih plošč posameznih etaž ter na strehah, stopniščih brez stopniščne ograje, podestih, odprtinah v zidovih ter vseh prehodih in poteh, ki so od tal dvignjene 1 m ali več.
13.5.3. | Pokrovi odprtin v tleh: vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…),
13.5.4. | Zavarovanje odprtin v stenah: vse odprtine v stenah je potrebno zavarovati z varnostno ograjo višine 1 m +/- 5 cm, kolensko prečko na 47 cm in 15 cm polno zaporo na tleh,
13.5.5. | Izdelava, prestavitve in odstranitev varnostne ograje na robovih gradbene jame, betonskih plošč in stopnišč na ustrezno trdnih stojalih (300 Nm bočnega pritiska), višine 1 m, dodatno prečko na 47 cm in 15 cm zaporo pri tleh; samo v primeru visoke gradnje.
13.5.6. | Dobava, postavitev in odstranitev sidrišč za privezovanje pri delih na višini, kjer ni moč postaviti varnostne ograje (uvrtana sidrišča, montažna sidrišča, utežna sidrišča). Sidrišče mora biti izdelano in testirano skladno s standardom SIST EN 795.
13.6. | UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER RAZSVETLJAVE NA GRADBIŠČU:
13.6.1. | Ponudnik mora poskrbeti, da bo zadostil potrebam izgradnje predmetnega objekta in ponudnikovi / izvajalčevi tehnologiji in pred pričetkom gradnje z pristojno nadzorno službo Elektro gospodarstva urediti in obnoviti elektro priključek v obstoječem objektu (pred rušenjem), ter ga ustrezno zavarovati in usposobiti na lokaciji skladno z načrtom o ureditvi gradbišča.
13.6.2. | Razdelilne gradbiščne elektroomarice: Za odjemna mesta po gradbišču se namestijo razdelilne gradbiščne elektroomarice. Po postavitvi je potrebno opraviti meritve ponikalne upornosti, ki ne sme presegati 100 Ω in ostale potrebne meritve (izenačenje potenciala, izolacijska upornost, delovanje zaščite pred posrednim dotikom, ozemljitvena upornost...)
13.6.3. | Kabli: Za razvod električne energije od elektro agregata do gradbiščne omarice ter povezavo te z pomožnimi gradbiščni objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F. Vse električne povezave izvedemo po zraku.
13.6.4. | Podaljški: Podaljševalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN – F in primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi predpisi.
13.6.5. | Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Podaljški morajo imeti PRCD-S zaščitno stikalo za priklop na javno omrežje ali PRCD-K zaščitno stikalo za priklop na agregat. Zagotoviti zadostno število.
13.7. | DOLOČITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV:
13.7.1. | Cevni odri: Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana.
13.7.2. | Lahki premični odri: Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Zagotoviti zadostno število ustreznih odrov.
13.7.3. | Lestve: Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.
13.7.4. | Prislonske lestve - Največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno lestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev).
13.7.5. | Dvokrake lestve - Največja dovoljena višina je 3 m. Lestve morajo biti stabilne, nepoškodovane, z varnostno vrvico med krakoma in nerazdružljivim spojem med krakoma.
13.8. | UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM:
13.8.1. | Gasilniki v vseh pomožnih gradbiščnih prostorih - najmanj ABC S6 (določiti število gasilnikov glede na število gradbiščnih objektov razen skladišč nevarnih kemikalij.)
13.8.2. | Gasilniki v gradbeni mehanizaciji z motorjem na notranje izgorevanje
13.9. | UREDITEV SKLADIŠČ NEVARNIH SNOVI (Če se izvajalec odloči, da bo takšne snovi hranil na delovišču):
13.9.1. | Skladišče tehničnih plinov: Tehnične pline v jeklenkah se skladišči v nadstreških. Nadstrešek se zapre z žično ograjo (mrežo) od vrha do tal in vrati, ki se jih da zakleniti, južno stran pa s polno steno, ki nudi popolno zaščito pred sončnimi žarki. Urejen mora biti tako, da so polne jeklenke ločene od praznih, mesti za njih pa označeni z napisoma »POLNE«, »PRAZNE«. Na mestu za polne jeklenke mora biti omogočena pritrditev jeklenk, ki jih je potrebno po vsakem premiku pritrditi.
13.9.2. | Na vidno mesto se namestijo varnostni znaki: »Eksplozivna snov«,
• »Prepovedano kajenje in kurjenje«
• »Kajenje in uporaba odprtega ognja strogo prepovedano«
• gasilni aparat CO2 5 kg
13.9.3. | Jeklenke se na gradbišču lahko uporabljajo le na vozičkih, ki zagotavljajo pokončni položaj in so zavarovane pred prevrnitvijo. (določiti število vozičkov)
13.9.4. | Skladišče drugih nevarnih snovi: Nevarne snovi (gorivo in mazivo za gradbene stroje, razni premazi, opažno olje...) se bodo hranile v posebnih skladiščih, skladiščnih kontejnerjih ali kovinskih omarah za skladiščenje nevarnih snovi.
13.9.5. | Za kemikalije v tekočem stanju se pod embalažo namesti lovilne posode ustreznega volumna, (določiti število lovilnih posod).
13.9.6. | V skladišču mora biti postavljen gasilnik najmanj ABC S 6.
Opomba: Skladišče mora biti označeno z varnostnim znakom, ki opozarja na nevarnosti skladiščenih nevarnih snovi. Izvedeno mora biti tako, da ga je mogoče zakleniti.
10 | Sprotno gradbeno čiščenje in ostala čiščenja med posameznimi fazami - velja za objekt, zunanjo ureditev ter celotno gradbeno parcelo z neposredno okolico.
11 | Izdelava eventualnih začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja posega na gradbeni parceli.
12 | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
13 | Izdelava ekonomsko tehnološkega elaborata pred pričetkom del in potrditev slednjega s strani izbrane nadzorne službe.
14 | TRANSPORTI IN LOKACIJA: Zaradi montaže posameznih prefabriciranih elementov stolpa: točkovni temelji, okvir stolpa, plošče, dostopne klančine, ipd. se je ponudnik dolžan v času izdelave ponudbe ogledati mikrolokacije in gradbeno parcelo. Ogled je potreben zaradi preverbe možnih dostopov, določitve začasnih mikro lokacij v času montaže prefabrikatov in določitev tehnološkega procesa montaže (transportna sredstva, velikost avtodvigala, dolžina prikolice, ipd...)
15 | TEHNIČNO EKONOMSKI ELABORAT: Tehnično-ekonomski elaborat (TEE) je razjasnitveni dokument, v katerem izvajalec točno opredeli vse materiale, produkte, elemente in sisteme, ki jih namerava dobaviti, z imeni proizvajalcev, modeli in kataloškimi številkami. S TEE, kjer so opredeljeni dobavitelji posameznih elementov, kataloška imena in številke produktov, izvajalec dokazuje, da materiali in produkti, predvideni za vgradnjo, ustrezajo veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezajo kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter so skladni s parametri, zahtevanimi v projektni dokumentaciji in popisu. Za ponujene produkte izvajalec izkaže skladnost z zahtevami popisa. Glede na specifične lastnosti posameznih postavk bo na razpisu izbrani izvajalec predložil: - CE certifikate, - izjave o ustreznosti ali izjave o lastnostih, - druge relevantne dokumente, s katerimi dokazuje skladnost ponujenega materiala ali produkta z zahtevami razpisa: proizvajalčev prospekt proizvoda, materiala ali opreme. Izbrani izvajalec mora izdelati TEE v 30 dneh od dneva podpisa pogodbe in ga naročniku predati v potrditev v tiskani sistematično urejeni obliki, na A4 formatih zloženih v ustrezno mapo. Naročnik je dolžan TEE potrditi v roku 15 dni od prejema. TEE pismeno potrdijo naročnik, odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik. V času od podpisa pogodbe do predaje TEE je izvajalec zaradi izpolnitve pogodbenega roka dolžan izvajati vsa dela v skladu s terminskim planom napredovanja del. Dokler investitor, vodja projekta investitorja, vodja projekta in vodja nadzora ne potrdijo TEE, se smatra, da ni veljaven oz. popoln in ga je zato izvajalec dolžan ustrezno popraviti in dopolniti skladno s pripombami, ki mu jih posreduje naročnik. Do dokončne potrditve TEE izvajalec ne more vgrajevati materialov, naprav in opreme in je za morebitno nastalo škodo, ki bi s tem nastala polnopravno kazensko in odškodninsko odgovoren. TEE bo vključen v pogodbo kot njen bistveni element. Izvajalec bo obvezan k dobavi in vgradnji elementov, ki bodo navedeni v potrjenem tehnično-ekonomskem elaboratu.
16 | SESTAVNI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN DELAVNIŠKI NAČRTI: Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov vodje projekta in vodje nadzora. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita vodje projekta, ter vodja nadzora z vpisom v dnevnik. Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
17 | V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih materialov. Izvajalec (ponudnik) mora že v ponudbi specificirati, ali ponuja material naveden v razpisu, ali alternativen material. V koliko ponuja alternativen material mora ponujati najmanj enakovrednega predvidenemu ali boljšega. Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi dokazuje skladno z določili razpisa – z izdelavo tehnično ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih specifikacij.
18 | Izvajalec mora predati v pregled in potrditev vzorce vseh vgrajenih materialov in produktov (npr. tlaki, finalne obdelave, ...). Število vzorcev dogovori z vodjo projekta in nadzornikom, v kolikor z razpisom za izbor izvajalca število ni točno določeno.
I. | PREDDELA:
II. | RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju rušenja posameznih delov objekta je obvezno upoštevati eventualno izdelan "Rušitveni načrt" ali "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki" za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih mnenjedajalcev in izdelovalcev posameznih načrtov. Pred pričetkom del in pred izdelavo ponudbe mora izvajalec dodatno pregledati obstoječe stanje na terenu in stanje obstoječih konstrukcij, ki se rušijo. Pregledati je potrebno že izdelan načrt rušitvenih del in projektantu ali nadzorni službi posredovati eventualne pripombe. V postavkah rušitvenih del je v cenah za enoto mere potrebno zajeti:
→ | FAZNOST RUŠITVENIH DEL: Vsa rušitvena dela se izvajajo v eni fazi.
II./1. | Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
II./2. | Z ruševinami se ravna v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (UL RS, št. 55/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami iste Uredbe in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
II./3. | Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M. Za izmere za rušenja, predelavo in transport posameznih konstrukcij se upošteva prostornina v neporušenem stanju (po prostornini konstrukcije na objektu). Faktor razrahljivosti je upoštevati smiselno v cenah za enoto mere posameznih pozicij.
II./4. | Delavci na nezavarovanih višinah morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
II./5. | Rušitvena dela se izvajajo na način, ki omogoča ohranitev okolice; pri tem se obstoječi konstrukcijski elementi sosednjih stavb ne smejo poškodovati. V ta namen se pred pričetkom del izdelajo vse potrebne zaščite. Pred tem se odklopijo vse notranje ter zunanje inštalacije in zaščiti neposredna okolica pred škodljivimi vplivi. Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom.
II./6. | V elaboratu rušitvenih del so prikazane smernice za rušenje objekta in sanacijo. Način rušenja je odvisen od izvajalca in njegove tehnologije, skladen z opisom tega popisa. Tehnološki elaborat rušenja z vsemi pomožnimi odri in podpiranjem konstrukcij v času rušenja mora izdelati izvajalec rušitvenih del.
II./7. | V kolikor se investitor ali vodja nadzora iz finančnih razlogov odloči za uporabo mletih ruševin pri zasipavanju objekta do kote -1,00 m od kote terena in to strokovno upravičenost potrdita tudi geomehanik in statik, se določene ruševine po predelavi - mletju odpeljejo nazaj na delovišče, kjer se ustrezno uporabijo pri gradnjo novega objekta. Predmetni popis to varianto v tej fazi ne upošteva!
III. | ZEMELJSKA DELA:
→ | OPOMBA: Posamezne količine so izračunane za celotno gradbeno jamo v raščenem stanju. Pred izdelavo projekta in popisa je bilo izdelano Geološko poročilu št. H/IS-30a/11, ki ga je izdelal HGEM d.o.o., oktober 2011, za traso 110 KV podzemnega daljnovoda Koper – Lucija, zato so kategorije in konfiguracija terena pri izračunu izkopa določene v smislu izsledkov slednjega. Ponudnik je dolžan pri formiranju cene v celoti upoštevati vse izsledke in navodila ter zahteve poročila. V primeru kakršnihkoli težav pri temeljenju objekta in odstopanj od navedenih določil (sestava tal, dotoki vode) je potrebno obvestiti geomehanika, ki bo na osnovi opravljenega ogleda podal dopolnila k načinu temeljenja. Pred temeljenjem je treba izvesti ustrezne meritve in kontrolni pregled. Rezultati meritev morajo biti posredovani pooblaščenemu inženirju s področja gradbeništva in vodji projekta, ki skupaj z nadzorom presodijo nadaljnji način temeljenja. V kolikor meritve ne bodo pokazale ustreznosti temeljne podlage, je dolžan investitor upoštevati nova navodila statika in geomehanika.
→ | V času izvajanja izkopa in geomehanskih del mora izvajalec ažurno spremljati dela, ter temu primerno ukrepati v skladu s pravili stroke. Pri posameznih postavkah zemeljskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
III./1. | Vse potrebne zaščite že varovanih brežin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh v času izvajanja del vse do dokončanja zasipa (vsakodnevno ažurno kontroliranje stanja gradbene jame, zaščite, pilotov, torkreta in robov izkopa: rob gradbene jame mora biti ustrezno zavarovan, gradbena jama se pregleda vsak dan s strani odgovornega vodje del, ki naroči takojšno odstranitev eventualnih nevarnih delov zemljine. Pri izvedbi gradbene jame se varovanja le te ne smejo poškodovati.
III./2. | Ažurno črpanje meteornih voda in eventualnih vdorov podtalnice/zalednih vod iz gradbene jame. Pri izvajanju izkopa je obvezno kontrolirati površino brežine, da ne nastanejo lokalni previsi. Celotna brežina mora biti v predpisanem nagibu. Glede na opravljen ogled in lokacijo objekta bo izkop ne bo posebej zahteven. Brežine začasnih izkopov se v peščenem produ lahko izvajajo v naklonu največ 1:1 oziroma je potrebno izkop varovati. Trajne brežine naj se oblikuje v naklonu največ 2:3 oziroma je potrebno brežine varovati in površinsko zaščititi.
III./3. | Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta ter Geološko geotehničnega elaborata. Robov izkopov se ne sme dodatno obremenjevati. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
III./4. | Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa, eventualne souporabe izkopanega materiala in izdelave zasipov ter nasipov iz mletih ruševin!
III./5. | Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v ceni za E.M. posamezne postavke. Pri obračunu zemeljskih del je upoštevati že izvedene odstranitve zemljine in vkopane odstranjene konstrukcije iz časa izvajanja rušitvenih del!
III./6. | Faktor razrahljivosti je upoštevati smiselno v količinah - raščenem stanju - posledično v cenah za enoto mere posameznih pozicij. Dodatno se ga ne priznava, zato ga je zajeti v cenah za enoto mere.
III./7. | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa. V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
III./8. | Zahteve v zvezi s podvrtavanjem: Pred pričetkom izvedbe podvrtavanja je potrebno izvesti začasna platoja za vrtalno garnituro, reciklirano napravo in pripadajočo opremo ter skladiščenje vgradnega materiala. Platoja bosta izvedena tako, da bo na obstoječi teren in na geotekstil nasut gramoz debeline 30 cm. Poleg platojev bodo pred vstopom in izstopom vrtin izvedeni bazeni za izplake prostornine cca. 5 m³. Bazeni bodo obloženi z gradbeno PVC folijo in vodotesni. Namenjeni bodo zadrževanju izplak, ki bodo nastale pri podvrtavanju. Izplake bodo prečrpane v reciklirano napravo. Gradbeni material od izkopa bo naložen na prevozno sredstvo in odpeljan na trajno skladiščenje izven vodovarstvenega območja. Po končanih delih bodo utrjeni platoji v celoti odstranjeni. Iz bazena bodo po končanih delih izvzeta PVC folija, bazen pa bo zasut s prehodno odstranjeno zemljino. Zemljina, ki bo nastala pri izvedbi bazenov, bo začasno odpeljana izven vodovarstvenega območja. Zaradi preprečitve posedanja terena na območju HC bo vrtina Kp4 in Kp5 po vstavitvi kabelskih cevi zapolnjena z ustreznim materialom za preprečevanje posedanja po izvedbi del.
III./8. | Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
III./8.1. | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah:
SIST EN 13251:2001
SIST EN 13251:2001/ A1:2005
III./8.2. | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih:
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
III./8.3. | Geosintetične ovire-Zahtevane karakteristike pri gradnji rezervoarjev in nasipov:
SIST EN 13361:2004
SIST EN 13361:2004/A1:2007
Splošna določila za zemeljska dela:
→ | Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še:
• | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• | pregled bodočih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti pa po deževnem vremenu, mrazu in miniranju
• | črpanje vode iz gradbene jame in temeljev
• | čiščenje temeljev neposredno pred pričetkom betonskih del
→ | Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2 m1, kot površinski široki izkop, ki ne presega povprečne globine 20 cm.
→ | Odstranjevanje rastlin, zakoličenje objektov, dovoz, montaža, demontaža in odvoz strojev, naprav itd., se vkalkulirajo v pripravljalna dela in se ne obračunavajo posebej.
→ | Stroški dovoza, montaža, demontaže in odvozi strojev za zemeljska dela so osnovni kriteriji za določitev strojne oziroma ročne izvršitve zemeljskih del.
→ | Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši od m3 izkopa, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem. Za določitev standardne transportne razdalje je merodajna zazidana površina objekta in sicer:
• | do 250 m2 na ravnem: = H do 20 m1
• | do 250 m2 na pobočju: = H do 20 m1 + V 2 m1
• | nad 250 m2 na ravnem: = H nad 20 m1
• | nad 250 m2 na pobočju: = H nad 20 m1 + V 2 m1
→ | VSA ZEMELJSKA DELA RAZEN PODVRTAVANJA: Upošteva se kategorizacijo zemljine po IV. knjigi dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje - DDC 2001, IV. knjiga, tabela 2.1 Tabela zemljišč:
Ktg - naziv zemljišča - potrebno orodje - koef. zač. pov. prost.
• | I. Zrahljana zemlja - lopata - 1,15
• | II. Navadna obdelana zemlja - lopata - 1,20
• | III. Neobdelana plodna zemlja - lopata - kramp - 1,25
• | IV. Preper. stena, lapor v razpad - kramp - lomilka - 1,30
• | V. Mehka stena ( lapor-apnenec ) - smodnik - 1,40
→ | VSA ZEMELJSKA DELA RAZEN ZEMELJSKA DELA ZA PODVRTAVANJA: Za podvtavanja se upošteva kategorizacijo zemljine po GNG gradbene norme Giposs, Ljubljana, 1979. Tabela zemljišč:
Ktg - naziv zemljišča - potrebno orodje - Koeficient povečanja prostornine
• | I. Zrahljana zemlja-humus - lopata - 1,15
• | II. Navadna zemlja,obdelana plodna zemlja - lopata - 1,20
• | III. Trda zemlja - kramp-lopata - 1,25
• | IV. Preparele stene, razpadli škriljavec - kramp-lomilka - 1,30
• | V. Mehka stena, lapor - smodnik - 1,40
• | VI. Trda stena - dinamit - 1,50
• | VII. Zelo trda stena, graniti, porfirji - dinamit - 1,50
IV. | BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu S PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo. Pri posameznih postavkah betonskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
IV./1. | Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje), Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m!. Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
IV./2. | Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti od eventualnih nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona.
IV./3. | Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
IV./4. | Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
IV./5. | Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
IV./6. | Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
IV./7. | Vse vezi, stebri, nosilci in preklade se betonirajo strojno s črpnim sivim betonom skupaj s ploščami ali posebej! Beton se lahko ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih, kadar to dovoli nadzor ali je to predpisano v statičnem izračunu.
IV./8. | Betonske mešanice morajo biti izdelane v skladu s predpisanimi standardi: SIST EN 206-1. 1, SIST EN 206, preglednico N.1 standarda SIST 1026:2007, EN 12620:2000.
IV./9. | Pred izvedbo se je v skladu s pravili stroke in potrjenim projektom betona z nadzorno službo posvetovati o načinu vgrajevanja, kot je to označeno po posameznih poslankah:
IV./9.1. | č - črpnim (ali aeriran) beton dobavljen Frco delovišče z avtomikserji; strojno vgrajevanje ali delno ročno vgrajevanje
IV./9.2. | k - beton dobavljen Frco delovišče s kamionom kiperjem (kipni/kibelni beton), vgrajen ročno s premeti ali preko prekladalnega silosa in žerjava.
IV./9.3. | ž, M - črpnim beton (ali aeriran) dobavljen Frco delovišče z avtomikserji; ročno ali delno ročno vgrajevanje s pomočjo prekladalnega silosa in žerjava
IV./10. | Nosilci, preklade in vezi, ki so v sklopu posameznih AB plošč in AB sten se ne obračunavajo posebej in se obračunajo skupaj s ploščami ali stenami, katerim pripadajo. Posebej in ločeno pod posameznimi drugimi postavkami se lahko obračunajo samo kot samostojni konstrukcijski elementi.
IV./11. | Pri izvajanju železokrivskih del se uporablja armatura, predpisana s projektom gradbenih konstrukcij: Za armaturne mreže - jeklo trdnostnega razreda S500,; za rebraste armaturne palice jeklo trdnostnega razreda S400. na splošno velja, da morajo biti trdnostne, deformabilnostne in mehanske lastnosti jekla S400 in S500 v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1:2005.
IV./12. | Vse vidne armirano betonske konstrukcije morajo biti izdelane v kvaliteti vidnega betona in imeti popolne 90˚ ali 45˚ stopinjske robove. Pri posameznih postavkah v popisu so v oklepajih podani podatki o zahtevani betonski mešanici v sledečem zaporedju: tlačna trdnost - razred izpostavljenosti - kloridi - maksimalno zrno. V zahtevah so podane tudi zaščitne plasti: zgoraj - spodaj - bočno.
IV./13. | ZAHTEVE ZA VIDNI BETON
IV./13.1. | Stebri, stene in plošče na objektu se izdelajo na licu mesta – na gradbišču. Osnovna zahteva je, da so elementi izdelani iz vidnega betona bele barve. V tem dokumentu so podane osnovne smernice za izdelavo elementov kot izhodišče za nadaljnje delo.
IV./13.2. | Beton je bele barve. Za njegovo pripravo se bo uporabljal beli cement izbrane vrste in izvora. Predlaga se beli cement proizvajalca kot npr. KEMA Puconci. Vse ostale komponente in njihove količine se bodo določile v okviru laboratorijskih preskusov, pri čemer se bo upošteval njihov vpliv na:
IV./13.2.1. | barvo betona in na zahteve za vidni beton,
IV./13.2.2. | obdelovalnost svežega betona (samo-zgoščevalni beton) in
IV./13.2.3. | lastnosti strjenega betona (tlačno trdnost, geološko obnašanje).
IV./13.3. | Samo-zgoščevalni beton ima lastnost, da doseže potrebno zgoščenost brez dodatnega zgoščevanja (vibriranja). Zato mora imeti tako konsistenčno stopnjo, ki omogoči betonu, da teče, pri čemer ne sme priti do segregacije in odvajanja odvečne vode (krvavenja). V strjenem stanju pa mora doseči vse s projektom predpisane lastnosti. Njegova sestava se določi v okviru predhodnih laboratorijskih preskusov, oziroma začetnih tipskih preiskav.
IV./13.4. | 3. Kriteriji za vidni beton so povzeti iz veljavnega standarda za izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A101:2010.
IV./13.5. | Konstrukcijski elementi predmetnega objekta morajo izpolnjevati naslednje zahteve, ki veljajo za razred vidne površine betona VB 2:
IV./14. | Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.
IV./14.1. | Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 197-1:2011
IV./14.2. | Cement:- Sestave, zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toplotno hidratacijo
SIST EN 14216:2004
Kalcijev aluminatni cement-Sestava, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 14647:2005
SIST EN 14647.2005/AC:2007
IV./14.3. | Supersulfatni cement-sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 15743:2010
IV./14.4. | Agregati za beton
SIST EN 12620:2002+A1:2008
IV./14.5. | Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
IV./14.6. | Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST EN 206-1:2003
SIST EN 206-1:2003/A1:2004
SIST EN 206-1:2003/A2:2005
SIST EN 1026 (OP: Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi dopolnili in popravki)
IV./14.7. | Armatura
slovensko tehnično soglasje STS-05/007
STS-05/012 za armaturne mreže
STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo
IV./14.8. | Vlakna za beton-1.del:Jeklena vlakna-definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-1:2006
IV./14.9. | Vlakna za beton-2.del: Polimerna vlakna-definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-2:2006
IV./14.10. | Konstrukcijska ležišča- 5.del:Lončna ležišča
SIST EN 1337-5:2005
IV./14.11. | Konstrukcijska ležišča- 6.del:Linijska in točkovna zasučna ležišča
SIST EN 1337-6:2004
IV./14.12. | Konstrukcijska ležišča- 7.del:Sferična in cilindrična PTFE ležišča
SIST EN 1337-7:2004
IV./14.13. | Konstrukcijska ležišča- 8.del:Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije
SIST EN 1337-8:2008
IV./14.14. | Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje
Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa
IV./14.15. | Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje
SIST EN 934-2:2009+A1:2012
IV./14.16. | Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5.del: Kemijski dodatki za brizgan beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-5:2008
IV./14.17. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona
SIST EN 1504-2:2004
IV./14.18. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila
SIST EN 1504-3:2006
IV./14.19. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje
SIST EN 1504-4:2005
IV./14.20. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona
SIST EN 1504-5:2005
IV./14.21. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice
SIST EN 1504-6:2006
IV./14.22. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji
SIST EN 1504-7:2006
IV./14.23. | Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 13263-1:2005+A1:2009
IV./14.24. | Montažni betonski izdelki
SIST EN 14843:2007
Splošna določila za betonska dela:
→ | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi (SIST)
→ | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
→ | Standardi za betonska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
• | dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu,
• | čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja,
• | čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu,
• | manjša popravila opažev pri betoniranju;
• | vmetavanje betona v opaže in premeščanje lijaka med betoniranjem,
• | čiščenje prostorov in delavnih naprav po dovršenem delu,
• | zaščita in močenje betona,
→ | Naprava in odstranitev opažev, podpor, transportnih in drugih odrov, potrebnih pri vgrajevanju betona ter priprava in polaganje betonskega železa, niso vključeni v standardih za betonska dela. Ta dela se obračunavajo posebej.
→ | Vgrajevanje betona
→ | Splošni pogoji:
• | Pred pričetkom betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena;
• | Opaž mora biti popolnoma zaliti z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona;
• | Višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1 m. V primeru, da se mora beton vmetavati z večje višine, je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vmetavanje betona;
• | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opis del;
• | Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.
→ | Opis dela:
• | Ročno vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka;
• | Naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta izdelave;
• | Prenos betona do mesta vgraditve;
• | Vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za betonska dela
→ | Obračun:
• | vgrajevanje se obračuna v m3 vgrajenega betona:
→ | Betonsko železo:
→ | Splošni pogoji:
• | betonsko železo mora biti obdelano v skladu z veljavnimi predpisi, točno po armaturnem načrtu.
• | Pritrjeno mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu
→ | Standardi razlikujejo tri vrste armature:
• | enostavna armatura: to je enojna armatura čez eno polje nosilec, plošče in stropove, armatura temeljev, zidov, zidnih vezi, navadno armiranih stebrov in podobno.
• | srednje zahtevna armatura: to je armatura čez več polj za nosilce, plošče in stropove, dvojna armatura čez eno polje, armatura kontinuiranih temeljev, nosilcev in preklad nepravilnih oblik, ločenih zidov, bunkerjev in protiletalskih zaklonišč, stebrov za daljnovode, navadnih okvirjev in podobno.
• | zahtevna armatura: to je dvojna armatura čez več polj za nosilce, plošče in stropove, armatura poševnih okvirov, zavitih stopnic brez stebra v sredini, kupol, lupin in podobno.
→ | Opis dela:
• | ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature
• | prenos armature do mesta vgraditve
• | vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za betonska dela
Opomba: Armatura med jaški in AB bloki mora biti povezana. Prav tako mora biti povezana po celotni dolžini AB bloka.
V. | TESARSKA DELA - OPAŽI IN ODRI:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaženje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih. Pri posameznih postavkah tesarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
V./1. | Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
V./2. | Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
V./3. | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
V./4. | Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaženju ostane neometana.
V./5. | Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po montaži podometne inštalacije ali po montaži opažev za utore.
V./6. | Za vidni opaž se smatra primer, ko konstrukcija po razopaženju ostane neometana. (plošče, stene in stebri), glej oznako "viden beton". V teh primerih je točnost in toleranca opaženja ± 3 mm! V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik upoštevati izdelavo perfektnih 90 stopinjskih robov, brez okruškov. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom ali s popisom inštalacij (vsi manjši preboji) obdelani v ločenih postavkah.
V./7. | V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaženje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
V./8. | Nosilci, preklade, razširitve (stebri) in vezi, ki so v sklopu posameznih AB sten se ne obračunavajo posebej in se obračunajo kot dvostranski ali enostranski opaž sten, katerim pripadajo. Posebej in ločeno pod posameznimi drugimi postavkami se lahko obračunajo samo kot samostojni konstrukcijski elementi. Stransko zapiranje elementov se obračuna posebej. Odprtine uza okna in vrat se odbijejo v celoti!
V./9. | Odri:
V./9.1. | Za vse odre je izdelati statični izračun izdelan s strani izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
V./9.2. | Vsi odri morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjevani z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
V./9.3. | Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
V./9.4 . | Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba iz strani izvajalca.
V./9.3. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V./9.4. | Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
V./9.5. | Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost. Tesnilni material mora biti enakega izgleda, strukture in barve, površina pa mora imeti enako teksturo kot osnovna betonirana površina betonskega elementa, ki se tesni.
Splošna določila za tesarska dela:
• | Tesarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. Les za ta dela mora v pogledu dimenzij in kvalitete ustrezati določilom obveznih standardov. Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela zlasti:
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
• snemanje potrebnih izmer na mestu samem;
• postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1 potrebnih za napravo tesarskih del;
• zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah
• | Naprava in odstranitev morebitnih nepremičnih odrov, potrebnih za napravo tesarskih del na višini, se obračunavata posebej.
• | Opaži:
• | Splošni pogoji:
• | Opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezani tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne. Pri objektih z več nadstropji mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje podpore.
• | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
• | Opis dela:
• naprava opažev po opisu v posamezni postavki s prenosom potrebnega materiala do mesta vgraditve
• podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev
• razopaženje
• ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za tesarska dela
Obračun:
• | Opaž temeljev, zidov, stebrov, nosilcev, preklad plošč in obokov ter vencev nad 80 cm širine se obračunava po m2 notranje površine, tj.. razvite vidne površine izdelanih konstrukcij. Opaž vezi se obračunava v m1 horizontalne projekcije vezi, merjena vsaka vidna stran posebej.
• | Opaž vencev širine do 80 cm se obračunava v m1 horizontalne projekcije merjene po zunanjem robu konstrukcije.
• | Opaž stopniščnih ram, podestov in klančin se obračunava po m2 opažne površine vključno z zrcalno in čelno ploskvijo.
• | Odri:
• | Splošni pogoji:
• material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je treba pred vgraditvijo preveriti
• pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del mora vse odre pregledati odgovorna strok. oseba
• premični odri višine do 2 m1 so vključeni v standardih ostalih gradbenih del in se ne obračunavajo posebej
• | Obračun:
• | Fasadni odri se obračunavajo po m2 vertikalne projekcije merjeno po zunanjem robu nosilnih stebrov (zidov) in 1,00 m1 nad najvišjim podom.
• odstranitev odrov, žičnikov, čiščenje in odnos materiala v deponijo ter sortiranje po dimenzijah se ne obračunava posebej.
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za tesarska dela
• | Opis dela:
• naprava odrov po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve
• naprava predpisanih ograj, sidranja in pritrditev
• odstranitev odrov, ruvanje žičnikov, čiščenje in odnos materiala v deponijo ter sortiranje po dimenzijah
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za tesarska dela
• | Lesene konstrukcije:
• | Splošni pogoji:
• | Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih in izdelani po tehnični dokumentaciji. Za izbiro standarda je merodajna dejanska količina lesa na m2 konstrukcije po projektu. Upošteva se najbližji gornji standardni popis in temu primerno določi potrebo drugega materiala in časa.
• | Opis dela:
• naprava poda za risanje profilov na podu
• izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve
• vsa pomožna dela po opisu točke splošnih določil za tesarska dela
→ | Obračun:
• | Polaganje lesenih stropnikov in opaži lesenih stropnih konstrukcij se obračunavajo v m2 površine stropa, merjeno med nosilnimi zidovi. Leseni podi se obračunavajo v m2 izvršenega poda.
• | Lesene strešne konstrukcije se obračunavajo po m2 horizontalne projekcije strehe. Za 1,00 m1 grebena ali žlote ( brez slemena )merjenega v horizontalni projekciji se doda 0,50 m2 strehe, odprtine za strešna okna, oz. površine do 4 m2 se ne odbijajo.
• | Letvanje strehe in strešni opaži se obračunavajo v m2 poševne projekcije strehe.
• | Ostale lesene konstrukcije se merijo in obračunavajo v posameznem standardu.
VI. | KANALIZACIJA IN DRENAŽA:
→ | OPOMBA: Podometni H in V razvodi meteorne in fekalne kanalizacije so predmet načrta strojnih inštalacij in opreme, kjer jih opredeljujejo pripadajoči popisi. V sledečem poglavju je zajeta samo meteorna in fekalna kanalizacija - talni in stropni razvodi ter odvodi v notranjosti po spodnji etaži do priključnega jaška ali cevi izven objekta v zunanji ureditvi in podtlačni odtočni sistem; skratka dela, katere izvajajo delavci gradbene ali obrtne stroke. Instalacijski razvodi, katere izvajajo instalaterji, so zajeti v popisu strojnih instalacij. Pri posameznih postavkah meteorne kanalizacije iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
VI./1. | Celoten cevni material mora v smislu kvalitete, trdnosti in vodotesnosti odgovarjati predpisom, za kar je po končani gradnji dostaviti ustrezna dokazila in izjavo o vodotesnosti cevi. Preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije, o čemer je potrebno izdelati ustrezno poročilo.
VI./2. | Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije: snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. Izvajalec na koncu podatke in posnetek preda izdelovalcu PID in POV projekta.
VI./3. | Kanalizacija pod povoznimi površinami mora biti obvezno polno obbetonirana.
VI./4. | Razvod cevi pod stropom, po ploščah in pod stropom objekta po posameznih etažah ter po stenah objekta je predmet popisa strojnih inštalacij; poglavje vodovod v načrtu strojnih inštalacij, razen tistih segmentov, ki so vrisani v načrtu arhitekture: "tloris temeljev in kanalizacije".
VI./5. | Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno: vse skupaj je zajeti v ceno za enoto mere posamezne postavke.
VI./6. | Eventualna montaža kolen ali posameznih reducirk ter odcepov se obračuna kot ekvivalent - 0,5 m1 položene cevi, če ni v popisu drugače opredeljeno. Posamezni preboji in prehodi skozi posamezne AB konstrukcije so obdelani v zidarskih in tesarskih delih.
VI./7. | Pokrovi, ki so prirejeni za montažo utopljene finalne talne obloge se montirajo tik pred izdelavo estrihov, zato so obdelani in opisani posebej in ne v sklopu posameznega jaška, katerega se izdela že v prehodnih fazah gradbenih del.
VI./8. | PVC Cevi, kolena, odcepi, reducirni kosi in loki morajo ustrezati sledečim parametrom: uličnih kanalizacijske UK-PVC troslojne COEX cevi, kolena, odcepi in reducirni kosi, izdelani po standardu EN 1401-1) z nazivno trdnostjo SN-8 (temenska togost 8kN/m2) ali SN-4 (temenska togost 4kN/m2) ravnijo hrupnosti 6 dB (A) pri pretoku 2 l/s, odporni na vročo vodo, v skladu z normo DIN 1986 (območje uporabe od 0° do 95°C; primerni za odpadne vode s pH vrednostjo med 2 in 12 in do temperature 45°C; skupaj z vsemi pomožnimi deli in materialom ter stičenjem na osnovni sistem.
Splošna določila za kanalizacijo:
→ | Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
→ | Standardi za kanalizacijo vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela in sicer:
• | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• | snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem
• | niveliranje in postavljanje profilov
• | dodajanje materiala in orodja
• | čiščenje po dovršenem delu
→ | OPOMBA: vsa potrebna zemeljska dela se izvedejo in obračunajo po standardih za zemeljska dela !
→ | Opis dela:
• | naprava malte
• | polaganje kanalizacijskih cevi
• | prenos materiala in izdelkov do mesta vgraditve
• | vsa pomožna dela
→ | Obračun:
• | polaganje cevi se obračunava po m1 položene cevi
• | naprava jaškov vseh vrst je opisana detajlno in se obračunava v kompletni izvedbi po komadih.
VII. | ASFALTERSKA DELA:
Pri izvedbi je potrebno upoštevati Navodila in smernice izvajalcem, objavljena na spletni strani DARS d.d.
VII./1. | Asfalterska dela se izvajajo v času ko so temperature podlage 5ºC ali več. Vsa oprema in stroji, ki bodo vključeni v tehnološki postopek vgrajevanja bitumiziranih zmesi v asfaltno plast, morajo biti preskušeni na način, da ustrezajo zahtevam, opredeljenih v projektni dokumentaciji in posebnih določilih naročnika
VII./2. | Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.
VII./2.1 | Bitumni kot vezivo asfaltnih zmesi
SIST EN 12591
VII./2.2 | Zmesi drobljenih in naravnih kamnitih zrn
SIST EN 13043, SIST EN 12390-3, SIST EN 1367-2, SIST EN 933-4 in SIST EN 1097-6
VII./2.3 | Bitumenske emulzije za pobrizge
SIST EN 13808:2013
VII./3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA Splošna določila:
→ | Dela je potrebno izvajati v temperaturah in vremenskih pogojih, ki so predpisani v tehničnih pogojih. Izvajati je potrebno predhodne tehnološke, tekoče in kontrolne preiskave.
→ | Potrebna je uporaba sredstev za zleplenje plasti in za zaščito površine plasti.
→ | Vgrajevanje mešanice ali bituminizirane zmesi mora biti praviloma strojno.
→ | Pri vgrajevanju v več plasteh morajo biti vzdolžni stiki med seboj zamaknjeni za najmanj 20 cm, prečni pa najmanj 50 cm.
→ | Celoten postopek proizvodnje, prevoza, vgrajevanja in zgoščevanja mešanice sme trajati največ dve uri.
→ | Robnike je potrebno vgrajevati na ustrezno oblikovan temelj iz podložnega betona v debelini najmanj 15 cm.
→ | Izvajalec mora predložiti ustrezna dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh vgrajenih materialov.
→ | Obračun:
• | po tlorisni površini v [m²] položene asfaltne prevleke, odprtine do 0,50 m2 se ne odbijajo, večje se odbijajo v celoti
• | razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
VII./4. | CESTNA ODBOJNA OGRAJA
→ | Način postavitve varnostne ograje
• | Jekleno varnostno ograjo se postavlja tako, da se skladno z izvedenim testom posamezne varnostne ograje po standardu SIST EN 1317-2, stebre ograje zabija v teren ali pa s podložno ploščo pritrjuje na objekt.B401
• | Če postavitev jeklene varnostne ograje zaradi prilagajanja komunalnim vodom ali drugim posebnim okoliščinam ni mogoča, je lahko ta na enak način postavljena - na pasovni temelj. Odstranitev obstoječih temeljev odbojne ograje ni predvideno.
• | Predvideno je zabijanje stebrička varnostne ograje v zemljino za robnikom HC. Zabijanje skozi asfalt ni dovoljeno.
V. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA:
V.1. | SPLOŠNA DOLOČILA V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni material. Gasilska oprema in tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče morajo biti izvedeni po navodilih študije požarne varnosti.
VI. | ZUNANJA UREDITEV:
→ | SPLOŠNO DOLOČILO ZA POGLAVJE ZUNANJE UREDITVE: Pri izvajanju del v zunanji ureditvi veljajo vsa določila in standardi, ki so že opisani v posameznih poglavjih gradbenih in obrtniških del v tem zavihku. Izvajalec je dolžan v ceni za enoto mere upoštevati vse smiselne pripombe, opombe in zahteve iz teh uvodnih strani!
VII. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA ZUNANJE UREDITVE:
VII.1. | SPLOŠNA DOLOČILA: Popis zunanje ureditve obsega zunanjo ureditev v območju gradbene parcele. Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta. Obveščanje in po potrebi angažiranje upravljalca posamezne infrastrukture. Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
VII.2. | Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
VII.3. | Pri izvajanju priključkov infrastrukture se vsa izkopna dela in transporti izkopanih in zasipnih materialov obračunavajo po prostorninah v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela pa se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju s potrebno zbitostjo. Pri zasipavanju kanala na zmontirani cevovod ali instalacijo je treba upoštevati tudi komprimiranje pripeljanega materiala izven gradbišča, s katerim se zasipava jarek (na primer tampon, pesek itd.). Ne glede na to kakšen material je uporabljan za zasip, je potrebno zadnji sloj utrditi do takšne zbitosti, da je njegova nosilnost Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje). Nosilnost je treba potrditi z dinamično ploščo. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
VIII. | MATERIALI IN POSTOPKI:
Vsa dela je potrebno izvajati po potrjenih navodilih dobaviteljev opreme in materialov, skladno z ustreznimi predpisi, z izpolnitvijo vseh zahtev iz posebnih tehničnih pogojev. Izvajalec mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci s predpisano in ustrezno izobrazbo ter s primernimi delovnimi izkušnjami. Če pride v teku izvajanja del do odstopanj od dokumentacije in/ali navodil, mora izvajalec o tem pisno takoj obvestiti naročnika. Del tega pisnega obvestila mora biti tudi predlog nove rešitve. Dela se lahko nadaljujejo šele po odobritvi naročnika. Izvajalec mora poskrbeti za primerno delovno okolje, katero mora izpolnjevati pogoje za varno delo ter biti usklajeno z varnostnim načrtom. Izvajalec mora zagotoviti prehodnost internih poti, pretočnost manipulativnih površin, čistost vgrajenih cevi, črpanje vode v jaških, zaprtost jaškov po izvedbi del, razsvetljavo v jaških, prezračevanje jaškov in njihovo prehodnost. Gradbiščne ograje morajo biti odporne na sunke vetra (burjo). Nujni pogoji za nemoteno in varno izvajanje del morajo biti zajeti v cenah. Vse predhodno navedeno mora biti zajeto v ponudbenih cenah.
XI. | ZAHTEVE MNENJEDAJALCEV:
Vse zahteve v nadaljevanju, v smernicah, projektnih pogojih in mnenjih morajo biti zajete v ponudbenih cenah!
Koprska stran:
Direkcija RS za infrastrukturo
Če se pri podvrtavanju vozišče poškoduje, je treba takoj obvestiti pristojno CPK d. d., ki je pogodbeni vzdrževalec državnih cest, in pristojno postajo prometne policije.
Če bi zaradi izvedbe del prišlo do onesnaženja državne ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti na svoje oziroma investitorjeve stroške.
Vozišče lahko popravi le usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. Sanacija poškodovanega vozišča mora biti izvedena kot intervencija na stroške investitorja oziroma izvajalca del.
Če bi zaradi izvedbe del prišlo do onesnaženja državne ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti na svoje oziroma investitorjeve stroške.
Odtekanje vode z državne ceste ne sme biti ovirano. Meteorna in druga odpadna voda ne sme pritekati na državno cesto ali na njej celo zastajati in je treba urediti odvodnjavanje po predpisih. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega odvodnjavanja državne ceste.
V primeru oviranja prometa na državni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora investitor oziroma izvajalec del v skladu s 73. in 74. členom Zakona o cestah za zaporo državne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi vloge in elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/2016) in Navodil za pripravo vloge za zaporo državne ceste (DRSI, 05.03.2019).
Pri poškodbah vozišča, sistema odvodnjavanja ali drugih elementov državne ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja del mora izvajalec del takoj odpraviti poškodbe in na vozišču, sistemu odvodnjavanja in drugih elementih državne ceste vzpostaviti prvotno stanje na svoje oziroma investitorjeve stroške.
Investitor oziroma izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na državni cesti, in za škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom državne ceste na predmetnem odseku zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroške zaradi morebitne povzročene škode oziroma stroške za odpravo poškodb vozišča krije izvajalec del oziroma investitor.
Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali napeljavah, vgrajenih v cestni svet in varovalni pas državne ceste, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del na državni cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.
V skladu s 67. členom ZCes-1 direkcija od upravljavca gospodarske infrastrukture zahteva, da objekte in naprave preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije državne ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja direkcije za njihovo gradnjo.
Začetek in dokončanje del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo, Območju Koper.
Rižanski vodovod Koper
Križanja vodovoda z drugimi komunalnimi napravami oz. vzporedni potek ter odmiki od ostalih objektov morajo biti izvedena po zahtevah tehničnih predpisov, normativov in določil Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda Koper. Poleg tega se morajo izvesti tudi potrebni ukrepi s katerimi se zagotovi nemoteno vzdrževanje vodovodnih in ostalih komunalnih objektov in naprav, varnost vodovodnih objektov in naprav ter zdravstvena neoporečnost vode.
Vse izkope v varovalnem pasu vodovoda je potrebno izvesti ročno, stene izkopa proti vodovodni cevi pa primerno zavarovati.
Predstavnik Rižanskega vodovoda Koper bo nadzoroval vsa dela v varovalnem pasu vodovodnih naprav in podal zahteve, ki jih je izvajalec dolžan upoštevati pri izvedbi del. V primeru, da se med izvajanjem del ugotovi, da projektne rešitve niso izvedljive oz. detajli niso definirani, je potrebno v vsakem primeru pri sprejemanju rešitev upoštevati določila Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda Koper. Predvidene rešitve morajo biti dogovorjene in potrjene s strani predstavnika RVK. Upoštevanje zahtev predstavnika Rižanskega vodovoda Koper se bo ugotavljalo v postopku tehničnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja.
V primeru, da zaradi izvedbe del za predvideno gradnjo, nastane škoda na objektih in napravah Rižanskega vodovoda Koper, jo je izvajalec dolžan popraviti na lastne stroške. Predvideni poseg ne sme vplivati funkcionalnost vodovodnih objektov in naprav, na nemoteno vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav ter na varnost oskrbe in zdravstveno neoporečnost vode.
Telekom Slovenije
Na območju posega potekajo obstoječe TK instalacije, ki bodo zaradi gradnje ogrožene. Vsaj 30 dni pred pričetkom del obvestiti kontaktno osebo zaradi terminske uskladitve pripravljalnih del trasiranja TK omrežja. Pred začetkom del je potrebno TK vode na terenu zakoličiti, po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi. Ob morebitni prestavitvi trase obstoječe kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. za novi del poteka trase. Vsa dela v varovalnem pasu TK vodov se bodo izvajala z ročnim izkopom pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije. Morebitni dodatni zaščitni pogoji za TK instalacije se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, prestavitev kablov in podobno) v skladu z dogovorom s kontaktno osebo. Vse stroške prestavitev, zaščite ali eventualne poškodbe na TK instalacijah nosi investitor. Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. Križanja predmetnih tras z obstoječimi TK vodi mora pred zasutjem gradbene jame ogledati nadzornik Telekoma Slovenije. Ugotovitve ogleda vpiše v gradbeni dnevnik izvajalca del.
Marjetica Koper, d.o.o.
Pred in po končani gradnji je potrebno pregledati obstoječo javno kanalizacijo na obravnavanem območju s TV kontrolnim sistemom. V primeru ugotovljenih poškodb pri pregledu zgoraj navedene tangirane javne kanalizacije po končani gradnji s TV kontrolnim sistemom, je potrebno ugotovljene poškodbe pri pregledih po izvedbi obravnavane gradnje sanirati.
Pri izgradnji obravnavane dodatne kabelske kanalizacije morate upoštevati tudi določila Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Koper, (Uradni list RS, št. 18/2017).
Revizijski jaški morajo ostati po dokončani ureditvi terena vidni in dostopni.
Investitor in izvajalci morajo v času gradnje zagotoviti nemoteno vzdrževanje, obratovanje in varnost obstoječih kanalizacijskih objektov in naprav.
V primeru, da pri izvajanju del nastane škoda na javni kanalizaciji, jo je investitor dolžan popraviti na lastne stroške. O nastanku škode mora obvestiti upravljalca javne kanalizacije podjetje Marjetica Koper, d.o.o.
Pri izvajanju obravnavane gradnje je potrebno izvesti vse potrebne ukrepe, da se prepreči vnos gradbenega materiala v jaške javne kanalizacije. Jaške na fekalni kanalizaciji je potrebno po končanih delih pregledati in očistiti.
Prosilec dovoljenja za prekope javnih površin mora prekope zasuti in material zbijati v plasteh tako, da se prepreči posedanje, vrh prekopov pa je potrebno asfaltirati z ustreznim slojem asfalta. Vsi posegi in spremembe občinskih javnih cest in drugih javnih površin morajo biti skladni z Odlokom o občinskih cestah in drugih javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014 in 22/2016).
Investitor mora izvajati nadzor in vzdrževanje prekopov dve leti po zaključku del.
Izvajalec vzdrževanja na obravnavani cesti in inšpekcijsko nadzorstvo cest, pregledujeta obravnavane prekope ter bosta ponovno, pred pretekom dveh let, pregledala stanje obravnavanih prekopov in v primeru ugotovljenih nepravilnosti posedanje asfalta, zahtevala od izvajalca odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V tem primeru se garancijski rok podaljša za naslednji dve leti.
Izvajalec del mora po končanju del dostaviti podjetju Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. kataster podzemnih naprav vgrajenih v prekope, po navodilih za izdelavo katastra gospodarske javne infrastrukture.
Pri zakoličbi obravnavane gradnje mora biti prisoten tudi predstavnik podjetja Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l..
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
18. členu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper (Uradni list RS, št. 17/19 in 38/19) navaja, da se med gradnjo varuje kulturna dediščina pred poškodovanjem in uničenjem. Iz podatkov o kulturni dediščini je razvidno, da na širšem obravnavanem območju ni evidentiranih enot kulturne dediščine. Investitor bo zagotovil splošne ukrepe za varstvo kulturne dediščine. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine. Ob morebitnem odkritju dediščine bo treba najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke
Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet
V kolikor izvedba investicije ne bo usklajena z investicijami MOK v izgradnjo javne infrastrukture, bo investitor moral pri vzpostavitvi v prvotno stanje na občinski cesti izvesti preplastitev celotne širine asfaltnega vozišča. Pred izvedbo vkopa vodov, ko bo potrebno izvesti poseg v telo javne ceste si mora investitor ali izvajalec del, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste in njen prekop.
Način in pogoji prekopa cestnega telesa občinske ceste bodo v določeni v dovoljenju za prekop in zaporo javnih prometnih površin, ki bodo izdani izvajalcu del na podlagi njegove vloge.
V kolikor izvedba investicije ne bo usklajena z investicijami MOK v izgradnjo javne infrastrukture, bo investitor moral pri vzpostavitvi v prvotno stanje na občinski cesti izvesti preplastitev celotne širine asfaltnega vozišča.
Pred izvedbo vkopa vodov, ko bo potrebno izvesti poseg v telo javne ceste si mora investitor ali izvajalec del, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste in njen prekop.
Izolska stran:
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
Vse izkope v varovalnem pasu vodovoda je potrebno izvesti ročno, stene izkopa proti vodovodni cevi pa primerno zavarovati. Predstavnik Rižanskega vodovoda Koper bo nadzoroval vsa dela v varovalnem pasu vodovodnih naprav in podal zahteve, ki jih je izvajalec dolžan upoštevati pri izvedbi del. V primeru, da se med izvajanjem del ugotovi, da projektne rešitve niso izvedljive oz. detajli niso definirani, je potrebno v vsakem primeru pri sprejemanju rešitev upoštevati določila Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda Koper. Predvidene rešitve morajo biti dogovorjene in potrjene s strani predstavnika RVK. Upoštevanje zahtev predstavnika Rižanskega vodovoda Koper se bo ugotavljalo v postopku tehničnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja. Rižanski vodovod Koper ne prevzame nikakršne odgovornosti, v primeru poškodb predvidenega posega zaradi loma, zaščite, vzdrževanja ali popravila obstoječih vodovodov. Za vsa morebitna odstopanja in spremembe projektne dokumentacije je treba zaprositi Rižanski vodovod Koper za novo mnenje ali projektne pogoje. V primeru, da zaradi izvedbe del za predvideno gradnjo, nastane škoda na objektih in napravah Rižanskega vodovoda Koper, jo je investitor dolžan popraviti na lastne stroške. Predvideni poseg ne sme vplivati na funkcionalnost vodovodnih objektov in naprav, na nemoteno vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav ter na varnost oskrbe in zdravstveno neoporečnost vode.
Telekom Slovenije, d.d.
Na območju posega potekajo obstoječe TK instalacije, ki bodo zaradi gradnje ogrožene. Vsaj 30 dni pred pričetkom del obvestiti kontaktno osebo zaradi terminske uskladitve pripravljalnih del trasiranja TK omrežja. Pred začetkom del je potrebno TK vode na terenu zakoličiti, po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi. Ob morebitni prestavitvi trase obstoječe kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. za novi del poteka trase. Vsa dela v varovalnem pasu TK vodov se bodo izvajala z ročnim izkopom pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije. Morebitni dodatni zaščitni pogoji za TK instalacije se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, prestavitev kablov in podobno) v skladu z dogovorom s kontaktno osebo. Vse stroške prestavitev, zaščite ali eventualne poškodbe na TK instalacijah nosi investitor. Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. Križanja predmetnih tras z obstoječimi TK vodi mora pred zasutjem gradbene jame ogledati nadzornik Telekoma Slovenije. Ugotovitve ogleda vpiše v gradbeni dnevnik izvajalca del.
Komunala Izola d.o.o.
Pred začetkom bo potrebno izvedbe vkopa kablovoda izvesti zakoličbo na terenu. Komunalo Izola je potrebno o dnevu izvedbe zakoličbe obvestiti pravočasno, najmanj tri dni prej. Ves čas izvajanja del mora biti poskrbljeno za nemoteno odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem vodu. V primeru poškodb mora izvajalec del naročiti popravilo pri upravljavcu javne kanalizacije na lastne stroške ali popravila izvesti sam v skladu z navodili in pod plačljivim nadzorom upravljavca javne kanalizacije. Dela je potrebno planirati in izvajati tako, da bo lokalni promet čim manj moten. Pri izvedbi vkopov daljnovoda naj bodo odmiki od javne kanalizacije, kjer je to mogoče, zakonsko predpisani (3,0 m). Kjer to ni možno, naj bodo odmiki vsaj 1,5 m od osi javne kanalizacije. Pri prečkanjih in odmikih manjših od 1,5 m morajo biti kablovodi položeni v cevi, ki mora biti dodatno zaščitena (cev v cevi).
Izkope v oddaljenosti do 1,5 m od osi kanalizacije je potrebno izvajati skrajno previdno in tudi ročno, da se prepreči poškodbe na kanalizacijskem omrežju, ki bi negativno vplivale na delovanje sistema javne kanalizacije. Med izvajanjem del pri tako majhnih odmikih od javne kanalizacije, bo upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja in javnih površin ves čas izvedbe izkopov in del, proti plačilu izvajal nadzor nad deli. Po končanih delih je potrebno zasuti izkopane jarke in utrjevati z nabijanjem v plasteh, asfalt pa obnoviti po celotni površini ceste tam, kjer je ta obnovljen v zadnjih petih letih. Pri izvedbi prekopov občinskih cest in križanj s fekalno in meteorno kanalizacijo je potrebno predčasno, najmanj tri dni prej, obvestiti Komunalo Izola d.o.o., o dnevu izvedbe le teh, da bodo njihovi predstavniki, proti plačilu, navzoči na terenu zaradi nadzora in kontrole. Ves čas izvajanja del mora biti poskrbljeno za nemoteno odvajanje odpadnih voda po obstoječih kanalizacijskih vodih ter z območja gradbišča. V primeru poškodb mora izvajalec del naročiti popravilo pri upravljavcu javne kanalizacije na lastne stroške ali popravila izvesti sam v skladu z navodili in pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije. Strošek nadzora Komunale Izola d.o.o. plača izvajalec del.
V skladu z 8. členom Odloka o ravnanju z odpadki, so uporabniki storitev gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki (v nadaljevanju uporabniki) povzročitelji odpadkov in sicer so to pravne in fizične osebe, ki stalno začasno ali občasno povzročajo nastajanje odpadkov s tem, da bivajo v svojih ali najetih nepremičninah, opravljajo dejavnost, upravljajo javne površine in organizirajo prireditve. Uporabniki ravnanja z odpadki postanejo vse osebe takoj, ko pričnejo z gradnjo objektov. Takrat so dolžni zagotoviti posode za zbiranje odpadkov in so po Odloku o ravnanju z odpadki obvezni, da se priključijo k sistemu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost na območju občine, so na osnovi 29. člena Odloka o ravnanju z odpadki dolžni skleniti pogodbo z izvajalcem gospodarske javne službe. V območju, kjer je predviden poseg v prostor, je potrebno upoštevati organizacijo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na različnih lokacijah. V času izvajanja gradbenih del bo potrebno poskrbeti za nemoteno prevoznost cest za izvajanje rednega odvoza komunalnih odpadkov. V kolikor bo prevoznost cest zaradi izkopov in gradnje onemogočena, bo potrebno poskrbeti za obvoz oziroma zabojnike za odpadke postaviti na tako mesto izven gradbišča, da bo vseeno omogočen nemoten in reden odvoz smeti z območja predvidenih posegov v prostor. Lociran mora biti ob vozni poti smetarskega vozila. Morebitne stroške premika odjemnih mest zaradi navedenih gradenj gredo v breme investitorja. Ločeno zbiranje odpadkov je organizirano na celotnem območju občine Izola. V sistem ločenega zbiranja odpadkov na ozemlju občine Izola se morajo vključiti vsi povzročitelji odpadkov. Pravne osebe, pri katerih nastajajo nevarni in ločeno zbrani odpadki, lahko za odvzem teh odpadkov sklenejo pogodbe s pooblaščenimi izvajalci. Za ravnanje z gradbenimi odpadki med gradnjo mora poskrbeti investitor in izvajalci del v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 3/2003, 41/2004 in 34/2008) ter v skladu z Odlokom o zunanjem videzu in urejenosti mesta, naselij in podeželja v občini Izola (Ur. objave občine Izola, št. 13/99, 21/2004 in 5/2010).
Direkcija RS za infrastrukturo
Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega koncesionarja za nadzor nad državnimi cestami. Stroške nadzora krije izvajalec del. Zaradi vseh posegov v območju državne ceste ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste ter kršeni interesi državne ceste. Vsi pokrovi jaškov in komunalnih naprav morajo biti locirani zunaj vozišča državne ceste. Jaški, ki se nahajajo v cestnem svetu in varovalnem pasu državne ceste se morajo umestiti tako, da deli kabelskih jaškov (robovi nad zemljino) ne bodo predstavljali nevarnosti za udeležence v prometu. Če se pri gradbenih delih - izkopu poškoduje vozišče ali pa pride do posedanja vozišče v območju gradbenih del, je treba sanirati celotno širino smernega vozišča na območju poškodb oziroma najmanj v dolžini 10,0 m. Vozišče lahko popravi le usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. Sanacija poškodovanega vozišča mora biti izvedena kot intervencija na stroške investitorja oziroma izvajalca del.
Če bi zaradi izvedbe del prišlo do onesnaženja državne ceste, jo mora izvajalec del takoj očistiti na svoje oziroma investitorjeve stroške. Odtekanje vode z državne ceste ne sme biti ovirano. Meteorna in druga odpadna voda ne sme pritekati na državno cesto ali na njej celo zastajati in je treba urediti odvodnjavanje po predpisih. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega odvodnjavanja državne ceste. Izvajalec je dolžan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu državne ceste zagotoviti 3-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte ter v tem 3- letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroške. Zaradi oviranja prometa na državni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora investitor oziroma izvajalec del v skladu s 73. in 74. členom Zakona o cestah za zaporo državne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi vloge in elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/2016) in Navodil za pripravo vloge za zaporo državne ceste (DRSI, 05.03.2019). Pred izvedbo del si mora investitor oziroma izvajalec del pridobiti soglasje za gradbiščni priključek z ustrezno dokumentacijo, ki se jo dostavi na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, Območju Koper, Piranska cesta 2, 6104 Koper. Pri poškodbah vozišča, sistema odvodnjavanja ali drugih elementov državne ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja del mora izvajalec del takoj odpraviti poškodbe in na vozišču, sistemu odvodnjavanja in drugih elementih državne ceste vzpostaviti prvotno stanje na svoje oziroma investitorjeve stroške.
Izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na državni cesti, in za škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom državne ceste na predmetnem odseku zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroške zaradi morebitne povzročene škode oziroma stroške za odpravo poškodb vozišča krije izvajalec del oziroma investitor. Investitor oziroma upravljavec komunalnega voda je dolžan vgrajene naprave oziroma napeljave redno vzdrževati na svoje stroške.
Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali napeljavah, vgrajenih v cestni svet in varovalni pas državne ceste, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del na državni cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine. V skladu s 67. členom ZCes-1 direkcija od upravljavca gospodarske infrastrukture zahteva, da objekte in naprave preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije državne ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja direkcije za njihovo gradnjo. Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala komunalni infrastrukturi v varovalnem pasu in cestnem svetu zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej.
Začetek in dokončanje del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo, Območju Koper. Po dokončanju del si je investitor dolžan, na podlagi izjave pooblaščenega nadzora, pridobiti pisno izjavo Direkcije RS za infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del. Po dokončanju del je treba dostaviti geodetski posnetek novega stanja in PID. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste investitor ni upravičen do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, tresenja in ostalih dejavnikov prometa.
Občina Izola
Z izgradnjo objekta se ne sme zmanjševati prometno tehničnih in voznih pogojev na cesti ali vplivati na varnost te ceste. Za pravilno izvedbo in zgraditev objekta skladno z zakonodajo, je odgovoren izvajalec; Izvajalec mora sam urediti zbiranje in odvodnjavanje meteornih in odpadnih vod, ki bi se stekale z območja občinskih cest na gradbeno parcelo in nima s tega naslova nikakršnih pravic do odškodnine. Izvajalec je dolžan v času gradnje preprečiti morebitne nanose materiala s svojih zemljišč ob cestnem svetu na javne površine oziroma ceste. Izvajalec je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri posegih, ki so predmet tega soglasja in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na občinski cesti ali bila povzročena uporabnikom ceste. Izvajalec je odškodninsko odgovoren za vse nastale poškodbe na komunalnih napravah, objektih in napravah ter živih bitij, ki bi nastale kot posledica izvedbe in uporabe objekta.
V območju pasu za prometno signalizacijo na posamezno stran ceste v širini najmanj 2,00 metra od obstoječega zunanjega roba občinske ceste ni dovoljeno postavljanje prosto stoječih kabelskih omaric, označevalnih tablic na drogovih in drugih vertikalnih naprav nad koto terena; Priključnih omaric, jaškov ter merilnih naprav na priključkih porabnikov in priključnih vodov uporabnikov na objekt ni dovoljeno urejati na zemljiščih, ki so po statusu javno dobro ali v lasti Občine Izola in v naravi urejena kot prometne površine ali druge javne površine; Revizijski jaški, pokrovi jaškov ipd. na prometnih površinah morajo biti natančno izravnani s koto terena prometnih površin. Izvajalec dolžan po končanju del pri izgradnji objekta povrniti vse površine v prvotno stanje ter jih pri tem urediti tako, da ne bo prihajalo do zastajanja vode in ne bo onemogočeno ali ovirano normalno odtekanja vode s površin. Trajna sanacija vseh prekopov utrjenih prometnih površin se mora izvesti z ustreznim zapornim obrabnim slojem prometnih površin (povrnitev v prvotno stanje) v najmanjši širini dvakratnika (2 x) širine izvedenega prekopa, v primeru sanacije prekopov na pločnikih ali drugih hodnikih za pešce ter kolesarskih stezah pa v celotni širini prekopane poti, hodnika ali steze. Za izvajanje prekopov na voznih površinah naj se upošteva določila tehničnih specifikacij TSC 08.512:2005 (Ur.l. RS, št. 41/2005 z dne 22.4.2005).
Vsi prekopi se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, strokovno in kvalitetno. Vse posedke je izvajalec dolžan vzdrževati najmanj 5 (pet) let od dneva prevzema izvedenih del s strani upravljavca občinskih cest ali javnih površin; Izvajalec je dolžan vse poškodbe nemudoma odpraviti na svoje stroške, sicer bo to opravil vzdrževalec občinskih cest na stroške investitorja. V primeru, da izvajalec po zaključku del opusti dejanja iz tega soglasja, ki se zadevajo sanacije poškodb in povrnitve površin v prvotno stanje, bo izdajatelj soglasja ta dejanja opravil sam po tretji osebi, na stroške investitorja (investitor pa na stroške izvajalca) in štel, da investitor (za investitor pa izvajalec) ni spoštoval določil tega soglasja; objekte in naprave je potrebno izvesti tako, da bo predvidena možnosti kasnejše obnove ali rekonstrukcije občinske ceste. Teme objekta, vgrajene v cestno telo mora biti v globini najmanj 0,80 metra pod koto terena. V primeru rekonstrukcije oz. obnove občinske ceste ali drugih javnih površin ter v primeru izvedbe ukrepov za zavarovanje ceste ali izboljšanja varnosti ali spremembe prometne ureditve mora investitor na zahtevo upravljavca občinskih cest ali površin, na svoje stroške in brez odškodnine, prilagoditi (prestaviti ali prilagoditi) objekt novemu stanju. Za izvajanje prevozov čez prekomerno dovoljeno maso 5, oz. 5,5 t NDM in 6/os, si mora izvajalec pridobiti dovoljenje tukajšnjega organa za prevoze tovornih vozil, ki prekoračujejo omejitev s predpisano prometno signalizacijo. Pred izvedbo del, je potrebno za vse dostope do gradbišča zaprositi tukajšnji upravni organ za izdajo soglasja za gradbiščne cestne priključke z ustreznim elaboratom potrebne prometne signalizacije. Za dostope do gradbišča, si mora izvajalec pred izvedbo del pridobiti ustrezna soglasja za gradbiščne cestne priključke, soglasje za manipulativne ploščadi in dovoljenja za zaporo prometa in za čezmerno uporabo občinskih cest za vozila, ki presegajo predpisano omejitev.

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbeno obrtniška dela
Poz. | Specifikacije | Znesek
KOPRSKA STRAN
1a | ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK | 0
2a | ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA | 0
3a | ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE | 1017.6
4a | PODVRTAVANJE | 0
5a | ZUNANJA RAZSVETLJAVA | 0
6a | ODBOJNA OGRAJA | 0
7a | MREŽNA OGRAJA | 0
8a | ZUNANJA UREDITEV IN PROMETNE POVRŠINE | 0
9a | OZEMLJITVE | 0
10a | PROMETNA UREDITEV | 81080
IZOLSKA STRAN
1b | ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK | 0
2b | ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA | 0
3b | ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE | 0
4b | PODVRTAVANJE | 0
5b | ZUNANJA RAZSVETLJAVA | 0
6b | ODBOJNA OGRAJA | 0
7b | MREŽNA OGRAJA | 0
8b | ZUNANJA UREDITEV IN PROMETNE POVRŠINE | 0
9b | OZEMLJITVE | 0
10b | PROMETNA UREDITEV | 77510
| Nepredvidena dela 5% | 7980.38
| Skupna vrednost ponudbe: | 167587.98
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VNOS CENE NA ENOTO (EUR)"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO (EUR)

## 1a
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
1a | ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK
OPOMBA:
Podane so količine za koprsko stran.
Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 15 km.
Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
TABLE IN ZAKOLIČBA:
1a.1 | GRADBIŠČNA TABLA: Izdelava, postavitev in odstranitev gradbiščne table v skladu z navodili in predpisanimi merami po veljavni gradbeni zakonodaji in skladno s Pravilnikom o ureditvi gradbišča. Tabla v celoti plastificirana, obdelana z brizgano vodo odporno tehniko, postavljena na ustrezno fiksno stojalo. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
1a.2 | KOMERCIALNA TABLA: Izdelava, postavitev in odstranitev komercialne table v skladu z navodili razpisnih pogojev investitorja in po pogojih eventualnega razpisa o sofinanciranju projekta z zahtevanimi znaki in simboli; tabla velikosti do 2,00 m2, v celoti plastificirana, obdelana z brizgano vodo odporno tehniko, postavljena na ustrezno fiksno stojalo. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
1a.3 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA: Prenos višinskih kot za objekt na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami PZI projekta in načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu z zakoličbeno situacijo projekta. Obračun po fakturi geometra in pripadajočih stroških figurantov. Fiksni znesek. Geodetska zakoličba osi trase kablovoda (jarek in vrtine): - označitev stacionaže, postavitev količkov in tablic z napisom stacionaže na vsakih 50 m, - zakoličba krivin kablovoda s postavitvijo označb na 10 m. | m1 | 1012.8 | 0 | 0 | 0
1a.4 | ZAKOLIČBA INFRASTRUKTURE: Zakoličba zemeljskih, talnih in stenskih primarnih (glavnih) in sekundarnih (internih) obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne gradbene parcele in predmetnega posega za objekt in zunanjo ureditev v skladu z veljavno zakonodajo: NN in VN elektro vodi, javna razsvetljava, telefon, vodovod, podzemno hidrantno omrežje, plinovod, M in F kanalizacija, talne ozemljitve, talni telekomunikacijski vod...: posamezne zakoličbe ob prisotnosti pogodbenega izvajalca in izvajalca zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun se vrši od kompleta posamezne vrste voda v območju gradbene parcele. Zakoličba mora biti izvedena s posebnim zapisnikom s strani pooblaščenega upravljalca in vsaka posebej vpisana v gradbeni dnevnik. Navedeno je kompletno število vodov! | kpl | 15 | 0 | 0 | 0
ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI
Opomba: Gradbiščne ograje morajo biti postavljene do zaključka izvedbe elektromontažnih del.
1a.5 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Postavitev in odstranitev PVC gradbiščne ograje na lesenem ogrodju z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za obdobje celotne gradnje. Stebrički morajo biti obbetonirani. Elementi ograje morajo biti celi in nepoškodovani. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). Gradbiščna ograje je predvidena na območju odprtih vkopov in vrtalne garniture. | m1 | 654 | 0 | 0 | 0
1a.6 | POLNA GRADBIŠČNA OGRAJA: Postavitev in odstranitev polno stenske kovinske gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili. Polnostenski panoji, pritrjeni na ustrezno trdnih tipskih stojalih, zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za celotno obdobje gradnje. Pocinkana konstrukcija, višina ograje: 200 cm, dolžina ograje: 200 cm, vključno z podporo iz cementa teže: 31,80 kg. Elementi ograje morajo biti celi, antikorozijsko zaščiteni in nepoškodovani. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). Ograja, postavljena pri križanju EKK s cestami. | m1 | 408 | 0 | 0 | 0
1a.7 | GRADBIŠČNA VRATA: Postavitev, prestavitev in odstranitev dvokrilnih kovinskih gradbiščnih polnih vrat širine 2 x 2,0 m z nosilnimi stebri v betonskem temelju. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). Vrata za vstop na območja gradbišča in na mestu začasne ograjenega območja pri podvrtavanju. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
1a.8 | OPOZORILNE TABLE: Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih tabel (v kolikor izvajalec predvidi več vhodov sorazmerno poveča število opozorilnih tabel, ki pa ne gredo več v breme investitorju). Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
1a.9 | OPOZORILNI ZNAKI: Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik določi z načrtom ureditve gradbišča). Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). | kos | 15 | 0 | 0 | 0
1a.10 | VARNOSTNA OGRAJA: Postavitev in odstranitev PVC varnostne ograje višine 1 m, z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (ograja pritrjena na ustrezno v tla zabitih lesenih stebričkih v medsebojni oddaljenosti do 2 m za obdobje celotne gradnje. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). Podana je dolžina gradbiščne ograje na celotni trasi. Gradbene jame, ki so globlje od 2,0 m in imajo brežine urejene pod kotom večjim od 45° (bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). Upoštevati uporabo iste ograje po kampadah. Gradbiščna ograja ob celotni trasi razen na območju podvrtavanj. | m1 | 654 | 0 | 0 | 0
UREDITEV GRADBIŠČNIH PROSTOROV:
Opomba: Gradbiščni prostori za naročnika so zajeti v popisu 6G01.
1a.11 | GRADBIŠČNI PROSTORI - UREDITEV, PRESTAVITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN DRUGIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU: Gradbiščni prostori - izvajalec mora zagotoviti gradbiščno operativno pisarno na lokaciji izvajanja del (enojni kontejner dimenzije cca 6,0 X 2,4 m), garderobe, skladišče, sanitarni kontejner-umivalnica, prvo pomoč, gasilni aparat, varnostne čelade za obiskovalce, tesarsko lopo z nadstreškom za krožno žago, kontejner za odpadke, zabojnike za smeti, kemična stranišča - agregat za el. napajanje,... | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV:
Opomba: če jih je potrebo organizirati izven prometnih površin in izven območja predvidene zunanje ureditve:
1a.12 | TRANSPORTNE POTI DO IN NA GRADBIŠČU: Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti ter količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Podana je površina dostopnih poti. Izdelava iz geotekstila in tampona (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm) deb. 30 cm. Vključno z dobavo materiala, izvedbo vseh zemeljskih del, odstranitev in povrnitvijo v prvotno stanje. | m2 | 1000 | 0 | 0 | 0
1a.13 | PARKIRIŠČE ZA STROJE IN OSEBNA VOZILA TER DEPONIJE ZA SKLADIŠČNI MATERIAL: Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila ter deponije (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Upoštevati faznost gradnje (več lokacij). Izdelava iz geotekstila in tampona (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm) deb. 30 cm. Vključno z dobavo materiala, izvedbo vseh zemeljskih del, odstranitev in povrnitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST (nevarne cone):
1a.14 | SIGNALNI TRAK: Signalna vrvica ali trak: Signalna vrvica mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. UPORABA: S signalno vrvico morajo biti označeni vsi robovi izkopov. Namesti se pa lahko tudi na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba. Upoštevati faznost gradnje (večkratna prestavitev). | m1 | 1308 | 0 | 0 | 0
1a.15 | ZAČASNI POKROVI: Pokrovi odprtin v tleh: vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov ali opažnih plošč, zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…), - jaški | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV NA GRADBIŠČU:
Elektro priključek: V primeru večje porabe mora izvajalec zagotoviti dodatne vire el. energije (agregat, ureditev dodatnega elektro priključka in pridobitev soglasja za priklop s strani elektro služb v režiji izvajalca)
1a.16 | PODALJŠKI: Podaljševalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN – F in primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi predpisi. Zagotoviti zadostno število. Opomba: potrebno količino kolutov predvidi izbrani izvajalec v ceni za enoto mere. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1a.17 | KABELSKI KOLUTI: Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Zagotoviti zadostno število. Opomba: potrebno količino kolutov predvidi izbrani izvajalec v ceni za enoto mere. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1a.18 | Zagotovitev DEA prenosnih agregatov za cel čas gradnje. DEA agregat 42 kVA z izhodno napetostjo 400V AC / 230V AC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
DOLOČITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV:
1a.19 | ODRI NA KOZAH: Premični odri na kozah; izdelani morajo biti v skladu z zahtevami varnostnega načrta oz. Uredbe o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. (višina max. 2 m, razdalja med kozama max. 2 m, širina podesta iz plohov min. 8 cm) | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
1a.20 | LAHKI PREMIČNI ODRI: Na gradbišču so predvideni tipski več nivojski premični odri, ki morajo biti izdelani v skladu z zahtevami SIST HD 1004. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
1a.21 | VIDEO NADZORNI SISTEM: Nabava, dobava in montaža (skupaj z demontažo po končanih delih): dveh varnostnih kamer zaradi spremljanja delovnih procesov, varnosti in kontrole gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
DRUGO
1a.22 | Geodetski posnetek izvedenih del: - posnetek vrha vseh položenih 110 kV kablov (sistemov) oz. posameznega kabla v primeru ločenega polaganja, - posnetek vseh TK kablov, - posnetek ozemljitev - posnetek vseh podzemnih označb (pasivnih sond - markerjev) - posnetek vseh spojev kablov, - posnetek vseh zaščit kabla: zaščitne cevi, AB plošče, začetek in konec vrtanja, itd. - posnetek drugih komunalnih vodov na trasi kablovoda pri odprtem jarku, - posnetek novega stanja na površini v delovnem pasu kabla praviloma v širini 20 m, oz. posnetek vseh sprememb, ki nastanejo pri gradnji kablovoda, - vris tras v kataster komunalnih vodov. Meritve kablov in zaščit se izvajajo neposredno nad kabli pri odprtem jarku. Obračun po dolžini posnetega jarka. Vris vseh tras komunalnih vodov v zbirno karto, vris vseh izvedenih elementov v kataster GJI in izdelava ter predaja geodetskega posnetka naročniku v tiskani (4 izvodi) in elektronski obliki. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1a.23 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa zemeljska dela ob prisotnosti geomehanika, kar se upošteva v cenah! | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1a.24 | Izdelava natančnega seznama evidenčnih listov na osnovi elaborata za vse odpeljane odpadke. Seznam z evidencami je potrebno voditi od pričetka do konca gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1a.25 | Izdelava Poročila o ravnanju z odpadki v papirni in elektronski obliki. Upoštevati tudi izdelavo vmesnih poročil za potrebe naročnika. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1a.26 | Izdelava Elaborata prometne ureditve cest v papirni in elektronski obliki. Izdelati ločene elaborate za upravljalce občinskih, državnih in ostalih cest. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
1a.27 | Vzdrževanje transportnih poti, čiščenje vhoda in dela dostopne ceste (izkopi - pranje). Podana je površina transportnih poti na celotni trasi. | m2 | 1000 | 0 | 0 | 0
1a.28 | Pridobitev ustreznih soglasij za gradbiščne cestne priključke, soglasje za manipulativne ploščadi in dovoljenja za zaporo prometa in za čezmerno uporabo občinskih cest za vozila, ki presegajo predpisano omejitev. Pridobitev soglasij od upravljalcev cest. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
1a.29 | Gradbena pomoč:
a. | NK delavec | ur | 200 | 0 | 0 | 0
b. | PK delavec | ur | 200 | 0 | 0 | 0
c. | KV delavec | ur | 200 | 0 | 0 | 0
d. | VKV delavec | ur | 200 | 0 | 0 | 0
e. | Delo s strojem - mehanizacija (bager, ipd.) mase do 8 t | ur | 100 | 0 | 0 | 0
f. | Delo s strojem - mehanizacija (bager, ipd.) mase do 24 t | ur | 100 | 0 | 0 | 0
g. | Delo s tovornjakom (kiper 3-osni ) | ur | 100 | 0 | 0 | 0
1a.30 | Izdelava končnega DZO. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK | [5 empty] | 0

## 2a
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
2a | ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA
OPOMBA:
Podane so količine za koprsko stran.
Pred rušenjem je potrebno zaščititi vse obstoječe dele objektov in ostalih območij ob gradbišču tako, da bodo deli oz. objekti v celoti lahko nemoteno delovali. Pri rušenju ohraniti obstoječe izpuste za ozemljitve. Vse morebitne poškodbe sanirati.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 15 km. Dostop na deponijo mora biti za nadzornega inženirja omogočen ves čas gradnje zaradi zagotavljanja kontrole samega materiala!
2a.1 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati varovanje izkopanih jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika. Obračun zemeljskih del po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju. Opozorilo glede zemeljskih dela v bližini reke Badaševice ali morje: ~ ni začasnih deponij ~ ni odlaganja zemljine ~ paziti na izpiranje v reko Badaševico ali morje
2a.1.1 | Strojni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu od I.-V. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. | m3 | 360 | 0 | 0 | 0
2a.1.2 | Strojni izkop jarka globine od 2 m do 4 m, v terenu od I.-V. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. | m3 | 120 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [5 empty] | 0
2a.2 | RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, transport do stalne deponije, sortiranje odpadka oz. hramba (skladiščenje za demontažo).
2a.2.1 | Rezanje asfaltnih površin deb. do 15 cm. | m1 | 250 | 0 | 0 | 0
2a.2.2 | Rušenje asfaltnih površin deb. do 25 cm. (Klasifikacijska številka odpadka: 170301)
a. | ~ asfalt na območju krakov oz. priključkov | m2 | 250 | 0 | 0 | 0
b. | ~ asfalt na območju HC | m2 | 370 | 0 | 0 | 0
2a.2.3 | Rušenje cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju. Robniki ob HC, krakih 3 in 4 ter Istrski cesti. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m1 | 244.8 | 0 | 0 | 0
2a.2.4 | Rušenje kanalizacijskih PE cevi do fi 200, vključno z rezanjem na delu obstoječih cevi. (Klasifikacijska številka odpadka: 170203) | m1 | 60 | 0 | 0 | 0
2a.2.5 | Rušenje obbetoniranih delov obstoječih cevi. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 6 | 0 | 0 | 0
2a.2.6 | Demontaža znaka. Znak dim. cca. 3 m, širine cca. 2 m. Znak teže 100 kg. Cestni znak. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
2a.2.7 | Rušenje temelja znaka. Podana je prostornina temelja. Temelj znaša dim. cca. 1 x 1 x 1 m. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). Cestni znak. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
2a.2.8 | Začasna odstranitev kandelabra ulične razsvetljave višine 15 m. Drog deponiran na stalni deponiji. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
2a.2.9 | Rušenje temelja ulične razsvetljave. Temelj znaša dim. cca. 1,5 x 1,5 x 1,5 m. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kos | 10 | 0 | 0 | 0
2a.2.10 | Rušenje žične ograje višine do 2,0 m. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405). Ograja ob HC. | m1 | 384 | 0 | 0 | 0
2a.2.11 | Rušenje AB jaškov bruto dim. do 1,5 x 1,5 x 3 m s pokrovi, debelina AB konstrukcije do 20 cm. | kpl | 10 | 0 | 0 | 0
2a.2.12 | Rušenje ozemljitvenega vodnika dolžine do 30 m. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
2a.2.13 | Rezanje in odstranitev GJI na mestih križanj.
a. | ~ kanalizacijska cev do fi 200 mm | m1 | 30 | 0 | 0 | 0
b. | ~ vodovod do fi 200 mm | m1 | 30 | 0 | 0 | 0
c. | ~ TK vod | m1 | 30 | 0 | 0 | 0
2a.2.14 | Demontaža oz. odstranitev kovinske odbojne ograje. Odbojna ograja deponirana na območju gradbišča. Odbojna ograja ob HC | m1 | 840 | 0 | 0 | 0
2a.2.15 | Demontaža kovinskih stebričkov za odbojno ograjo. Stebrički dolžine do 2 m. Demontaža vključuje izkop in odstranitev stebričkov, ki so zabiti do globine 1 m. Nalaganje in odvoz stebričkov na stalno deponijo. Odbojna ograja ob HC | kos | 420.2 | 0 | 0 | 0
2a.2.16 | Odstranitev teleskopskih drenažnih betonskih pladnjev s podložnim betonom. Pladnji dim. cca. 40 x 40 cm Jarek ob avtobusni postali Istrske ceste na dolžino do 200 m. | m1 | 200 | 0 | 0 | 0
2a.2.17 | Odstranitev rastlin, skupaj z izkopom korenin:
a. | ~ drevesa, premer debla do 40 cm | kos | 5 | 0 | 0 | 0
b. | ~ ostale manjše rastline (grmičevje do višine 5 m) | kos | 50 | 0 | 0 | 0
2a.2.18 | Rezanje in izdelava preboja površine do 1 m2 v AB steni deb. 30 cm. Preboj v obstoječih jaških za vstop kabelskih cevi. | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
2a.2.19 | Vlaženje sipkih gradbenih materialov in makadamskih manipulativnih poti na celotnem gradbišču in dostopnih poti za celoten čas gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA: | [5 empty] | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA: | [5 empty] | 0

## 3a
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
3a | ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE
KABELSKA KANALIZACIJA (gradbena dela):
OPOMBA:
Podane so količine za koprsko stran.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 15 km.
Glede na nizke koeficiente prepustnosti gline sicer ni pričakovati večjih dotokov vode iz struge, ti dotoki pa se lahko pojavijo na območju umetnih nasipov ob objektih. Tam se lahko pojavijo večji dotoki, na celotni trasi pa se lahko pojavijo hipni zruški dela brežine proti strugi in direkten vdor vode v izkop!
Nujno je potrebno ustrezno varovanje izkopa za kabelsko kanalizacijo (izkop z razpiranjem), potrebno bo poskrbeti za odvajanje vode iz izkopa. Potrebno bo izvajanje del v suhem vremenu po kampadah dolžine do 8 m, pri tem pa je potrebno poskrbeti, da se izkopanega materiala ne odlaga na brežini nad bermo, saj lahko s to dodatno obtežbo povzročimo labilnost brežine!
Vsa uvaljanja izvesti brez vibracij! Zgornji del zasipa nad s peskom obsutimi cevmi se lahko izvede z izkopanim materialom, ki pa ga je potrebno ustrezno vgraditi! Vgrajevanje takih glin je težavno, potrebno bo uporabiti ustrezno opremo (valjar z bodicami). Vrhnji del zasipa je potrebno izdelati s humusom.
Zaradi posegov v območju državne ceste ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste ter kršeni interesi državne ceste.
V cenah upoštevati težji dostop gradbene mehanizacije do trase kablovoda (večji nakloni brežin, višinske razlike med bregovi). Prav tako je potrebno upoštevati prostorske omejitve pri izvedbi (ozki bregovi) in karakteristike tal (namočenost zemljine zaradi bližine Badaševice).
Namestitev predvlečne vrvice iz umetnih vlaken v vsaki cevi (vpihovanje) za uvleko vlečne vrvi za 110 kV kable.
3a.1 | ZEMELJSKA DELA
V sklop zemeljskih del so zajeta vsa zemeljska dela za izgradnjo celotne kabelske kanalizacije (kabelski jaški, cevni kabelski razvodi, portal in podstavki VN naprav).
Pri izvedbi kabelske kanalizacije ne bi smelo biti večjih težav. Najtežji del predstavlja območje potoka Badaševica zaradi židkih glin ter bližine potoka. Izkop za kablovod naj se izvaja z razpiranjem ter po kampadah. Na območju potoka Badaševica naj bodo ti odseki krajši (1 segment cevi), drugje pa so lahko daljši.
Potrebno je ustrezno varovanje izkopa za kabelsko kanalizacijo (izkop z razpiranjem), potrebno bo poskrbeti za odvajanje vode iz izkopa. Potrebno bo izvajanje del v suhem vremenu po kampadah dolžine do 8 m, pri tem pa je potrebno poskrbeti, da se izkopanega materiala ne odlaga na brežini nad bermo, saj lahko s to dodatno obtežbo povzročimo labilnost brežine!
Zaradi kote nameščanja kabla na višini okoli gladine morske ali sladke vode je potrebno upoštevati prisotnost večjih količine slane in sladke vode.
3a.1.1 | Obnovitev zakoličenih osi v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; raven in poševni teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 1017.6 | 1 | 1 | 1017.6
3a.1.2 | Zakoličba ključnih točk zunanje ureditve: gradbena postavitev enojnih enostavnih profilov v obliki klinov in prenos višin objekta na profile v skladu s PZI projektom skupaj z ustreznim minimalnim zavarovanjem. Raven teren; profili na mestih vertikalnih ali smernih lomih. | kos | 101.76 | 0 | 0 | 0
3a.1.3 | Odstranitev sloja plodne zemlje na platoju v debelini 20-30 cm, pred pričetkom gradbenih del z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 15 km. Z zagotovitvijo primernega deponiranja plodne zemlje, ki se uporabi za končno ureditev platoja. | m3 | 610.56 | 0 | 0 | 0
3a.1.4 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega tipskega opažnega sistema za razpiranje (npr. SBH, tip Extra box series 500), dim. 350 x 200 x 200 cm (D x Š x V) z distančniki in pripadajočo opremo. Izkop izvajati kombinirano s potiskanjem opažne konstrukcije. Montaža po kampadah dolžine 8 m in globine do 2 m. Predvideti težjo odstranitev opaža ob AB bloku po izvedbi AB bloka. Podana je dolžina trase odprtega vkopa. | m1 | 732 | 0 | 0 | 0
3a.1.5 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega tipskega opažnega sistema za razpiranje (npr. SBH, tip Extra box series 500), dim. 350 x 200 x 200 cm (D x Š x V) z distančniki in pripadajočo opremo. Izkop izvajati kombinirano s potiskanjem opažne konstrukcije. Montaža po kampadah dolžine 8 m in globine 4 m. Pri globini 4 m vgradimo 1 x normalno višino (2,5 m) in 2 x nadgradnjo (2x1 m). Predvideti težjo odstranitev opaža ob AB bloku po izvedbi AB bloka. Podana je dolžina na mestih križanj. | m1 | 60 | 0 | 0 | 0
3a.1.6 | Vgradnja, izvlačenje in vzdrževanje zagatne stene dolžine 6 m in širine 600 mm, debelina zadnje stranice 10,0 mm, debelina stranskih stranic 9,0 mm (kot npr. Larssen 604n, tip S235) za varovanje gradbene jame. Montaža zagatnih sten s strojem (npr. ABI ZR28T z zabijalno garnituro MUELLER MSM 12000 T - 42 t) in vibratorskim zabijalom z regulacijo moči (npr. Mueller MS-5 HFBV3 - 1,2 t). Zagatna stena mora omogočati izvedbo gradbene jame v območju, kjer je zaradi bližine parcelne meje onemogočen široki izkop. Zagatna stena je v zgornji coni razprta s stojkami min. nosilnosti 35 kN na medsebojni razdalji 2.5 m in linijskimi gredami dim. 20/22cm - kvaliteta lesa C24. Zabijanje zagatnic od I.-V. Ktg tal do globine 6,00 m. V ceni po m2 je upoštevana odstranitev zagatnic po izvedbi. Podana je površina zagatne stene. Zagatne stene v primeru morebitne potrebe zaradi bližine HC ali klančin.
a. | ~ začasna vgradnja z odstranitvijo | m2 | 360 | 0 | 0 | 0
b. | ~ trajna namestitev brez odstranitve | m2 | 360 | 0 | 0 | 0
3a.1.7 | Strojni izkop jarka globine 0 do 2 m, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. Izkop za kablovod izvajati z razpiranjem ter po kampadah. V količinah je zajeta tudi količina za izkope na mestih podvrtavanj, in sicer za prestavitev cevi v simetralo kablovoda. Podana je količina po kategorijah tal:
a. | ~ do III. Ktg | m3 | 1035 | 0 | 0 | 0
b. | ~ IV. Ktg | m3 | 431.25 | 0 | 0 | 0
c. | ~ V. Ktg | m3 | 258.75 | 0 | 0 | 0
3a.1.8 | Strojni izkop jarka globine 2 do 4 m, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. Izkop za kablovod izvajati z razpiranjem ter po kampadah. Na mestih križanj z GJI. Podana je količina po kategorijah tal:
a. | ~ do III. Ktg | m3 | 208.8 | 0 | 0 | 0
b. | ~ IV. Ktg | m3 | 87 | 0 | 0 | 0
c. | ~ V. Ktg | m3 | 52.2 | 0 | 0 | 0
3a.1.9 | Kombinirani strojni in delno ročni izkop jarka globine od 2 m (90,00 % strojno - 10,00 % ročno), z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. Izkop za kablovod izvajati z razpiranjem ter po kampadah. Vključno z iskanjem obstoječih inštalacij, sondaže, ipd. Na mestih križanj z GJI. Podana je količina po kategorijah tal:
a. | ~ do III. Ktg | m3 | 104.4 | 0 | 0 | 0
b. | ~ IV. Ktg | m3 | 43.5 | 0 | 0 | 0
c. | ~ V. Ktg | m3 | 26.1 | 0 | 0 | 0
3a.1.10 | Ročni izkop jarka globine do 2 m, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. Izkop za kablovod izvajati z razpiranjem ter po kampadah. Vključno z iskanjem obstoječih inštalacij, sondaže, ipd.; … Na mestih križanj z GJI. Podana je količina po kategorijah tal:
a. | ~ do III. Ktg | m3 | 104.4 | 0 | 0 | 0
b. | ~ IV. Ktg | m3 | 43.5 | 0 | 0 | 0
c. | ~ V. Ktg | m3 | 26.1 | 0 | 0 | 0
3a.1.11 | Izvedba pregleda s TV kontrolnim sistemom pred in po končani gradnji na mestih križanj s: • Fekalno kanalizacijo • Meteorno kanalizacijo Vključno z izdelavo poročila. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3a.1.12 | Izvedba ukrepov za preprečitev vnosa gradbenega materiala v jaške javne kanalizacije. Jaške na fekalni kanalizaciji je potrebno po končanih delih pregledati in očistiti na celotni trasi izvedbe. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3a.1.13 | Postavitev, odstranitev, vzdrževanje in obratovanje sistema odvodnjavanja vseh gradbenih jam za ves čas izvedbe del. Črpanje vode iz gradbenih jam (ocenjeni pretok 100 l/s). | dni | 150 | 0 | 0 | 0
3a.1.14 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu od I.-V. Ktg s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Utrditev za izvedbo podložnega betona. Dno jarka očistiti kamnov in predmetov, ki bi lahko poškodovali AB blok. | m2 | 1061.4 | 0 | 0 | 0
3a.1.15 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 1061.4 | 0 | 0 | 0
3a.1.16 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 15 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 2010.855 | 0 | 0 | 0
3a.1.17 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom in valjanje v slojih po 30 cm. | m3 | 2010.855 | 0 | 0 | 0
3a.1.18 | Nakladanje, dovoz in vgradnja (v debelini 20-30 cm) izkopane plodne zemlje s stalne deponije na razdalji 15 km. Upoštevati predhodno sejanje zemlje. Obračun po dejanskih količinah. | m3 | 610.56 | 0 | 0 | 0
3a.1.19 | Dobava, nakladanje, dovoz in vgradnja (v debelini 20-30 cm) plodne zemlje za ureditev zelenih površin. | m3 | 183.168 | 0 | 0 | 0
3a.1.20 | Dobava, nakladanje, dovoz in vgradnja zemlje primerne za izvedbo ozemljitev. Zemlja mora biti presejana brez kamnov. Ustreznost zemlje potrdi naročnik. | m3 | 120 | 0 | 0 | 0
3a.1.21 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 4708.8 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [5 empty] | 1017.6
3a.2 | CEVNI KABELSKI RAZVODI
OPOMBA: Obračun po dejansko izvedenih količinah. Polaganje in stikovanje cevi po navodilih proizvajalca cevi, med distančnike. Distančnike izdelati po meri ali iz lesenih moralov ali iz armaturnih palic. Tehnologijo poda izvajalec.
Dobava in vgradnja kabelskih cevi: ~ PE cevi iz PE 100, premer DN 180 mm, debelina stene od 10,7 do 11,9 mm, varjenje polietilenskih cevi s spojnimi elementi ali med seboj po standardih serije DVS 2207, ovalnost PE- cevi po standardu SIST EN 12201-2 (npr. Totrapipes) ~ 2 x PEHD 2 x DN 50 mm (dvojček) za TK kabelsko kanalizacijo (vkopi), debelina stene 3,7 mm, gostota 0,947 g/cm3, indeks taline 0,4 - 1,3 g/10 min, natezni modul elastičnosti (E) 800 N/mm2, po standardu SIST EN 61386 (npr. Alpro)
Izbrane cevi in način polaganja upoštevati v cenah!
Toplotna upornost AB bloka kabelske kanalizacije znaša 0,5 Km/W.
3a.2.1 | Kompletna dobava in vgrajevanje; obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh varjenih spojev. VKOP TIP 1a, 1b/1, dolžina 613 m. Sestava:
a. | ~ PE cevi iz PE 100, premer DN 180 mm, polaganje v distančnike, s sočelnim varjenjem cevi in izrez zvara na notranjem delu cevi. V cev vstaviti predvlečno vrv za kable. | m1 | 2196 | 0 | 0 | 0
b. | ~ PEHD cevi 2xDN 50 mm (dvojček) iz PEHD, s sočelnim varjenjem cevi. Cevi na kolutih. | m1 | 1464 | 0 | 0 | 0
c. | ~ opozorilni trak (elektrika, optika) | m1 | 1464 | 0 | 0 | 0
d. | ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm | m3 | 51.24 | 0 | 0 | 0
e. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž s podpiranjem. | m2 | 712.4 | 0 | 0 | 0
f. | ~ betoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2, Dmax 16 S4 PV-II, zaščitni sloj betona 5 cm, min. debeline 22 cm nad obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibriranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez brez zračnih žepov. Vključno z nego betona (močenje, oblačenje v filc in folijo). | m3 | 358.68 | 0 | 0 | 0
g. | ~ armatura S500 B, premera do fi 12 mm. Točkovno prekrivanje armature. | kg | 25107.6 | 0 | 0 | 0
h. | ~ dobava in montaža slepega opaža iz desk deb. 2,5 cm. Vključno z namestitvijo folije pred betoniranjem za lažjo odstranitev opaža po izvedbi. Slepi opaž predviden med razpiralnim opažem in AB blokom. | m2 | 585.6 | 0 | 0 | 0
i. | ~ distančniki za cevi, armaturna palica fi 12 mm na 50 cm ali armaturna mreža Q196, položen na podložni beton. | kg | 3660 | 0 | 0 | 0
j. | ~ kavelj za pritrditev cevi, armaturna palica fi 8 mm na 50 cm, vgrajen v podložni beton. | kg | 3660 | 0 | 0 | 0
k. | ~ žica za pritrditev cevi na kavelj | kg | 366 | 0 | 0 | 0
l. | Vgradnja podzemnega markerja za označitev kabelske trase. Podzemne markerje dobavi naročnik. Markerji so vgrajeni na razdalji cca. 20 m. Dobava markerjev je zajeta v elektro delu. | kos | 37 | 0 | 0 | 0
Plato za uvleko kablov in montaža segmentnih cevi V dogovoru s podajalcem kabla določiti lokacije na licu mesta. Predvideno število lokacij: 1. Ostala dela (zemeljska, opažna, betonska z armaturo za izvedbo AB bloka itd.) so zajeta v drugih postavkah.
m. | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. Po končani gradnji nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
n. | Dobava in strojno zasipanje z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm), tampon deb. 30 cm. Vključno z dobavo in vgradnjo drenažne cevi fi 315 mm, globine 50 cm. Vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo po končani uvleki kablov. | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
o. | ~ tipske segmentne cevi dolžine 1000 mm za cevi premera fi 180 mm (npr. Dutchclamp, Coverall). Notranje stene in stiki morajo biti za kable brez motečih robov. Vključno z izvedbo termoskrčne cevi za dodatno zatesnitev kabelskih in segmentnih cevi. | kpl | 15 | 0 | 0 | 0
3a.2.2 | Kompletna demontaža obstoječih cevi, dobava in vgrajevanje novih cevi; obračun količin po dejanskih izmerah. VKOP TIP 3, dolžina 44 m. Upoštevati delo na višini z obveznim varovanjem nad reko Badaševico. Zamenjava cevi v kineti po spodnjem opisu:
a. | ~ Demontaža in ponovna montaža pokrova kinete. Pokrov kinete iz inox je s kovicami pritrjen na inox konstrukcijo. Predvidena je odstranitev in ponovna montaža s kovicami. Kineta (110 kV EKK) viš. cca. 40 x 40 cm. | m1 | 52.8 | 0 | 0 | 0
b. | ~ Odstranitev PE cevi iz PE 100, premer DN 180 mm vključno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 15 km. | m1 | 105.6 | 0 | 0 | 0
c. | ~ Odstranitev cevi PEHD 1 x DN 50 mm iz PEHD, za kabelsko kanalizacijo, polaganje v distančnike. | m1 | 105.6 | 0 | 0 | 0
d. | ~ PE cevi iz PE 100, premer DN 180 mm, polaganje v distančnike, s sočelnim varjenjem cevi in izrez zvara na notranjem delu cevi. V cev vstaviti predvlečno vrv za kable. | m1 | 158.4 | 0 | 0 | 0
e. | ~ PEHD cevi 2xDN 50 mm (dvojček) iz PEHD, s sočelnim varjenjem cevi, polaganje v cev DN 180 mm. Cevi na kolutih. | m1 | 105.6 | 0 | 0 | 0
f. | ~ žica za medsebojno povezovanje cevi | kg | 26.4 | 0 | 0 | 0
g. | ~ Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije podaljška kabelske kinete, vključno z vijačnim materialom (RF matice in podložke), z vsemi deli, prenosi in transporti materiala do mesta montaže: - nosilec kinete izdelan iz medsebojno varjenih UNP65 profilov s sidrnimi ploščami 150/50/5 mm, vroče cinkana konstrukcija, sidranje v AB konstrukcijo z uvrtanjem in lepljenjem sidrnih vijakov s sidrno maso; (količina= 160 kg) - pokrov kinete iz krivljene inox pločevine debeline 2 mm, medsebojno kovičenje in pritrditev na nosilec kinete. | kg | 220 | 0 | 0 | 0
3a.2.3 | Dobava in vgradnja začasnih notranjih pokrovov proti vdoru betona, vode in umazanije za cevi DN 180 mm in DN 50 mm. Namestitev po montaži cevi. Čepi preprečujejo vdoru beton med vlivanjem za izvedbo jaškov. | kos | 50 | 0 | 0 | 0
GJI na mestih križanja s KBV
Opomba: Izkopi so zajeti pri kabelski kanalizaciji.
3a.2.4 | Planiranje in utrjevanje dna jarka z natančnostjo ± 3,0 cm, utrditev do potrebne zbitosti (Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa) | m2 | 120 | 0 | 0 | 0
3a.2.5 | Dobava 2x sejanega peska granulacije D 4/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 10 cm s planiranjem in strojnim utrjevanjem do potrebne zbitosti (Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa). | m3 | 12 | 0 | 0 | 0
3a.2.6 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala (2x sejani pesek) granulacije D 4/16 mm, strojni zasip kanalizacijskih cevi do 20 cm nad temenom cevi do potrebne zbitosti 60 MPa. | m3 | 24 | 0 | 0 | 0
3a.2.7 | Križanja s komunalnimi napravami (vodovod, kanalizacija, energetski vodi,...). Izvedba križanja na način, da se cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, cevi infrastrukturi pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. Stene izkopa proti infrastrukturi je potrebno primerno zavarovati. | kpl | 20 | 0 | 0 | 0
3a.2.8 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 72 | 0 | 0 | 0
3a.2.9 | Odvoz viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, vključno s pridobitvijo ustrezne dokumentacije o deponiranju materiala. | m3 | 36 | 0 | 0 | 0
3a.2.10 | Dobava, raznos in polaganje cevi v projektiranih padcih na peščeno oziroma betonsko podlago s priklopom na obstoječo kanalizacijo.
a. | ~ UKC PVC do DN 200 SN8 za kanalizacijo, stiki so tesnjeni z gumi tesnili | m1 | 30 | 0 | 0 | 0
b. | ~ PE do DN 200 za vodovod, stiki so varjeni | m1 | 30 | 0 | 0 | 0
c. | ~ PE do DN 200 TK vod, stiki so tesnjeni z gumi tesnili | m1 | 30 | 0 | 0 | 0
d. | ~ stiki | kos | 40 | 0 | 0 | 0
3a.2.11 | Dobava in montaža revizijskega jaška iz tipskih betonskih cevi, z izdelanim vtokom, iztokom, muldo v dnu jaška in priključnimi cevmi. Vključeno je zasipavanje jaška s peščenim materialom iz izkopa.
a. | ~ Premer do DN1000 - globina do 3 m | kpl | 10 | 0 | 0 | 0
3a.2.12 | Dobava in montaža LTŽ pokrova kanalizacijskega jaška vključno z okvirjem pokrova jaška in razbremenilno AB ploščo.
a. | ~ fi 600, nosilnosti 400 kN - povozne površine (kot npr. Livar art. 635) | kos | 10 | 0 | 0 | 0
3a.2.13 | Varovanje in izvedba križanj novih kabelskih blokov z obstoječimi komunalnimi vodi, ki potekajo nad kabelskim blokom in do 50 cm pod kabelskimi bloki. Izvedba križanj po navodilu projektanta posameznega komunalnega voda in ugotovitvi dejanskega stanja na licu mesta, z upoštevanjem odmikov in potrebnih prilagoditev trase na mestih križanj. Obračun po dejanskih količinah. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
3a.2.14 | Dobava in izvedba zaščite obstoječe 20 kV EKK. Izvedba predvidena z začasnimi lesenimi opaži (deskami) globine do 100 cm, pritrjeni na lesenih podporah. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Zaščita je predvidena vzdolž celotne trase. | m1 | 732 | 0 | 0 | 0
Zapolnitev prebojev v obstoječih kabelskih jaških
3a.2.15 | Zapolnitev odprtin do 1 m2 v stenah obstoječih jaškov po vstavljenih kabelskih ceveh. Zapolnitev z betonom C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, vključno z izdelavo opažev. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3a.2.16 | Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi. Navedeno je število cevi. | kos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ CEVNI KABELSKI RAZVODI: | [5 empty] | 0
SKUPAJ ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE: | [5 empty] | 1017.6

## 4a
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
4a | PODVRTAVANJE
OPOMBA:
Podane so količine za koprsko stran.
V cenah upoštevati težji dostop gradbene mehanizacije do trase kablovoda (večji nakloni brežin, višinske razlike). Prav tako je potrebno upoštevati prostorske omejitve pri izvedbi (ozka trasa) in karakteristike tal (namočenost zemljine zaradi nivoja Badaševice).
Za podvtavanja se upošteva kategorizacijo zemljine po GNG gradbene norme Giposs, Ljubljana, 1979.
Obračun po dejansko izvedenih količinah. Polaganje in stikovanje cevi po navodilih proizvajalca cevi, med distančnike. Distančnike izdelati po meri ali iz lesenih moralov ali iz armaturnih palic.
Uporaba reciklirne naprave, ki jo sestavljata dve napravi za ločevanje delcev: vibracijska sita in centrifuga. Vibracijska sita odstranjujejo večje delce do 80 mikronov, centrifuga pa finejše frakcije do velikosti 4 mikronov. Vibracijska sita in centrifuga so postavljeni ločeno na zbirni kontejner kapacitete 17 m3.
Dobava in vgradnja kabelskih cevi: ~ PE cevi iz PE 100, premer DN 180 mm, debelina stene od 10,7 do 11,9 mm, varjenje polietilenskih cevi s spojnimi elementi ali med seboj po standardih serije DVS 2207, ovalnost PE- cevi po standardu SIST EN 12201-2 (npr. Totrapipes) ~ 4 x PEHD 1 x DN 50 mm za TK kabelsko kanalizacijo, debelina stene 3,7 mm, gostota 0,947 g/cm3, indeks taline 0,4 - 1,3 g/10 min, natezni modul elastičnosti (E) 800 N/mm2, po standardu SIST EN 61386 (npr. Alpro)
Izbrane cevi in način polaganja upoštevati v cenah!
Namestitev predvlečne vrvice iz umetnih vlaken v vsaki cevi (vpihovanje) za uvleko vlečne vrvi za 110 kV kable.
4a.1 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi; obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. VKOP TIP 2a, POLAGANJE KABLOV S PODVRTAVANJEM, vodeno vrtanje - HDD).
S predhodno analizo pogojev vrtanja v posamezni zemljini se določi potrebo po dodajanju posameznih aditivov za uspešno vrtanje. Ves čas procesa se morajo izvajati meritve iznosa materiala in lastnosti vrtalne tekočine.
a. | Dobava, skladiščenje in uvlačenje cevi. Upoštevati razrez cevi glede na posamezno podvrtavanje:
a1. | ~ PE cevi iz PE 100, premer DN 180 mm, polaganje v distančnike, s sočelnim varjenjem cevi in izrez zvara na notranjem delu cevi. V cev vstaviti predvlečno vrv za kable. | m1 | 940 | 0 | 0 | 0
a2. | ~ PEHD cevi 2xDN 50 mm (dvojček) iz PEHD, s sočelnim varjenjem cevi, polaganje v cev DN 180 mm. Cevi na kolutih. | m1 | 475 | 0 | 0 | 0
a3. | ~ PE cevi iz PE 100, premer DN 90 mm, s sočelnim varjenjem cevi. Cev za injektiranje mase v izvrtino. Cevi na kolutih. Po injektiranju bo cev odstranjena. | m1 | 235 | 0 | 0 | 0
a4. | ~ tlačni preizkus cevi PE, DN 180 mm, preizkusni tlak do 7 bar. Ob preizkusu zagotoviti vse varnostne ukrepe. Obračun za posamezno cev v posamezni vrtini. (3 preizkusi na vrtino) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
a5. | ~ tlačni preizkus cevi PEHD 50 mm, preizkusni tlak do 7 bar. Ob preizkusu zagotoviti vse varnostne ukrepe. Obračun za posamezno cev v posamezni vrtini. (3 preizkusi na vrtino) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
a6. | ~ tlačni preizkus cevi PEHD 90 mm, preizkusni tlak do 7 bar. Ob preizkusu zagotoviti vse varnostne ukrepe. Obračun za posamezno cev v posamezni vrtini. (3 preizkusi na vrtino). Cev za injektiranje mase v izvrtino. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
a7. | Čiščenje vseh cevi na celotni dolžini odseka pred polaganjem kablov. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
a8. | Pregled 110 kV kabelskih cevi na celotni dolžini odseka s kamero in izdelava poročila v tiskanih izvodih in el. obliki. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Podvrtavanje št. Kp4 (EKJ-V1 - bencinska črpalka OMV) na dolžini 126 m. Število cevi v vrtini: 4x DN 180 mm in 2x PEHD 2xDN 50 mm. Pri vseh izračunih dolžine vrtin je potrebno upoštevati radij vrtine 100 m!
4a.1.1 | Kompletna izvedba vrtine fi 600 mm s pomočjo vrtalne garniture in pripadajoče mehanizacije ter opreme. za uvlečenje kabelskih cevi z usmerjenim horizontalnim vrtanjem po tehnologiji HDD (z daljinsko vodeno garnituro) kompletno z dobavo vode in ekološke mešanice za potrebe vrtanja, vključno z zajemalnimi bazeni. V ceni mora biti vključeno recikliranje izplak ekološke mešanice ali odvoz mešanice na trajno deponijo.
a. | Premik garniture za izvedbo horizontalnega vrtanja z daljinsko vodeno garnituro. Strojni izkop vrtine z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. Podana je dolžina podvrtvanja po kategorijah zemljine:
a1. | ~ od II. do IV. Ktg | m1 | 120 | 0 | 0 | 0
a2. | ~ V. Ktg | m1 | 30 | 0 | 0 | 0
b. | Dobava in vgradnja začasnih pokrovov proti vdoru vode in umazanije za cevi DN 180 mm in DN 50 mm. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
c. | Dobava in injektiranje z ustrezno injekcijsko maso za zapolnitev medprostora med cevmi in vrtino za preprečitev posedanja terena po izvedbi. Preiskave injekcijske mase: gostota, dekantacija, viskoznost (pretočnost) in tlačna trdnost skladno s SIST EN 445: 1998. | m1 | 150 | 0 | 0 | 0
d. | Izdelava elaborata za zapolnitev prostora z injekcijsko maso med cevmi in vrtino pod povoznimi površinami. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Podvrtavanje št. Kp5 (avtobusna postaja ob cesti v Žusterno - EKJ-V4) na dolžini 72 m. Število cevi v vrtini: 4x DN 180 mm in 2x PEHD 2xDN 50 mm. Pri vseh izračunih dolžine vrtin je potrebno upoštevati radij vrtine 100 m! Upoštevati izvedbo podvrtavanja neposredno do jaška EKJ-V4.
4a.1.2 | Kompletna izvedba vrtine fi 600 mm s pomočjo vrtalne garniture in pripadajoče mehanizacije ter opreme. za uvlečenje kabelskih cevi z usmerjenim horizontalnim vrtanjem po tehnologiji HDD (z daljinsko vodeno garnituro) kompletno z dobavo vode in ekološke mešanice za potrebe vrtanja, vključno z zajemalnimi bazeni. V ceni mora biti vključeno recikliranje izplak ekološke mešanice ali odvoz mešanice na trajno deponijo.
a. | Premik garniture za izvedbo horizontalnega vrtanja z daljinsko vodeno garnituro. Strojni izkop vrtine z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. Podana je dolžina podvrtvanja po kategorijah zemljine:
a1. | ~ od II. do IV. Ktg | m1 | 65 | 0 | 0 | 0
a2. | ~ V. Ktg | m1 | 20 | 0 | 0 | 0
b. | Dobava in vgradnja začasnih pokrovov proti vdoru vode in umazanije za cevi DN 180 mm in DN 50 mm. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
c. | Dobava in injektiranje z ustrezno injekcijsko maso za zapolnitev medprostora med cevmi in vrtino za preprečitev posedanja terena po izvedbi. Preiskave injekcijske mase: gostota, dekantacija, viskoznost (pretočnost) in tlačna trdnost skladno s SIST EN 445: 1998. | m1 | 85 | 0 | 0 | 0
d. | Izdelava elaborata za zapolnitev prostora z injekcijsko maso med cevmi in vrtino pod povoznimi površinami. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Delovni plato za podvrtavanje
4a.1.3 | Kompletna izdelava delovnega platoja za izvedbo podvrtavanja (količina za 2 podvrtavanja - skupaj 2 platoja):
a. | Odstranitev sloja plodne zemlje na platoju v debelini 20-30 cm, pred pričetkom gradbenih del z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 15 km. Z zagotovitvijo primernega deponiranja plodne zemlje, ki se uporabi za končno ureditev platoja. | m3 | 50.4 | 0 | 0 | 0
b. | Nakladanje, dovoz in vgradnja (v debelini 20-30 cm) z uvaljanjem izkopane plodne zemlje s stalne deponije na razdalji 15 km. Upoštevati predhodno sejanje zemlje. Obračun po dejanskih količinah. | m3 | 50.4 | 0 | 0 | 0
c. | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. Po končani gradnji nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. | m2 | 100.8 | 0 | 0 | 0
d. | Dobava in strojno zasipanje z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm), tampon deb. 30 cm | m3 | 84 | 0 | 0 | 0
e. | Uvaljanje in komprimiranje do predpisane trdnosti Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa. | m2 | 84 | 0 | 0 | 0
f. | POLNA GRADBIŠČNA OGRAJA: Postavitev in odstranitev polno stenske kovinske gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (Polnostenski panoji pritrjeni na ustrezno trdnih tipskih stojalih zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za celotno obdobje gradnje. Pocinkana konstrukcija, višina ograje: 200 cm, dolžina ograje: 200 cm, vključno z podporo iz cementa teže: 31,80 kg. Elementi ograje morajo biti celi, antikorozijsko zaščiteni in nepoškodovani. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba - 3x podvrtavanje). | m1 | 144 | 0 | 0 | 0
g. | Strojni izkop globine 0 do 2 m, v terenu od III. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. Odstranitev tampona deb. 30 cm. | m3 | 84 | 0 | 0 | 0
h. | Dovoz odstranjene plodne zemlje na platoju v debelini 20-30 cm, pred pričetkom gradbenih del z nakladanjem in dovozom s stalne deponije do 15 km. | m3 | 50.4 | 0 | 0 | 0
i. | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 84 | 0 | 0 | 0
j. | Kompletna izvedba zemeljskih del, z odvozom in dovozom na in s stalne deponije, dobava in polaganje gradbene PVC folije do 40 m² na bazen. Po izvedbi vrtin odstranitev folije in zasutje zemljine v prvotno stanje. Izvedba vodotesnih bazenov za izplake od podvrtavanja pred vstopom in izstopom vrtin. Bazeni prostornine cca. 5 m³, odvisno od vrtalnega stroja. | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
k. | Vzdrževanje gradbene jame do izvedbe kabelske kanalizacije. Vzdrževanje vključuje sanacijo gradbene jame zaradi plazenja terena in prečrpavanje zaradi vdora vode. | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
4a.1.4 | Kompletna izdelava geodetskega elaborata izvedene vrtine s situacijskim in višinskim prikazom vrtine (vzdolžni profil) za vsako vrtino posebej. Podane je dolžina vseh treh vrtin. | m1 | 235 | 0 | 0 | 0
4a.1.5 | Nadzor pooblaščenega koncesionarja za nadzor nad cestami. Stroške nadzora krije izvajalec del. Skladno z zahtevo DRSI, DARS in občina. | ur | 200 | 0 | 0 | 0
4a.1.6 | Nadzor pooblaščenega koncesionarja za nadzor nad križanji s komunalno infrastrukturo. Stroške nadzora krije izvajalec del. | ur | 100 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ PODVRTAVANJE: | [5 empty] | 0

## 5a
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
5a | ZUNANJA RAZSVETLJAVA
OPOMBA:
Podane so količine za koprsko stran.
Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 15 km.
5a.1 | Kompletna izvedba temeljev in montaža obstoječih drogov zunanje razsvetljave višine do 15,0 m.
5a.1.1 | Obnovitev zakoličenih osi točk v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; raven teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
5a.1.2 | Zakoličba ključnih točk zunanje ureditve: gradbena postavitev dvojnih profilov in prenos višin objekta na profile v skladu s PZI projektom skupaj z ustreznim zavarovanjem. Raven ali poševni teren; | kos | 10 | 0 | 0 | 0
5a.1.3 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu od I.-V. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. | m3 | 60 | 0 | 0 | 0
5a.1.4 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu od I.-V. Ktg, z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
5a.1.5 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu od I.-V. Ktg s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
5a.1.6 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
5a.1.7 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje). Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) Sestava:
a. | ~ granulacija 16/32 mm (deb. 50 cm) | m3 | 12 | 0 | 0 | 0
5a.1.8 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 15 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 48 | 0 | 0 | 0
5a.1.9 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 30 cm do predpisane zbitosti Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje). Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 48 | 0 | 0 | 0
5a.1.10 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm | m3 | 1.2 | 0 | 0 | 0
5a.1.11 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, zaščitni sloj betona 3 cm: temelj dim. 100 x 100 x 150 cm. | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
5a.1.12 | Dobava in vgradnja armature S500B; obračun po arm. načrtih, vključno z vgradnjo dodatka za varjenje armature zaradi ozemljitev (40%). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 2016 | 0 | 0 | 0
5a.1.13 | Dobava in vgradnja opaža točkovnega temelja; opaženje in razopaženje, nad terenom vidni beton, vključno z namestitvijo trikotnih letev 15 mm za betonske opaže. | m2 | 48 | 0 | 0 | 0
5a.1.14 | Zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, brušenje, negovanje in zaščita površin. Obdelava vidnih površin: enostavna obdelava VB2. | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
5a.1.15 | Dobava in vgradnja PEHD kabelskih cevi v peščeni posteljici in obsipom s peskom 0-4 mm. Za kabelsko povezavo zunanje razsvetljave. Vključno s polaganjem v temelj in tesnjenjem. Vključno s opozorilnim trakom na globini 40 cm. Po položitvi cevi se med kandelabri položi ozemljitveni vodnik AISI 316L 30 x 3,5 mm in se priključil na kandelabre.
a. | ~ 1x DN 50 mm, vključno s spojkami na obst. cevi. | m1 | 60 | 0 | 0 | 0
b. | ~ AISI 316L 30 x 3,5 mm. | m1 | 650 | 0 | 0 | 0
c. | ~ ozemljitveni spoj z Rf križno sponko, AKZ zaščiten z bitumnom in dekorodal trakom. | kpl | 20 | 0 | 0 | 0
d. | ~ kabel za zunanjo razsvetljavo NYY-J 3x4 mm2. | m | 700 | 0 | 0 | 0
5a.1.16 | Dobava in vgradnja sidrne plošče inox 300 x 300 x 15 mm, DIN 1.4404, s sidri. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
5a.1.17 | Dobava in obbetoniranje spoja temelj droga za razsvetljavo in cevi, povezavo izvesti s posebnimi reducirnimi kosi za prehod kablov na temelj, vključno s podlivanjem sidrne plošče. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
5a.1.18 | Montaža obstoječih tipskih ravnih kandelabrov višine do 15 m, vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Vključno s prevozom s stalne deponije. Kandelabri deponirani na stalni deponiji. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
5a.1.19 | Strojni izkop zemlje I.-V. Ktg za polaganje napajalnih kablov za zunanjo razsvetljavo. Globina izkopa 0,8 m, širina 0,4 m, dolžina 200 m. | m3 | 76.8 | 0 | 0 | 0
5a.1.20 | Dovoz nove zemlje za zasipavanje ozemljitvenih vodnikov | m3 | 20 | 0 | 0 | 0
5a.1.21 | DEMONTAŽNA ELEKTRO DELA
a. | Demontaža svetilk zunanje razsvetljave (napajalni kabel, ozemljitev). | kos | 20 | 0 | 0 | 0
b. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
c. | Dobava in montaža napajalnega kabla za zunanjo razsvetljavo NYY-J 3x4 mm2. | m1 | 200 | 0 | 0 | 0
d. | Dobava in montaža zaščitne cevi PEHD Ø 50 mm za napajalni kabel. | m1 | 200 | 0 | 0 | 0
e. | Priklop napajalnih kablov na kandelabre zunanje razsvetljave. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA: | [5 empty] | 0

## 6a
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
6a | ODBOJNA OGRAJA
Odbojna ograja ob HC Koper - Izola
OPOMBA:
Podane so količine za koprsko stran.
Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 15 km.
Način temeljenja lahko predlaga tudi dobavitelj ograje, vendar mora dokazati stabilnost!
6a.1 | Zemeljska dela
6a.1.1 | Obnovitev zakoličenih osi v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; poševen teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 840 | 0 | 0 | 0
6a.1.2 | Zakoličba ključnih točk: gradbena postavitev enojnih enostavnih profilov v obliki klinov in prenos višin objekta na profile v skladu s PZI projektom skupaj z ustreznim minimalnim zavarovanjem. Poševen teren; profili na mestih vertikalnih ali smernih lomih. | kos | 84 | 0 | 0 | 0
6a.1.3 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 5 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 140 | 0 | 0 | 0
6a.1.4 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 140 | 0 | 0 | 0
6a.2 | ODBOJNA OGRAJA
6a.2.1 | Nakladanje, prevoz in razkladanje jeklenih stebričkov odbojne ograje na razdalji 2 m. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 15 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | kos | 840 | 0 | 0 | 0
6a.2.2 | Dobava in montaža jeklenih stebričkov odbojne ograje do globine 1 m. Stebri profila C ali V - enako kot obstoječe. Steber je izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4 mm ali 5 mm. Vključno z distančnikom iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4 mm. | kos | 280 | 0 | 0 | 0
6a.2.3 | Dobava in montaža obstoječe kovinske odbojne cestne varnostne ograje vključno z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 840 | 0 | 0 | 0
6a.2.4 | Dobava in montaža nove kovinske odbojne cestne varnostne ograje vključno z novimi stebrički in z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 168 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ODBOJNA OGRAJA: | [5 empty] | 0

## 7a
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
7a | MREŽNA OGRAJA
OPOMBA:
Podane so količine za koprsko stran.
Ograja ob HC.
7a.1 | Obnovitev zakoličenih osi v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; poševen teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 384 | 0 | 0 | 0
7a.2 | Zakoličba ključnih točk: gradbena postavitev enojnih enostavnih profilov v obliki klinov in prenos višin objekta na profile v skladu s PZI projektom skupaj z ustreznim minimalnim zavarovanjem. Poševen teren; profili na mestih vertikalnih ali smernih lomih. | kos | 38 | 0 | 0 | 0
7a.3 | Strojni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu od I.-V. Ktg, izkop z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5 km. | m3 | 184.32 | 0 | 0 | 0
7a.4 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu od I.-V. Ktg s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 38 | 0 | 0 | 0
7a.5 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 5 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 184.32 | 0 | 0 | 0
7a.6 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje). Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 93.3274 | 0 | 0 | 0
7a.7 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 614.4 | 0 | 0 | 0
7a.8 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje). Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) Sestava:
a. | ~ granulacija 0/32 mm (deb. 30 cm) | m3 | 35.3894 | 0 | 0 | 0
7a.9 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm | m3 | 38.4 | 0 | 0 | 0
7a.10 | Dobava in vgradnja prefabriciranih tipskih AB temeljev dim. 40 x 40 x 70 cm (npr. Pučko) | kos | 153.6 | 0 | 0 | 0
7a.11 | Dobava in montaža tipske mrežne ograje (npr. Živex). Mreža pletivo PVC 50 x 50 mm, h=175 cm. Barva: zelena RAL 6005. Mreža je pletena iz žice debeline 2,5 mm, okno 50 x 50 mm. Narejena je iz jeklene žice, katera je zaščitena z nanosom cinka (ZN) in plastificirana z UV zaščito. Vključno s sidranjem ograjnih stebričkov v AB temelje in vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. V ceni so všteti tudi stebri, napenjalna žica in napenjalci žice. Izgled ograje prilagoditi obstoječi ograji. | m1 | 384 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ MREŽNA OGRAJA: | [5 empty] | 0

## 8a
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
8a | ZUNANJA UREDITEV IN PROMETNE POVRŠINE
OPOMBA:
Podane so količine za koprsko stran.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 15 km.
Izkopi za zunanjo ureditev so zajeti v poglavju 3.
Asfaltne površine
8a.1 | Dobava in polaganje betonskih robnikov v podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni (certifikat), obdelava stikov prav tako zmrzlinsko odporna. Uporabijo se robniki dolžine 100 cm in prilagojene dolžine za izvedbo krivin. Polaganje dvignjenih in poglobljenih robnikov po spodnjem opisu: Robniki ob HC, krakih 3 in 4 ter Istrski cesti.
a. | ~ visoki cestni robniki vel.15 x 25 cm | m1 | 244.8 | 0 | 0 | 0
8a.2 | Dobava in izdelava cestišča v spodnji sestavi: Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi. Priključek na HC - Krak 3 in 4 ter Istrski cesti Sestava je povzeta po PlD, št. C-184/08, Proniz d.o.o., avgust 2009.
a. | ~ SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2, deb. 3 cm | m2 | 300 | 0 | 0 | 0
b. | ~ AC 32 base B 50/70 A1/A2, deb. 10 cm | m2 | 300 | 0 | 0 | 0
c. | ~ Tampon - drobljenec D32, deb. 25 cm Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po postopku po Proctorju opredeljenem v SIST EN 13286-2, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 120 MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 2 oziroma Evd > 55 MN/m2 (težnostno in vibracijsko valjanje). | m3 | 75 | 0 | 0 | 0
d. | ~ Kamnit nasipni material (na vezljivih zemljinah), deb. 20 cm Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po postopku po Proctorju opredeljenem v SIST EN 13286, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 80 MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 3 oziroma Evd > 40 MN/m2 (težnostno in vibracijsko valjanje). | m3 | 60 | 0 | 0 | 0
8a.3 | Dobava in izdelava cestišča v spodnji sestavi: Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi. Hitra cesta
a. | ~ SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2, deb. 3 cm | m2 | 444 | 0 | 0 | 0
b. | ~ AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2, deb. 7 cm | m2 | 444 | 0 | 0 | 0
c. | ~ AC 22 base B 50/70 A1/A2, deb. 7 cm oz. (na območjih sanacije: AC 22 base PmB 45/80-50 A1/A2, deb. 7 cm) | m2 | 444 | 0 | 0 | 0
d. | ~ Cementna stabilizacija 32, deb. 15 cm | m3 | 66.6 | 0 | 0 | 0
e. | ~ Tampon - drobljenec D32, deb. 15 cm Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po postopku po Proctorju opredeljenem v SIST EN 13286-2, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 120 MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 2 oziroma Evd > 55 MN/m2 (težnostno in vibracijsko valjanje). | m3 | 66.6 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Kamnit nasipni material (na vezljivih zemljinah), deb. 50 cm Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po postopku po Proctorju opredeljenem v SIST EN 13286, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 80 MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 3 oziroma Evd > 40 MN/m2 (težnostno in vibracijsko valjanje). | m3 | 222 | 0 | 0 | 0
8a.4 | Obdelava stika novih asfaltnih površin z obstoječimi (rezanje in premaz z bitumensko emulzijo). | m1 | 300 | 0 | 0 | 0
8a.5 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m1 | 100 | 0 | 0 | 0
Betonski pladnji
8a.6 | Dobava in vgradnja prefabriciranih teleskopskih drenažnih betonskih pladnjev s podložnim betonom in utrjenim tamponom deb. 30 cm v geotekstilu. Pladnji dim. cca. 40 x 40 x 100 cm. Jarek ob avtobusni postaji Istrske ceste, na dolžini do 200 m. | m1 | 200 | 0 | 0 | 0
Označevanje kablovoda in jaškov
8a.7 | Dobava in vgradnja jeklenih pocinkanih stebričkov fi 50 mm višine do 120 cm s pritrjenimi opozorilnimi tablicami dim. do 30 x 30 cm. Stebrički z AB temeljem do 50 x50 x 50 cm, vključno z armaturo in izvedbo tesarskih del ter pripadajočim materialom. Kovinske opozorilne tablice: z imenom kablovoda, dolžino, tipom kabla in razporeditvijo faze. Tablice z oznakami moramo biti odporne proti koroziji in UV žarkom. Tablice so postavljene na vidnem mestu. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Oznake kablovoda. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
8a.8 | Dobava in montaža kovinskih opozorilnih tablicami z oznakami jaškov EKJ. Kovinske opozorilne tablice: z imenom EKJ in kablovoda. Tablice iz nerjavečega jekla. Tablice z oznakami moramo biti odporne proti koroziji in UV žarkom. Tablice so privijačene na vidno mesto v AB konstrukcijo. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Tablice za označitev jaškov EKJ-V1 do EKJ-V4. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
Dostopne poti
8a.9 | Kompletna izdelava dostopnih poti:
Poti izvesti na terenu brez odstranitve obstoječe zemljine.
a. | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. Po končani gradnji nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. | m2 | 1500 | 0 | 0 | 0
b. | Dobava in strojno zasipanje z gredo, spodnja plast, granulacija 0/125 mm, deb. 20-30 cm, delež glinene komponente “0” ne sme presegati 10 %, po standardu EN 13242:2002+A1:2007 | m3 | 540 | 0 | 0 | 0
c. | Dobava in strojno zasipanje s tamponom, končna izravnalna plast, granulacija 0/32 mm, deb. 10 cm, po standardu EN 13242:2002+A1:2007 | m3 | 180 | 0 | 0 | 0
d. | Uvaljanje in komprimiranje do predpisane trdnosti Mv = 60 MPa. | m2 | 1500 | 0 | 0 | 0
e. | POLNA GRADBIŠČNA OGRAJA: Postavitev in odstranitev polno stenske kovinske gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (Polnostenski panoji pritrjeni na ustrezno trdnih tipskih stojalih zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za celotno obdobje gradnje. Pocinkana konstrukcija, višina ograje: 200 cm, dolžina ograje: 200 cm, vključno z podporo iz cementa teže: 31,80 kg. Elementi ograje morajo biti celi, antikorozijsko zaščiteni in nepoškodovani. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba - 3x podvrtavanje). Gradbiščna ograja od RTP Izola do HC je zajeta v drugi postavki. | m1 | 200 | 0 | 0 | 0
f. | Strojni izkop globine 0 do 2 m, v terenu od I.-V. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. Odstranitev tampona deb. 30 cm. | m3 | 540 | 0 | 0 | 0
g. | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 1500 | 0 | 0 | 0
Ostalo
8a.10 | Kompletna izvedba zemeljskih, tesarskih in betonerskih del za nov temelj znaka. Temelj znaka znaša dim. cca. 1 x 1 x 1 m. Teža znaka znaša cca. 100 kg. Cestni znak. | kpl | 10 | 0 | 0 | 0
8a.11 | Nalaganje, razkladanje in postavitev obstoječega kovinskega znaka s stalne deponije. Znak teže 100 kg. Cestni znak. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
8a.12 | Dobava in zasaditev novih rastlin:
a. | ~ drevesa, premer debla do 20 cm (npr. bor oz. kot obstoječe) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
b. | ~ ostale manjše rastline (grmičevje do višine 5 m) | kos | 50 | 0 | 0 | 0
8a.13 | Vzdrževanje čistoče javnih površin za celoten čas gradnje in končno čiščenje po končani izgradnji. Jaški, ceste, ostale površine, gradbeni elementi in ostalo. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8a.14 | Izdelava tehničnega elaborata z opisom postopkov izdelave AB betoniranja z vključenim opisom namestitve cevi zaradi vzgona. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV IN PROMETNE POVRŠINE: | [5 empty] | 0

## 9a
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
9a | OZEMLJITVE
OPOMBA:
Podane so količine za koprsko stran.
DOBAVA IN MONTAŽA ZA OZEMLJITVE
| Sanacija ozemljitev obstoječih jaškov (EKJ-V1 do EKJ-V4) (morebitne poškodbe ozemljitev pri gradnji nove kabelske kanalizacije) |  |  |  |  | 0
9a.1 | Ozemljitveni vodnik AISI 316L 30x3,5 mm. | m | 160 | 0 | 0 | 0
9a.2 | Rf križna spojka, dim. 60x60 mm, za spajanje dveh ozemljitvenih vodnikov AISI 316L 30x3,5 mm v zemlji, dodatno protikorozijsko zaščitena z bitumnom ter zavita z dekorodal trakom. | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
Ozemljitve jeklene kinete
9a.3 | Dobava in vgradnja ozemljitvenega vodnika AISI 316L 30x3,5 mm. Vključno z vsemi pomožnimi deli. | m1 | 60 | 0 | 0 | 0
9a.4 | Ozemljitev kovinske kinete (medsebojno galvansko povezovanje delov jeklene kinete, spajanje jeklene kinete in ozemljitvenega vodnika). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Storitve
9a.5 | Izvedba meritev ozemljilnega sistema in izdelava merilnega protokola. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
9a.6 | Izdelava DZO. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ OZEMLJITVE: | [5 empty] | 0

## 10a
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
10a | PROMETNA UREDITEV
OPOMBA:
Podane so količine za koprsko stran.
Pri izvedbi upoštevati Elaborat prometne ureditve cest.
10a.1 | Dobava in izvedba prometne ureditve skladno z Elaboratom prometne ureditve cest. Upoštevati zahteve upravljalca državnih cest. V ceni zajeti: - postavitev in odstranitev zapore - kontrola zapore - obrabnine - talne označbe - signalizacija - ostalo opremo Podano je število zapor.
a. | ~ zapora HC Koper-Izola (zapora obeh voznih pasov), trajanje gradbenih in elektromontažnih del: 100 dni | kpl | 1 | 65400 | 65400 | 65400
b. | ~ zapora kraka 3 in 4 (ob rondoju pri Badaševci) na HC Koper-Izola (zapora obeh voznih pasov), trajanje gradbenih in elektromontažnih del: 24 dni | kpl | 2 | 7840 | 7840 | 15680
SKUPAJ PROMETNA UREDITEV | [5 empty] | 81080

## 1b
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
1b | ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK
OPOMBA:
Podane so količine za izolsko stran.
Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 5 km.
Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
TABLE IN ZAKOLIČBA:
1b.1 | GRADBIŠČNA TABLA: Izdelava, postavitev in odstranitev gradbiščne table v skladu z navodili in predpisanimi merami po veljavni gradbeni zakonodaji in skladno s Pravilnikom o ureditvi gradbišča. Tabla v celoti plastificirana, obdelana z brizgano vodo odporno tehniko, postavljena na ustrezno fiksno stojalo. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
1b.2 | KOMERCIALNA TABLA: Izdelava, postavitev in odstranitev komercialne table v skladu z navodili razpisnih pogojev investitorja in po pogojih eventualnega razpisa o sofinanciranju projekta z zahtevanimi znaki in simboli; tabla velikosti do 2,00 m2, v celoti plastificirana, obdelana z brizgano vodo odporno tehniko, postavljena na ustrezno fiksno stojalo. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
1b.3 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA: Prenos višinskih kot za objekt na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami PZI projekta in načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu z zakoličbeno situacijo projekta. Obračun po fakturi geometra in pripadajočih stroških figurantov. Fiksni znesek. Geodetska zakoličba osi trase kablovoda (jarek in vrtine): - označitev stacionaže, postavitev količkov in tablic z napisom stacionaže na vsakih 50 m, - zakoličba krivin kablovoda s postavitvijo označb na 10 m. | m1 | 1434 | 0 | 0 | 0
1b.4 | ZAKOLIČBA INFRASTRUKTURE: Zakoličba zemeljskih, talnih in stenskih primarnih (glavnih) in sekundarnih (internih) obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne gradbene parcele in predmetnega posega za objekt in zunanjo ureditev v skladu z veljavno zakonodajo: NN in VN elektro vodi, javna razsvetljava, telefon, vodovod, podzemno hidrantno omrežje, plinovod, M in F kanalizacija, talne ozemljitve, talni telekomunikacijski vod...: posamezne zakoličbe ob prisotnosti pogodbenega izvajalca in izvajalca zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun se vrši od kompleta posamezne vrste voda v območju gradbene parcele. Zakoličba mora biti izvedena s posebnim zapisnikom s strani pooblaščenega upravljalca in vsaka posebej vpisana v gradbeni dnevnik. Navedeno je kompletno število vodov! | kpl | 15 | 0 | 0 | 0
ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI
Opomba: Gradbiščne ograje morajo biti postavljene do zaključka izvedbe elektromontažnih del.
1b.5 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Postavitev in odstranitev PVC gradbiščne ograje na lesenem ogrodju z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za obdobje celotne gradnje. Stebrički morajo biti obbetonirani. Elementi ograje morajo biti celi in nepoškodovani. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). Gradbiščna ograje je predvidena na območju odprtih vkopov in vrtalne garniture. | m1 | 1108 | 0 | 0 | 0
1b.6 | POLNA GRADBIŠČNA OGRAJA: Postavitev in odstranitev polno stenske kovinske gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili. Polnostenski panoji, pritrjeni na ustrezno trdnih tipskih stojalih, zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za celotno obdobje gradnje. Pocinkana konstrukcija, višina ograje: 200 cm, dolžina ograje: 200 cm, vključno z podporo iz cementa teže: 31,80 kg. Elementi ograje morajo biti celi, antikorozijsko zaščiteni in nepoškodovani. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). Ograja, postavljena pri križanju EKK s cestami. | m1 | 480 | 0 | 0 | 0
1b.7 | GRADBIŠČNA VRATA: Postavitev, prestavitev in odstranitev dvokrilnih kovinskih gradbiščnih polnih vrat širine 2 x 2,0 m z nosilnimi stebri v betonskem temelju. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). Vrata za vstop na območja gradbišča in na mestu začasne ograjenega območja pri podvrtavanju. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
1b.8 | OPOZORILNE TABLE: Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih tabel (v kolikor izvajalec predvidi več vhodov sorazmerno poveča število opozorilnih tabel, ki pa ne gredo več v breme investitorju). Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). | kpl | 10 | 0 | 0 | 0
1b.9 | OPOZORILNI ZNAKI: Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik določi z načrtom ureditve gradbišča). Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). | kos | 20 | 0 | 0 | 0
1b.10 | VARNOSTNA OGRAJA: Postavitev in odstranitev PVC varnostne ograje višine 1 m, z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (ograja pritrjena na ustrezno v tla zabitih lesenih stebričkih v medsebojni oddaljenosti do 2 m za obdobje celotne gradnje. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). Podana je dolžina gradbiščne ograje na celotni trasi. Gradbene jame, ki so globlje od 2,0 m in imajo brežine urejene pod kotom večjim od 45° (bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba). Upoštevati uporabo iste ograje po kampadah. Gradbiščna ograja ob celotni trasi razen na območju podvrtavanj. | m1 | 1108 | 0 | 0 | 0
UREDITEV GRADBIŠČNIH PROSTOROV:
Opomba: Gradbiščni prostori za naročnika so zajeti v popisu 6G01.
1b.11 | GRADBIŠČNI PROSTORI - UREDITEV, PRESTAVITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN DRUGIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU: Gradbiščni prostori - izvajalec mora zagotoviti gradbiščno operativno pisarno na lokaciji izvajanja del (enojni kontejner dimenzije cca 6,0 X 2,4 m), garderobe, skladišče, sanitarni kontejner-umivalnica, prvo pomoč, gasilni aparat, varnostne čelade za obiskovalce, tesarsko lopo z nadstreškom za krožno žago, kontejner za odpadke, zabojnike za smeti, kemična stranišča - agregat za el. napajanje,... | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV:
Opomba: če jih je potrebo organizirati izven prometnih površin in izven območja predvidene zunanje ureditve:
1b.12 | TRANSPORTNE POTI DO IN NA GRADBIŠČU: Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti ter količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Podana je površina dostopnih poti. Izdelava iz geotekstila in tampona (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm) deb. 30 cm. Vključno z dobavo materiala, izvedbo vseh zemeljskih del, odstranitev in povrnitvijo v prvotno stanje. | m2 | 1300 | 0 | 0 | 0
1b.13 | PARKIRIŠČE ZA STROJE IN OSEBNA VOZILA TER DEPONIJE ZA SKLADIŠČNI MATERIAL: Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila ter deponije (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Upoštevati faznost gradnje (več lokacij). Izdelava iz geotekstila in tampona (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm) deb. 30 cm. Vključno z dobavo materiala, izvedbo vseh zemeljskih del, odstranitev in povrnitvijo v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST (nevarne cone):
1b.14 | SIGNALNI TRAK: Signalna vrvica ali trak: Signalna vrvica mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. UPORABA: S signalno vrvico morajo biti označeni vsi robovi izkopov. Namesti se pa lahko tudi na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba. Upoštevati faznost gradnje (večkratna prestavitev). | m1 | 2216 | 0 | 0 | 0
1b.15 | ZAČASNI POKROVI: Pokrovi odprtin v tleh: vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov ali opažnih plošč, zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…), - jaški | m2 | 30 | 0 | 0 | 0
UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV NA GRADBIŠČU:
Elektro priključek: V primeru večje porabe mora izvajalec zagotoviti dodatne vire el. energije (agregat, ureditev dodatnega elektro priključka in pridobitev soglasja za priklop s strani elektro služb v režiji izvajalca)
1b.16 | PODALJŠKI: Podaljševalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN – F in primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi predpisi. Zagotoviti zadostno število. Opomba: potrebno količino kolutov predvidi izbrani izvajalec v ceni za enoto mere. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1b.17 | KABELSKI KOLUTI: Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Zagotoviti zadostno število. Opomba: potrebno količino kolutov predvidi izbrani izvajalec v ceni za enoto mere. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1b.18 | Zagotovitev DEA prenosnih agregatov za cel čas gradnje. DEA agregat 42 kVA z izhodno napetostjo 400V AC / 230V AC. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
DOLOČITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV:
1b.19 | ODRI NA KOZAH: Premični odri na kozah; izdelani morajo biti v skladu z zahtevami varnostnega načrta oz. Uredbe o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. (višina max. 2 m, razdalja med kozama max. 2 m, širina podesta iz plohov min. 8 cm) | m2 | 30 | 0 | 0 | 0
1b.20 | LAHKI PREMIČNI ODRI: Na gradbišču so predvideni tipski več nivojski premični odri, ki morajo biti izdelani v skladu z zahtevami SIST HD 1004. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
1b.21 | VIDEO NADZORNI SISTEM: Nabava, dobava in montaža (skupaj z demontažo po končanih delih): dveh varnostnih kamer zaradi spremljanja delovnih procesov, varnosti in kontrole gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
DRUGO
1b.22 | Geodetski posnetek izvedenih del: - posnetek vrha vseh položenih 110 kV kablov (sistemov) oz. posameznega kabla v primeru ločenega polaganja, - posnetek vseh TK kablov, - posnetek ozemljitev - posnetek vseh podzemnih označb (pasivnih sond - markerjev) - posnetek vseh spojev kablov, - posnetek vseh zaščit kabla: zaščitne cevi, AB plošče, začetek in konec vrtanja, itd. - posnetek drugih komunalnih vodov na trasi kablovoda pri odprtem jarku, - posnetek novega stanja na površini v delovnem pasu kabla praviloma v širini 20 m, oz. posnetek vseh sprememb, ki nastanejo pri gradnji kablovoda, - vris tras v kataster komunalnih vodov. Meritve kablov in zaščit se izvajajo neposredno nad kabli pri odprtem jarku. Obračun po dolžini posnetega jarka. Vris vseh tras komunalnih vodov v zbirno karto, vris vseh izvedenih elementov v kataster GJI in izdelava ter predaja geodetskega posnetka naročniku v tiskani (4 izvodi) in elektronski obliki. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1b.23 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa zemeljska dela ob prisotnosti geomehanika, kar se upošteva v cenah! | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1b.24 | Izdelava natančnega seznama evidenčnih listov na osnovi elaborata za vse odpeljane odpadke. Seznam z evidencami je potrebno voditi od pričetka do konca gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1b.25 | Izdelava Poročila o ravnanju z odpadki v papirni in elektronski obliki. Upoštevati tudi izdelavo vmesnih poročil za potrebe naročnika. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1b.26 | Izdelava Elaborata prometne ureditve cest v papirni in elektronski obliki. Izdelati ločene elaborate za upravljalce občinskih, državnih in ostalih cest. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
1b.27 | Vzdrževanje transportnih poti, čiščenje vhoda in dela dostopne ceste (izkopi - pranje). Podana je površina transportnih poti na celotni trasi. | m2 | 1300 | 0 | 0 | 0
1b.28 | Pridobitev ustreznih soglasij za gradbiščne cestne priključke, soglasje za manipulativne ploščadi in dovoljenja za zaporo prometa in za čezmerno uporabo občinskih cest za vozila, ki presegajo predpisano omejitev. Pridobitev soglasij od upravljalcev cest. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
1b.29 | Gradbena pomoč:
a. | NK delavec | ur | 200 | 0 | 0 | 0
b. | PK delavec | ur | 200 | 0 | 0 | 0
c. | KV delavec | ur | 200 | 0 | 0 | 0
d. | VKV delavec | ur | 200 | 0 | 0 | 0
e. | Delo s strojem - mehanizacija (bager, ipd.) mase do 8 t | ur | 100 | 0 | 0 | 0
f. | Delo s strojem - mehanizacija (bager, ipd.) mase do 24 t | ur | 100 | 0 | 0 | 0
g. | Delo s tovornjakom (kiper 3-osni ) | ur | 100 | 0 | 0 | 0
1b.30 | Izdelava končnega DZO. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK | [5 empty] | 0

## 2b
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
2b | ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA
OPOMBA:
Podane so količine za izolsko stran.
Pred rušenjem je potrebno zaščititi vse obstoječe dele objektov in ostalih območij ob gradbišču tako, da bodo deli oz. objekti v celoti lahko nemoteno delovali. Pri rušenju ohraniti obstoječe izpuste za ozemljitve. Vse morebitne poškodbe sanirati.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 5 km. Dostop na deponijo mora biti za nadzornega inženirja omogočen ves čas gradnje zaradi zagotavljanja kontrole samega materiala!
2b.1 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati varovanje izkopanih jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika. Obračun zemeljskih del po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju. Opozorilo glede zemeljskih dela v bližini reke Badaševice ali morje: ~ ni začasnih deponij ~ ni odlaganja zemljine ~ paziti na izpiranje v reko Badaševico ali morje
2b.1.1 | Strojni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu od I.-V. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5 km. | m3 | 360 | 0 | 0 | 0
2b.1.2 | Strojni izkop jarka globine od 2 m do 4 m, v terenu od I.-V. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5 km. | m3 | 120 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [5 empty] | 0
2b.2 | RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, transport do stalne deponije, sortiranje odpadka oz. hramba (skladiščenje za demontažo).
2b.2.1 | Rezanje asfaltnih površin deb. do 15 cm. | m1 | 250 | 0 | 0 | 0
2b.2.2 | Rušenje asfaltnih površin deb. do 25 cm. (Klasifikacijska številka odpadka: 170301)
a. | ~ asfalt na območju krakov oz. priključkov | m2 | 700 | 0 | 0 | 0
b. | ~ asfalt na območju HC | m2 | 200 | 0 | 0 | 0
2b.2.3 | Rušenje cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju. Robniki ob HC, krakih 3 in 4 ter Istrski cesti (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m1 | 840 | 0 | 0 | 0
2b.2.4 | Rušenje kanalizacijskih PE cevi do fi 200, vključno z rezanjem na delu obstoječih cevi. (Klasifikacijska številka odpadka: 170203) | m1 | 60 | 0 | 0 | 0
2b.2.5 | Rušenje obbetoniranih delov obstoječih cevi. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 6 | 0 | 0 | 0
2b.2.6 | Demontaža znaka. Znak dim. cca. 3 m, širine cca. 2 m. Znak teže 100 kg. Cestni znak. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
2b.2.7 | Rušenje temelja znaka. Podana je prostornina temelja. Temelj znaša dim. cca. 1 x 1 x 1 m. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). Cestni znak. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
2b.2.8 | Začasna odstranitev kandelabra ulične razsvetljave višine 15 m. Drog deponiran na stalni deponiji. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
2b.2.9 | Rušenje temelja ulične razsvetljave. Temelj znaša dim. cca. 1,5 x 1,5 x 1,5 m. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kos | 20 | 0 | 0 | 0
2b.2.10 | Rušenje žične ograje višine do 2,0 m. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405). Ograja ob HC. | m1 | 1300.8 | 0 | 0 | 0
2b.2.11 | Rušenje AB jaškov bruto dim. do 1,5 x 1,5 x 3 m s pokrovi, debelina AB konstrukcije do 20 cm. | kpl | 10 | 0 | 0 | 0
2b.2.12 | Rezanje in odstranitev GJI na mestih križanj.
a. | ~ kanalizacijska cev do fi 200 mm | m1 | 50 | 0 | 0 | 0
b. | ~ vodovod do fi 200 mm | m1 | 50 | 0 | 0 | 0
c. | ~ TK vod | m1 | 50 | 0 | 0 | 0
2b.2.13 | Demontaža oz. odstranitev kovinske odbojne ograje. Odbojna ograja deponirana na območju gradbišča. Odbojna ograja ob HC | m1 | 1300.8 | 0 | 0 | 0
2b.2.14 | Demontaža kovinskih stebričkov za odbojno ograjo. Stebrički dolžine do 2 m. Demontaža vključuje izkop in odstranitev stebričkov, ki so zabiti do globine 1 m. Nalaganje in odvoz stebričkov na stalno deponijo. Odbojna ograja ob HC | kos | 650.4 | 0 | 0 | 0
2b.2.15 | Kompletno rušenje kamnite zložbe dolžine cca. 15 m. Krak 3 in 4 med krožiščem in HC. | m3 | 90 | 0 | 0 | 0
2b.2.16 | Odstranitev rastlin, skupaj z izkopom korenin:
a. | ~ drevesa, premer debla do 40 cm | kos | 20 | 0 | 0 | 0
b. | ~ ostale manjše rastline (grmičevje do višine 5 m) | kos | 100 | 0 | 0 | 0
2b.2.17 | Rezanje in izdelava preboja površine do 1 m2 v AB steni deb. 30 cm. Preboj v obstoječih jaških za vstop kabelskih cevi. | kpl | 11 | 0 | 0 | 0
2b.2.18 | Vlaženje sipkih gradbenih materialov in makadamskih manipulativnih poti na celotnem gradbišču in dostopnih poti za celoten čas gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA: | [5 empty] | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA: | [5 empty] | 0

## 3b
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
3b | ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE
KABELSKA KANALIZACIJA (gradbena dela):
OPOMBA:
Podane so količine za izolska stran.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 5 km.
Glede na nizke koeficiente prepustnosti gline sicer ni pričakovati večjih dotokov vode iz struge, ti dotoki pa se lahko pojavijo na območju umetnih nasipov ob objektih. Tam se lahko pojavijo večji dotoki, na celotni trasi pa se lahko pojavijo hipni zruški dela brežine proti strugi in direkten vdor vode v izkop!
Nujno je potrebno ustrezno varovanje izkopa za kabelsko kanalizacijo (izkop z razpiranjem), potrebno bo poskrbeti za odvajanje vode iz izkopa. Potrebno bo izvajanje del v suhem vremenu po kampadah dolžine do 8 m, pri tem pa je potrebno poskrbeti, da se izkopanega materiala ne odlaga na brežini nad bermo, saj lahko s to dodatno obtežbo povzročimo labilnost brežine!
Vsa uvaljanja izvesti brez vibracij! Zgornji del zasipa nad s peskom obsutimi cevmi se lahko izvede z izkopanim materialom, ki pa ga je potrebno ustrezno vgraditi! Vgrajevanje takih glin je težavno, potrebno bo uporabiti ustrezno opremo (valjar z bodicami). Vrhnji del zasipa je potrebno izdelati s humusom.
Zaradi posegov v območju državne ceste ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste ter kršeni interesi državne ceste.
V cenah upoštevati težji dostop gradbene mehanizacije do trase kablovoda (večji nakloni brežin). Prav tako je potrebno upoštevati prostorske omejitve pri izvedbi (omejen prostor ob HC) in karakteristike tal (namočenost zemljine).
Namestitev predvlečne vrvice iz umetnih vlaken v vsaki cevi (vpihovanje) za uvleko vlečne vrvi za 110 kV kable.
3b.1 | ZEMELJSKA DELA
V sklop zemeljskih del so zajeta vsa zemeljska dela za izgradnjo celotne kabelske kanalizacije (kabelski jaški, cevni kabelski razvodi, portal in podstavki VN naprav).
Pri izvedbi kabelske kanalizacije ne bi smelo biti večjih težav. Najtežji del predstavlja območje potoka Badaševica zaradi židkih glin ter bližine potoka. Izkop za kablovod naj se izvaja z razpiranjem ter po kampadah. Na območju potoka Badaševica naj bodo ti odseki krajši (1 segment cevi), drugje pa so lahko daljši.
Potrebno je ustrezno varovanje izkopa za kabelsko kanalizacijo (izkop z razpiranjem), potrebno bo poskrbeti za odvajanje vode iz izkopa. Potrebno bo izvajanje del v suhem vremenu po kampadah dolžine do 8 m, pri tem pa je potrebno poskrbeti, da se izkopanega materiala ne odlaga na brežini nad bermo, saj lahko s to dodatno obtežbo povzročimo labilnost brežine!
Zaradi kote nameščanja kabla na višini okoli gladine morske ali sladke vode je potrebno upoštevati prisotnost večjih količine slane in sladke vode.
3b.1.1 | Obnovitev zakoličenih osi v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; raven in poševni teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 1328.4 | 0 | 0 | 0
3b.1.2 | Zakoličba ključnih točk zunanje ureditve: gradbena postavitev enojnih enostavnih profilov v obliki klinov in prenos višin objekta na profile v skladu s PZI projektom skupaj z ustreznim minimalnim zavarovanjem. Teren v naklonu; profili na mestih vertikalnih ali smernih lomih. | kos | 132.84 | 0 | 0 | 0
3b.1.3 | Odstranitev sloja plodne zemlje na platoju v debelini 20-30 cm, pred pričetkom gradbenih del z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km. Z zagotovitvijo primernega deponiranja plodne zemlje, ki se uporabi za končno ureditev platoja. | m3 | 1195.56 | 0 | 0 | 0
3b.1.4 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega tipskega opažnega sistema za razpiranje (npr. SBH, tip Extra box series 500), dim. 350 x 200 x 200 cm (D x Š x V) z distančniki in pripadajočo opremo. Izkop izvajati kombinirano s potiskanjem opažne konstrukcije. Montaža po kampadah dolžine 8 m in globine do 2 m. Podana je dolžina trase odprtega vkopa. | m1 | 1328.4 | 0 | 0 | 0
3b.1.5 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega tipskega opažnega sistema za razpiranje (npr. SBH, tip Extra box series 500), dim. 350 x 200 x 200 cm (D x Š x V) z distančniki in pripadajočo opremo. Izkop izvajati kombinirano s potiskanjem opažne konstrukcije. Montaža po kampadah dolžine 8 m in globine 4 m. Pri globini 4 m vgradimo 1 x normalno višino (2,5 m) in 2 x nadgradnjo (2x1 m). Podana je dolžina na mestih križanj. | m1 | 90 | 0 | 0 | 0
3b.1.6 | Vgradnja, izvlačenje in vzdrževanje zagatne stene dolžine 6 m in širine 600 mm, debelina zadnje stranice 10,0 mm, debelina stranskih stranic 9,0 mm (kot npr. Larssen 604n, tip S235) za varovanje gradbene jame. Montaža zagatnih sten s strojem (npr. ABI ZR28T z zabijalno garnituro MUELLER MSM 12000 T - 42 t) in vibratorskim zabijalom z regulacijo moči (npr. Mueller MS-5 HFBV3 - 1,2t). Zagatna stena mora omogočati izvedbo gradbene jame v območju, kjer je zaradi bližine parcelne meje onemogočen široki izkop. Zagatna stena je v zgornji coni razprta s stojkami min. nosilnosti 35 kN na medsebojni razdalji 2.5 m in linijskimi gredami dim. 20/22cm - kvaliteta lesa C24. Zabijanje zagatnic od I.-V. Ktg tal do globine 6,00 m. V ceni po m2 je upoštevana odstranitev zagatnic po izvedbi. Podana je površina zagatne stene. Zagatne stene v primeru morebitne potrebe zaradi bližine HC ali klančin.
a. | ~ začasna vgradnja z odstranitvijo | m2 | 540 | 0 | 0 | 0
b. | ~ trajna namestitev brez odstranitve | m2 | 540 | 0 | 0 | 0
3b.1.7 | Strojni izkop jarka globine 0 do 2 m, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5 km. Izkop za kablovod izvajati z razpiranjem ter po kampadah. V količinah je zajeta tudi količina za izkope na mestih podvrtavanj, in sicer za prestavitev cevi v simetralo kablovoda. Podana je količina po kategorijah tal:
a. | ~ do III. Ktg | m3 | 2745 | 0 | 0 | 0
b. | ~ IV. Ktg | m3 | 1143.75 | 0 | 0 | 0
c. | ~ V. Ktg | m3 | 686.25 | 0 | 0 | 0
3b.1.8 | Strojni izkop jarka globine 2 do 4 m, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5 km. Izkop za kablovod izvajati z razpiranjem ter po kampadah. Na mestih križanj z GJI. Podana je količina po kategorijah tal:
a. | ~ do III. Ktg | m3 | 417.6 | 0 | 0 | 0
b. | ~ IV. Ktg | m3 | 174 | 0 | 0 | 0
c. | ~ V. Ktg | m3 | 104.4 | 0 | 0 | 0
3b.1.9 | Kombinirani strojni in delno ročni izkop jarka globine od 2 m (90,00 % strojno - 10,00 % ročno), z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5 km. Izkop za kablovod izvajati z razpiranjem ter po kampadah. Vključno z iskanjem obstoječih inštalacij, sondaže, ipd. Na mestih križanj z GJI. Podana je količina po kategorijah tal:
a. | ~ do III. Ktg | m3 | 146.4 | 0 | 0 | 0
b. | ~ IV. Ktg | m3 | 61 | 0 | 0 | 0
c. | ~ V. Ktg | m3 | 36.6 | 0 | 0 | 0
3b.1.10 | Ročni izkop jarka globine do 2 m, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5 km. Izkop za kablovod izvajati z razpiranjem ter po kampadah. Vključno z iskanjem obstoječih inštalacij, sondaže, ipd.; … Na mestih križanj z GJI. Podana je količina po kategorijah tal:
a. | ~ do III. Ktg | m3 | 146.4 | 0 | 0 | 0
b. | ~ IV. Ktg | m3 | 61 | 0 | 0 | 0
c. | ~ V. Ktg | m3 | 36.6 | 0 | 0 | 0
3b.1.11 | Izvedba pregleda s TV kontrolnim sistemom pred in po končani gradnji na mestih križanj s: • Fekalno kanalizacijo • Meteorno kanalizacijo Vključno z izdelavo poročila. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3b.1.12 | Izvedba ukrepov za preprečitev vnosa gradbenega materiala v jaške javne kanalizacije. Jaške na fekalni kanalizaciji je potrebno po končanih delih pregledati in očistiti na celotni trasi izvedbe. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3b.1.13 | Postavitev, odstranitev, vzdrževanje in obratovanje sistema odvodnjavanja vseh gradbenih jam za ves čas izvedbe del. Črpanje vode iz gradbenih jam (ocenjeni pretok 100 l/s). | dni | 200 | 0 | 0 | 0
3b.1.14 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu od I.-V. Ktg s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Utrditev za izvedbo podložnega betona. Dno jarka očistiti kamnov in predmetov, ki bi lahko poškodovali AB blok. | m2 | 1926.18 | 0 | 0 | 0
3b.1.15 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 1926.18 | 0 | 0 | 0
3b.1.16 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 5 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 5013.9735 | 0 | 0 | 0
3b.1.17 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom in valjanje v slojih po 30 cm. | m3 | 5013.9735 | 0 | 0 | 0
3b.1.18 | Nakladanje, dovoz in vgradnja (v debelini 20-30 cm) izkopane plodne zemlje s stalne deponije na razdalji 5 km. Upoštevati predhodno sejanje zemlje. Obračun po dejanskih količinah. | m3 | 1195.56 | 0 | 0 | 0
3b.1.19 | Dobava, nakladanje, dovoz in vgradnja (v debelini 20-30 cm) plodne zemlje za ureditev zelenih površin. | m3 | 358.668 | 0 | 0 | 0
3b.1.20 | Dobava, nakladanje, dovoz in vgradnja dobljenca, frakcije 0-63 mm, z utrditvijo po slojih. Zasip med cesto in kamnito zložbo. | m3 | 300 | 0 | 0 | 0
3b.1.21 | Dobava, nakladanje, dovoz in vgradnja zemlje primerne za izvedbo ozemljitev. Zemlja mora biti presejana brez kamnov. Ustreznost zemlje potrdi naročnik. | m3 | 180 | 0 | 0 | 0
3b.1.22 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 7970.4 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | [5 empty] | 0
3b.2 | KABELSKI JAŠEK
3b.2.1 | Kompletna izdelava, dobava in postavitev elektro kabelskega jaška EKJ-V11C neto dim. 250 cm x 250 cm x 200 cm. Navedena količina je za 1 kabelska jaška! Sestava:
a. | ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm | m3 | 1.1532 | 0 | 0 | 0
b. | ~ konstrukcijski beton C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, zaščitni sloj betona 3 cm, zmrzlinsko odporen, vidna površina: navadna obdelava VB1. | m3 | 15.5124 | 0 | 0 | 0
c. | ~ armatura S500 B, premera do fi 12 mm, vključno z dodatkom za varjenje armature zaradi ozemljitev (40%). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 2017 | 0 | 0 | 0
d. | ~ armatura S500 B, premera od fi 12 mm, vključno z dodatkom za varjenje armature zaradi ozemljitev (40%). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 3840.4 | 0 | 0 | 0
e. | ~ Inox trak 30 x 3,5 mm za izpuste (1 m) ozemljitev, varjeno na armaturno mrežo. | kg | 10 | 0 | 0 | 0
f. | ~ naklonski beton C20/25 XC2 Cl 0,2 Dmax 8 S1, zaščitni sloj betona 3 cm, deb. od 5 do 10 cm | m3 | 0.75 | 0 | 0 | 0
g. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž in opaž odprtin v stenah za priključek kabelskih blokov. | m2 | 77.376 | 0 | 0 | 0
h. | ~ Zagladitev zgornje vidne površine v naklonu proti robu, brušenje, negovanje in zaščita površin. Obdelava vidnih površin: enostavna obdelava VB2. | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih plošč, višina podpiranja do 3,0 m. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Opaž plošče nad jaškom in opaž odprtin v plošči za vstopne odprtine. | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 0
j. | ~ Zapolnitev prehodov kabelskih blokov vel. do 1 m2 skozi stene jaška. Zapolnitev z betonom C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, vključno z izdelavo opažev. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k. | ~ Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi. Navedeno je število cevi. | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
l. | ~ Nerjavna rešetka 400 mm x 400 mm z okvirjem, nosilnost 200 kg | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m. | ~ Dvojni kanalski pokrov in okvir 600 mm x 1250 mm (podolgovati), litoželezni, nodularna izvedba (ductile), nosilnost 400 kN, pokrova vijačena, snemljiva prečka, tesnenje, protihrupna EPDM guma, po standardu SIST EN 124-2-2015 in po detajlu dobavitelja (npr. Livar, art. 812A). Dvojni okvir vsebuje snemljivo prečko za širok dostop v revizijsko odprtino ter integrirane kotnike pri tečajih, ki varujejo neželen padec pokrova v jašek pri odpiranju in zapiranju. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
n. | ~ Dobava in polaganje drenaže v dnu tamponskega sloja: polovično perforirane dvoslojne drenažne cevi PEHD DN160 mm dolžine do 100 cm, polaganje na peščeno posteljico, strojni zasip z drenažnim materialom fi 22-38 mm; količina do 3 m3. Drenažni material je ovit z geotekstilom 125 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS30 (4.01)), površine do 20 m2. Cev za ponikanje. | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ KABELSKI JAŠKI: | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3b.3 | CEVNI KABELSKI RAZVODI
OPOMBA: Obračun po dejansko izvedenih količinah. Polaganje in stikovanje cevi po navodilih proizvajalca cevi, med distančnike. Distančnike izdelati po meri ali iz lesenih moralov ali iz armaturnih palic. Tehnologijo poda izvajalec.
Dobava in vgradnja kabelskih cevi: ~ PE cevi iz PE 100, premer DN 180 mm, debelina stene od 10,7 do 11,9 mm, varjenje polietilenskih cevi s spojnimi elementi ali med seboj po standardih serije DVS 2207, ovalnost PE- cevi po standardu SIST EN 12201-2 (npr. Totrapipes) ~ 2 x PEHD 2 x DN 50 mm (dvojček) za TK kabelsko kanalizacijo (vkopi), debelina stene 3,7 mm, gostota 0,947 g/cm3, indeks taline 0,4 - 1,3 g/10 min, natezni modul elastičnosti (E) 800 N/mm2, po standardu SIST EN 61386 (npr. Alpro)
Izbrane cevi in način polaganja upoštevati v cenah!
Toplotna upornost AB bloka kabelske kanalizacije znaša 0,5 Km/W.
3b.3.1 | Kompletna dobava in vgrajevanje; obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh varjenih spojev. VKOP TIP 1a, 1b/1, 1b/2, dolžina 1092 m. Sestava:
a. | ~ PE cevi iz PE 100, premer DN 180 mm, polaganje v distančnike, s sočelnim varjenjem cevi in izrez zvara na notranjem delu cevi. V cev vstaviti predvlečno vrv za kable. | m1 | 3985.2 | 0 | 0 | 0
b. | ~ PEHD cevi 2xDN 50 mm (dvojček) iz PEHD, s sočelnim varjenjem cevi. V obe cevi DN 50 mm vstaviti predvlečno vrv za kable. | m1 | 2656.8 | 0 | 0 | 0
c. | ~ opozorilni trak (elektrika, optika) | m1 | 2656.8 | 0 | 0 | 0
d. | ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm | m3 | 92.988 | 0 | 0 | 0
e. | ~ Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen enostranski opaž s podpiranjem. | m2 | 979.88 | 0 | 0 | 0
f. | ~ betoniranje kablovoda s črpnim betonom C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2, Dmax 16 S4 PV-II, zaščitni sloj betona 5 cm, min. debeline 22 cm nad obodom cevi. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. Pazljivo utrjevanje črpnega betona z vibriranjem za zapolnitev celotnega oboda cevi. Izvedba betona brez zračnih žepov. Vključno z nego betona (močenje, oblačenje v filc in folijo). | m3 | 650.916 | 0 | 0 | 0
g. | ~ armatura S500 B, premera do fi 12 mm. Točkovno prekrivanje armature. | kg | 45564.12 | 0 | 0 | 0
h. | ~ dobava in montaža slepega opaža iz desk deb. 2,5 cm. Vključno z namestitvijo folije pred betoniranjem za lažjo odstranitev opaža po izvedbi. Slepi opaž predviden med razpiralnim opažem in AB blokom. | m2 | 1062.72 | 0 | 0 | 0
i. | ~ distančniki za cevi, armaturna palica fi 12 mm na 50 cm ali armaturna mreža Q196, položen na podložni beton. | kg | 6642 | 0 | 0 | 0
j. | ~ kavelj za pritrditev cevi, armaturna palica fi 8 mm na 50 cm, vgrajen v podložni beton. | kg | 6642 | 0 | 0 | 0
k. | ~ žica za pritrditev cevi na kavelj | kg | 664.2 | 0 | 0 | 0
l. | Vgradnja podzemnega markerja za označitev kabelske trase. Podzemne markerje dobavi naročnik. Markerji so vgrajeni na razdalji cca. 20 m. Dobava markerjev je zajeta v elektro delu. | kos | 66.42 | 0 | 0 | 0
m. | ~ izvedba navezave na KBV (KBV ni predmet tega projekta) s sočelnim varjenjem in izrez zvara na notranjem delu cevi. | kpl | 5 | 0 | 0 | 0
Plato za uvleko kablov in montaža segmetnih cevi V dogovoru s podajalcem kabla določiti lokacije na licu mesta. Predvideno število lokacij: 2. Ostala dela (zemeljska, opažna, betonska z armaturo za izvedbo AB bloka itd.) so zajeta v drugih postavkah.
n. | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. Po končani gradnji nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
o. | Dobava in strojno zasipanje z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm), tampon deb. 30 cm. Vključno z dobavo in vgradnjo drenažne cevi fi 315 mm, globine 50 cm. Vključno z nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo po končani uvleki kablov. | m3 | 6 | 0 | 0 | 0
p. | ~ tipske segmentne cevi dolžine 1000 mm za cevi premera fi 180 mm (npr. Dutchclamp, Coverall). Notranje stene in stiki morajo biti za kable brez motečih robov. Vključno z izvedbo termoskrčne cevi za dodatno zatesnitev kabelskih in segmentnih cevi. | kpl | 30 | 0 | 0 | 0
3b.3.2 | Kompletni pregled in sanacija vseh cevi (cevi DN200 in DN50) med jaškom od EKJ-P8 do EKJ-V5 (predor Markovec), dolžine 317 m, po spodnjem opisu:
Opomba: V poročilu Poročilo pregleda EKK od jaška EKJ-V1 do jaška EKJ-V11A na trasi kablovoda RTP Koper - RTP Izola, št. projekta 298/2020/BG, izdelano 24.8.2020, izdelovalec ENS, je navedeno naslednje: Kanalizacijo čez tunel je potrebno očistiti mulja, gradbenega materiala ter različnih usedlin, cevi je potrebno zapečatiti do razvleka kabla, jaške pa je potrebno ustrezno dokončati (gradbeni material, povezovanje ozemljitev, ozemljiti dele, ki lahko pridejo pod napetost, kabelske police..)
a. | ~ čiščenje mulja, gradbenega materiala in različnih usedlin, (cevi DN200 in DN50) | m1 | 1902 | 0 | 0 | 0
b. | ~ pregled s fotorobotom (kamero), (cevi DN200) | m1 | 626.4 | 0 | 0 | 0
c. | ~ sanacija na mestih vboklin: rezkanje z robotom in izvedba sanacijske krpe s robotom, dolžina 174 m, (cevi DN200) | m1 | 626.4 | 0 | 0 | 0
d. | ~ dobava in vgradnja pokrov kablov fi 200 mm (zapečatenje cevi do razvleke kablov). | kos | 15 | 0 | 0 | 0
3b.3.3 | Kompletni pregled in sanacija vseh cevi (cevi DN200 in DN50) med jaškom od EKJ-V5 do EKJ-V5A (TIP 4), dolžine 173 m, po spodnjem opisu:
Opomba: V poročilu Poročilo pregleda EKK od jaška EKJ-V1 do jaška EKJ-V11A na trasi kablovoda RTP Koper - RTP Izola, št. projekta 298/2020/BG, izdelano 24.8.2020, izdelovalec ENS, je navedeno naslednje: Odsek od EKJ-V5 preko kovinske kinete nad podvozom pri vstopu v predor Markovec do EKJ-V5A. Na tem delu so bile ugotovljene napake. Cevi niso prehodne na 49 m in 53 m (pred oz. na območju kinete) od jaška V5 proti jašku V5a. Po poročilu je potrebno cevi očistiti usedlin, gradbenega ter ostalega materiala, da bo mogoč pregled celotne kanalizacije, izmeriti vertikalne ter horizontalne odklone ter stisnjenost cevi ter podati poročilo.
a. | ~ čiščenje mulja, gradbenega materiala in različnih usedlin, (cevi DN200 in DN50) | m1 | 1044 | 0 | 0 | 0
b. | ~ izdelava poročila pregleda cevi (DN200) | m1 | 626.4 | 0 | 0 | 0
3b.3.4 | Dobava in vgradnja začasnih notranjih pokrovov proti vdoru betona, vode in umazanije za cevi DN 180 mm in DN 50 mm. Namestitev po montaži cevi. Čepi preprečujejo vdoru beton med vlivanjem za izvedbo jaškov. | kos | 50 | 0 | 0 | 0
GJI na mestih križanja s KBV
Opomba: Izkopi so zajeti pri kabelski kanalizaciji.
3b.3.5 | Planiranje in utrjevanje dna jarka z natančnostjo ± 3,0 cm, utrditev do potrebne zbitosti (Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa) | m2 | 180 | 0 | 0 | 0
3b.3.6 | Dobava 2x sejanega peska granulacije D 4/16 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline do 10 cm s planiranjem in strojnim utrjevanjem do potrebne zbitosti (Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa). | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
3b.3.7 | Dobava in vgrajevanje peščenega materiala (2x sejani pesek) granulacije D 4/16 mm, strojni zasip kanalizacijskih cevi do 20 cm nad temenom cevi do potrebne zbitosti Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa. | m3 | 36 | 0 | 0 | 0
3b.3.8 | Križanja s komunalnimi napravami (vodovod, kanalizacija, energetski vodi,...). Izvedba križanja na način, da se cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, cevi infrastrukturi pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. Stene izkopa proti infrastrukturi je potrebno primerno zavarovati. | kpl | 30 | 0 | 0 | 0
3b.3.9 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 108 | 0 | 0 | 0
3b.3.10 | Odvoz viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, vključno s pridobitvijo ustrezne dokumentacije o deponiranju materiala. | m3 | 54 | 0 | 0 | 0
3b.3.11 | Dobava, raznos in polaganje cevi v projektiranih padcih na peščeno oziroma betonsko podlago s priklopom na obstoječo kanalizacijo.
a. | ~ UKC PVC do DN 200 SN8 za kanalizacijo, stiki so tesnjeni z gumi tesnili | m1 | 50 | 0 | 0 | 0
b. | ~ PE do DN 200 za vodovod, stiki so varjeni | m1 | 50 | 0 | 0 | 0
c. | ~ PE do DN 200 TK vod, stiki so tesnjeni z gumi tesnili | m1 | 50 | 0 | 0 | 0
d. | ~ stiki | kos | 60 | 0 | 0 | 0
3b.3.12 | Dobava in montaža revizijskega jaška iz tipskih betonskih cevi, z izdelanim vtokom, iztokom, muldo v dnu jaška in priključnimi cevmi. Vključeno je zasipavanje jaška s peščenim materialom iz izkopa.
a. | ~ Premer do DN1000 - globina do 3 m | kpl | 10 | 0 | 0 | 0
3b.3.13 | Dobava in montaža LTŽ pokrova kanalizacijskega jaška vključno z okvirjem pokrova jaška in razbremenilno AB ploščo.
a. | ~ fi 600, nosilnosti 400 kN - povozne površine (kot npr. Livar art. 635) | kos | 10 | 0 | 0 | 0
3b.3.14 | Varovanje in izvedba križanj novih kabelskih blokov z obstoječimi komunalnimi vodi, ki potekajo nad kabelskim blokom in do 50 cm pod kabelskimi bloki. Izvedba križanj po navodilu projektanta posameznega komunalnega voda in ugotovitvi dejanskega stanja na licu mesta, z upoštevanjem odmikov in potrebnih prilagoditev trase na mestih križanj. Obračun po dejanskih količinah. | kos | 30 | 0 | 0 | 0
3b.3.15 | Dobava in izvedba zaščite obstoječe 20 kV EKK. Izvedba predvidena z začasnimi lesenimi opaži (deskami) globine do 100 cm, pritajeni na lesenih podporah. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Zaščita je predvidena vzdolž celotne trase. | m1 | 1328.4 | 0 | 0 | 0
Zapolnitev prebojev v obstoječih kabelskih jaških
3a.2.16 | ~ Zapolnitev odprtin do 1 m2 v stenah obstoječih jaškov po vstavljenih kabelskih ceveh. Zapolnitev z betonom C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, vključno z izdelavo opažev. Vstavljanje plute ali stiropora deb. 1 cm v opaž pred betoniranjem. | kpl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3a.2.17 | Obojestranska zatesnitev stika s trakovi (npr. Sikaswell trakovi ali podobno) za kabelske cevi. Navedeno je število cevi. | kos | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ CEVNI KABELSKI RAZVODI: | [5 empty] | 0
SKUPAJ ZUNANJE KABELSKE POVEZAVE: | [5 empty] | 0

## 4b
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
4b | PODVRTAVANJE
OPOMBA:
Podane so količine za izolsko stran.
V cenah upoštevati težji dostop gradbene mehanizacije do trase kablovoda (večji nakloni brežin ob HC, višinske razlike). Prav tako je potrebno upoštevati prostorske omejitve pri izvedbi (ozka trasa) in karakteristike tal.
Za podvtavanja se upošteva kategorizacijo zemljine po GNG gradbene norme Giposs, Ljubljana, 1979.
Obračun po dejansko izvedenih količinah. Polaganje in stikovanje cevi po navodilih proizvajalca cevi, med distančnike. Distančnike izdelati po meri ali iz lesenih moralov ali iz armaturnih palic.
Uporaba reciklirne naprave, ki jo sestavljata dve napravi za ločevanje delcev: vibracijska sita in centrifuga. Vibracijska sita odstranjujejo večje delce do 80 mikronov, centrifuga pa finejše frakcije do velikosti 4 mikronov. Vibracijska sita in centrifuga so postavljeni ločeno na zbirni kontejner kapacitete 17 m3.
Dobava in vgradnja kabelskih cevi: ~ PE cevi iz PE 100, premer DN 180 mm, debelina stene od 10,7 do 11,9 mm, varjenje polietilenskih cevi s spojnimi elementi ali med seboj po standardih serije DVS 2207, ovalnost PE- cevi po standardu SIST EN 12201-2 (npr. Totrapipes) ~ 4 x PEHD 1 x DN 50 mm za TK kabelsko kanalizacijo, debelina stene 3,7 mm, gostota 0,947 g/cm3, indeks taline 0,4 - 1,3 g/10 min, natezni modul elastičnosti (E) 800 N/mm2, po standardu SIST EN 61386 (npr. Alpro)
Izbrane cevi in način polaganja upoštevati v cenah!
Namestitev predvlečne vrvice iz umetnih vlaken v vsaki cevi (vpihovanje) za uvleko vlečne vrvi za 110 kV kable.
4b.1 | Kompletna dobava in vgrajevanje cevi; obračun količin po dejanskih izmerah. Vključno z dobavo in izdelavo vseh spojev. VKOP TIP 2b, POLAGANJE KABLOV S PODVRTAVANJEM, vodeno vrtanje - HDD).
S predhodno analizo pogojev vrtanja v posamezni zemljini se določi potrebo po dodajanju posameznih aditivov za uspešno vrtanje. Ves čas procesa se morajo izvajati meritve iznosa materiala in lastnosti vrtalne tekočine.
a. | Dobava, skladiščenje in uvlačenje cevi. Upoštevati razrez cevi glede na posamezno podvrtavanje:
a1. | ~ PE cevi iz PE 100, premer DN 180 mm, polaganje v distančnike, s sočelnim varjenjem cevi in izrez zvara na notranjem delu cevi. V cev vstaviti predvlečno vrv za kable. | m1 | 550 | 0 | 0 | 0
a2. | ~ PEHD cevi 2xDN 50 mm (dvojček) iz PEHD, s sočelnim varjenjem cevi, polaganje v cev DN 180 mm. Cevi na kolutih. | m1 | 275 | 0 | 0 | 0
a3. | ~ tlačni preizkus cevi PE, DN 180 mm, preizkusni tlak do 7 bar. Ob preizkusu zagotoviti vse varnostne ukrepe. Obračun za posamezno cev v posamezni vrtini. (3 preizkusi na vrtino) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
a4. | ~ tlačni preizkus cevi PEHD 50 mm, preizkusni tlak do 7 bar. Ob preizkusu zagotoviti vse varnostne ukrepe. Obračun za posamezno cev v posamezni vrtini. (3 preizkusi na vrtino) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
a5. | Čiščenje vseh cevi na celotni dolžini odseka pred polaganjem kablov. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
a6. | Pregled 110 kV kabelskih cevi na celotni dolžini odseka s kamero in izdelava poročila v tiskanih izvodih in el. obliki. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Podvrtavanje št. Iz3 (Odsek pred in za mostom med EKJ-V8 in EKJ-V8A) na dolžini 115 m. Število cevi v vrtini: 4x DN 180 mm in 2x PEHD 2xDN 50 mm. Pri vseh izračunih dolžine vrtin je potrebno upoštevati radij vrtine 100 m!
4b.1.1 | Kompletna izvedba vrtine fi 600 mm s pomočjo vrtalne garniture in pripadajoče mehanizacije ter opreme. za uvlečenje kabelskih cevi z usmerjenim horizontalnim vrtanjem po tehnologiji HDD (z daljinsko vodeno garnituro) kompletno z dobavo vode in ekološke mešanice za potrebe vrtanja, vključno z zajemalnimi bazeni. V ceni mora biti vključeno recikliranje izplak ekološke mešanice ali odvoz mešanice na trajno deponijo.
a. | Premik garniture za izvedbo horizontalnega vrtanja z daljinsko vodeno garnituro. Strojni izkop vrtine z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. Podana je dolžina podvrtvanja po kategorijah zemljine:
a1. | ~ od II. do IV. Ktg | m1 | 110 | 0 | 0 | 0
a2. | ~ V. Ktg | m1 | 25 | 0 | 0 | 0
b. | Dobava in vgradnja začasnih pokrovov proti vdoru vode in umazanije za cevi DN 180 mm in DN 50 mm. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
Delovni plato za podvrtavanje
4b.1.2 | Kompletna izdelava delovnega platoja za izvedbo podvrtavanja (količina za 1 podvrtavanje - skupaj 1 plato):
a. | Odstranitev sloja plodne zemlje na platoju v debelini 20-30 cm, pred pričetkom gradbenih del z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo do 5 km. Z zagotovitvijo primernega deponiranja plodne zemlje, ki se uporabi za končno ureditev platoja. | m3 | 25.2 | 0 | 0 | 0
b. | Nakladanje, dovoz in vgradnja (v debelini 20-30 cm) z uvaljanjem izkopane plodne zemlje s stalne deponije na razdalji 5 km. Upoštevati predhodno sejanje zemlje. Obračun po dejanskih količinah. | m3 | 25.2 | 0 | 0 | 0
c. | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. Po končani gradnji nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. | m2 | 50.4 | 0 | 0 | 0
d. | Dobava in strojno zasipanje z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm), tampon deb. 30 cm | m3 | 42 | 0 | 0 | 0
e. | Uvaljanje in komprimiranje do predpisane trdnosti Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa. | m2 | 42 | 0 | 0 | 0
f. | POLNA GRADBIŠČNA OGRAJA: Postavitev in odstranitev polno stenske kovinske gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (Polnostenski panoji pritrjeni na ustrezno trdnih tipskih stojalih zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za celotno obdobje gradnje. Pocinkana konstrukcija, višina ograje: 200 cm, dolžina ograje: 200 cm, vključno z podporo iz cementa teže: 31,80 kg. Elementi ograje morajo biti celi, antikorozijsko zaščiteni in nepoškodovani. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba - 3x podvrtavanje). | m1 | 72 | 0 | 0 | 0
g. | Strojni izkop globine 0 do 2 m, v terenu od III. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5 km. Odstranitev tampona deb. 30 cm. | m3 | 42 | 0 | 0 | 0
h. | Dovoz odstranjene plodne zemlje na platoju v debelini 20-30 cm, pred pričetkom gradbenih del z nakladanjem in dovozom s stalne deponije do 15 km. | m3 | 25.2 | 0 | 0 | 0
i. | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 42 | 0 | 0 | 0
j. | Kompletna izvedba zemeljskih del, z odvozom in dovozom na in iz stalne deponije, dobava in polaganje gradbene PVC folije do 40 m² na bazen. Po izvedbi vrtin odstranitev folije in zasutje zemljine v prvotno stanje. Izvedba vodotesnih bazenov za izplake od podvrtavanja pred vstopom in izstopom vrtin. Bazeni prostornine cca. 5 m³, odvisno od vrtalnega stroja. | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
k. | Vzdrževanje gradbene jame do izvedbe kabelske kanalizacije. Vzdrževanje vključuje sanacijo gradbene jame zaradi plazenja terena in prečrpavanje zaradi vdora vode. | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
4b.1.3 | Kompletna izdelava geodetskega elaborata izvedene vrtine s situacijskim in višinskim prikazom vrtine (vzdolžni profil) za vsako vrtino posebej. Podane je dolžina vseh treh vrtin. | m1 | 135.6 | 0 | 0 | 0
4b.1.4 | Nadzor pooblaščenega koncesionarja za nadzor nad cestami. Stroške nadzora krije izvajalec del. Skladno z zahtevo DRSI, DARS in občina. | ur | 200 | 0 | 0 | 0
4b.1.5 | Nadzor pooblaščenega koncesionarja za nadzor nad križanji s komunalno infrastrukturo. Stroške nadzora krije izvajalec del. | ur | 100 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ PODVRTAVANJE: | [5 empty] | 0

## 5b
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
5b | ZUNANJA RAZSVETLJAVA
OPOMBA:
Podane so količine za izolsko stran.
Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 5 km.
5b.1 | Kompletna izvedba temeljev in montaža drogov zunanje razsvetljave višine do 15,0 m.
5b.1.1 | Obnovitev zakoličenih osi točk v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; raven teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
5b.1.2 | Zakoličba ključnih točk zunanje ureditve: gradbena postavitev dvojnih profilov in prenos višin objekta na profile v skladu s PZI projektom skupaj z ustreznim zavarovanjem. Raven ali poševni teren; | kos | 20 | 0 | 0 | 0
5b.1.3 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu od I.-V. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5 km. | m3 | 120 | 0 | 0 | 0
5b.1.4 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu od I.-V. Ktg z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 24 | 0 | 0 | 0
5b.1.5 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu od I.-V. Ktg s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 24 | 0 | 0 | 0
5b.1.6 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 24 | 0 | 0 | 0
5b.1.7 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje). Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) Sestava:
a. | ~ granulacija 16/32 mm (deb. 50 cm) | m3 | 24 | 0 | 0 | 0
5b.1.8 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 5 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 96 | 0 | 0 | 0
5b.1.9 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 30 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 80 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 96 | 0 | 0 | 0
5b.1.10 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm | m3 | 2.4 | 0 | 0 | 0
5b.1.11 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, zaščitni sloj betona 3 cm: temelj dim. 100 x 100 x 150 cm. | m3 | 36 | 0 | 0 | 0
5b.1.12 | Dobava in vgradnja armature S500B; obračun po arm. načrtih, vključno z vgradnjo dodatka za varjenje armature zaradi ozemljitev (40%). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 4032 | 0 | 0 | 0
5b.1.13 | Dobava in vgradnja opaža točkovnega temelja; opaženje in razopaženje, nad terenom vidni beton, vključno z namestitvijo trikotnih letev 15 mm za betonske opaže | m2 | 96 | 0 | 0 | 0
5b.1.14 | Zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, brušenje, negovanje in zaščita površin. Obdelava vidnih površin: enostavna obdelava VB2. | m2 | 24 | 0 | 0 | 0
5b.1.15 | Dobava in vgradnja PEHD kabelskih cevi v peščeni posteljici in obsipom s peskom 0-4 mm. Za kabelsko povezavo zunanje razsvetljave. Vključno s polaganjem v temelj in tesnjenjem. Vključno s opozorilnim trakom na globini 40 cm. Po položitvi cevi se med kandelabri položi ozemljitveni vodnik AISI 304 30 x 3,5 mm in se priključil na kandelabre.
a. | ~ 1x DN 50 mm, vključno s spojkami na obst. cevi. | m1 | 120 | 0 | 0 | 0
b. | ~ AISI 304 30 x 3,5 mm. | m1 | 1200 | 0 | 0 | 0
c. | ~ ozemljitveni spoj z Rf križno sponko, AKZ zaščiten z bitumnom in dekorodal trakom. | kpl | 30 | 0 | 0 | 0
d. | ~ kabel za zunanjo razsvetljavo NYY-J 3x4 mm2. | m | 1260 | 0 | 0 | 0
5b.1.16 | Dobava in vgradnja sidrne plošče inox 300 x 300 x 15 mm, DIN 1.4301, s sidri. | kos | 30 | 0 | 0 | 0
5b.1.17 | Dobava in obbetoniranje spoja temelj droga za razsvetljavo in cevi, povezavo izvesti s posebnimi reducirnimi kosi za prehod kablov na temelj, vključno s podlivanjem sidrne plošče. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
5b.1.18 | Montaža obstoječih tipskih ravnih kandelabrov višine do 15 m, vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Vključno s prevozom s stalne deponije. Kandelabri deponirani na stalni deponiji. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
5b.1.19 | Strojni izkop zemlje I.-V. Ktg za polaganje napajalnih kablov za zunanjo razsvetljavo. Globina izkopa 0,8 m, širina 0,4 m, dolžina 200 m. | m3 | 153.6 | 0 | 0 | 0
5b.1.20 | Dovoz nove zemlje za zasipavanje ozemljitvenih vodnikov | m3 | 40 | 0 | 0 | 0
5b.1.21 | DEMONTAŽNA ELEKTRO DELA
a. | Demontaža svetilk zunanje razsvetljave (napajalni kabel, ozemljitev). | kos | 30 | 0 | 0 | 0
b. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
c. | Dobava in montaža napajalnega kabla za zunanjo razsvetljavo NYY-J 3x4 mm2. | m1 | 400 | 0 | 0 | 0
d. | Dobava in montaža zaščitne cevi PEHD Ø 50 mm za napajalni kabel. | m1 | 400 | 0 | 0 | 0
e. | Priklop napajalnih kablov na kandelabre zunanje razsvetljave. | kos | 30 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA: | [5 empty] | 0

## 6b
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
6b | ODBOJNA OGRAJA
Odbojna ograja ob HC Koper - Izola
OPOMBA:
Podane so količine za izolsko stran.
Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 5 km.
Način temeljenja lahko predlaga tudi dobavitelj ograje, vendar mora dokazati stabilnost!
6b.1 | Zemeljska dela
6b.1.1 | Obnovitev zakoličenih osi v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; poševen teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 1300.8 | 0 | 0 | 0
6b.1.2 | Zakoličba ključnih točk: gradbena postavitev enojnih enostavnih profilov v obliki klinov in prenos višin objekta na profile v skladu s PZI projektom skupaj z ustreznim minimalnim zavarovanjem. Poševen teren; profili na mestih vertikalnih ali smernih lomih. | kos | 130.08 | 0 | 0 | 0
6b.1.3 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 5 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 216.8 | 0 | 0 | 0
6b.1.4 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 216.8 | 0 | 0 | 0
6b.2 | ODBOJNA OGRAJA
6b.2.1 | Nakladanje, prevoz in razkladanje jeklenih stebričkov odbojne ograje na razdalji 2 m. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 5 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | kos | 650.4 | 0 | 0 | 0
6b.2.2 | Dobava in montaža jeklenih stebričkov odbojne ograje do globine 1 m. Stebri profila C ali V - enako kot obstoječe. Steber je izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4 mm ali 5 mm. Vključno z distančnikom iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4 mm. | kos | 216.8 | 0 | 0 | 0
6b.2.3 | Dobava in montaža obstoječe kovinske odbojne cestne varnostne ograje vključno z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 1300.8 | 0 | 0 | 0
6b.2.4 | Dobava in montaža nove kovinske odbojne cestne varnostne ograje vključno z novimi stebrički in z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 168 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ODBOJNA OGRAJA: | [5 empty] | 0

## 7b
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
7b | MREŽNA OGRAJA
OPOMBA:
Podane so količine za izolsko stran.
Ograja ob HC.
7b.1 | Obnovitev zakoličenih osi v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; poševen teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 1300.8 | 0 | 0 | 0
7b.2 | Zakoličba ključnih točk: gradbena postavitev enojnih enostavnih profilov v obliki klinov in prenos višin objekta na profile v skladu s PZI projektom skupaj z ustreznim minimalnim zavarovanjem. Poševen teren; profili na mestih vertikalnih ali smernih lomih. | kos | 130 | 0 | 0 | 0
7b.3 | Strojni izkop jarka globine 0 do 2 m, v terenu od I.-V. Ktg, izkop z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 5 km. | m3 | 624.384 | 0 | 0 | 0
7b.4 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu od I.-V. Ktg s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 130 | 0 | 0 | 0
7b.5 | Nakladanje, prevoz in razkladanje izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz s stalne deponije do 5 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 624.384 | 0 | 0 | 0
7b.6 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 316.1464 | 0 | 0 | 0
7b.7 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 2081.28 | 0 | 0 | 0
7b.8 | Dobava in izdelava plasti v naslednji sestavi, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po SPP, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje). Sestava materiala: tehnični kamen - kompakten gruščnat material - apnenci (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) Sestava:
a. | ~ granulacija 0/32 mm (deb. 30 cm) | m3 | 119.8817 | 0 | 0 | 0
7b.9 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm | m3 | 130.08 | 0 | 0 | 0
7b.10 | Dobava in vgradnja prefabriciranih tipskih AB temeljev dim. 40 x 40 x 70 cm (npr. Pučko) | kos | 520.32 | 0 | 0 | 0
7b.11 | Dobava in montaža tipske mrežne ograje (npr. Živex). Mreža pletivo PVC 50 x 50 mm, h=175 cm. Barva: zelena RAL 6005. Mreža je pletena iz žice debeline 2,5 mm, okno 50 x 50 mm. Narejena je iz jeklene žice, katera je zaščitena z nanosom cinka (ZN) in plastificirana z UV zaščito. Vključno s sidranjem ograjnih stebričkov v AB temelje in vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. V ceni so všteti tudi stebri, napenjalna žica in napenjalci žice. Izgled ograje prilagoditi obstoječi ograji. | m1 | 1300.8 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ MREŽNA OGRAJA: | [5 empty] | 0

## 8b
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
8b | ZUNANJA UREDITEV IN PROMETNE POVRŠINE
OPOMBA:
Podane so količine za izolsko stran.
Vsi odpadki, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO), ki deluje na lokaciji Zbirnega centra Izola, ki je oddaljen do 5 km.
Izkopi za zunanjo ureditev so zajeti v poglavju 3.
Asfaltne površine
8b.1 | Dobava in polaganje betonskih robnikov v podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni (certifikat), obdelava stikov prav tako zmrzlinsko odporna. Uporabijo se robniki dolžine 100 cm in prilagojene dolžine za izvedbo krivin. Polaganje dvignjenih in poglobljenih robnikov po spodnjem opisu: Robniki ob HC, krakih 1,2 in 3,4.
a. | ~ visoki cestni robniki vel.15 x 25 cm | m1 | 840 | 0 | 0 | 0
8b.2 | Dobava in izdelava cestišča v spodnji sestavi: Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi. Priključek na HC - Krak 1,2 in Krak 3,4 Sestava je povzeta po PlD, št. C-237/15, Proniz d.o.o., maj 2015.
a. | ~ SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2, deb. 3 cm | m2 | 840 | 0 | 0 | 0
b. | ~ AC 32 base B 50/70 A1/A2, deb. 10 cm | m2 | 840 | 0 | 0 | 0
c. | ~ Tampon - drobljenec D32, deb. 25 cm Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po postopku po Proctorju opredeljenem v SIST EN 13286-2, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 120 MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 2 oziroma Evd > 55 MN/m2 (težnostno in vibracijsko valjanje). | m3 | 210 | 0 | 0 | 0
d. | ~ Kamnit nasipni material (na vezljivih zemljinah), deb. 20 cm Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po postopku po Proctorju opredeljenem v SIST EN 13286, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 80 MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 3 oziroma Evd > 40 MN/m2 (težnostno in vibracijsko valjanje). | m3 | 168 | 0 | 0 | 0
8b.3 | Dobava in izdelava cestišča v spodnji sestavi: Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi. Hitra cesta Sestava je povzeta po PlD, št. C-237/15, Proniz d.o.o., maj 2015.
a. | ~ SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2, deb. 3 cm | m2 | 240 | 0 | 0 | 0
b. | ~ AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2, deb. 7 cm | m2 | 240 | 0 | 0 | 0
c. | ~ AC 22 base B 50/70 A1/A2, deb. 7 cm oz. (na območjih sanacije: AC 22 base PmB 45/80-50 A1/A2, deb. 7 cm) | m2 | 240 | 0 | 0 | 0
d. | ~ Cementna stabilizacija 32, deb. 15 cm | m3 | 36 | 0 | 0 | 0
e. | ~ Tampon - drobljenec D32, deb. 15 cm Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po postopku po Proctorju opredeljenem v SIST EN 13286-2, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 120 MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 2 oziroma Evd > 55 MN/m2 (težnostno in vibracijsko valjanje). | m3 | 36 | 0 | 0 | 0
f. | ~ Kamnit nasipni material (na vezljivih zemljinah), deb. 50 cm Utrditev / komprimiranje se določa glede na obtežbo (zahtevane vrednosti poda statik) - zgoščenost materiala 98 % po postopku po Proctorju opredeljenem v SIST EN 13286, modul stisljivosti - utrditev zgornjega platoja do zbitosti Ev2 > 80 MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 3 oziroma Evd > 40 MN/m2 (težnostno in vibracijsko valjanje). | m3 | 120 | 0 | 0 | 0
8b.4 | Obdelava stika novih asfaltnih površin z obstoječimi (rezanje in premaz z bitumensko emulzijo). | m1 | 250 | 0 | 0 | 0
8b.5 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m1 | 100 | 0 | 0 | 0
Kamnita zložba
8b.6 | Dobava in vgradnja materialov za kamnito zložbo po spodnjem opisu: Podana je količina po kategorijah tal:
a. | Strojni izkopi jarka globine 0 do 2 m v zemljini I. in V. kategorije, z upoštevanjem varovanja izkopa (45°). | m3 | 150 | 0 | 0 | 0
b. | Strojni izkopi v zemljini V. kategorije z dletenjem. | m3 | 90 | 0 | 0 | 0
c. | Nakladanje in prevoz na deponijo na razdalji 5 km. | m3 | 600 | 0 | 0 | 0
d. | Dobava in vgradnja betona C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2, Dmax 16 S4 PV-II, zaščitni sloj betona 5 cm in lomljenec 30-100 cm v razmerju 30:70 (enako kot obstoječe) za izdelavo kamnite zložbe. | m3 | 180 | 0 | 0 | 0
e. | Dobava in vgradnja suhega betona C 12/15 za izdelavo betonske posteljice. | m3 | 30 | 0 | 0 | 0
f. | Dobava in vgradnja betona C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2, Dmax 16 S4 PV-II, zaščitni sloj betona 5 cm za temelj kamnite zložbe. | m3 | 20.4 | 0 | 0 | 0
g. | Dobava in vgradnja betona C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2, Dmax 16 S4 PV-II, zaščitni sloj betona 5 cm, zaščitni sloj betona 3 cm, zmrzlinsko odporen, vidna površina: navadna obdelava VB. Beton za venec kamnite zložbe s pobranim robom z letvico 3x3 cm. | m3 | 4.8 | 0 | 0 | 0
h. | Opaž temelja, opaženje, razopaženje in čiščenje - enostranski opaž. | m2 | 60 | 0 | 0 | 0
i. | Opaž venca, opaženje, razopaženje in čiščenje - enostranski opaž. | m2 | 18 | 0 | 0 | 0
j. | Dobava in vgradnja armature temelja, krila in venca do Ø12. | kg | 60 | 0 | 0 | 0
k. | Dobava in vgradnja sidrne armature za krilo in venec Ø16 z krivljenjem in krajšanjem na gradbišču. | kg | 1512 | 0 | 0 | 0
l. | Dobava in vgradnja drenažnega zasipa ob kamniti zložbi ter pod muldo po celotni dolžini. | m3 | 60 | 0 | 0 | 0
m. | Zasipanje in zbijanje z izkopanim materialom. | m3 | 60 | 0 | 0 | 0
8b.7 | Vgradnja, izvlačenje in vzdrževanje zagatne stene dolžine 6 m in širine 600 mm, debelina zadnje stranice 10,0 mm, debelina stranskih stranic 9,0 mm (kot npr. Larssen 604n, tip S235) za varovanje gradbene jame. Montaža zagatnih sten s strojem (npr. ABI ZR28T z zabijalno garnituro MUELLER MSM 12000 T - 42 t) in vibratorskim zabijalom z regulacijo moči (npr. Mueller MS-5 HFBV3 - 1,2t). Zagatna stena mora omogočati izvedbo gradbene jame v območju, kjer je zaradi bližine parcelne meje onemogočen široki izkop. Zagatna stena je v zgornji coni razprta s stojkami min. nosilnosti 35 kN na medsebojni razdalji 2.5 m in linijskimi gredami dim. 20/22cm - kvaliteta lesa C24. Zabijanje zagatnic od I.-V. Ktg tal do globine 6,00 m. V ceni po m2 je upoštevana odstranitev zagatnic po izvedbi. Podana je površina zagatne stene. Zagatne stene za zaščito ceste pred porušitvijo.
a. | ~ začasna vgradnja z odstranitvijo | m2 | 216 | 0 | 0 | 0
Označevanje kablovoda in jaškov
8b.8 | Dobava in vgradnja jeklenih pocinkanih stebričkov fi 50 mm višine do 120 cm s pritrjenimi opozorilnimi tablicami dim. do 30 x 30 cm. Stebrički z AB temeljem do 50 x50 x 50 cm, vključno z armaturo in izvedbo tesarskih del ter pripadajočim materialom. Kovinske opozorilne tablice: z imenom kablovoda, dolžino, tipom kabla in razporeditvijo faze. Tablice z oznakami moramo biti odporne proti koroziji in UV žarkom. Tablice so postavljene na vidnem mestu. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Oznake kablovoda. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
8b.9 | Dobava in montaža kovinskih opozorilnih tablicami z oznakami jaškov EKJ. Kovinske opozorilne tablice: z imenom EKJ in kablovoda. Tablice z oznakami moramo biti odporne proti koroziji in UV žarkom. Tablice so privijačene na vidno mesto v AB konstrukcijo. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Tablice za označitev jaškov EKJ-V5 do EKJ-V11C. | kos | 13 | 0 | 0 | 0
Dostopne poti
8b.10 | Kompletna izdelava dostopnih poti:
Poti izvesti na terenu brez odstranitve obstoječe zemljine.
a. | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 11,5 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 1750 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 100 l/m²s, Površinska masa [EN ISO 9864]: 155 g/m2 (npr. kot TenCate Polyfelt TS 30 (4.01)). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi. Položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. Po končani gradnji nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. | m2 | 1500 | 0 | 0 | 0
b. | Dobava in strojno zasipanje z gredo, spodnja plast, granulacija 0/125 mm, deb. 20-30 cm, delež glinene komponente “0” ne sme presegati 10 %, po standardu EN 13242:2002+A1:2007 | m3 | 540 | 0 | 0 | 0
c. | Dobava in strojno zasipanje s tamponom, končna izravnalna plast, granulacija 0/32 mm, deb. 10 cm, po standardu EN 13242:2002+A1:2007 | m3 | 180 | 0 | 0 | 0
d. | Uvaljanje in komprimiranje do predpisane trdnosti Mv = 60 MPa. | m2 | 1500 | 0 | 0 | 0
e. | POLNA GRADBIŠČNA OGRAJA: Postavitev in odstranitev polno stenske kovinske gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (Polnostenski panoji pritrjeni na ustrezno trdnih tipskih stojalih zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za celotno obdobje gradnje. Pocinkana konstrukcija, višina ograje: 200 cm, dolžina ograje: 200 cm, vključno z podporo iz cementa teže: 31,80 kg. Elementi ograje morajo biti celi, antikorozijsko zaščiteni in nepoškodovani. Upoštevati faznost gradnje (večkratna uporaba - 3x podvrtavanje). Gradbiščna ograja od RTP Izola do HC je zajeta v drugi postavki. | m1 | 200 | 0 | 0 | 0
f. | Strojni izkop globine 0 do 2 m, v terenu od I.-V. Ktg, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 15 km. Odstranitev tampona deb. 30 cm. | m3 | 540 | 0 | 0 | 0
g. | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu alpskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 1500 | 0 | 0 | 0
Ostalo
8b.11 | Kompletna izvedba zemeljskih, tesarskih in betonerskih del za nov temelj znaka. Temelj znaka znaša dim. cca. 1 x 1 x 1 m. Teža znaka znaša cca. 100 kg. Cestni znak. | kpl | 10 | 0 | 0 | 0
8b.12 | Nalaganje, razkladanje in postavitev obstoječega kovinskega znaka s stalne deponije. Znak teže 100 kg. Cestni znak. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
8b.13 | Dobava in zasaditev novih rastlin:
a. | ~ drevesa, premer debla do 20 cm (npr. bor oz. kot obstoječe) | kos | 20 | 0 | 0 | 0
b. | ~ ostale manjše rastline (grmičevje do višine 5 m) | kos | 100 | 0 | 0 | 0
8b.14 | Vzdrževanje čistoče javnih površin za celoten čas gradnje in končno čiščenje po končani izgradnji. Jaški, ceste, ostale površine, gradbeni elementi in ostalo. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
8b.15 | Izdelava tehničnega elaborata z opisom postopkov izdelave AB betoniranja z vključenim opisom namestitve cevi zaradi vzgona. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV: | [5 empty] | 0

## 9b
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
9b | OZEMLJITVE
OPOMBA:
Podane so količine za izolsko stran.
DOBAVA IN MONTAŽA ZA OZEMLJITVE
| Novi kabelski jaški 2,5x2,5x2,0 m (EKJ-V11C) |  |  |  |  | 0
9b.1 | Prehod za ozemljitev s priključno sponko in križno sponko (prehod za ozemljitev za z opažem poravnano vgradnjo v vodotesni beton, priključitev ozemljitve v steni s križno sponko, obojestransko vodotesni priključni navoj) kot je npr. Hauff Technik HEA PK M16/300. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
9b.2 | Ozemljitveni vodnik AISI 304 30x3,5 mm. | m | 85 | 0 | 0 | 0
9b.3 | Rf križna spojka, dim. 60x60 mm, za spajanje dveh ozemljitvenih vodnikov AISI 304 30x3,5 mm v jašku. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
9b.4 | Rf križna spojka, dim. 60x60 mm, za spajanje dveh ozemljitvenih vodnikov AISI 304 30x3,5 mm v zemlji, dodatno protikorozijsko zaščitena z bitumnom ter zavita z dekorodal trakom. | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
9b.5 | Distančniki za montažo ozemljitvenega obroča iz AISI 304, 30x3,5 mm na steno jaška. | kpl | 15 | 0 | 0 | 0
9b.6 | Ozemljitveni vodnik H07V-K, Ru/Ze, 16 mm2. | m | 5 | 0 | 0 | 0
9b.7 | Rf vijačni pritrdilni material (vijaki, matice, podloške, kabelski čevlji za H07V-K 16 mm2,…) ter označevalni material. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
9b.8 | Medsebojno točkovno varjenje armature jaška in ABB bloka EKK (min. 40 % spojev), varjenje vodnika AISI 304 30x3,5 na armaturo ABB bloka EKK v dolžini min. 10 cm (4x). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
9b.9 | Izvajanje ozemljitev (polaganje ozemljitvenega vodnika, preverjanje in po potrebi saniranje ozemljitvenih povezav). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Sanacija ozemljitev obstoječih jaškov (EKJ-V5A do EKJ-V8) (morebitne poškodbe ozemljitev pri gradnji nove kabelske kanalizacije)
9b.10 | Ozemljitveni vodnik AISI 304 30x3,5 mm. | m1 | 250 | 0 | 0 | 0
9b.11 | Rf križna spojka, dim. 60x60 mm, za spajanje dveh ozemljitvenih vodnikov AISI 304 30x3,5 mm v zemlji, dodatno protikorozijsko zaščitena z bitumnom ter zavita z dekorodal trakom. | kpl | 14 | 0 | 0 | 0
Storitve
9b.12 | Izvedba meritev ozemljilnega sistema in izdelava merilnega protokola. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
9b.13 | Izdelava DZO. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ OZEMLJITVE | [5 empty] | 0

## 10b
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
10b | PROMETNA UREDITEV
OPOMBA:
Podane so količine za izolsko stran.
Pri izvedbi upoštevati Elaborat prometne ureditve cest.
10b.1 | Dobava in izvedba prometne ureditve skladno z Elaboratom prometne ureditve cest. Upoštevati zahteve upravljalca državnih cest. V ceni zajeti: - postavitev in odstranitev zapore - kontrola zapore - obrabnine - talne označne - signalizacija - ostalo opremo Podano je število zapor.
a. | ~ zapora HC Koper-Izola (zapora obeh voznih pasov), trajanje gradbenih in elektromontažnih del: 80 dni | kpl | 1 | 60200 | 60200 | 60200
b. | ~ zapora kraka 2 in 3 (ob rondoju) na HC Koper-Izola (zapora obeh voznih pasov), trajanje gradbenih in elektromontažnih del: 23 dni | kpl | 2 | 8655 | 8655 | 17310
SKUPAJ PROMETNA UREDITEV | [5 empty] | 77510