## REKAPITULACIJA
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
4.3.3. POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRAČUNOM
Splošna bolnišnica Novo mesto
INVESTITOR: |  | Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Ureditev prostorov za namene negovalne bolnišni-
OBJEKT: |  | ce, preureditev starega internega oddelka SB NM
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, marec 2022
REKAPITULACIJA: |  | SPLOŠNE STROJNE INŠTALACIJE
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
0 | SPLOŠNO |  | 0
1 | OGREVANJE |  | 0
2 | POHLAJEVANJE |  | 0
3 | PREZRAČEVANJE |  | 0
4 | VODOVOD - OBJEKT |  | 0
5 | MEDICINSKI PLINI |  | 0
6 | CEVNA POŠTA |  | 0
7 | CNS |  | 0
8 | DEMONTAŽNA DELA |  | 0
| SKUPAJ - STROJNOINŠTALACIJSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0
OPOMBE
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!

## 0. SPLOŠNO
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
0 | SPLOŠNO
1 | Sodelovanje str. inštalaterja z gradbeniki, električarji in investitorjem, usklajevanje
| in priklopi. | kpl | 1 |  | 0
2 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a (strojne inštalacije) vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskem
| podjetju. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - kronsko vrtanje lukenj do Ø200 in do 200x200 - izdelava zidnih rež, komplet z vsem potrebnim materialom za
| vgradnjo | kpl | 1 |  | 0
4 | Drobni material, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev
| gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta - proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni material za tesnenje mora imeti enako požarno odpornost kot material, skozi katerega poteka!
Opomba:
Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (SZPV). Rešitev mora biti odobrena in pregledana s
| strani izdelovalca požarnega izkaza. | kpl | 1 |  | 0
6 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, porabljenem času in materialu, s potrditvijo s strani nadzora in investitorja z vpisom v
| gradbeno knjigo za načrt 4. | kpl | 5% |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 1. OGR.
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
1 | OGREVANJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Ploščni vijačeni prenosnik toplote MTg.1 kot npr. Danfoss tip XG ("Danfoss", Lj.) ali enakovredno.
Ogrevanje: -primarna stran - 95/75 st. C, NP16, q1=25,41 m3/h p1=15,58 kPa
-sekundarna stran - 90/70 st. C, NP16, q2=25,36 m3/h p2=15,67 kPa
A=19,45m2 Komplet z izolacijo ter vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
- tip XGM050H-1-165
| -Qg = 575 kW | kom | 1 |  | 0
2 | Ploščni lotani prenosnik toplote MT.SV1 kot npr. Danfoss tip XB ("Danfoss", Lj.) ali enakovredno.
Ogrevanje: -primarna stran - 90/80 st. C, NP16, q1=6,63 m3/h p1=4,52 kPa
-sekundarna stran - 80/75 st. C, NP16, q2=13,22 m3/h p2=15,60 kPa
A=6,09 m2 Komplet z izolacijo ter vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
- tip XB52M-1-60
| -Qg = 75 kW | kom | 1 |  | 0
3 | Ploščni lotani prenosnik toplote MT.g.KN.1 kot npr. Danfoss tip XB ("Danfoss", Lj.) ali enakovredno.
Ogrevanje: -primarna stran - 90/70 (voda) st. C, NP16, q1=1,76 m3/h p1=2,93 kPa
-sekundarna stran - 85/65 (35% glikl) st. C, NP16, q2=1,83 m3/h p2=3,09 kPa
A=2,80 m2 Komplet z izolacijo ter vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
- tip XB59M-1-30
| -Qg = 40 kW | kom | 1 |  | 0
4 | Merilo porabljene toplote npr. ULTRAFLOW ("Kamstrup") ali enakovredno, DN65, Qn=25 m3/h,, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote z MBUS povez.,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN65
Vn = 25 m3/h
dp = 0,6 bar
| - kalorimeter DN65 Qn=25 m3/h) | kom | 1 |  | 0
5 | Merilo porabljene toplote npr. ULTRAFLOW ("Kamstrup") ali enakovredno, DN25 prirobnični, Qn=6 m3/h,, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične in računske enote z MBUS povez.,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN25
Vn = 6 m3/h
dp = 0,9 bar
| - kalorimeter DN25 Qn=6 m3/h) | kom | 2 |  | 0
6 | Sistem za avtomatsko vzdrževanje tlaka, dopolnjevanje, odzračevanje in odplinjevanje sistema centralnega ogrevanja, kot npr. PNEUMATEX tip Transfero TV 6.1 EH Connect ("IMI Hydronic", Brežice), ali enakovredno,
komplet, z regulacijsko enoto povezljivo na CNS z standardno vgrajenimi povezavami (Ethernet, RS 485).
Vzdrževanje tlaka
-črpalka z regulacijo hitrosti, 1 prelivni ventil za odplinjevanje in vzdrževanje tlaka, ter 1 prelivni ventil za vzdrževanje tlaka pri najvišji obremenitvi
-zaščiteni zaporni ventil za ločitev od sistema, varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo -natančno vzdrževanje tlaka +-0,2 bar
Vakumsko odplinjevanje
-program za trajno odplinjevanje z ciklonsko tehnologijo, neposredno odplinjevanje vode za dopolnjevanje
Dopolnjevanje vode
-nadzorna in regulacijska enota kot npr. Pleno P ali enkovredno, z nadzorom naprave za pripravo vode pri dopolnjevanju
Maksimalen dovoljeni tlak: PS 8 bar
Nivo hrupa: SPL<55 dB (A)
Električna moč: PA 1,1 kW (230V)
| Transfero TV 6.1 EH Connect | kom | 1 |  | 0
7 | Primarna posoda za sistem za vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, kot npr. Transfero TU 300 ("IMI Hydronic", Brežice) ali enakovredno, z airproof balzino skladno z DIN 4807 T3
Z možnostjo odzračitve na vrhu, odvodom kondenza na dnu, podnožjem za pokončno montažo, vključno z kompletom za priključitev na vodni strani, z vsem montažnim materialom
CE testirana, skladno s PED/DEP/97/23/EC
z 5 letno garancijo za blazino iz butila
Vn=300 litrov
| Transfero TU 300 | kom | 1 |  | 0
8 | Vmesna raztezna posoda s fiksno zračno blazino, kot npr. Statico SD ("IMI Hydronic", Brežice) jeklena, varjena, oblika diska
z airproof balzino skladno z DIN 4807 T3, vključno z zaporno pipo za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom skladno z EN 12828, z vsem montažnim materialom
CE testirana, skladno s PED/DEP/97/23/EC
Vn=50 litrov
| Statico SD 50.10 | kom | 1 |  | 0
9 | Sistem za dopolnjevanje vode za ogrevanje, skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953, kot npr. Pleno P BA4 R,
("IMI Hydronic", Brežice) ali enakovredno, z zaščito proti povratnemu toku, skladno z EN1717 DvGW, SVGW, KIWA N.V. in testirano po CSTB
| Pleno P BA4 R, PS 10 bar | kom | 1 |  | 0
10 | Zaščita pred nedopustnimi temperaturami v raztezni posodi, kot npr. Pneumatex DD 50.10 ("IMI Hydronic", Brežice) ali enakovredno
Vn=50 litrov, maksimalen dovoljeni tlak: PS 6 bar, maksimalna dovoljena temperatura: TS 110°C
| DD 50.10 | kom | 1 |  | 0
11 | Mobilna avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje sistema centralnega ogrevanja, kot npr. GEL WHEELY SOFT (Tehnofan, d.o.o.,
Ljubljana) z akumulatorsko kontrolo, ohišja iz HDPE, z avtomatsko regeneracijo, volumetričnim krmiljenjem glede na količino mehčane vode
-priključek DN20, delovni tlak 1-5 bar - pretok 0,5 m3/h -rezervoar (ionske mase): 8 litrov
Regenracija brez soli: pripravljena tekočina za regeneracijo, ki je vedno pripravljena za postopek regeneracije mehčalne naprave
| GEL WHEELY SOFT (q=0,5 m3/h) | kom | 1 |  | 0
12 | Zaprta ekspanzijska posoda EPg.PN.1 kot npr. PNEUMATEX tip statico ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom.
| -SD 50.3 (V=50 l; p_pol= 1,9 bar) | kom | 1 |  | 0
13 | Membranski varnostni ventil VV.g.PN.1, kot npr. PNEUMATEX tip DSV DGH ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, za 35% glikol, kompl. - DSV 15-2,5 DGH DN 15/20,
| tlak odpiranja 2,5 bar (3,5 bar abs) | kom | 1 |  | 0
14 | Razdelilec oz. zbiralec (ogrevalna voda 90/70, iz jeklene cevi, brezšivne izvedbe po DIN 2448, toplotno izoliran, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (JUS.U.J1.060 -
razred 1 - samougasljiv, ne širi ognja, nekaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex AC ("Energo plus", Lj.), z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
- razdelilnik DN 200 - dolžina: ca. 1800 mm - 1 x DN 65 (prirobnični) - 1 x DN 50 (navojni) - 1 x DN 65 (prirobnični) - 1 x DN 32 (navojni) - 3 x DN 15 (navojni)
| - 1 x DN 20 (navojni) | kom | 1 |  | 0
- zbiralnik DN 200 - dolžina: ca. 1800 mm - 1 x DN 65 (prirobnični) - 1 x DN 50 (navojni) - 1 x DN 65 (prirobnični) - 1 x DN 32 (navojni) - 3 x DN 15 (navojni)
| - 1 x DN 20 (navojni) | kom | 1 |  | 0
15 | Lovilna posoda za odpadne odzračne vode KOCg.1, iz pocinkane pločevine s sifonom in odtokom fi 50, komplet z pritrdilnim materialom
| - dim. 700x150x250 mm | kom | 1 |  | 0
16 | Zaprta lovilna posoda za odpadne odzračne vode glikolske povezave KOCg.gl1, iz pocinkane pločevine komplet z pritrdilnim materialom
| V=20 l | kom | 1 |  | 0
17 | Protizmrzovalna mešanica propilenglikol-voda v razmerju 35/65% (skupaj
| ca. 100 l) za polnjenje sistema, komplet | kom | 1 |  | 0
18 | Obtočna črpalka, z elektronsko regulacijo in modulom za povezavo na CNS za vodo do 110°C, PN6/10, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, naslednjih karakteristik:
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Čg.11.1 in Čg. 11.2 Qč= 9,16 m3/h, Hč= 7,7 m, Pel = 510 W (1x 230V/50Hz) kot npr. tip Stratos Maxo 32/0,5-16 PN6/10, + CIF modul ("WILO", Lj.)
| ali enakovredno. | kom | 2 |  | 0
Čg.12.1 in Čg.12.2 Qč= 4,10 m3/h, Hč= 7,6 m, Pel = 295 W (1x 230V/50Hz) kot npr. tip Stratos Maxo 25/0,5-12 PN6/10, + CIF modul ("WILO", Lj.)
| ali enakovredno. | kom | 2 |  | 0
Čg.13.1 in Čg.13.2 Qč=8,83 m3/h, Hč= 10,1 m, Pel = 510 W (1x 230V/50Hz) kot npr. tip Stratos Maxo 32/0,5-16 PN10, + CIF modul ("WILO", Lj.)
| ali enakovredno. | kom | 2 |  | 0
Čg.14.1 in Čg.14.2 Qč=1,77 m3/h, Hč= 4,35 m, Pel = 135 W (1x 230V/50Hz) kot npr. tip Stratos Maxo 25/0,5-6 PN10, + CIF modul ("WILO", Lj.)
| ali enakovredno. | kom | 2 |  | 0
19 | Izločevalnik nečistoč kot npr. IMI tip Zeparo ZIO ("IMI Hydronic, Brežice) ali enakovredno, prirobnični, z izločevalnikom zraka ZUTX in izpustnim krogličnim ventilom,komplet s protiprirobnicami ter vsem pritrdilnim materialom
| - tip: Zeparo ZIO 80F, DN 80 | kom | 1 |  | 0
20 | Odzračni lonec, komplet z materialom za privaritev na cev
| - V = 2 l | kom | 17 |  | 0
21 | Avtomatski odzračevalni ventil kot npr. PNEUMATEX tip zeparo ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim materialom
| - ZUT , DN 15 | kom | 17 |  | 0
22 | Manometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje 0 ÷ 6 bar | kom | 6 |  | 0
23 | Termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje 0,0 ÷ +120,0°C | kom | 16 |  | 0
24 | Termomanometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
- območje 0,0 ÷ +120,0°C
| - območje 0,0 ÷ 6,0 bar | kom | 6 |  | 0
25 | Tipalo zunanje temperature; Ni1000;
| - območje: -30 ÷ +50°C | kom | 1 |  | 0
26 | Ravni krogelni navojni ventil, PN16, komplet
| - DN 15 | kom | 5 |  | 0
| - DN 20 | kom | 5 |  | 0
| - DN 25 | kom | 2 |  | 0
| - DN 32 | kom | 24 |  | 0
| - DN 40 | kom | 13 |  | 0
| - DN 50 | kom | 20 |  | 0
27 | Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje, PN16, komplet
| - DN 10 | kom | 12 |  | 0
| - DN 15 | kom | 11 |  | 0
| - DN 20 | kom | 4 |  | 0
| - DN 25 | kom | 2 |  | 0
28 | Ravni krogelni prirobnični ventil, PN16, komplet
| - DN 65 | kom | 7 |  | 0
| - DN 80 | kom | 2 |  | 0
29 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, kot npr. TA tip STAD ("TA Hydronics", Brežice) ali enakovredno, PN20, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, komplet toplotno izolirano.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
| - STAD 15, DN 20 | kom | 0 |  | 0
| - STAD 25, DN 25 | kom | 0 |  | 0
| - STAD 32, DN 32 | kom | 2 |  | 0
| - STAD 50, DN 50 | kom | 1 |  | 0
30 | Prelivni regulator - regulator diferenčnega tlaka, za vodo temperature do 110 st.C, kot npr. TA tip BPV ("TA Hydronics, Brežice) ali enakovredno, PN10, ravni, navojni, skupaj s
skupaj s tesnilnim materialom, komplet, za zagotovitev minimalnega pretoka skozi konvektorski razvod
| - BPV 15, DN 15 | kom | 4 |  | 0
31 | Nepovratni navojni ventil, NP16, komplet
| -DN 20 | kom | 2 |  | 0
| -DN 25 | kom | 1 |  | 0
| -DN 32 | kom | 8 |  | 0
| -DN 40 | kom | 2 |  | 0
| -DN 50 | kom | 4 |  | 0
32 | Nepovratna prirobnična loputa, NP16, komplet
| -DN 65 | kom | 4 |  | 0
33 | Lovilec nesnage navojni z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
| DN15 | kom | 1 |  | 0
| DN25 | kom | 1 |  | 0
| DN32 | kom | 3 |  | 0
| DN40 | kom | 3 |  | 0
| DN50 | kom | 3 |  | 0
34 | Lovilec nesnage prirobnični z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
| DN65 | kom | 3 |  | 0
| DN80 | kom | 1 |  | 0
35 | Pločevinasti panelni higienik radiatorji kot npr. V&N HYGIENE Compact ("Mavi", Mb.) ali enakovredno, s čepom, odzračnim ventilom, rozeto in konzolami, komplet z vsem montažnim materialom
| - tip: HYGIENE 20/900-1600 | kom | 8 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/900-1200 | kom | 3 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/900-1000 | kom | 4 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/900-800 | kom | 9 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/900-600 | kom | 13 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/900-400 | kom | 3 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/600-2400 | kom | 1 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/600-2000 | kom | 2 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/600-1800 | kom | 2 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/600-1600 | kom | 3 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/600-1400 | kom | 15 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/600-1200 | kom | 16 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/600-1000 | kom | 39 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/600-800 | kom | 18 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/600-600 | kom | 29 |  | 0
| - tip: HYGIENE 20/600-400 | kom | 3 |  | 0
36 | Pločevinasti panelni higienik radiatorji kot npr. V&N tip HYGIENE-T6 VM ("Mavi", Mb.) ali enakovredno, kpl. s sredinskim priključkom, vgrajenim termostatskim ventilom, s čepom, odzračnim ventilom, rozeto in konzolami, komplet z vsem montažnim materialom
| - tip: HYGIENE-T6 20VM/900-1200 | kom | 1 |  | 0
| - tip: HYGIENE-T6 20VM/900-800 | kom | 2 |  | 0
| - tip: HYGIENE-T6 20VM/900-600 | kom | 1 |  | 0
| - tip: HYGIENE-T6 20VM/600-2400 | kom | 1 |  | 0
| - tip: HYGIENE-T6 20VM/600-1600 | kom | 1 |  | 0
| - tip: HYGIENE-T6 20VM/600-1200 | kom | 3 |  | 0
37 | Cevni kopalniški radiatorji kot npr. V&N tip STANDARD-VM ("Mavi", Mb.) ali enakovredno, kpl. s sredinskim priključkom, s čepom, odzračnim ventilom, rozeto in konzolami ali samostojecimi nogicami, komplet z vsem montažnim materialom
| - tip: STANDARD-VM 1764-500 | kom | 25 |  | 0
38 | Cevni kopalniški radiatorji kot npr. V&N tip STANDARD ("Mavi", Mb.) ali enakovredno, kpl. s čepom, odzračnim ventilom, rozeto in konzolami ali samostojecimi nogicami, komplet z vsem montažnim materialom
| - tip: STANDARD 1764-500 | kom | 10 |  | 0
39 | Demontaža radiatorjev in ponovna montaža
| zaradi finalnega opleska | kom | 212 |  | 0
40 | Termostatska glava kot npr. Danfoss tip RA ("DANFOSS", Lj.) ali enakovredno, z vgrajenim tipalom komplet
| - tip: RA 2944 | kom | 212 |  | 0
41 | Termostatski radiatorski ventil kot npr. Danfoss tip RA-N ("DANFOSS", Lj.) ali enakovredno, za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene oz. alumplast cevi
| - tip: RA-N 15, DN 15 | kom | 178 |  | 0
42 | Radiatorsko ravno zapiralo kot npr. Danfoss tip RLV ("DANFOSS", Lj.), kotna ali ravna izvedba (glej tloris ogrevanja), za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene oz. alumplast cevi
| - tip: RLV 15, DN 15 | kom | 178 |  | 0
43 | Radiatorski zaporni ventil, priključek za radiator z vgrajenim ventilom kot npr. Danfoss tip RLV-KS ("DANFOSS", Lj.), kotna ali ravna izvedba (glej tloris ogrevanja), za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene oz. alumplast cevi
| - tip: RLV-KS 15, DN 15 | kom | 9 |  | 0
44 | Večfunkcijski termostatski ventil za kopalniške in univerzalne radiatorje kot npr. Danfoss tip VHS ("DANFOSS", Lj.) ali enakovredno, kotna izvedba, za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene oz. alumplast cevi
| - tip: VHS 15, DN 15 | kom | 10 |  | 0
45 | Jeklena cev za cevni navoj po DIN 2440 z varilnimi loki, z vsem obešalnim, evrorazred A1 ali A2 skladno s SIST EN 13501, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dodatkom za razrez, komplet
Opomba:
Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim
materialom, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
| - DN 10 | m | 95 |  | 0
| - DN 15 | m | 1470 |  | 0
| - DN 20 | m | 145 |  | 0
| - DN 25 | m | 60 |  | 0
| - DN 32 | m | 95 |  | 0
| - DN 40 | m | 85 |  | 0
| - DN 50 | m | 55 |  | 0
46 | Jeklena brezšivna cev, izdelana po DIN 2448 z loki R=1,5d, s fazoni (kolena 90°), evrorazred A1 ali A2 skladno s SIST EN 13501, vsem obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z dodatkom za razrez, z vsem varilnim in pritrdilnim materialom, komplet
Opomba:
Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim
materialom, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
| - DN 65 | m | 30 |  | 0
| - DN 100 (primar, pljučni) | m | 40 |  | 0
| - DN 150 (primar) | m | 48 |  | 0
47 | Čiščenje in miniziranje (2x) črnih cevi in pritrdilnega materiala z osnovno zaščitno barvo skladno s SIST EN ISO 12944-1
| (en nanos pred montažo, drugi po montaži) | m2 | 150 |  | 0
48 | Finalni premaz vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala z zaključno barvo odporno na temperature do 130°C skladno s SIST EN ISO 12944-1
| (barva po izbiri arhitekta ali investitorja) | m2 | 150 |  | 0
49 | Toplotna izolacija za ogrevalne cevi, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 - evrorazred B - samougasljiv,
ne širi ognja, ne kaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex AC ("Štern", Lj.) ali enakovredno, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK, debelina toplotne izolacije skladno s TSG-1-004:2010 (cevi vodene vidno v kleti ali nad spuščenim stropom)
| - (za Je DN 15) | m | 60 |  | 0
| - (za Je DN 20) | m | 20 |  | 0
| - (za Je DN 25) | m | 60 |  | 0
| - (za Je DN 32) | m | 40 |  | 0
| - (za Je DN 40) | m | 85 |  | 0
| - (za Je DN 50) | m | 55 |  | 0
| - (za Je DN 65) | m | 30 |  | 0
| - (za Je DN 100) | m | 40 |  | 0
| - (za Je DN 150) | m | 48 |  | 0
50 | Dodatna toplotna izolacija za ogrevalne in hladilne cevi v kotlovnici, neogrevanem podstrešju oz. zunaj, z mineralno volno dodatno oplaščeno z Al pločevino, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK, debelina izolacije skladno z TSG-1-004:2010:
- DN 10 ÷ DN 20 - s= 2 cm - DN 25 ÷ DN 32 - s= 3 cm - DN 40 ÷ DN 100 - s= enako kot DN - DN > DN 100 - s= 10 cm
| komplet | m2 | 58 |  | 0
51 | Profilno železo za izdelavo podstavkov za naprave (strojnica, streha,…), z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v
| sklopu priprave dela, komplet | kg | 350 |  | 0
52 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OGREVANJE |  |  |  | 0

## 2. HL.
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
2 | POHLAJEVANJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Sistem za hlajenje objekta VRV 1 Dobava in montaža zunanje reverzibilne zračno hlajene enote z variabilnim pretokom hladiva, z zgornjim izpihom zraka za zunanjo postavitev s povišanjem zunanjega statičnega tlaka ventilatorjev na 80 Pa.
Elektromotorji kompresorjev in ventilatorjev v inverter tehnologiji omogočajo zvezno prilagajanje zahtevam objekta po toploti in hladu. Naprava primerna tudi za monovalentno delovanje.
Enota je dobavljena napolnjena s hladivom in mazalnim oljem.
Osnovne funkcije krmiljenja:
-Mehki zagon
-Invertersko upravljanje s pulznoamplitudno modulacijo in modulacijo širine impulza
-Stalna regulacija moči kompresorja v skladu s potrebami
-Optimalno podhlajevanje delovnega medija potom inteligentne regulacije ventilatorjev kondenzatorja ter zbiranja hladilnega medija
-Aktiven sistem vračanja olja
- Samodejni ponovni zagon enote v primeru izpada elektrike
-Samodejno prepoznavanje ter adresiranje notranjih enot
-Signalizacija režima delovanja ter prikaz alarmov in napak
Hlajenje
Nazivna hladilna moč 67,0 kW
Hladilna moč pri projektnih pogojih za dejanski sistem 64,24 kW (Priloga izračun, Tdb 35°C)
EER pri nazivni moči 2,77
ESEER pri nazivnih pogojih 6,87
Zvočna moč do 86 dB(A), zvočni tlak do 63 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -15°C do +52°C
Ogrevanje
Nazivna grelna moč 67 kW (A7)
SCOP pri nazivnih pogojih 4,17
Zvočna moč do 90 dB(A), zvočni tlak do 67 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -25°C do +15,5°C
Električni priključek: 3f/400V/50Hz
Maksimalen delovni tok 29,2 A
Priporočena varovalka 3x80 A
Dimenzije (V × Š × D) 1690 × 1290 × 780 mm
Teža 356 kg
Maksimalna dolžina freonskih cevi 1000m
Opomba
Naprava mora omogočati uporabo funkcije nočnega obratovanja in varovanja pred snegom
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMY-MUP2401HT8P-E
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
2 | Sistem za hlajenje objekta VRV 2 Dobava in montaža zunanje reverzibilne zračno hlajene enote z variabilnim pretokom hladiva, z zgornjim izpihom zraka za zunanjo postavitev s povišanjem zunanjega statičnega tlaka ventilatorjev na 80 Pa.
Elektromotorji kompresorjev in ventilatorjev v inverter tehnologiji omogočajo zvezno prilagajanje zahtevam objekta po toploti in hladu. Naprava primerna tudi za monovalentno delovanje.
Enota je dobavljena napolnjena s hladivom in mazalnim oljem.
Osnovne funkcije krmiljenja:
-Mehki zagon
-Invertersko upravljanje s pulznoamplitudno modulacijo in modulacijo širine impulza
-Stalna regulacija moči kompresorja v skladu s potrebami
-Optimalno podhlajevanje delovnega medija potom inteligentne regulacije ventilatorjev kondenzatorja ter zbiranja hladilnega medija
-Aktiven sistem vračanja olja
- Samodejni ponovni zagon enote v primeru izpada elektrike
-Samodejno prepoznavanje ter adresiranje notranjih enot
-Signalizacija režima delovanja ter prikaz alarmov in napak
Hlajenje
Nazivna hladilna moč 61,50 kW
Hladilna moč pri projektnih pogojih za dejanski sistem 54,12 kW (Priloga izračun, Tdb 35°C)
EER pri nazivni moči 3,01
ESEER pri nazivnih pogojih 7,23
Zvočna moč do 86 dB(A), zvočni tlak do 63 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -15°C do +52°C
Ogrevanje
Nazivna grelna moč 61,5 kW
SCOP pri nazivnih pogojih 4,44
Zvočna moč do 90 dB(A), zvočni tlak do 67 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -25°C do +15,5°C
Električni priključek: 3f/400V/50Hz
Maksimalen delovni tok 29,2 A
Priporočena varovalka 3x63 A
Dimenzije (V × Š × D) 1690 × 1290 × 780 mm
Teža 356 kg
Maksimalna dolžina freonskih cevi 1000m
Opomba
Naprava mora omogočati uporabo funkcije nočnega obratovanja in varovanja pred snegom
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMY-MUP2201HT8P-E
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
3 | Sistem za hlajenje klimatske naprave VRV 3 Dobava in montaža zunanje reverzibilne zračno hlajene enote z variabilnim pretokom hladiva, z zgornjim izpihom zraka za zunanjo postavitev s povišanjem zunanjega statičnega tlaka ventilatorjev na 80 Pa.
Elektromotorji kompresorjev in ventilatorjev v inverter tehnologiji omogočajo zvezno prilagajanje zahtevam objekta po toploti in hladu. Naprava primerna tudi za monovalentno delovanje.
Enota je dobavljena napolnjena s hladivom in mazalnim oljem.
Osnovne funkcije krmiljenja:
-Mehki zagon
-Invertersko upravljanje s pulznoamplitudno modulacijo in modulacijo širine impulza
-Stalna regulacija moči kompresorja v skladu s potrebami
-Optimalno podhlajevanje delovnega medija potom inteligentne regulacije ventilatorjev kondenzatorja ter zbiranja hladilnega medija
-Aktiven sistem vračanja olja
- Samodejni ponovni zagon enote v primeru izpada elektrike
-Samodejno prepoznavanje ter adresiranje notranjih enot
-Signalizacija režima delovanja ter prikaz alarmov in napak
Hlajenje
Nazivna hladilna moč 85,00 kW
Hladilna moč pri projektnih pogojih za dejanski sistem 83,35 kW (Priloga izračun, Tdb 35°C)
Sestavljeno iz enot
1. kot npr. MUP1601HT8P-E ali enakovredno
Nazivna hladilna moč 45,00 kW
EER pri nazivni moči 3,20
ESEER pri nazivnih pogojih 7,71
Zvočna moč do 83 dB(A), zvočni tlak do 60 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -15°C do +52°C
Ogrevanje
Nazivna grelna moč 45,0 kW
SCOP pri nazivnih pogojih 4,79
Zvočna moč do 86 dB(A), zvočni tlak do 63 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -25°C do +15,5°C
Električni priključek: 3f/400V/50Hz
Priporočena varovalka 3x40 A
Dimenzije (V × Š × D) 1690 × 1290 × 780 mm
2. kot npr. MUP1601HT8P-E ali enakovredno
Nazivna hladilna moč 40,00 kW
EER pri nazivni moči 2,75
ESEER pri nazivnih pogojih 7,05
Zvočna moč do 79 dB(A), zvočni tlak do 58 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -15°C do +52°C
Ogrevanje
Nazivna grelna moč 40,0 kW
SCOP pri nazivnih pogojih 4,60
Zvočna moč do 82 dB(A), zvočni tlak do 62 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -25°C do +15,5°C
Električni priključek: 3f/400V/50Hz
Priporočena varovalka 3x40 A
Dimenzije (V × Š × D) 1690 × 990 × 780 mm
Teža 228 kg
Maksimalna dolžina freonskih cevi 1000m
Opomba
Naprava mora omogočati uporabo funkcije nočnega obratovanja in varovanja pred snegom
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMY-MUP1601HT8P-E + Toshiba MMY-MUP1401HT8P-E
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in in montaža visokoučinkovite notranje kasetne enote z masko ("slim"), s 4 stranskim vpihom, visokoučinkovitim izmenjevalcem toplote z keramičnim premoazom, vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom.
- maska-rešetka ki omogoča zajem in 360 vpih zraka
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- črpalka za kondenz
TEHNIČNI PODATKI:
Kapaciteta gretja: 4,0 kW
Kapaciteta hlajenja: 3,6 kW
Priključna električna moč: 27 W
Pretok zraka: 402-594m3/h
Električni priklop: 1ph / 220~240V / 50Hz
Zvočni tlak: 30-38 dB(A)
Dimenzije: v x š x g: 256 x 575 x 575 mm
Teža: 17,5 kg z masko
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMU-UP0121MH-E
s kasetno masko RBC-UM21PG(W)
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 7 |  | 0
5 | Dobava in in montaža visokoučinkovite notranje kasetne enote z masko ("slim"), s 4 stranskim vpihom, visokoučinkovitim izmenjevalcem toplote z keramičnim premoazom, vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom.
- maska-rešetka ki omogoča zajem in 360 vpih zraka
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- črpalka za kondenz
TEHNIČNI PODATKI:
Kapaciteta gretja: 3,2 kW
Kapaciteta hlajenja: 2,8 kW
Priključna električna moč: 25 W
Pretok zraka: 378-570m3/h
Električni priklop: 1ph / 220~240V / 50Hz
Zvočni tlak: 29-38 dB(A)
Dimenzije: v x š x g: 256 x 575 x 575 mm
Teža: 17,5 kg z masko
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMU-UP0091MH-E
s kasetno masko RBC-UM21PG(W)
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 4 |  | 0
6 | Dobava in in montaža visokoučinkovite notranje kasetne enote z masko ("slim"), s 4 stranskim vpihom, visokoučinkovitim izmenjevalcem toplote z keramičnim premoazom, vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom.
- maska-rešetka ki omogoča zajem in 360 vpih zraka
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- črpalka za kondenz
TEHNIČNI PODATKI:
Kapaciteta gretja: 2,5 kW
Kapaciteta hlajenja: 2,2 kW
Priključna električna moč: 41 W
Pretok zraka: 378-552m3/h
Električni priklop: 1ph / 220~240V / 50Hz
Zvočni tlak: 29-37 dB(A)
Dimenzije: v x š x g: 256 x 575 x 575 mm
Teža: 17,5 kg z masko
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMU-UP0071MH-E
s kasetno masko RBC-UM21PG(W)
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 14 |  | 0
7 | Dobava in in montaža visokoučinkovite notranje kasetne enote z masko ("slim"), s 4 stranskim vpihom, visokoučinkovitim izmenjevalcem toplote z keramičnim premoazom, vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom.
- maska-rešetka ki omogoča zajem in 360 vpih zraka
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- črpalka za kondenz
TEHNIČNI PODATKI:
Kapaciteta gretja: 1,9 kW
Kapaciteta hlajenja: 1,7 kW
Priključna električna moč: 16 W
Pretok zraka: 365-430m3/h
Električni priklop: 1ph / 220~240V / 50Hz
Zvočni tlak: 29-32 dB(A)
Dimenzije: v x š x g: 256 x 575 x 575 mm
Teža: 17,5 kg z masko
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMU-UP0051MH-E
s kasetno masko RBC-UM21PG(W)
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 22 |  | 0
8 | Dobava in in montaža notranje stenske enote z masko, s poljubno nastavljivo lamelo za izpih zraka, z visokoučinkovitim izmenevalcem toplote z kermičnim premazom, vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom.
Ventilator je zelo tih 5-hitrostni, direktno gnan, statični in dinamično balansiran.
- Ob izpadu elektrike se naprava vzpostavi v normalno obratovanje avtomatsko. Naprava mora imeti vgrajeno črpalko za dvig kondenza in možnost povezave preko TCC Linka!
TEHNIČNI PODATKI:
Kapaciteta hlajenja: 2,2 kW
Priključna električna moč: 15 W
Pretok zraka: 270 - 480m3/h
Električni priklop: 1ph / 220~240V / 50Hz
Zvočni tlak: 25 - 35 dB(A)
Dimenzije max.: v x š x g: 293 x 798 x 230 mm
Naprava ne sme presegati dimenzij.
Teža: 11 kg z masko
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMK-UP0071HP-E
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 5 |  | 0
9 | Dobava in in montaža notranje stenske enote z masko, s poljubno nastavljivo lamelo za izpih zraka, z visokoučinkovitim izmenevalcem toplote z kermičnim premazom, vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom.
Ventilator je zelo tih 5-hitrostni, direktno gnan, statični in dinamično balansiran.
- Ob izpadu elektrike se naprava vzpostavi v normalno obratovanje avtomatsko. Naprava mora imeti vgrajeno črpalko za dvig kondenza in možnost povezave preko TCC Linka!
TEHNIČNI PODATKI:
Kapaciteta hlajenja: 1,7 kW
Priključna električna moč: 13 W
Pretok zraka: 270 - 455m3/h
Električni priklop: 1ph / 220~240V / 50Hz
Zvočni tlak: 25 - 33 dB(A)
Dimenzije max.: v x š x g: 293 x 798 x 230 mm
Naprava ne sme presegati dimenzij.
Teža: 11 kg z masko
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMK-UP0051HP-E
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 5 |  | 0
10 | Dobava in in montaža visokoučinkovite notranje tanke kanalske enote za montažo pod strop, vključno s pralnim zračnim filtrom in standardno kanalsko prirobnico na zajemu in izpihu zraka,
visokoučinkovitim prenosnikom toplote s keramičnim premazom, vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom.
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- pralni zračni filter na zajemu zraka
- črpalka za kondenz
TEHNIČNI PODATKI:
Kapaciteta gretja: 4,0 kW
Kapaciteta hlajenja: 3,6 kW
Priključna električna moč: 43 W
Pretok zraka: 450 - 600m3/h
Eksterni tlačni padec: 5-45 Pa
Zvočni tlak: 25-29 dB(A)
Dimenzije: v x š x g: 210 x 845 x 645 mm
Teža: 21 kg z masko
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMD-UP0121SPHY-E
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in in montaža visokoučinkovite notranje tanke kanalske enote za montažo pod strop, vključno s pralnim zračnim filtrom in standardno kanalsko prirobnico na zajemu in izpihu zraka,
visokoučinkovitim prenosnikom toplote s keramičnim premazom, vključno s spojnimi, tesnilnimi in pritrdilnim materialom.
- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika
- tristopenjski ventilator
- pralni zračni filter na zajemu zraka
- črpalka za kondenz
TEHNIČNI PODATKI:
Kapaciteta gretja: 3,2 kW
Kapaciteta hlajenja: 2,8 kW
Priključna električna moč: 39 W
Pretok zraka: 400 - 540m3/h
Eksterni tlačni padec: 6-46 Pa
Zvočni tlak: 24-28 dB(A)
Dimenzije: v x š x g: 210 x 845 x 645 mm
Teža: 21 kg z masko
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba MMD-UP0091SPHY-E
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 3 |  | 0
12 | Krmilni komplet za priklop VRV sistema na prezračevalno napravo, kot npr. Toshiba MM-DXC010 (Energo Plus d.o.o.) ali
| enakovredno | kpl | 1 |  | 0
13 | Krmilni komplet za priklop VRV sistema na prezračevalno napravo, kot npr. Toshiba MM-DXC012 (Energo Plus d.o.o.) ali
| enakovredno | kpl | 2 |  | 0
14 | Krmilni komplet za priklop VRV sistema na prezračevalno napravo, kot npr. Toshiba MM-DXC010 (Energo Plus d.o.o.) ali
| enakovredno | kpl | 1 |  | 0
15 | Ekspanzijski ventil za priklop VRV sistema na prezračevalno napravo, kot npr. Toshiba MM-DXV280 (Energo Plus d.o.o.)
| ali enakovredno' | kpl | 3 |  | 0
16 | Dobava in montaža lokalnega krmilnega panela notranjih enot z osvetljenim zaslonom in tedenskim časovnikom ter vgrajenim temperaturnim tipalom. Krmilni panel omogoča:
- ECO način - znižanje režima ob nezasedenem prostoru - nastavitev lamel izpiha pri enotah z lamelami - števec obratovalnih ur - funkcijo vklopa prezračevanja za sisteme opremljene z rekuperatorjem toplote
- korekcija višine prostora - prikaz umazanosti filtra - prikaz alarmov - funkcija samodiagnoze - samodejno adresiranje
- krmilnik mora omogočati priklop na TCC Link
Ustreza tip: Toshiba RBC-AMSU51-ES
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 62 |  | 0
17 | Vmesnik za povezavo VRF sistema na MODBUS, kot npr. Toshiba BMS-IFMB1280U-E
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
18 | Zidna klima naprava za serverski prostor, kot npr. TOSHIBA tip RAV izvedba Digital inverter ("Energo Plus", Lj.) ali enakovredno, za delo v ekstremnih pogojih, sestavljena iz notranje in zunanje enote, daljinskim upravljalnikom,
gravitacijskim odvodom kondenza, s cevnimi in elektro povezavami med notranjo in zunanjo enoto do 30 m (vidni del v instalacijskem kanalu), za montažo zunanje enote na streho, zunanji zid oz. fasado objekta in
notranje na steno, s pomožnimi gradbenimi deli (vrtanje, dolbljenje), komplet z vsem montažnim materialom Vključno z RBC-FDP3-PE MODBUS vmesnikom!
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Modbus za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Vključno s povezavo med notranjo in zunanjo enoto, močnostne in signalne elektro inštalacije
- RAV-RM561KRTP-E (notranja enota) - RAS-GM561ATP-E-E (zunanja enota) Qh= 5,00 kW (hlajenje do -15°C zun. T)
| Qe= 1,66 kW (1x 230V/50Hz) | kpl | 1 |  | 0
19 | Zidna klima naprava za hlajenje prostora kapele, kot npr. TOSHIBA tip RAV izvedba Digital inverter ("Energo Plus", Lj.) ali enakovredno, za delo v ekstremnih pogojih, sestavljena iz notranje in zunanje enote,
daljinskim upravljalnikom, gravitacijskim odvodom kondenza, s cevnimi in elektro povezavami med notranjo in zunanjo enoto do 30 m (vidni del v instalacijskem kanalu), za montažo zunanje enote na streho, zunanji zid oz. fasado
objekta in notranje na steno, s pomožnimi gradbenimi deli (vrtanje, dolbljenje), komplet z vsem montažnim materialom Vključno z RBC-FDP3-PE MODBUS vmesnikom!
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Modbus za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Vključno s povezavo med notranjo in zunanjo enoto, močnostne in signalne elektro inštalacije
- RAV-RM561MUT-E (notranja enota) - RAS-GM561ATP-E-E (zunanja enota) Qh= 5,00 kW (hlajenje do -15°C zun. T)
| Qe= 1,66 kW (1x 230V/50Hz) | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža T in Y razdelilnih kosov freonskega razvoda, tovarniško razmaščenih, kot npr. Toshiba (Energoplus LJ.) ali enakovredno, očiščenih in pripravljenih za takojšjo montažo:
| - RBM-BT24E | kpl | 1 |  | 0
| - RBM-BY305E | kpl | 1 |  | 0
| - RBM-BY205E | kpl | 6 |  | 0
| - RBM-BY105E | kpl | 4 |  | 0
| - RBM-BY55E | kpl | 50 |  | 0
21 | Dobava in montaža bakrenih cevi za izdelavo freonskega razvoda, s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380 predizolirane ali z dodatno izolacijo
| - Cu 6,4 | m | 216 |  | 0
| - Cu 9,5 | m | 441 |  | 0
| - Cu 12,7 | m | 170 |  | 0
| - Cu 15,9 | m | 175 |  | 0
| - Cu 19,1 | m | 25 |  | 0
| - Cu 22,2 | m | 40 |  | 0
| - Cu 28,6 | m | 45 |  | 0
| - Cu 34,9 | m | 38 |  | 0
22 | Dobava in montaža centralnega krmilnega panela z LCD zaslonom na dotik (7''), namenjen krmiljenju notranjih enot VRF sistema z naslednjimi funkcijami:
- individualno ali skupinsko krmiljenje do 64 notranjih enot - indvidualno ali skupinsko omejevanje delovanja - prikaz napak in alarmov - možnost priklopa na CNS sistem
- zaklep zaslona - analiza podatkov z možnostjo merjenja porabe - grafični prikaz informacij
- centralni krmilni panel je kompatibilen tudi z MINI VRF sistemom ter kompresorsko-kondenzaotrsko enoto za klimat - razširjena funkcija varčevanja z energijo
- krmilnik mora omogočati priklop na TCC Link
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Ustreza tip: Toshiba TCB-TSC641-TLE
| (Energo Plus d.o.o.) ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
23 | Profilno železo za izdelavo obešal in pritrdil za kanale, z vsem montažnim materialom, antikorozijsko zaščiteno in finalno obravano
OPOMBA:
- Profilno železo in ves obešalni in pritrdilni material mora biti iz negorljivega materiala
| evrorazreda A1 ali A2 po SIST EN 13501. | kg | 55 |  | 0
24 | Čiščenje in vakuumiranje freonske inštalacije, preizkus tesnosti, polnjenje razvoda s hladivom.
| Količina hladiva R410a: ca 120 kg. | kpl | 1 |  | 0
25 | Zagon sistema s strani pooblaščenega serviserja dobavljene opreme, nastavitev parametrov sistema glede na zahteve
| naročnika, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
26 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - POHLAJEVANJE |  |  |  | 0

## 3. PR.
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
3 | PREZRAČEVANJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Dvoetažna klimatska naprava KN.1 - objekt, zunanje higienik izvedbe, izdelana skladno z DIN 1946 - T4, EN 13053 in VDI 6022. Materiali sestavnih delov klimatske naprave:
-profili: barvani aluminij -vogalniki: najlon -zunanji plašč: ZnAlMg zaščita -notranji plašč: barvana pločevina -dno: Nerjaveča pločevina 304 -vodila: Nerjaveča pločevina 304 -izolacija: Mineralna volna 100 kg/m3 -debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja.
Po obodu le teh pa je nameščno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo
z blokatorji. Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev so v notranjosti naprave. Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju
neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV žarkom
Naprava je na nosilnem podstavku izdelanem iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnimi spojem ter ušesni vijaki za
spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvižnih ušes, ki se po posavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Havbe so nameščene na odprtinah za zajem zunanjega zraka in za izpuh zavrženega zraka pri zunanji izvedbi klimatskih naprav. Varnostno je izdelana brez ostrih kotov, narejena iz
barvane jeklene pločevine in zaščitne mreže iz pocinkane ali praškasto barvane jeklene pločevine. Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev je nameščena na klimatski napravi in
sega s svojim odkapnim delom preko klimatske naprave. Izdelana je iz barvane pločevine.
Mehanske lastnosti ohišja:
-mehanska stabilnost: razred D1
-tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
-tesnost ohišja pri pozizivnem tlaku +700 Pa: razred L1
-tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
-tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
-toplotna prehodnost ohišja: razred T2
-faktor toplotnih mostov: razred TB2
-razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
-dolžina: 7870 mm
-širina: 2275 mm
-višina: 2235 mm
-teža: 3684 kg
Pretok zraka skozi napravo
dovod: 14500 m3/h
odvod: 14500 m3/h
kot npr. tip: KA HHO-7-3-D-R-50F-TB2-L2, (Systemair Slovenija), ali enakovredno
Dovod
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume
in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do +80°C.
Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz
EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanji strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Osvetlitev, stikalo za luč.
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote nad 73% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic
na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: aluminij
- okvir: aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: 89,3%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: +18,30°C/9,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: 152,10 kW
Tehnični podatki za poletno obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: 80,3%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: +32,00°C/45,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: +26,40°C/62,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: 27,40 kW
Prostotekoči ventilator z EC motorjem vgrajen direktno na ventilatorsko steno. Ventilator je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na
gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen neposredno na ventilatorsko steno. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 14.500 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 350 Pa,
- Število ventilatorjev: 2,
- SFP: 1.439 kW/(m3/h),
- Moč= 4,450 kW - IE4 EC (2x)
-kontrolno okno, osvetlitev, stikalo za luč
DX hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Register stoji na vodilih in je prosto izvlječljiv. Pod hladilnikom je banja s
tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:
- okvir: Nerjaveča pločevina 304
- cevi: baker
- lamele: Aluminij
- zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:
- hladivo: R32
- temperatura uparjanja: 7,00°C
- predvidena hladilna moč: 81,41 kW
- temperatura pred hladilnikom: 26,40°C/62,0% rel.vl.
- temperatura za hladilnikom: 17,00°C/86,9%
- bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel
nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom. Postavimo ga nad kadjo oz banjo za zbiranje kondenzata in je preko vodil izvlačljiv iz ohišja klimatske naprave.
Vodni grelnik z notranjimi priključki je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7, nameščenimi v notranjosti ohišja, ter priključki za praznjenje in odzračevanje ter s proti
zamrzovalnim kapilarnim termostatom. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:
- okvir: pocinkana pločevina
- cevi: baker
- lamele: aluminij
- zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:
- grelna tekočina: Etilenglikol, koncentracija 35%
- temperaturni režim tekočine: 85,0/65,0°C
- padec tlaka na strani tekočine: 12,84 kPa
- pretok tekočine: 0,518 l/s
- potrebna grelna moč: 39,52 kW
- temperatura pred grelnikom: +17,00°C
- temperatura za grelnikom: +25,00°C
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 5,2 - obotčna črpalka Q=1,92 m3/h, H=4,2 m
- protizmrzovalni termostat grelnika
Prazna sekcija
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 90% po ISO 16890 (F9), dolžine vreč 635 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Osvetlitev, stikalo za luč.
Dušilnik zvoka sestavljen iz 8 dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 450 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjen za doseganje stopnje dušenja:
- srednja frekvenca oktave: 250,00 Hz
- dušenje zvoka: 13 dB
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume
in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do +80°C. dodatek: Flexible canvas grounding cable
Odvod
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume
in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do +80°C. dodatek: Flexible canvas grounding cable
Vrečasti filter s filtracijo coarse 70% po ISO 16890 (M5), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Osvetlitev, stikalo za luč.
Dušilnik zvoka sestavljen iz 8 dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 450 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjen za doseganje stopnje dušenja:
- srednja frekvenca oktave: 250,00 Hz
- dušenje zvoka: 13 dB
Prostotekoči ventilator z EC motorjem vgrajen direktno na ventilatorsko steno. Ventilator je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na
gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen neposredno na ventilatorsko steno. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 14.500 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 350 Pa,
- Število ventilatorjev: 2,
- SFP: 1.050 kW/(m3/h),
- Moč= 3,350 kW - IE4 EC (2x)
-barvan ventilator
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz
EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanji strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Osvetlitev, stikalo za luč.
- CAV regulacija, konstantna T vpliha
- vključno s streho in podstavkom
EKO je eksterna, Opomba: naprava je na strehi h=20m (dvigalo)
kot npr. tip: KA HHO-7-3-D-R-50F-TB2-L2,
| (Systemair Slovenija), ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | Prezračevalna naprava PN.2 za prostor kapele, kot npr. LGH-25RVX-E ali enakovredno. Naprava s patentiranim visoko učinkovitim ,,Hyper Eco,, toplotnim izmenjevalcem iz papirja LOSSNAY, za postavitev v spuščeni strop prostora.
Optimalno razmerje dovoda in odvoda zraka je doseženo z možnostjo izbiranja med 9. načini prezračevanja.
Opcija simultanega delovanja s klimatsko napravo Mitsubishi Electric omogoča dodatno pohlajevanje in dogrevanje svežega zraka. Možna samo horizontalna postavitev.
- štiri stopenjski ventilator z nastavitvijo pretoka na 25% / 50% / 75% / 100% celotne količine
- možna dodatna nastavitev posamezne hitrosti ventilatorja do +4 vrednosti
- možen priklop CO2 senzorja za avtomatsko spreminjanje količine zraka glede na vrednost CO2 v prostorskem zraku
- avtomatska ventilacija
- ,,By-pass,, ventilacija
- zračni filter EU-G3
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
- možno spreminjanje količine pretoka z zunanjim signalom (0~10V)
TEHNIČNI PODATKI:
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Električna moč: 7.5 ~ 62W
Pretok zraka: 63 / 125 / 188 / 250 m3/h
Zunanji statični tlak: 8 ~ 85 Pa
Učinkovitost temperaturne izmenjave: 79.0 ~ 86.0 %
Nivo hrupa (SPL): 17 ~ 27 dB(A)
Dimenzije enote (V x Š x G): 289 x 780 × 735 mm (mere brez priključkov)
Dimenzija priključkov za zrak (mm): Ø150
Teža enote: 23 kg
Z vmesnikom za vezavo na CNS, preko Modbus RS485, kot npr. Procon A1M
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
V ponudbi zajeti obešalni in prtidilni material
Kot npr. Mitsubishi Electric LGH-25RVX-E,
| ali enakovredno, komplet z montažo | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža strešnega EC ventilator z integriranim stikalom, vertikalna izvedba. Ohišje z vremensko odpornega aluminija AlMg3, odprtina za zrak zaščitena z zaščitno rešetko.
Ustrezna zaščita motorja IP54. Vključno s tesnilnim in montažnim materialom.
Vz= 600 m3/h Δp= 150 Pa Tz= 60ºC Ne= 112 W; 1f
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS)
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (IF-Modul za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Kot npr. tip: Ruck ("Bossplast", Grosuplje)
| tip: DHA 220 E2P01 ali enakovredno. | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža strešnega EC ventilator z integriranim stikalom, vertikalna izvedba. Ohišje z vremensko odpornega aluminija AlMg3, odprtina za zrak zaščitena z zaščitno rešetko.
Ustrezna zaščita motorja IP54. Vključno s tesnilnim in montažnim materialom.
Vz= 850 m3/h Δp= 150 Pa Tz= 60ºC Ne= 168 W; 1f
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS)
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (IF-Modul za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Kot npr. tip: Ruck ("Bossplast", Grosuplje)
| tip: DHA 250 E2P01 ali enakovredno. | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža podstavka za stešni ventilator iz, komplet s spojnim, tesnilnim in
| pritrdilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
6 | Brezstopenjski potenciometer za upravljanje strešnega ventilatorja (sanitarije)
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
| kot npr. MTP 20 ("Bossplast") ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
7 | Stenski upravljalnik za PN.2 z LCD zaslonom in žično povezavo za krmiljenje in regulacijo prezračevalnih naprav, ki omogoča:
- meni v SLO jeziku
- lokalni priklop
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik
- ,,By-pass,, ventilacija
- 4 hitrosti ventilatorja + auto način
- Opcijsko: podatki za vsebnost CO2,
- prikaz temperatur na OA/RA/SA dovodu/odvodu
- možnost zaklepanja funkcij
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 19 mm
Kot npr. Mitsubishi Electric PZ-62DR-EB,
| ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
8 | Električni parni vlažilnik z distributorjem pare in parno in kondenzno cevjo v dolžini 4m, Certificiran po EN, VDE in ISO 9001:2000 standardih
Kapaciteta parnega vlažilnika: 63 kg/h Pel=47,3 kW (400V, 3f) dim: 563 x 640 x 354 (š x v x g) m: 67 kg
S krmilno omaro (tipala vlage zajta pri CNS) Samočistilnim sistemom, elektrogalvanizirnim ohišjem, z prikazovalnikom ter standardnim
priključkom z RS458 komunikacijo
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS)
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (IF-Modul za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
kot npr. Nordmann AT4_6564 ("Systemair",
| Ljubljana), ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
9 | Prezračevalna pravokotna zaščitna aluminijasta rešetka tip AZR-4 ("OC IMP Klima", Godovič), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta ali investitorja
- AZR-4 trapezne oblike L=2800, H1=500, H2=1400
| A=2,66 m2, V_zaz=11015 m3/h | kom | 1 |  | 0
10 | Okrogla zračna zaščitna rešetka, kot npr. tip OZR-1 ("OC IMP Klima", Godovič), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta ali investitorja
| - OZR-1-fi100 | kom | 1 |  | 0
| - OZR-1-fi250 | kom | 2 |  | 0
11 | Požarna loputa, okrogle izvedbe kot npr. tip PKIR3G ("Systemair", Lj.) ali enakovredno, s požarno odpornostjo 90 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom za aktiviranje pri 74 st.C,
končnim mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, dolžine L=435 mm, napajanje 24V, skupaj s priključno dozo ter materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje, komplet
| - PKIR3G Ø100 | kom | 2 |  | 0
| - PKIR3G Ø125 | kom | 8 |  | 0
| - PKIR3G Ø160 | kom | 2 |  | 0
| - PKIR3G Ø180 | kom | 2 |  | 0
| - PKIR3G Ø200 | kom | 2 |  | 0
| - PKIR3G Ø250 | kom | 4 |  | 0
12 | Požarna loputa, kvadratne izvedbe kot npr. tip PKIS3G ("Systemair", Lj.) ali enakovredno, s požarno odpornostjo 90 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom za aktiviranje pri 74 st.C,
končnim mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, dolžine L=435 mm, napajanje 24V, skupaj s priključno dozo ter materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje, komplet
| - PKIS3G 200x100 | kom | 1 |  | 0
| - PKIS3G 200x300 | kom | 2 |  | 0
| - PKIS3G 250x100 | kom | 1 |  | 0
| - PKIS3G 250x150 | kom | 2 |  | 0
| - PKIS3G 250x200 | kom | 6 |  | 0
| - PKIS3G 250x250 | kom | 2 |  | 0
| - PKIS3G 250x300 | kom | 4 |  | 0
| - PKIS3G 300x250 | kom | 2 |  | 0
| - PKIS3G 350x250 | kom | 2 |  | 0
| - PKIS3G 400x350 | kom | 4 |  | 0
| - PKIS3G 400x400 | kom | 2 |  | 0
| - PKIS3G 400x450 | kom | 2 |  | 0
| - PKIS3G 450x350 | kom | 2 |  | 0
| - PKIS3G 500x350 | kom | 2 |  | 0
| - PKIS3G 500x400 | kom | 1 |  | 0
| - PKIS3G 500x450 | kom | 1 |  | 0
13 | Mehanski regulator pretoka - pravokotni, za natančno regulacijo konstantnih pretokov zraka, z nastavitvijo količine s pomočjo zunanje skale brez dodatnega orodja, za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka, brez pomožne
pomožne energije, z reglacijsko loputo, ohišjem iz jeklene pločevine, z zvočno oblogo, kot npr. tip TROX EN-D ("Bossplast d.o.o.", Grosuplje) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo
| - EN-D / 200x100 | kom | 2 |  | 0
| - EN-D / 300x100 | kom | 2 |  | 0
| - EN-D / 300x150 | kom | 2 |  | 0
| - EN-D / 300x200 | kom | 4 |  | 0
14 | Mehanski regulator pretoka - okrogli, za natančno regulacijo konstantnih pretokov zraka, z nastavitvijo količine s pomočjo zunanje skale brez dodatnega orodja, za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka, brez pomožne
pomožne energije, z reglacijsko loputo, ohišjem iz jeklene pločevine, z zvočno oblogo, kot npr. tip TROX RN-D ("Bossplast d.o.o.", Grosuplje) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo
| - RN-D / 100 | kom | 2 |  | 0
| - RN-D / 125 | kom | 5 |  | 0
| - RN-D / 160 | kom | 6 |  | 0
| - RN-D / 200 | kom | 13 |  | 0
| - RN-D / 250 | kom | 10 |  | 0
15 | Mehanski regulator pretoka, za vstavljanje v prezračevalne sisteme, z nastavljivo količino za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka, brez
pomožne energije, z reglacijsko loputo, ohišjem iz plastike, kot npr tip TROX VFL ("Bossplast d.o.o.", Grosuplje) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo.
| - VFL 100 | kom | 1 |  | 0
| - VFL 125 | kom | 5 |  | 0
| - VFL 160 | kom | 8 |  | 0
| - VFL 200 | kom | 10 |  | 0
| - VFL 250 | kom | 4 |  | 0
16 | Medprostorski dušilnik zvoka, okrogle izvedbe, z debelino izolacije 50 mm, kot npr. tip MDZ-50 ("OC IMP Klima d.o.o.", Godovič) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo
| - MDZ 50, fi100/200 x 300 | kom | 5 |  | 0
| - MDZ 50, fi125/225 x 300 | kom | 17 |  | 0
| - MDZ 50, fi160/260 x 300 | kom | 13 |  | 0
| - MDZ 50, fi200/300 x 300 | kom | 31 |  | 0
| - MDZ 50, fi250/350 x 300 | kom | 10 |  | 0
17 | Regulacijska žaluzija tip RŽ-1B ("OC IMP Klima", Lj.), za regulacijo pretoka zraka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje lamel je protismerno, lamele
vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, topotno izolirana
| - RŽ-1B 600/400 | kom | 1 |  | 0
18 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, kot npr. tip PV-1N ("OC IMP Klima", Godovič) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
| - tip: PV-1N, Ø100 | kom | 59 |  | 0
| - tip: PV-1N, Ø125 | kom | 93 |  | 0
19 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, kot npr. tip PV-2N ("OC IMP Klima", Godovič) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
| - tip: PV-2N, Ø100 | kom | 13 |  | 0
| - tip: PV-2N, Ø125 | kom | 7 |  | 0
| - tip: PV-2N, Ø160 | kom | 1 |  | 0
20 | Vrtinčni difuzor kot npr. tip OD-15 ("OC IMP Klima", Godovič) ali enakovredno, s kvadratno masko, s posamično nastavljivimi rotacijskimi šobami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom regulacijo pretoka, s prigrajeno
priključno tlačno komoro, s priključkom, opremljenim z regulacijsko loputo, toplotno izolirano, komplet z vsem montažnim
materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
| - tip: OD-15/KR1 Z, vel.300 + komora K/Z/S/M/I19/300 | kom | 16 |  | 0
| - tip: OD-15/KR1 Z, vel.400 + komora K/Z/S/M/I19/400 | kom | 17 |  | 0
| - tip: OD-15/KR1 Z, vel.500 + komora K/Z/S/M/I19/500 | kom | 7 |  | 0
| - tip: OD-15/KR1 Z, vel.600 + komora K/Z/S/M/I19/600 | kom | 1 |  | 0
| - tip: OD-15/KR1 A, vel.300 + komora K/A/S/M/I19/300 | kom | 6 |  | 0
| - tip: OD-15/KR1 A, vel.400 + komora K/A/S/M/I19/400 | kom | 4 |  | 0
| - tip: OD-15/KR1 A, vel.500 + komora K/A/S/M/I19/500 | kom | 1 |  | 0
21 | Aluminijasta prezračevalna rešetka kot npr. tip AD ("OC IMP Klima", Lj.) ali enakovredno, z vgradnim okvirjem za vgradnjo v okrogle, kvadratne in spiro kanale, s posamično nastavljivimi horizontalnimi in vertikalnimi
lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, s prigrajeno komoro, toplotno izolirano, komplet z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
- AD-21 200 x 100
| + komora VBX | kom | 5 |  | 0
- AD-21 300 x 100
| + komora VBX | kom | 8 |  | 0
- AD-21 400 x 100
| + komora VBX | kom | 9 |  | 0
- AD-21 500 x 150
| + komora VBX | kom | 2 |  | 0
| - AD-21 800 x 200 (pri kanalskih enotah VRF) | kom | 4 |  | 0
- AD-11 200 x 100
| + komora VBX | kom | 2 |  | 0
- AD-11 300 x 100
| + komora VBX | kom | 3 |  | 0
- AD-11 300 x 150
| + komora VBX | kom | 1 |  | 0
- AD-11 400 x 100
| + komora VBX | kom | 6 |  | 0
- AD-11 500 x 150
| + komora VBX | kom | 3 |  | 0
| - AD-11 800 x 200 (pri kanalskih enotah VRF) | kom | 4 |  | 0
22 | Prezračevalna vratna rešetka kot npr. tip TTA ("Bossplast d.o.o.", Grosuplje) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom (izrez izdela mizar), finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
| - tip: TTA, 300 x 100 | kom | 1 |  | 0
| - tip: TTA, 500 x 100 | kom | 11 |  | 0
| - tip: TTA, 500 x 200 | kom | 1 |  | 0
23 | Elastični izolirani kanali kot npr. DEC tip SONODEC-25 ("Systemair", Lj.) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom
| - Ø100 | m | 10 |  | 0
| - Ø125 | m | 42 |  | 0
| - Ø160 | m | 10 |  | 0
| - Ø200 | m | 45 |  | 0
| - Ø250 | m | 10 |  | 0
24 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, tesnost prezračevalnih kanalov skladno s TSG-1-004:2010, ustrezati morajo vsem zahtevam skladno s TSG-12640-001:2008,
okrogle in spiro oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, evrorazred A1 ali A2 skladno s SIST EN 13501, vsem obešalnim in montažnim materialom
Zračna tesnost prez. kanalov: - znotraj topl. ovoja: min. razred A - zunaj topl. ovoja: min. razred B
Opomba:
Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim
materialom, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah za vodenje kanalskih razvodov
| - Ø100 | m | 195 |  | 0
| - Ø125 | m | 425 |  | 0
| - Ø140 | m | 35 |  | 0
| - Ø160 | m | 160 |  | 0
| - Ø180 | m | 10 |  | 0
| - Ø200 | m | 105 |  | 0
| - Ø224 | m | 35 |  | 0
| - Ø250 | m | 55 |  | 0
25 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, tesnost prezračevalnih kanalov skladno s TSG-1-004:2010, ustrezati morajo vsem zahtevam skladno s TSG-12640-001:2008,
kvadratne oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, evrorazred A1 ali A2 skladno s SIST EN 13501, vsem obešalnim in montažnim materialom
Zračna tesnost prez. kanalov: - znotraj topl. ovoja: min. razred A - zunaj topl. ovoja: min. razred B
Opomba:
Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno
z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
| V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah za vodenje kanalskih razvodov | kg | 6150 |  | 0
26 | Izolacija kanalov z izolacijo na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo ognjeodporno in samougasljivo
(SIST EN 13501-1 - evrorazred B - težko vnetljiv, ne širi ognja, ne kaplja),
toplotna prevodnost manj ali enaka 0,038W/mK, z difuzijsko odpornostjo več kot 5000, debeline skladno s TSG-1-004:2010, komplet z vsem pomožnim materialom (vsi dovodni kanali in vsi kanali za odvodni zrak, če so vodeni skozi
| neogrevane prostore) | m2 | 640 |  | 0
27 | Izolacija kanalov z izolacijo na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo ognjeodporno in samougasljivo
(SIST EN 13501-1 - evrorazred B - težko vnetljiv, ne širi ognja, ne kaplja), ter dodatno izolacijo 5cm in oplaščenjem z Al
toplotna prevodnost manj ali enaka 0,038W/mK, z difuzijsko odpornostjo več kot 5000, debeline skladno s TSG-1-004:2010, komplet z vsem pomožnim materialom (vsi kanali vodeni po
| podstrešju in zunaj) | m2 | 360 |  | 0
28 | Barvanje vidnih delov kanalov z emajl lakom po prehodni pripravi površine, barva po izbiri
| arhitekta, ali arhitekta notranje opreme. | m2 | 80 |  | 0
Profilno železo za izdelavo podstavkov in podpor za naprave (klimate, prezračevalne naprave, ventilatorje, …), z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu
| priprave dela, komplet. | kg | 240 |  | 0
29 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0

## 4. VOD.
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
4 | VODOVOD - OBJEKT
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
1 | Keramični umivalnik brez preliva, dim. ca 600*450, kot npr. Geberit iCon ali enakovredno, pritrjen na zid ali podkonstrukcijo, s sifonom z dodatnim priključkom za odvod kondenza, z masko sifona, opremljen z
enoročno stoječo mešalno baterijo kot npr. Hansa ali enakovredno, skotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom, umivalnik
bele barve (tip umivalnika in mešalne baterije
| po izbiri investitorja ali arhitekta !) | kom | 91 |  | 0
2 | Keramični umivalnik brez preliva, za gibalno ovirane osebe dim. ca 600*450, kot npr. Geberit ali enakovredno, pritrjen na zid ali podkonstrukcijo, s sifonom z dodatnim priključkom za odvod kondenza, z masko sifona, opremljen z
enoročno stoječo mešalno baterijo kot npr. Hansa ali enakovredno, skotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom, umivalnik
bele barve (tip umivalnika in mešalne baterije
| po izbiri investitorja ali arhitekta !) | kom | 1 |  | 0
3 | Keramični umivalnik brez preliva, dim. ca 600*450, kot npr. Geberit iCon ali enakovredno, pritrjen na zid ali podkonstrukcijo, s sifonom z dodatnim priključkom za odvod kondenza, z masko sifona, opremljen z
enoročno stoječo mešalno baterijo s komolčnim odpiranjem (montaža v prostoru ordinacije in medicinske sestre) s kotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom, umivalnik bele barve
(tip umivalnika in mešalne baterije po izbiri
| investitorja ali arhitekta !) | kom | 6 |  | 0
4 | Manjši keramični umivalnik brez preliva, dim. ca 400*300, kot npr. Geberit iCon ali enakovredno, pritrjen na zid ali podkonstrukcijo, s sifonom, z masko sifona, opremljen z
enoročno stoječo mešalno baterijo kot npr. Hansa ali enakovredno, skotnima ventiloma NO15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom, umivalnik
bele barve (tip umivalnika in mešalne baterije
| po izbiri investitorja ali arhitekta !) | kom | 9 |  | 0
5 | Enoročna mešalna baterija stoječe izvedbe za montažo pri koritih, s krmilnim vložkom
kot npr. HANSA ali enakovredno, komplet s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznimi cevkami, z montažnim in tesnilnim
| materialom. | kom | 9 |  | 0
6 | Enoročna mešalna baterija stoječe izvedbe za montažo pri koritih, s komolčnim odpiranjem, s
krmilnim vložkom, kot npr. HANSA ali enakovredno, komplet s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznimi cevkami, z
| montažnim in tesnilnim materialom. | kom | 3 |  | 0
7 | WC školjka konzolne izvedbe, srednjega cenovnega razreda, s plastificirano sedežno desko na tečajih in s pokrovom (po izbiri investitorja), kpl z montažnim elementom za stenski WC, kot npr. GEBERIT ali
enakovredno, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju, za suhomontažno vgradnjo (sistem mavčno kartonskih plošč z nosilnimi profili), za predstensko montažo ali vgradnjo v opečni zid, s pripadajočim montažnim okvirjem, s poizplakovalnim
kotličkom s priklj. za vodo, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikac.
proizvajalca, s šparovno dvodelno aktivirno tipko (max. 6 l za polno splakovanje in max.3 l za delno splakovanje),aktiviranje spredaj, z montažnim materialom za vgradnjo
| (vse po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 43 |  | 0
8 | WC školjka konzolna za invalide, kot npr. CERAMCA DOLOMITE ali enakovredno, pritrjena na nosilni okvir v mavčnokartonski steni, komplet s plastific. sedežno desko na tečajih in s pokrovom, s pripadajočim
montažnim okvirjem, s poizplakovalnim kotličkom s priklj. za vodo, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikac.
proizvajalca, s šparovno dvodelno aktivirno tipko (max. 6 l za polno splakovanje in max.3 l za delno splakovanje), aktiviranje spredaj, z montažnim materialom za vgadnjo (vse po izbiri
| investitorja ali arhitekta) | kom | 1 |  | 0
9 | WC školjka stoječe izvedbe, srednjega cenovnega razreda, s plastificirano sedežno desko na tečajih in s pokrovom (po izbiri investitorja), kot npr. GEBERIT ali
enakovredno, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju, s poizplakovalnim
kotličkom s priklj. za vodo, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikac.
proizvajalca, s šparovno dvodelno aktivirno tipko (max. 6 l za polno splakovanje in max.3 l za delno splakovanje), z montažnim materialom za
| vgradnjo (vse po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 8 |  | 0
10 | Fajančevinasti pisoar srednjega cenovnega razreda, s podometno elektronsko senzorsko armaturo 24V (baterijsko), s pripadajočim el. adapterjem, z vgradno škatlo, s podometno vezno cevko, s sifonom, s podometnim
ventilom, z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim materialom (tip in barva pisoarja po izbiri
| arhitekta ali investitorja) | kom | 7 |  | 0
11 | Pršna kad iz akrila, vidna sprednja stranica z masko, dim. kadi 100x80 cm, z odtočnim
ventilom in sifonom, opremljena z enoročno stensko baterijo z gibljivim tušem in pomično konzolo na zidu, s krmilnim vložkom in
varnost. obročkom proti poparitvi, kot npr. HANSA ali podobno, z podometnima ventiloma z okrasno kapo,z vsem montažnim materialom (barva in tip tip pršne kadi po izbiri investitorja
| ali arhitekta) | kom | 4 |  | 0
12 | Pršna kad iz akrila, vidna sprednja stranica z masko, dim. kadi 100x100 cm, z odtočnim
ventilom in sifonom, opremljena z enoročno stensko baterijo z gibljivim tušem in pomično konzolo na zidu, s krmilnim vložkom in
varnost. obročkom proti poparitvi, kot npr. HANSA ali podobno, z podometnima ventiloma z okrasno kapo,z vsem montažnim materialom (barva in tip tip pršne kadi po izbiri investitorja
| ali arhitekta) | kom | 3 |  | 0
13 | Komplet pršne kanalete za vgradnjo v tla breznivojskih pršnih prostorov skladen z nadzorom kakovosti po EN1253-3, sestavljen iz vgradnega kompleta s sifonom vgradne višine 65 mm, s tovarniško vgrajeno
hidroizolativno folijo za varno priključevanje hidroizolacije prostora, z zmogljivostjo odtekanja 0,4 l/s, z možnostjo odvajanja vode tudi na nivoju hidroizolacije, ter s pršno kanaleto
iz CrNiMo jekla 1.4404 (EN 10088), s sitom za lase, širine 4,3 cm, prilagodljive dolžine 30-90cm (barva in tip kanalete po izbiri investitorja ali arhitekta), kot npr. Clean line
| ("Geberit") ali enakovredno | kom | 34 |  | 0
14 | Priprava priključkov za dvižno kad po detailu izbrane opreme: -hladna voda DN15 -topla voda DN15 -talni odtok d50, komplet z kotnimi ventili, čepom odtoka, ter vsem montažnim in
| pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
15 | Priprava priključkov za mobilno kad, ter stroj za pripravo vode po detailu izbrane opreme: -hladna voda DN15 -topla voda DN15 -stenski odtok d50
-talni odtok d50, zaključeno s talnim sifonom, z mehansko zaporo smradu v primeru izsušitve, komplet z kotnimi ventili na priključkih vode, ter
| vsem montažnim in pritrdilnim materialom | kom | 2 |  | 0
16 | Priprava priključkov za izlivnik po detailu izbrane opreme: -hladna voda DN20 -topla voda DN15 -stenski odtok d110
| z vsem montažnim in pritrdilnim materialom | kom | 5 |  | 0
17 | Priprava priključkov za dezinfektor po detailu izbrane opreme: -hladna voda DN15 -topla voda DN15 -stenski odtok d110
| z vsem montažnim in pritrdilnim materialom | kom | 4 |  | 0
18 | Inox umivalno korito dimenzij ca.190x45 cm
za montažo na steno, iz pločevine NiCr pločevine debeline 0,8 mm, z visokim stenskim zavihkom, dobaljeno skupaj z nogicami in s pritrdilnim materialom, komplet s stensko
| mešalno armaturo | kom | 1 |  | 0
19 | Toaletni komplet za umivalnike (TK1-1), v sestavi:
- dozator za milo za 500ml plastenko, kovinski - dozator za razkužilo za 500ml plastenko, kovinski - podajalnik papirnatih brisač v roli - vpenjalni okvir za PVC vrečko - ogledalo
| (po izbiri investitorja ali arhitekta) | kom | 86 |  | 0
20 | Toaletni komplet za umivalnike v sanitarijah v sobah (TK1-2), v sestavi:
- dozator za milo za 500ml plastenko, kovinski - dozator za razkužilo za 500ml plastenko, kovinski - podajalnik papirnatih brisač v roli - vpenjalni okvir za PVC vrečko - ogledalo z možnostjo regulacije naklona
| (po izbiri investitorja ali arhitekta) | kom | 34 |  | 0
21 | Toaletni komplet za WC (TK2) v sestavi: - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico - PVC metlica prostostoječa - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke
| (po izbiri investitorja ali arhitekta) | kom | 52 |  | 0
22 | Toaletni komplet za tuš (TK3) v sestavi: - kotna mrežica za plastenko z milom
| (po izbiri investitorja ali arhitekta) | kom | 41 |  | 0
23 | Priključna oprema za čistilni stroj, v sestavi: - stenska iztočna pipa NO15, z okrasno kapo s
| tesnilnim in montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
24 | Priključna oprema za pomivalni stroj, v sestavi: - 1x priključna pipa NO15 s kotnim ventilom
| - zidni sifon za pomivalni stroj | kom | 2 |  | 0
25 | Priključna oprema za pralni stroj, v sestavi: - 1x priključna pipa NO15 s kotnim ventilom
| - zidni sifon za pralni stroj | kom | 2 |  | 0
26 | Izdelava montažnih skic za izdelovalca knauf sten za namestitev podkonstr. za sanitarne
| elemente, držal itd. | kom | 1 |  | 0
27 | Novi grelnik sanitarne vode, volumna 1500 l toplotno izoliran s priključki po strojni shemi: priključka za ogrevanje preko prenosnika toplote DN50, priključek hladne vode DN40, tople vode
DN40, cirkulacije DN32, z izpustom DN25 in odzračevanjem, z rezervnim električnim grelnikom P=6,0 kW (3f), s samostojnim vklopom, regulacijo in varnostnim mehanizmom, kot npr. Extra 1WX (Cordivari) ali enakovredno.
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
| Grelnik vode V=1500 l | kom | 1 |  | 0
28 | Zaprta ekspanzijska posoda Epsv.1 kot npr. PNEUMATEX tip Aquapresso AG 700.10 ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom.
| -AG 700.10 (V=700 l) | kom | 1 |  | 0
29 | Varnostni ventil VV.sv.1 za sanitarno vodo,
| DN25/32, za Qg=75 kW | kom | 1 |  | 0
30 | Novi grelnik sanitarne vode, volumna 1500 l toplotno izoliran s priključki po strojni shemi: priključka za ogrevanje preko prenosnika toplote DN50, priključek hladne vode DN40, tople vode
DN40, cirkulacije DN32, z izpustom DN25 in odzračevanjem, z rezervnim električnim grelnikom P=6,0 kW (3f), s samostojnim vklopom, regulacijo in varnostnim mehanizmom, kot npr. Extra 1WX (Cordivari) ali enakovredno.
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
| Grelnik vode V=1500 l | kom | 1 |  | 0
31 | Predelava hidravličnih (sanitarna topla, hladna, cirkulacijska voda, ter ogrevna voda) in električnih priklopov na obstoječ grelnik tople sanitarne vode volumna 3000 l, vključno z varovanjem grelnika med gradnjo (obnavlja se
prostor, strojnice) DN40, cirkulacije DN32, z izpustom DN25 in odzračevanjem, z rezervnim električnim grelnikom P=6,0 kW (3f), s samostojnim vklopom, regulacijo in varnostnim mehanizmom, kot npr. Extra 1WX (Cordivari) ali enakovredno.
| Priklop obstoječi grelnik V=3000l | kom | 1 |  | 0
32 | Motorni samočistilni filter, kot npr. Sati Aquaspeed F2Y (Tehnofan, d.o.o., Ljubljana), ali enakovredno.
Filterska mrežica 50micron, iz inox AISI 316 materila, ohišje iz materiala inox 304, vključno z tlačno avtomatiko, časovno avtomatiko, spiranjem z vodnim in vakumskim
mehanizmom, kapacitete 20 m3/h, maximalne temperature 60°C, max tlak 10 bar, dimenzije DN50
| Motorni samočistilni filter Q=20 m3/h | kom | 1 |  | 0
33 | UV reaktor za dezinfekcijo vode, kot npr. VGE pro INOX 75-114 (Tehnofan d.o.o., Ljubljana), ali enakovredno. Montaža v dovodu hladne vode.
Maximalni pretok 12,0 m3/h, maximalni tlak 6,0 bar, temperatura 2-40°C, življenska doba žarnice 16000 ur, obsevalna doza 400 J/m2, vključno s kontrolno ploščo, z števcem ur, alarmi, ter analognimi izhodi, dimenzije DN50
| UV reaktor Q=12,0 m3/h, 400 J/m2 | kom | 1 |  | 0
34 | UV reaktor za dezinfekcijo vode, kot npr. SITA UVC-412 LCD (Tehnofan d.o.o., Ljubljana), ali enakovredno. Montaža v cirkulacijskem vodu
Maximalni pretok 45 l/min, maximalni tlak 10,0 bar, temperatura 2-80°C, življenska doba žarnice 9000 ur, obsevalna doza 300 J/m2, vključno s kontrolno ploščo, z števcem ur, alarmi, ter analognimi izhodi, dimenzije DN25
| UV reaktor Q=45l/min m3/h, 300 J/m2 | kom | 2 |  | 0
35 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, kot npr. Polar PMS25Pi25 (Tehnofan d.o.o., Ljubljana), ali enakovredno. Montaža v dovodu hladne vode
Z aktivnimi žrtvenimi anodami, magnetnim filtrom rje, maksimalne temperature 120°C, max tlaka 25 bar, z dodanim vortexom za dodatno stabilizacijo, dimenzije DN32
| Galvanski nevtralizator vodnega kamna DN32 | kom | 1 |  | 0
36 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, kot npr. Polar PMS18Pi18LF (Tehnofan d.o.o., Ljubljana), ali enakovredno. Montaža v cirkulacijskem vodu
Z aktivnimi žrtvenimi anodami, magnetnim filtrom rje, kapcitete 0,1 -0,84 m3/h, maksimalne temperature 120°C, max tlaka 25 bar, z dodanim vortexom za dodatno stabilizacijo, dimenzije DN20
| Galvanski nevtralizator vodnega kamna DN20 | kom | 2 |  | 0
37 | Avtomatski hidravlični ventil, kot npr. Dorot S300PR (Tehnofan d.o.o., Ljubljana), ali enakovredno. Montaža v dovodu hladne vode (obvod nevtralizatorja v primeru prevelikega pretoka)
Z ohišjem iz nodularne litine z epoksi premazom, z zaporno loputo/diskom iz inox AISI316, NDR membrano, s tipalom vstopnega
in izstopnega tlaka, normalno zaprto pozicijo, manometr, tavarniško prednastavitev 3,0 bar, s protikavitacijsko zasnovo, kapacitete 20 m3/h, dimenzije DN50
| Avtomatski kontrolni hidravlični ventil | kom | 1 |  | 0
38 | Obtočna črpalka, z elektronsko regulacijo in modulom za povezavo na CNS za sanitarno vodo do 110°C, PN6/10, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, naslednjih karakteristik:
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
Čsv.11.1 in Čsv.11.2 Qč= 4,0 m3/h, Hč= 8,0 m, Pel = 100 W (1x 230V/50Hz) kot npr. tip Stratos Maxo Z 32/0,5-8 PN6/10, + CIF modul ("WILO", Lj.)
| ali enakovredno. | kom | 2 |  | 0
Čsv.21.1 in Čsv.21.2 Qč= 4,0 m3/h, Hč= 8,0 m, Pel = 100 W (1x 230V/50Hz) kot npr. tip Stratos Maxo Z 32/0,5-8 PN6/10, + CIF modul ("WILO", Lj.)
| ali enakovredno. | kom | 2 |  | 0
Čosv.1 Qč=14,6 m3/h, Hč= 34,0 m, Pel = 270 W (1x 230V/50Hz) kot npr. tip Yonos Maxo Z 40/0,5-12 PN10, + CIF modul ("WILO", Lj.)
| ali enakovredno. | kom | 1 |  | 0
Čsv.22 Qč=3,0 m3/h, Hč= 10,0 m, Pel = 45 W (1x 230V/50Hz) kot npr. tip Stratos Pico Z 20/0,5-6 PN10, + CIF modul ("WILO", Lj.)
| ali enakovredno. | kom | 1 |  | 0
39 | Manometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje 0 ÷ 6 bar | kom | 2 |  | 0
40 | Termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje 0,0 ÷ +120,0°C | kom | 6 |  | 0
41 | Ravni krogelni navojni ventil, za sanitarno vodo PN16, komplet
| - DN 15 | kom | 4 |  | 0
| - DN 20 | kom | 8 |  | 0
| - DN 25 | kom | 4 |  | 0
| - DN 32 | kom | 8 |  | 0
| - DN 40 | kom | 4 |  | 0
| - DN 50 | kom | 4 |  | 0
42 | Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje, za sanitarno vodo PN16, komplet
| - DN 15 | kom | 4 |  | 0
| - DN 20 | kom | 4 |  | 0
| - DN 25 | kom | 2 |  | 0
43 | Nepovratni navojni ventil za sanitarno vodo, NP16, komplet
| -DN 20 | kom | 2 |  | 0
| -DN 25 | kom | 2 |  | 0
| -DN 32 | kom | 2 |  | 0
| -DN 40 | kom | 4 |  | 0
| -DN 50 | kom | 14 |  | 0
44 | Lovilec nesnage za sanitarno vodo navojni z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
| DN15 | kom | 1 |  | 0
| DN25 | kom | 1 |  | 0
| DN32 | kom | 3 |  | 0
| DN40 | kom | 2 |  | 0
| DN50 | kom | 2 |  | 0
45 | Modularni termostatski cirkulacijski ventil, izvedba z dodatnim modulom za dezinficiranje, kot npr. Danfoss tip MTC ventil (''Danfoss'', Lj.) ali enakovredno, komplet z
nastavitvijo po priporočilu proizvajalca, s tesnilnim in montažni materialom
| - tip: MTCV-C DN15 | kom | 13 |  | 0
| - krogleni ventil DN 20 | kom | 13 |  | 0
46 | Krogleni ventil z izpustom na odcepih vode, za izvajanje dezinfekcije po segmentih omrežja
komplet z motžnim materilom
| - krogelni venitl z izpustom DN25 | kom | 20 |  | 0
| - krogelni venitl z izpustom DN20 | kom | 4 |  | 0
| - krogelni venitl z izpustom DN15 | kom | 12 |  | 0
47 | Pretočni PP talni sifon, z odvodom in dovodom fi 50, z masivnejšo inox zgornjo ploščo dim. 150*150 mm, komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito, ustreza kot npr. tip HL 300 ali enakovredno,
| komplet z montažnim materialom. | kom | 57 |  | 0
48 | Talni sifon iz inox pločevine (prostor K.27), z vertiklanim odvodom fi75, z masivnejšo inox zgornjo ploščo dim. 200*200 mm, komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito, ter mehansko protismradno zaščito,
| komplet z montažnim materialom. | kom | 1 |  | 0
49 | Sifon za klimatske naprave, kot npr, HL138 ali enakovredno, DN32, za stensko vgradnjo, z protismradno kroglico v primeru posušitve.
| Komplet z montažnim materialom. | kom | 63 |  | 0
50 | Notranji zidni "euro" hidrant kot npr. tip HO-Z POHORJE Mirna ali enakovredno, v vgrajeni (knauf) pločev. omarici 740*840*250, vgrajen v zid ali v posebni omarici (zajeto
v gradbenem delu), z oznako "H", z vsebino: gibljivi priključek R2 z leve ali desne strani, priklj.ventil NO50,ročnik na zasun fi25, tlačna gumijasta cev fi 25 l=30 m,
gibljivi kolut, s pritrdilnim in montažnim materialom, s 3D trikotnimi označevalnimi tablicami (velikost, barva,višina montaže itd.
po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
| - desni priključek | kom | 10 |  | 0
51 | Ročni gasilni aparat na prah, kpl s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran, z ustrezno tipsko zidno
omarico, omarica pričvrščena na zid na ustrezni višini in na predv. mestu po študiji o požarnem varstvu, polnjen z vsebino prahu (prah A,B,C), s
3D trikotnimi označevalnimi tablicami velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
| - gasilnik na prah (12 enot gasila) | kom | 13 |  | 0
52 | Ročni gasilni aparat na plin CO2, kpl. s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran, z ustrezno tipsko zidno omarico, omarica pričvrščena na zid
na ustrezni višini in na predvidenem mestu po študiji o požarnem varstvu, polnjen z vsebino CO2, s 3D trikotnimi označevalnimi
tablicami (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
| - gasilnik na CO2 (6 enot gasila) | kom | 22 |  | 0
53 | Vodovodna cev za hladno sanitarno in hidrantno vodo, iz nerjavnih sistemskih cevi, kot npr. Mapress (Geberit) ali enakovredno, vodena v ogrevanih prostorih v tlaku, zidu, vidno, nad sp. stropom, dobava v kolutu ali v palicah za tlak 10
bar, temp. do ca. 75 st.C, z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
Vključno z izolacijo cevi debeline 13mm, SIST EN 13501-1 - evrorazred B, v tlaku in zidu C ali D), pri večjih dimenzijah od vključno DN32 debelino povečati na 19mm, od vključno DN50 debelino povečati na 32mm
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s tehn. navodili proizvajalca!
OPOMBA:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj -Pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| - NO 15 (fi 20) | m | 360 |  | 0
| - NO 20 (fi 25) | m | 240 |  | 0
| - NO 25 (fi 32) | m | 90 |  | 0
| - NO 32 (fi 40) | m | 58 |  | 0
| - NO 40 (fi 50) | m | 53 |  | 0
| - NO 50 (fi 63) | m | 90 |  | 0
54 | Vodovodna cev za toplo vodo in cirkulacijo iz nerjavnih sistemskih cevi, kot npr. Mapress (Geberit), vodena v ogrevanih prostorih v tlaku, zidu, vidno, nad sp. stropom, dobava v kolutu
ali v palicah za tlak 10 bar, temp. do ca. 75st.C, z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medseb. povezavo.
Vključno z izolacijo cevi debeline 25mm, SIST EN 13501-1 - evrorazred B, v tlaku in zidu C ali D), pri večjih dimenzijah od vključno DN25 debelino povečati na 32mm, od vključno DN40 je debelina izolacije enaka premeru cevi
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s tehnič. navodili proizvajalca!
OPOMBA:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj -Pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| - NO 15 (fi 20) | m | 325 |  | 0
| - NO 20 (fi 25) | m | 260 |  | 0
| - NO 25 (fi 32) | m | 74 |  | 0
| - NO32 (fi 40) | m | 48 |  | 0
| - NO40 (fi 50) | m | 42 |  | 0
55 | PP kanalizacijska cev z visokim dušenjem zvoka (po DIN 4109), z vsemi fazoni, čistlinimi
kosi, vgradnja po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku, v zidu,za mavčnokarton. masko in nad spuščenim stropom),
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| - fi 32 | m | 370 |  | 0
| - fi 50 | m | 180 |  | 0
| - fi 75 | m | 260 |  | 0
| - fi 110 | m | 210 |  | 0
| - fi 125 | m | 60 |  | 0
56 | Strešna kapica za zaključek kanalizacijskih odduhov, izdelana iz Cu pločevine, komplet
| - za fi 110 | kom | 6 |  | 0
| - za fi 125 | kom | 2 |  | 0
57 | Potopna črpalka za montažo v jašek toplotne postaje (samo za primer razlitja), črplaka ima lasten senzor nivoja za vklop/izklop, kot npr. Grundfoss KPC Q=1,0 l/s, H=5,0 m
| ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
58 | Tlačni kanalizac. vodi od jaška v kotlovnici do gravitacijske kanalizacije vključno z vsemi varilnimi loki, s pritrdilnim materialom za pritrditev nad spuščeni strop, komplet
| - tlačni vod DN40 | m | 15 |  | 0
59 | - Protipovratni ventil na tlačnem vodu DN40 | kpl | 1 |  | 0
60 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno", vključno z trdnostnimi in tesnostnimi preizkusi sistemov po posamezni fazi, ter dezinfekcijo
| vodovodnega omrežja s klornim šokom. | ca | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODOVOD - OBJEKT |  |  |  | 0

## 5. MED. PLINI
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
5 | MEDICINSKI PLINI
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov (tudi identifikac., kvalitete in čistosti), čiščenja, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin, preizkus
signalizacije, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij in izdelavo zapisnikov, ki jih podpiše nadzorni organ.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi stroške poizkusnega obratovanja naprav z zasledovanjem delovnih parametrov v času 30 dni.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav. Označbe med. pl. po DIN 2403, tako da je razvidna vrsta in smer medija
1 | Vakumska postaja za popolnoma avtomatsko proizvodnjo visokega podtlaka v bolnišnici (EN ISO 7396-1), ki se sestoji iz naslednjih delov:
-treh zračno hlajenih rotacijskih nizkošumnih oljno mazanih podtlačnih črpalk za proizvodnjo 98% vakuma v trajnem pogonu, z direktno
prigrajenimi trifaznimi elektromotorji moči 5500 W, 3f, 400V (vsaka od treh), s kapciteto 160 m3/h, kot npr. BUSCH R 5 RA 0165 D ali enakovredno
-rezervoarja stoječe izvedbe po EN 13445 zunaj in znotraj cinkanega, opremljenega s kontrolno/čistilno odprtino, z izpustom kondenzata na svojem dnu in naslednjimi
prilključki: 2 x vezna cev za regulacijo, 2x sesalni vod črpalke, 1 x priključek na razvod. Najvišji delovni tlak 6 bar, volumen 2000 l.
-kompleta cevnih priključkov DN40
-kompletne elektrokomandne omarice z vrati, ki se lahko zaklepajo, električno povezane, v vodonepropustni izvedbi. Omarica vključuje naslednje elemente:
-1 črpalko za osnovno obremenitev:
-2 črpalko za konično obremenitev
-3 črpalko za konično obremenitev
-tlačno stikalo za opozorilno signalizacijo
merilnik negativnega tlaka s skalo 0- -1bar
-električno preklopno uro za izmenično vključevanje osnovne obremenitve vekumskih črpalk v časovnem ciklusu
-3 števce obratovalnih ur
-3 ročne tipke za ročni vklop/izklop vakumskih črpalk in glavno stikalo
-komplet varovalnih elementov, termična zaščita elektromotorjev
Elektro krmilna in nadzorna omara mora biti priključena na CNS preko potencialno prostih kontaktnov za javljanje sledečih stanj (3x črpalka delovanje, 3x črpalka motnja,
na vakumu, potreben servis, 3x temperaturna obremenitev črpalke, motnja nadzora fate, odstopanje prostorske temperaturei
Elektro krmilna omara omogoča komunikacijko povezavo z etažnimi kontrolno zapornimi omaricami in javljanje signalov na CNS.
Elektro krmilna omara omogoča upravljanje na licu mesta z naslednjim karakteristikami
Vključno z vmesnikom za komunikacijo na CNS RS 485 Modbus - RTU
-nastavljen in dejanski podtlak -delovne ure posamznih črpalk -status posamezne črpalke -temperatura prostora -servisni interval
V servisnem modusu, le za pooblaščene osebe, je mogoče nastavljati sledeče parametre:
-tlak vklopa in izklopa -intervali preklopa -nadzorni čas zagona in vzpostavtve tlaka -minimalni čas delovanja črplake -korekcija delovnih ur servisiranih črpalk
-alarmna vrednost obremenitve črpalk -prikaz absotlutne in realtivne vrednosti tlaka -servisni interval -ura/datum, izbor jezika
Tehnične karakteristike vakuumskega postrojenja so nasldenje:
- število črpalk: 3 - pretočna količina: 3x 160 m3/h (2665 l/min) - višina podtlaka dpv: -0,7 bar = +0,3 bar abs - električna priklj. moč (400V, 50 Hz): 3x5,5 kW - zalogovnik 2000 l
Splošno: Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, itd.).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
| kot npr. BUSCH R5 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | Dvojni bakteriološki filter za podtlačna postrojenja, za zaščito črpalk in rezervoarja in učinkovito čiščenje odvodnega zraka.
Filterska enota je sesatvljena iz dveh filterskih ohišij iz lakirane aluminijeve pločevine s hitrozapornim pokrovom za zamenjavo filtrnega vložka. Vstop in izstop zraka sta opremljena s 2/3 potnima krogelnima pipama iz medenine, s
priključkoma za Cu cev Φ 42 x 1,5 mm in omogočata zamenjavo enega od vložkov brez prekinitve podtlaka. Filterna vložka sta razreda
H 12 po EN 1822, z učinkovitostjo izločanja > 99,97 % delcev 0,2-0,5 μm, prepustnost 90 Nm3/h. Površina vložka je prekrita s srebrovo in bakreno prevleko, ki deluje bakteriocidno in
| bakteriostatično na bakterije, glivice in plesen. | kom | 1 |  | 0
3 | Izločevalnik nečistoče, kot zaščita bakteriološkega filtra in podtlačnega rezervoarja pred nečistočami in dovodno tekočino, ki se sestoji iz lovilnega valja iz prozornega stekla volumna 8 l, nosilne spodnje plošče iz aluminija
z izpustnim priključkom in gumijevega tesnila, prekrivne zgornje plošče iz aluminija s cevnima priključkoma DN 32 s krogelnima pipama iz medenine in priključkoma za cev Φ 35 x 1,5mm. Izločevalnik je opremljen z zidnim držalom iz
lakirane jeklene pločevine po RAL 9002. Izločevalnik je dodatno opremljen še z mimoidnim vodom, ki se sestoji iz dveh T kosov,
| kolen dvovijačnikov in ene krogelne pipe DN 32 | kom | 1 |  | 0
4 | Kontrolno zaporna omarica podometne izvedbe za tri medicinske pline (kisik 5 bar, komprimiran zrak 5 bar, vakuum) izdelana v skladu s standardom EN ISO 73961.
Omarica služi kotroli stanja medicinskih plinov v sistemu. Nameščena je v hodniku (1x) in v sestrskem prostoru (3x).
Zaporni bloki izdelani iz medenine in opremljeni z merilnikom tlaka fi 50 mm ali merilnikom vakuma, zapornim krogličnim ventilom za medicinske pline in venitom za napajanje v sili (NIST), zapornim sistemom, ki omogoča
izvedbo tlačnega preizkusa, piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti 4-20 mA.
V omarici mora biti možnost vgradnje merilnikov pretoka za vsaki plin. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, katera omogoča odvijanje samo s posebnim
orodjem. Omarica ima kovinska vrata s varnostno ključvanico z možnostjo odpiranja v sili, ključavnico s ključem. Ključavnica mora imeti REED senzor, kateri v povezavi s signalizacijo zabeleži podatke o zasilnem odpiranju.
Omarica je kompletno sestavljena z vsemi potrebnimi zapornimi armaturami, tlačnimi stikali in manometri. Omarica je opremljena z elektronsko kontrolno enoto, ki omogoča
signalizacijo za nadzor tlakov plinov, premajhen ali previsok tlak in je preko CAN-BUS sistema
| povezana na centralni nadzorni sistem. | kpl | 4 |  | 0
5 | Ožičenje s CAN-BUS kabelom z opletom za povezavo med centralno enoto in kontrolno
| zapornimi omaricami | m | 50 |  | 0
6 | Dobava in montaža odvzemne sklopke, izdelane kot samozaporni ventil, sestavljene iz doze za posamezno podometno montažo
na steno (bolniški kanal) ali strop v primeru montaže za stropni stativ, vtičnice, obroča z oznako plina, skupno s sklopko in vsem potrebnim montažnim materialom.
Vtičnica mora imeti dve zaporni stopnji (prva za pripravljenost - plin ne uhaja in druga za odjem plina)
| odvzemna sklopka za O2 (5bar) | kom | 76 |  | 0
| odvzemna sklopka za KZ (5bar) | kom | 73 |  | 0
| odvzemna sklopka za Vakum | kom | 70 |  | 0
7 | Priklop novih razvodov na obstoječe razvode v kleti, vključno z zapornimi venitli.
| -O2 na cevi Cu fi22 | kpl | 1 |  | 0
| -KZ5 na cevi Cu fi15 | kpl | 2 |  | 0
8 | Cevni razvodi iz bakrene cevi, oblike in kvalitete za medicinske pline, materila SF-Cu po DIN 1786, z dodatkom za razrez in spajanje, vključno z fitingi, loki, koleni in pomožnim spojnim materilom.
| Cu fi 8 x 1 mm | m | 105 |  | 0
| Cu fi 12 x 1 mm | m | 980 |  | 0
| Cu fi 15 x 1 mm | m | 940 |  | 0
| Cu fi 22 x 1 mm | m | 290 |  | 0
| Cu fi 28 x 1 mm | m | 165 |  | 0
| Cu fi 35 x 1 mm | m | 50 |  | 0
9 | RF zaščitna cev, montirana pri prehodu inštalacije medicinskih plinov skozi stene in plošče, komplet s tesnjenje s trajno elastičnim kitom in vsem potrebnim montažnim, tesnilnim materialov, tablicami za označitev prehodov.
| RF DN 15 (za cev Cu ø8x1) | m | 10 |  | 0
| RF DN 20 (za cev Cu ø12x1) | m | 65 |  | 0
| RF DN 25 (za cev Cu ø15x1) | m | 35 |  | 0
| RF DN 40 (za cev Cu ø18x1) | m | 30 |  | 0
| RF DN 50 (za cev Cu ø22x1) | m | 20 |  | 0
| RF DN 65 (za cev Cu ø28x1) | m | 5 |  | 0
| RF DN 65 (za cev Cu ø32x1) | m | 5 |  | 0
10 | Jekleni materil iz pocinkanih profilov za razvode medicinskih plinov, vključno z obešali z gumijasto manšeto, ter pomožni in nosilni
| material | kg | 450 |  | 0
11 | Zagon in kotrola posameznega sistema medicinskih plinov v celoti ter izdelava zapisnika IQ in OQ o funkcionalnosti sistema in
identifikacijskih testih na vsakem priključnem mestu
| -za sistem O2 (navezava na obst.) | kpl | 1 |  | 0
| -za sitem KZ (navezava na obst.) | kpl | 1 |  | 0
| -za sitem Vak (nova centralna postaja) | kpl | 1 |  | 0
12 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno", vključno z trdnostnimi in tesnostnimi preizkusi
| sistemov | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - MEDICINSKI PLINI |  |  |  | 0

## 6. CEVNA POSTA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
6 | CEVNA POŠTA
SPLOŠNE ZAHTEVE
Sistem cevne pošte je nadgradnja obstoječega sistema. Nov sistem mora biti kompatibilen z obstoječim sistemom uporabnika.
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin, preizkus
signalizacije, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij in izdelavo zapisnikov, ki jih podpiše nadzorni organ.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi stroške poizkusnega obratovanja naprav z zasledovanjem delovnih parametrov v času 30 dni.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
1 | Zračna kretnica tro-potna, mikroprocesorsko krmiljena, brezkontaktna položajna in cevna stikala, PVC ohišje, kot npr. ZK 110x2,3, (Viptronic d.o.o., Ravne na Koroškem)
PVC RAL7037, mikorprocesorska, ali
| enakovredno | kom | 1 |  | 0
2 | Zračna kretnica tro-potna, mikroprocesorsko krmiljena, brezkontaktna položajna in cevna stikala, PVC ohišje, kot npr. ZK 160x3,2, (Viptronic d.o.o., Ravne na Koroškem)
PVC FE RAL1013, mikorprocesorska, ali
| enakovredno | kom | 2 |  | 0
3 | Prehodna postaja s prednjim nalaganjem, za uporabo RFID tehnologije, vključno s cevnim
stikalom, zaključnim elementom postaje ZEZ in anteno, kot npr. Postaja s prednjim nalaganjem 160x3,2 LCD FE, (Viptronic d.o.o.,
| Ravne na Koroškem), ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4 | Razširitveno vezje za branje kodime (RFID)
| kode | kom | 1 |  | 0
5 | Centralna krmilna enota programska oprema: "Power Control" razširitvena programska oprema za vsako linijo, kot npr. Power control programska oprema, 1 linija razširitev
(Viptronic d.o.o., Ravne na Koroškem) ali
| enakovredno | kom | 1 |  | 0
6 | Linijski napajalnik (glavni in/ali za dvig
napetosti), kot npr. Linijski napajalnik 100-260VAC 30VDC 6,7A, (Viptronic d.o.o.)
| ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7 | Linijski napajalnik (eksterni kit za varovanje komunikacijskih vezij (optična ločitev signalov)
kot npr. Eksterni kit (optocouplerski) PSA2015,
| (Viptronic d.o.o.) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
8 | Krmilna enota puhala - frekvenčni pretvornik, za 160 mm sisteme, 2,2 kW (380-440V)
programiran na 75 Hz, vlkjučno s napajalnim
| priključnim kablom za Power control (3m) | kpl | 1 |  | 0
9 | Puhalo, kot npr. SU-6 230-400V 50/60 Hz
2,2/2,60 kW, vključno s priključnim setom SU-6/7 63mm, montažnimi blažilniki (2x), in stensko konzolo (Viptronic d.o.o.) ali
| enakovredno | kpl | 1 |  | 0
10 | Zračni obvod kot npr. ZO 160x3,2 PVC RAL7000 zračna dioda - zračni obvod (Viptronic
| d.o.o.) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
11 | Priključna cev kor npr. PC 160x3,2/160x3,2, L=128 mm PVC RAL7000 (Viptronic d.o.o.)
| ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
12 | PVC cevi za cevno pošto, vključno z cevnimi loki (RAL7000 in transparentni), T-elementi, cevnimi spojkami, objemkami, polžastimi objemkami, lepilom, čistilom in veznim trakom:
| T 110x2,3 PVC RAL700 CEV | m | 5 |  | 0
| T 110x2,3 PVC TRANSPARENT CEV | m | 5 |  | 0
| T 160x3,2 PVC RAL700 CEV | m | 10 |  | 0
| T 160x3,2 PVC TRANSPARENT CEV | m | 7 |  | 0
13 | Zračna loputa (za izpuh zraka), standardna fi160 | kpl | 2 |  | 0
14 | Silikonska loputa NW160 AL-160F | kos | 1 |  | 0
15 | Zračna cev (fleksibilna) d63, vključno z
| reducirnim elementom R110/63 (2x) | m | 1 |  | 0
16 | Zračni lok NW110 H-PVC, RM=100MM | kos | 5 |  | 0
| Zračni lok NW110 H-PVC, RM=100MM, trasnp. | kos | 2 |  | 0
| Zračni lok NW160 H-PVC RM=100MM | kos | 1 |  | 0
| Zračni lok NW160 H-PVC RM=100MM, trasnp. | kos | 1 |  | 0
17 | Reducirni element R160/110 | kos | 1 |  | 0
18 | Požarno zaščitna manšeta zunanja
| PZCZ NW160 EI90 | kos | 4 |  | 0
19 | Priklop tlačnega puhala vključno z 20, sistemskega kabla 2x2x0,23+3x2,5F, spojno dozo, tlačnim stikalom za nadzor delovanja
| puhala | kpl | 1 |  | 0
20 | Košara kot npr. KO 160/6'' FE RAL1013, (Viptronic d.o.o.), ali enakovredno, vključno z hrbtno ploščo (zaščita za steno),
| 2x pritrdilnim setom in blazino za košaro | kpl | 1 |  | 0
21 | Transportni kontejner klasičen, primeren za uporabo z RFID tehnologijo, kot npr. C160K 330x115 vrtljiv pokrov (Viptronic d.o.o.) ali
| enakovredno | kos | 2 |  | 0
22 | Transportni kontejner z integriranim vstavkom za transport Hemokoltur, primeren za uporabo z RFID tehnologijo, kot npr. C160K 330x115 vrtljiv
| pokrov (Viptronic d.o.o.) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
23 | Transportni kontejner za pošiljanje biološkega materiala, primeren za uporabo z RFID tehnologijo, kot npr. TK160 260x110 vrtljiv
| pokrov (Viptronic d.o.o.) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
24 | Preureditev obstoječe cevne instalacije v
izmenjevalnem prostoru za dograditev nove
| linije sistema | kpl | 1 |  | 0
24
Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno", vključno z zagonom, šolanjem, nastavitvami, izdelavo novega programa za delovanje cevne
| pošte, testom delovanja in izdelavo poročila | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - CEVNA POŠTA |  |  |  | 0

## 7. CNS
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. |  | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€) | PONUJENI PROIZVOD (tip, kat. št., proizvajalec)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
7 | CNS
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
V primeru ponujene alternativne opreme, mora ponudnik navesti proizvajalca, tip in katološko št. opreme, ter bistvene tehnične karakterisitke opreme v skrajno desni stolpec
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
A | OGREVANJE OBJEKTA
Krmilna oprema
1 | Samostojni CPU modul, 1MB uporabniškega spomina, Ethernet vmesniki (1- 10/100 Mbit, 1-switch 3 x 10/100 Mbit), komunikacija Modbus TCP/IP, Profinet, EGD, SRTP, OPC-UA Server, 24V DC napajanje
| kot npr.: EPSCPE100, Emerson ali enkovredno | kos | 1
2 | Napajalni modul za EPSCPE100 , 220v AC/ 24 DC , 2A za montažo na DIN letev
| Kot npr: DRB50-24, Emerson ali enakovredno | kos | 1
3 | Profinet mrežni vmesnik, 2xRJ45 konektor, 24V DC napajanje
| Kot npr: EPXPNS001, Emerson ali enakovredno | kos | 1
4 | 1 kanalna serijska komunikacija RS 232, 422, 485
| Kot na primer: EP-5261, Emerson ali enakovredno | kos | 1
5 | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 1 žilna vezava
| Kot na primer: EP-125F, Emerson ali enakovredno | kos | 2
6 | Izhodni modul 4 točke, pozitivna logika, 24-220 VDC/VAC, 6A
| Kot na primer: EP-2714, Emerson ali enakovredno | kos | 2
7 | Analogni vhodni modul 8 kanalov, tok, 16 bit , HD konektor
| Kot na primer: EP-3368, Emerson ali enakovredno | kos | 2
8 | High.Density IO konektor Pack
| Kot na primer: EP-8360, Emerson ali enakovredno | kos | 2
9 | Analogni izhodni modul 4 kanali, napetost/tok, 16 bit
| Kot na primer: EP-4164, Emerson ali enakovredno | kos | 1
| Komplet krmilna oprema po zgornjem opisu | kpl | 1 |  | 0
Komunikacijska oprema
10 | Mbus / ModbusTCP Ethernet gateway, do 20 M-Bus naprav
| Kot npr: HD67044-B2-20, ADF Web ali enakovredno | kos | 1
11 | Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC
| Kot npr: EISK5-100T, Contemporary Controls ali enakovredno | kos | 1
12 | Operaterski panel, TFT barvni, zaslon občutljiv na dotik 10", resolucija 1024x600, komunikacija RS232, Ethernet, napajanje 24 V DC
| Kot npr: MT-8102IE, Weintek ali enakovredno | kos | 1
13 | Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A
| Kot npr: SNAP-DRB50-24 ali enkovredno | kos | 1
| Komplet komunikacijska oprema | kpl | 1 |  | 0
Periferna oprema
14 | tipalo temperature, dolžina tulke 100mm, nastavljivo temperaturno območje od -20 C do +150 C, izhod 4-20mA,
| Kot npr: THERMASGARD TM65-I 100mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 12
15 | tulka za potopno tipalo, dolžina 100mm, nerjaveče jeklo
| Kot npr: TH08-VA 100mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 12
16 | tipalo zunanje temperature, fasadna montaža, -30..+70 C, 4…20mA, IP65 zaščita
| Kot npr: THERMASGARD ATM2-I, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 1
17 | tipalo tlaka za tekočine, območje 0..6bar, izhod 4-20mA
| Kot npr: PREMASGARD SHD-I-6, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 2
18 | Ventil 3-potni, navojni, PN16, DN40, kvs 25
| Kot npr: V5013E1113, Honeywell ali enakovredno | kos | 2
19 | Ventil 3-potni, navojni, PN16, DN25, kvs 10
| Kot npr: V5013E1097, Honeywell ali enakovredno | kos | 1
20 | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, 600N, hod 20mm
| Kot npr: ML7420A6025, Honeywell ali enakovredno | kos | 1
21 | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 0/2...10Vdc, napajanje 24Vac, 1800N, hod 20mm
| Kot npr: ML7421A3004, Honeywell ali enakovredno | kos | 2
22 | Ventil prehodni, navojni, PN16, DN50, kvs 40
| Kot npr: V5011E1245, Honeywell ali enakovredno | kos | 1
23 | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 0/2...10Vdc, napajanje 24Vac, 1800N, hod 20mm
| Kot npr: ML7421A3004, Honeywell ali enakovredno | kos | 1
| Komplet periferna oprema po zgornjem opisu | kpl | 1 |  | 0
24 | Dobava in montaža el. razdelilca =K+SBTP - vsebina po opisu in shemi toplotne postaje
| - prostostoječa razdelilna omara, dim. 1000x2000x400mm IP55 kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 15kA.
| - glavno stikalo 63A, 3p, 400V | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 25kA TN-S komplet | kos | 6
| - svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica. | kos | 1
| - kontaktor delovna napetost 230V, krmilna napetost 24V | kos | 10
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 15
| - instalacijski odklopnik B 10A/2-AC | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 2A/2-DC | kos | 1
| - transformator 230/24V,CA,300VA | kos | 1
| - transformator 230/24V,DC,200VA | kos | 1
| - Izbirno stikalo 1-0-2 | kos | 10
| -montaža krmilne opreme na din šine in prikazovalnika na vrata razdelilca | kpl | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm | kos | 5
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
Ožičenje
24 | Kabliranje in ožičenje elementov po strojni shemi toplotne postaje, skupaj z gibljivimi cevmi, kabelskimi policami v oddaljenosti od razdelilca do posameznih elementov cca 20m
- 8x črpalka 230V (napajanje, RS 485 komunik., 1xDO, 2xDI) - 4x regulacijski ventil (0-10V) - 12x tipalo temperature (4-20mA)
- 3x preostala oprema - števci na M-BUS komunikacijio
| KOMPLET ožičenje | kpl | 1 |  | 0
25 | Inženirske storitve
Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju
izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov
parametriranje komunikacijskih povezav
zagon in nastavitev parametrov delovanja
| testiranje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
B | OGREVANJE TOPLE SANITARNE VODE
Krmilna oprema
26 | Samostojni CPU modul, 1MB uporabniškega spomina, Ethernet vmesniki (1- 10/100 Mbit, 1-switch 3 x 10/100 Mbit), komunikacija Modbus TCP/IP, Profinet, EGD, SRTP, OPC-UA Server, 24V DC napajanje
| kot npr.: EPSCPE100, Emerson ali enkovredno | kos | 1
27 | Napajalni modul za EPSCPE100, 220v AC/ 24 DC , 2A za montažo na DIN letev
| Kot npr: DRB50-24, Emerson ali enakovredno | kos | 1
28 | Profinet mrežni vmesnik, 2xRJ45 konektor, 24V DC napajanje
| Kot npr: EPXPNS001, Emerson ali enakovredno | kos | 1
29 | 1 kanalna serijska komunikacija RS 232, 422, 485
| Kot na primer: EP-5261, Emerson ali enakovredno | kos | 1
30 | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 1 žilna vezava
| Kot na primer: EP-125F, Emerson ali enakovredno | kos | 2
31 | Izhodni modul 4 točke, pozitivna logika, 24-220 VDC/VAC, 6A
| Kot na primer: EP-2714, Emerson ali enakovredno | kos | 2
32 | Analogni vhodni modul 8 kanalov, tok, 16 bit , HD konektor
| Kot na primer: EP-3368, Emerson ali enakovredno | kos | 2
33 | High.Density IO konektor Pack
| Kot na primer: EP-8360, Emerson ali enakovredno | kos | 2
34 | Analogni izhodni modul 4 kanali, napetost/tok, 16 bit
| Kot na primer: EP-4164, Emerson ali enakovredno | kos | 1
| Komplet krmilna oprema po zgornjem opisu | kpl | 1 |  | 0
Komunikacijska oprema
35 | Mbus / ModbusTCP Ethernet gateway, do 20 M-Bus naprav
| Kot npr: HD67044-B2-20, ADF Web ali enakovredno | kos | 1
36 | Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC
| Kot npr: EISK5-100T, Contemporary Controls ali enakovredno | kos | 1
37 | Modbus / Ethernet gateway, 2 x RS232/422/485 Port
| Kot npr: MGATE MB3280, MOXA ali enakovredno | kos | 2
38 | Din raimount kit za MGATE MB3XXX
| Kot npr: DK35A, MOXA ali enakovredno | kos | 2
39 | Operaterski panel, TFT barvni, zaslon občutljiv na dotik 10", resolucija 1024x600, komunikacija RS232, Ethernet, napajanje 24 V DC
| Kot npr: MT-8102IE, Weintek ali enakovredno | kos | 1
40 | Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A
| Kot npr: SNAP-DRB50-24 ali enkovredno | kos | 1
| Komplet komunikacijska oprema | kpl | 1 |  | 0
Periferna oprema
41 | tipalo temperature, dolžina tulke 100mm, nastavljivo temperaturno območje od -20 C do +150 C, izhod 4-20mA,
| Kot npr: THERMASGARD TM65-I 100mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 12
42 | tulka za potopno tipalo, dolžina 100mm, nerjaveče jeklo
| Kot npr: TH08-VA 100mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 12
43 | tipalo temperature, dolžina tulke 200mm, nastavljivo temperaturno območje od -20 C do +150 C, izhod 4-20mA,
| Kot npr: THERMASGARD TM65-I 200mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 4
44 | tulka za potopno tipalo, dolžina 200mm, nerjaveče jeklo
| Kot npr: TH08-VA 200mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 4
45 | Ventil prehodni, navojni, PN16, DN32, kvs 16
| Kot npr: V5011E1229, Honeywell ali enakovredno | kos | 1
46 | Ventil prehodni, navojni, PN16, DN40, kvs 25
| Kot npr: V5011E1237, Honeywell ali enakovredno | kos | 1
47 | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 0/2...10Vdc, napajanje 24Vac, 1800N, hod 20mm
| Kot npr: ML7421A3004, Honeywell ali enakovredno | kos | 1
48 | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, 600N, hod 20mm, z ročnim posredovanjem
| Kot npr: ML7420A6009, Honeywell ali enakovredno | kos | 1
49 | Ventil 3-potni, navojni, PN16, DN32, kvs 16
| Kot npr: V5013E1105, Honeywell ali enakovredno | kos | 2
50 | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, 600N, hod 20mm, z ročnim posredovanjem
| Kot npr: ML7420A6009, Honeywell ali enakovredno | kos | 2
| Komplet periferna oprema po zgornjem opisu | kpl | 1 |  | 0
51 | Dobava in montaža el. razdelilca =K+SBTSV - vsebina po opisu in shemi ogrevanje TSV
| - prostostoječa razdelilna omara, dim. 600x2000x400mm IP55 kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 15kA.
| - glavno stikalo 25A, 1p, 230V | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 25kA TN-S komplet | kos | 6
| - svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica. | kos | 1
| - kontaktor delovna napetost 230V, krmilna napetost 24V | kos | 10
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 10
| - instalacijski odklopnik B 10A/2-AC | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 2A/2-DC | kos | 1
| - transformator 230/24V,CA,300VA | kos | 1
| - transformator 230/24V,DC,200VA | kos | 1
| - Izbirno stikalo 1-0-2 | kos | 8
| -montaža krmilne opreme na din šine in prikazovalnika na vrata razdelilca | kpl | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm | kos | 5
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
52 | Ožičenje
Kabliranje in ožičenje elementov po strojni shemi toplotne postaje, skupaj z gibljivimi cevmi, kabelskimi policami v oddaljenosti od razdelilca do posameznih elementov cca 20m
- 6x črpalka 230V (napajanje, RS, 485 komunik., 1xDO, 2xDI) - 2x regulacijski ventil (0-10V) - 16x tipalo temperature (4-20mA) - 3x preostala oprema) - števci na M-BUS komunikacijio
| KOMPLET ožičenje | kpl | 1 |  | 0
53 | Inženirske storitve
Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju
izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov
parametriranje komunikacijskih povezav
zagon in nastavitev parametrov delovanja
| testiranje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
C | KLIMAT
Krmilna oprema
54 | Samostojni CPU modul, 1MB uporabniškega spomina, Ethernet vmesniki (1- 10/100 Mbit, 1-switch 3 x 10/100 Mbit), komunikacija Modbus TCP/IP, Profinet, EGD, SRTP, OPC-UA Server, 24V DC napajanje
| kot npr.: EPSCPE100, Emerson ali enkovredno | kos | 1
55 | Napajalni modul za EPSCPE100, 220v AC/ 24 DC , 2A za montažo na DIN letev
| Kot npr: DRB50-24, Emerson ali enakovredno | kos | 1
56 | Profinet mrežni vmesnik, 2xRJ45 konektor, 24V DC napajanje
| Kot npr: EPXPNS001, Emerson ali enakovredno | kos | 1
57 | 1 kanalna serijska komunikacija RS 232, 422, 485
| Kot na primer: EP-5261, Emerson ali enakovredno | kos | 1
58 | Vhodni modul 16 točk, pozitivna logika, izvor, 24VDC, 1 žilna vezava
| Kot na primer: EP-125F, Emerson ali enakovredno | kos | 1
59 | Izhodni modul 4 točke, pozitivna logika, 24-220 VDC/VAC, 6A
| Kot na primer: EP-2714, Emerson ali enakovredno | kos | 3
60 | Analogni vhodni modul 8 kanalov, tok, 16 bit , HD konektor
| Kot na primer: EP-3368, Emerson ali enakovredno | kos | 2
61 | High.Density IO konektor Pack
| Kot na primer: EP-8360, Emerson ali enakovredno | kos | 2
62 | Analogni izhodni modul 4 kanali, napetost/tok, 16 bit
| Kot na primer: EP-4164, Emerson ali enakovredno | kos | 2
| Komplet krmilna oprema po zgornjem opisu | kpl | 1 |  | 0
Komunikacijska oprema
63 | Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC
| Kot npr: EISK5-100T, Contemporary Controls ali enakovredno | kos | 1
64 | Operaterski panel, TFT barvni, zaslon občutljiv na dotik 10", resolucija 1024x600, komunikacija RS232, Ethernet, napajanje 24 V DC
| Kot npr: MT-8102IE, Weintek ali enakovredno | kos | 1
65 | Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, nominalni izhodni tok 2A
| Kot npr: SNAP-DRB50-24 ali enkovredno | kos | 1
| Komplet komunikacijska oprema | kpl | 1 |  | 0
Periferna oprema
66 | Diferenčno tlačno stikalo 50 - 500 Pa, vključen montažni pribor ASD-06
| Kot npr: PREMASREG DS-205 B, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 5
67 | tipalo temperature, dolžina tulke 100mm, nastavljivo temperaturno območje od -20 C do +150 C, izhod 4-20mA,
| Kot npr: THERMASGARD TM65-I 100mm, S+S Regeltechnik ali enakovredno | kos | 1
68 | tulka za potopno tipalo, dolžina 100mm, nerjaveče jeklo
| Kot npr: TH08-VA 100mm | kos | 1
69 | tipalo temperature, dolžina tulke 200mm, nastavljivo temperaturno območje od -20 C do +150 C, izhod 4-20mA,
| Kot npr: THERMASGARD TM65-I 200mm, S+S Regeltechnik | kos | 4
70 | plastični nosilec za pritrditev kanalskega tipala
| Kot npr: MF-15-K, S+S Regeltechnik | kos | 4
71 | tipalo diferenčnega tlaka v kanalu, območje nastavljivo -100..100/-300..300/-500..500/ -1000..1000/0..100/300/500/1000Pa, izhod 0-10V ali 4-20mA,
| Kot npr: PREMASGARD 2121-SD, S+S Regeltechnik | kos | 2
72 | tipalo vlage, kanalsko, 0..100% r.H., dolžina sonde 235mm, izhod 4-20mA
| Kot npr: HYGRASGARD KFF-I, S+S Regeltechnik | kos | 4
73 | plastični nosilec za pritrditev kanalskega tipala
| Kot npr: MFT-20-K, S+S Regeltechnik | kos | 4
74 | Motorni pogon žaluzije, zvezni, 0…10V, 24V, 10Nm
| Kot npr: N10010, Honeywell | kos | 1
75 | Motorni pogon žaluzije, on-off/3-točkovni, 24V, 20Nm
| Kot npr: N2024, Honeywell | kos | 2
76 | Tlačno neodvisni regulacijski ventil, DN 32, 30…400kPa, 300…3000 l/h,
| Kot npr: V5004TY10323000, Honeywell | kos | 1
77 | El. motorni pogon ventila, zvezno krmiljenje 0/2..10Vdc, navor 180N, napajanje 24Vac, hod 6.5mm
| Kot npr: M7410E1002, Honeywell | kos | 1
78 | Frekv.pretvornik, IP54, 7.5kW, 380-500V, MR5, LCD, RFI filter C2, SBF4
| Kot npr: VCN100-0016-FLOW+IP5, Vacon | kos | 2
79 | Frekv.pretvornik, IP54,11kW, 380-500V, MR5, LCD, RFI filter C2, SBF4
| Kot npr: VCN100-0023-FLOW+IP5, Vacon | kos | 2
| Komplet periferna oprema po zgornjem opisu | kpl | 1 |  | 0
80 | Dobava in montaža el. razdelilca =3N-SBKN1 - vsebina po opisu in shemi toplotne postaje
| - prostostoječa razdelilna omara, dim. 600x2000x400mm +600x2000x400mm IP55 kot npr. tip Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 15kA.
| - glavno stikalo 63A, 3p, 400V | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik razred I+II 25kA TN-S komplet | kos | 6
| - svetilka za osvetlitev notranjosti električnega razdelilnika – vklop/izklop s končnim stikalom na vratih in vtičnica. | kos | 1
| - kontaktor delovna napetost 230V, krmilna napetost 24V | kos | 10
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 5
| - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 15
| - instalacijski odklopnik B 10A/2-AC | kos | 1
| - instalacijski odklopnik C 2A/2-DC | kos | 1
| - transformator 230/24V,CA,300VA | kos | 1
| - transformator 230/24V,DC,200VA | kos | 1
| - Izbirno stikalo 1-0-2 | kos | 10
| -montaža krmilne in regulacijske opreme na din šine in prikazovalnika na vrata razdelilca | kpl | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm | kos | 5
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilec | kpl | 1 |  | 0
81 | Ožičenje
Kabliranje in ožičenje elementov po strojni shemi toplotne postaje, skupaj z gibljivimi cevmi, kabelskimi policami v oddaljenosti od razdelilca do posameznih elementov cca 40m
- 4x ventilator s frekvenčno regulacijo 400V (napajanje, RS, 485 komunik., 1xDO, 2xDI) - 1x črpalka 230V (napajanje, RS, 485 komunik., 1xDO, 2xDI) - 2x regulacijska loputa (on-off) - 1x regulacijska loputa (0-10V) - 1x regulacijski ventil (0-10V) - 6x tipalo temperature (4-20mA) - 5x diferenčno tlačno stikalo - 2x tlačno tipalo - 4x tipalo vlage - 3x preostala oprema
| KOMPLET ožičenje | kpl | 1 |  | 0
82 | Inženirske storitve
Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju
izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov
parametriranje komunikacijskih povezav
zagon in nastavitev parametrov delovanja
| testiranje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - CNS |  |  |  | 0

## 8. DEMONT.
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
8 | DEMONTAŽNA DELA
SPLOŠNE ZAHTEVE
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1 | Demontaža vseh obstoječih naprav in instalacij ogrevanja in pohlajevanja, vključno z vsem montažnim in prtrdilnim materialom komplet z
nakladanjem in odvozom v zbiralnico zbiralnico sekundarnih surovin, oddaljenost do 15 km, komplet (3300m2 bolnišničnih prostorov, z radiatorji, jeklenim cevnim razvodom, split klimatskimi napravami)
| -demontaža instalcij ogrevanja/pohlajevanja | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža vseh obstoječih naprav in instalacij prezračevanja (distribucijskimi elementi, rešetke, kanali, ventilatorji, itd, vključno z vsem
montažnim in pritrdilnim materialom komplet z nakladanjem in odvozom v zbiralnico zbiralnico sekundarnih surovin, oddaljenost do 15 km,
komplet (3300m2 bolnišničnih prostorov, z manjšimi lokalnimi prezračevalnimi sistemi, sanitarije, laboratoriji, z spiro in plastičnimi cevmi)
| -demontaža instalcij prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža vseh obstoječih sanitarnih elementov, v vseh prostorih vključno z vsem montažnim materialom, ogledali pri umivalnikih, mešalnimi baterijami, priključnimi ventili, z demontažo vodovodnih in odtočnih cevi,
komplet z nakladanjem in odvozom v zbiralnico zbiralnico sekundarnih surovin, oddaljenost do 15 km, komplet (3300m2 bolnišničnih prostorov, z manjšimi in skupnimi sanitarijami, laboratoriji)
| -demontaža instalcije vodovoda | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža vseh obstoječih instalacij medicinskih plinov elementov, cevne pošte, v vseh prostorih vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, komplet z nakladanjem
in odvozom v zbiralnico zbiralnico sekundarnih surovin, oddaljenost do 15 km, komplet (3300m2 bolnišničnih prostorov z instalacijo kisika in komprimiranega zraka )
| -demontaža instalcij medicinskih plinov | kpl | 1 |  | 0
5 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kom | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0