## REKAPITULACIJA UPR.,NEUPR. STR.
POPIS DEL - SKLOP A: Strmca
OBJEKT: Izgradnja vodovodnega omrežja (Rimske Toplice - Laško) in kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza
REKAPITULACIJA - LOČEN PRIKAZ UPRAVIČENIH IN NEUPRAVIČENIH STROŠKOV
1 - UPRAVIČENI STROŠKI
A) PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
B) KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
| K4 |  |  |  | 0
tlačni vod 2
podvrtavanje Savinje
| K4.1 |  |  |  | 0
| K4.1.1 |  |  |  | 0
K4.1.2
| K4.2 |  |  |  | 0
| K4.3 |  |  |  | 0
| K4.4 |  |  |  | 0
| K4.5 |  |  |  | 0
| K4.6 |  |  |  | 0
| K4.5- tlačni |  |  |  | 0
| Črpališče Č3 vključno z notranjim razvodom instalacij |  |  |  | 0
| Črpališče Č5 vključno z notranjim razvodom instalacij |  |  |  | 0
| NN priključek črpališča Č3 |  |  |  | 0
| NN priključek črpališča Č5 |  |  |  | 0
| Nastavki za hišne priključke |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ - UPRAVIČENI STROŠKI | 0
2 - NEUPRAVIČENI STROŠKI
A) KANALIZACIJA - HIŠNA ČRPALIŠČA |  |  |  |  | 0
B) PADAVINSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
C) REKONSTRUKCIJA CESTE |  |  |  |  | 0
D) JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ - NEUPRAVIČENI STROŠKI | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPAJ - UPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  | 0
SKUPAJ - NEUPRAVIČENI STROŠKI |  |  |  |  | 0
Nepredvidena dela v vrednosti 10% vseh del |  |  |  |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0
| - popust |  | 10% |  | 0
SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV: |  |  |  |  | 0
| + DDV |  | 22% |  | 0
SKUPAJ vVREDNOST DEL z DDV: |  |  |  |  | 0

## Predhodna in pripravljalna dela
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA
OPOMBA: predhodna in pripravljalna dela veljajo za vsa dela na območju gradbišča.
I./1 | Posnetek ničelnega stanja: Skladno z geomehanskim poročilom je predpričetkom zemeljskih del, na odsekih trase, ki potekajo tik ob objektih (stanovanjski, gospodarski, podporni objekti itd.) potrebno izdelati in dokumentirati (s fotografijami) podrobni opis stanja objektov (s poudarkom na razpokah in ostalih deformacijah) v prisotnosti lastnikov. | pav | 1 |  | 0
I./2 | Posebna zahteva lastnika: Na zahtevo lasnika Drame mora izvajalec med gradnjo in 2 leti po gradnji izvajati monitoring na območju lastniških parcel k.o. Šmihel, parc. št.: 521/1, 521/4, 521/5, skladno s služnostno pogodbo št. 35401-36/2011-50 in ANEKS ŠT.1. | pav | 1 |  | 0
I./3 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... | kompl. | 1 |  | 0
I./4 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
I./5 | Arheološki nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. OPOMBA: samo v primeru arheoloških najdb med gradnjo. | pav | 1 |  | 0
I./6 | Izdelava PID-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Velja za vse nove komunalne vode in objekte. | kompl. | 1 |  | 0
I./ | PREDHODNA IN PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
INFORMACIJE - POMEMBNO:
- Potek projektiranih tras je bil v fazi PGD prilagojen pridobljenim služnostim lastnikov zemljišč.
- Trase projekta rekonstrukcije ceste po tej projektni nalogi so projektantski predlog na podlagi želja investitorja. Pred izvedbo je potrebno pridobiti služnosti na parcelah, v katere dodatno posega rekonstrukcija.
- V projektu rekonstrukcije ceste je na odseku 4 potrebno pred izvedbo dodatno projektno obdelati varovanje brežine v delu predvidene širitve ceste v kolikor se bo investitor odločil za izvedbo. Cesta se lahko obnovi in uredi znotraj obstoječih gabaitov.
- Investitor mora pred izvedbo pridobiti še služnosti na parcelah ureditve iztoka iz ZBDV in ureditve jarka, ki je vključena v tem projektu.
- Trase projektiranih komunalnih vodov potekajo po geološko zahtevnem in plazovitem terenu. Prisotnost in nadzor geologa je obvezen pri vseh zemeljskih posegih.
- Nadzorni geolog sproti na vsaki trasi oceni in poda navodila izvajalcu ali je potrebno morebitno dodatno varovanje gradbenih jam z zagatnicami.
OPOMBE:
- Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti!
- Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo.
- V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
- V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
- Na obravnavanem območju je večje odstopanje med zemljiškokatastrskim prikazom (prikazuje meje parcel, meje zemljišč pod stavbami in parcelne številke) in stanjem v naravi. Odstopanja so zelo očitna takrat, ko se zemljiškokatastrski prikaz uporabi za prekrivanja z drugimi sloji, npr. s slojem ortofota. Odstopanja so nastala kot posledica različnih uporabljenih tehnologij izmere in postopkov vzdrževanja katastrskih načrtov skozi čas.
- Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene.
- Izvajalec mora pred pričetkom del preveriti vse popisne dimenzije in količine na objektu in v primeru večjega odstopanja predhodno obvestiti projektanta in investitorja.
- Izvajalec mora skladno z Gradbenim zakonom (GZ) vgrajevati ustrezne gradbene proizvode z vnaprej izdelanimi delavniškimi načrti, ki morajo biti potrjeni s strani projektanta.
- Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili.
- V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno.
- Izvajalec mora vgrajevati vse proizvode po navodilih proizvajalcev.

## kanal K4
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - KANAL K4
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 702 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 32 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 23 |  | 0
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./6 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 1090 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./8 | Prestavitev dela trase obstoječega NN kabla (PP00-A 4×25+2,5) v zaščitni cevi MAPIKAN 110mm, v predhodnem dogovoru in pod nadzorom upravljavca v dolžini cca 105 m. Potrebna je trasna uskladitev vseh vodov, ki potekajo v koridorju ceste. Zemeljska dela so že zajeta v popisu kanalov K4 in PK1.0. | kompl. | 1 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 3 |  | 0
II./2 | Širok izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije z direktnim nakladanjem, obstoječ tampon. | m3 | 709 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 106 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 1021 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 393 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 3475 |  | 0
II./6 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom K4 ob cesti in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m | 161 |  | 0
II./7 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 11 |  | 0
II./8 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 812 |  | 0
II./9 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 206 |  | 0
II./10 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 366 |  | 0
II./11 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 808 |  | 0
II./12 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 491 |  | 0
II./13 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 218 |  | 0
II./14 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 702 |  | 0
II./15 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 611 |  | 0
II./16 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala (cestni tampon) na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. | m3 | 817 |  | 0
II./17 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. | m2 | 1090 |  | 0
Podboj in vodeno vrtanje pod glavno cesto GI-5/0328 Celje-Šmarjeta, km 13.094 za kanal K.4 in elektro NN dovod črpališča Č3
OPOMBA: Priprava gradb, jame, tehnologija in izvedba vrtanja/ podbijanja po navodilih izbranega izvajalca.
II./18 | Izdelava gradbene jame za potrebe strojne garniture vrtanja in podbijanja, na utrjeni površini, globina izkopa do 3 m. Dela vključujejo; odriv humusa, strojno ročni izkop v zemljini III. - IV. ktg, nakladanje in odvoz izkopanega materiala na deponijo izvajalca, planiranje dna gradbene jame. Po končanih delih izvedba zasipa s predhodno izkopanim materialom, utrjevanje z uporabo lahkih komprimacijskih sredstev, humosiranje s prej odstranjenim humusom, planiranje in zatravitev (vzpostavitev prejšnjega stanja okolice):
| 1 kom 1,5 × 1,5 m, vhodna | kompl. | 1 |  | 0
| 1 kom 1,5 × 1,2 m, izhodna | kompl. | 1 |  | 0
| 1 kom 9,0 × 1,6 m, vhodna | kompl. | 1 |  | 0
| 1 kom 2,0 × 1,2 m, izhodna | kompl. | 1 |  | 0
II./19 | Izdelava vodene vrtine fi 120 mm v dolžini 16 m, za uvlačenje PE/HD cevvi 1 × fi 90 mm po tehnologiji HDD v zemljini III.-IV. Ktg., kompletno z dobavo vode in bentonita za potrebe vrtanja. Dobava in montaža PE/HD cevi fi 90 mm PE100, SDR17, PN10. Vključno s premikom garniture. (za elektro NN dovod črpališča) | kompl. | 1 |  | 0
II./20 | Izdelava preboja fi 323,9 mm v dolžini 16 m, za montažo zaščitne kovinske cevi fi 323,9 mm v zemljini III.-IV. Ktg. Dobava in montaža kovinske zaščitne cevi fi 323,9 mm × 7,1 mm. Vključno s premikom garniture. (za kanal K.4) | kompl. | 1 |  | 0
Vodeno vrtanje po tehnologiji HDD, pod strugo Savinje za tlačni vod
OPOMBA: Priprava gradb, jame, tehnologija in izvedba vrtanja/ podbijanja po navodilih izbranega izvajalca.
II./21 | Izdelava gradbene jame za potrebe strojne garniture horizontalnega vodenega vrtanja HDD, na utrjeni površini. Dela vključujejo; odriv humusa, strojno ročni izkop v zemljini III. - IV. ktg, nakladanje in odvoz izkopanega materiala na deponijo izvajalca, planiranje dna gradbene jame. Po končanih delih izvedba zasipa s predhodno izkopanim materialom, utrjevanje z uporabo lahkih komprimacijskih sredstev, humosiranje s prej odstranjenim humusom, planiranje in zatravitev (vzpostavitev prejšnjega stanja okolice):
| 1 kom 7,5 × 3,0 × 1,5 m, vhodna | kompl. | 1 |  | 0
| 1 kom 2,5 × 2,0 × 2,0 m, izhodna | kompl. | 1 |  | 0
II./22 | Izdelava vodene vrtine fi 150 mm: - v dolžini 31 m, v zemljini III.-IV. Ktg., - v dolžini 72 m, v zemljini V. Ktg., za uvlačenje PE/HD cevvi 1 × fi 110 mm po tehnologiji HDD, kompletno z dobavo vode in bentonita za potrebe vrtanja. Dobava in montaža PE oplaščene cevi fi 110 mm PE100, SDR11, PN10. Cena vključuje: - potrebne premike garniture, - pregled globine struge s sonarjem. (za tlačni vod pod Savinjo) | kompl. | 1 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 702 |  | 0
III./2 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih tlačnih cevi za kanalizacijo PE 100 cevi DN90 mm / 8.2 mm, temenske togosti min. SN 12. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu EN 12201 in SIST ISO 8772 za tlačne vode. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 103 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PVC cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (J 15,24) | kom | 2 |  | 0
| H =2.00-3.00 m (J 1,7,10,11,13,16,17a,18,19,20a,20,21,23,25) | kom | 14 |  | 0
| H =3.00-4.00 m (J 17) | kom | 1 |  | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov s kaskadnim priključevanjem stranskega kanala, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PVC cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani, po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (J 28 - priklj. K.4.4 in K.4.5- tlačni) | kom | 1 |  | 0
| H =2.00-3.00 m: - J 12 - prikljčevanje kanala K.4.1 v dno jaška - J 14 - priključevanje kanala K.4.2 v dno jaška - J 22 - priključevanje kanala K.4.6, kaskada H=1.00 m - J 26 - priključevanje kanala K.4.3, kaskada H=0.98 m | kom | 4 |  | 0
III./5 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PVC cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani, po priloženem detajlu:
| H =2.00-3.00 m: - J2, globina H=2.53 m, kaskada H=0.96 m - J5, globina H=2.74 m, kaskada H=1.10 m - J6, globina H=2.46 m, kaskada H=1.00 m - J27, globina H=2.06 m, kaskada H=0.96 m | kom | 4 |  | 0
| H =3.00-4.00 m: - J3, globina H=3.03 m, kaskada H=1.64 m - J4, globina H=3.07 m, kaskada H=1.96 m - J8, globina H=3.30 m, kaskada H=1.81 m - J9, globina H=3.13 m, kaskada H=1.15 m | kom | 4 |  | 0
III./6 | Izvedba priključka tlačne kanalizacijske cevi na obstoječ jašek kanalizacije (črpališče Radoblje) s kronsko navrtavo za cev DN 90mm in vstavitvijo gumi tesnila, zaključnim iztočnim kolenom v jašku, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. Zemeljska dela so že upoštevana v sklopu kanala K4. | kompl. | 1 |  | 0
III./7 | Izvedba priključka cevi PVC DN 160 nastavkov komunalnih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu nast. kom. hišnih priklj.
III./8 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 702 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 46 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 800 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 800 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 30 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 702 |  | 0
IV./7 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 1090 |  | 0
IV./8 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 1090 |  | 0
IV./9 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 800 |  | 0
IV./11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 20 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - kanal K4
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanal K4.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - KANAL K4.1
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 191.5 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 24 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 2 |  | 0
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 26 |  | 0
I./6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 16.5 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m | 6 |  | 0
I./8 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje vodovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m | 6 |  | 0
I./9 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej posekanih dreves z nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo. Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev novih, enakovrednih dreves, kot predhodno odstranjeni, avtohtona vrsta, do višine 1,2 m, po končanih delih. | kom | 4 |  | 0
I./10 | Odstranitev panja dreves s premerom 11 do 30 cm z odvozom na stalno deponijo. | kom | 4 |  | 0
I./11 | Podbijanje pod betonskim/ kamnitim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo ali škarpo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 7 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 37 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 | 10.5 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 26 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 367 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 94 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 884 |  | 0
II./6 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi podbijanja zidov s kanalom K4.1 in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m | 10 |  | 0
II./7 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 3 |  | 0
II./8 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 225 |  | 0
II./9 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 56 |  | 0
II./10 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 99 |  | 0
II./11 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 294 |  | 0
II./12 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 7.5 |  | 0
II./13 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 3.5 |  | 0
II./14 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 191.5 |  | 0
II./15 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 177 |  | 0
II./16 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 16.5 |  | 0
II./17 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 37 |  | 0
II./18 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 220 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 191.5 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (J 29,30,40) | kom | 3 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani, po priloženem detajlu:
| H =2.00-3.00 m: - J31, globina H=2.00 m, kaskada H=0.80 m - J32, globina H=2.54 m, kaskada H=1.34 m - J35, globina H=2.03 m, kaskada H=0.63 m - J38a, globina H=2.58 m, kaskada H=1.35 m - J39, globina H=2.49 m, kaskada H=1.09 m - J34, globina H=2.97 m, kaskada H=1.57 m in dodaten kaskadni priključek kanala K4.1.1 (HK=1.13 m) | kom | 6 |  | 0
| H =3.00-4.00 m: - J33, globina H=3.07 m, kaskada H=1.87 m - J37, globina H=3.06 m, kaskada H=2.00 m - J38, globina H=3.20 m, kaskada H=2.00 m | kom | 3 |  | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi PVC DN 160 nastavkov komunalnih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu nast. kom. hišnih priklj.
III./6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 191.5 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 20 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 191.5 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 191.5 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 12 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 191.5 |  | 0
IV./7 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 16.5 |  | 0
IV./8 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 16.5 |  | 0
IV./9 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 16.5 |  | 0
IV./10 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem (enako kot predhodno rušeni). Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 6 |  | 0
IV./11 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 191.5 |  | 0
IV./12 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 9 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - kanal K4.1
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanal K4.1.1 in K4.1.2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - KANAL K4.1.1 in K4.1.2
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 159 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 24 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 6 |  | 0
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 6 |  | 0
I./6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. OPOMBA: V celotni dolžini trase K 4.1.1, celotna širina ceste. | m2 | 168 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m | 4 |  | 0
I./8 | Odstranitev obst. tlakovanja (tlakovci, travne plošče, betonske plošče) na mestu izvajanja del, deponiranje ter ponovno polaganje na ustrezno pripravljeno podlago po končanih delih (upoštevati cca 10 % novih tlakovcev, travnih plošč oziroma betosnkih plošč). Dovoz HŠ 36a, povozna površina. | m2 | 27 |  | 0
I./9 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje vodovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. (Pri HŠ 36a) | m | 4 |  | 0
I./10 | Podbijanje pod betonskim/ kamnitim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo ali škarpo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 3 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 21 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 | 48 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 15 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 223 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 8 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 537 |  | 0
II./6 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom K4.1.1 in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m | 86 |  | 0
II./7 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 2 |  | 0
II./8 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 186 |  | 0
II./9 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 47 |  | 0
II./10 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 80 |  | 0
II./11 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 97 |  | 0
II./12 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 33.5 |  | 0
II./13 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 15 |  | 0
II./14 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 159 |  | 0
II./15 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 189.5 |  | 0
II./16 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 74.5 |  | 0
II./17 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 21 |  | 0
II./18 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 126 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 159 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (J 41,48,49,50,51) | kom | 5 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani, po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m: - J43, globina H=1.91 m, kaskada H=1.00 m - J45, globina H=1.90 m, kaskada H=0.65 m | kom | 2 |  | 0
| H =2.00-3.00 m: - J44, globina H=2.67 m, kaskada H=1.70 m - J46, globina H=2.46 m, kaskada H=1.61 m - J47, globina H=2.28 m, kaskada H=1.08 m | kom | 3 |  | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi PVC DN 160 nastavkov komunalnih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu nast. kom. hišnih priklj.
III./6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 159 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 16 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 159 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 159 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 10 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 159 |  | 0
IV./7 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 168 |  | 0
IV./8 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 168 |  | 0
IV./9 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 168 |  | 0
IV./10 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem (enako kot predhodno rušeni). Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 4 |  | 0
IV./11 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 159 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - kanal K4.1.1 in K.4.1.2
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanal K4.2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - KANAL K4.2
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 58 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 8 |  | 0
I./4 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, delno trta z betonskimi stebri, za potrebe izgradnje vodovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m | 58 |  | 0
I./5 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej posekanih dreves z nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo. Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev novih, enakovrednih dreves, kot predhodno odstranjeni, avtohtona vrsta, do višine 1,2 m, po končanih delih. | kom | 4 |  | 0
I./6 | Odstranitev panja dreves s premerom 11 do 30 cm z odvozom na stalno deponijo. | kom | 4 |  | 0
I./7 | Varovanje obstoječe žične ograje z začasnim podpiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom K4.2 | m | 26 |  | 0
I./8 | Podbijanje pod betonskim/ kamnitim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo ali škarpo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 5 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 13 |  | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 7.5 |  | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 117 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 34 |  | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 285 |  | 0
II./5 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom K4.2 in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m | 58 |  | 0
II./6 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 2 |  | 0
II./7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 67 |  | 0
II./8 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 17 |  | 0
II./9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 30 |  | 0
II./10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 101 |  | 0
II./11 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 58 |  | 0
II./12 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 50 |  | 0
II./13 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 13 |  | 0
II./14 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 78 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 58 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (J 65) | kom | 1 |  | 0
| H =2.00-3.00 m (J 64,67) | kom | 2 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani, po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m: - J66, globina H=1.78 m, kaskada H=0.60 m | kom | 1 |  | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi PVC DN 160 nastavkov komunalnih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu nast. kom. hišnih priklj.
III./5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 58 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 6 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 58 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 58 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 4 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 58 |  | 0
IV./7 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 58 |  | 0
IV./8 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 3 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - kanal K4.2
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanal K4.3
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - KANAL K4.3
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 54.5 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 6 |  | 0
I./4 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje vodovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m | 6 |  | 0
I./5 | Podbijanje pod betonskim/ kamnitim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo ali škarpo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 1 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 13 |  | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 7.5 |  | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 110 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 30.5 |  | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 265 |  | 0
II./5 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 1 |  | 0
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 64 |  | 0
II./7 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 16 |  | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 28.5 |  | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 93 |  | 0
II./10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 54.5 |  | 0
II./11 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 47 |  | 0
II./12 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 13 |  | 0
II./13 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 78 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 54.5 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (J 60) | kom | 1 |  | 0
| H =3.00-4.00 m (J 59) | kom | 1 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani, po priloženem detajlu:
| H =2.00-3.00 m: - J58, globina H=3.00 m, kaskada H=1.52 m | kom | 1 |  | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi PVC DN 160 nastavkov komunalnih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu nast. kom. hišnih priklj.
III./5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 54.5 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 4 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 54.5 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 54.5 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 3 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 54.5 |  | 0
IV./7 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 54.5 |  | 0
IV./8 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - kanal K4.3
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanal K4.4
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - KANAL K4.4
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 159.5 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 12 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 5 |  | 0
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./6 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 286 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Širok izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije z direktnim nakladanjem, obstoječ tampon. | m3 | 186 |  | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 22 |  | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 211 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 41 |  | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 677 |  | 0
II./5 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 4 |  | 0
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 183.5 |  | 0
II./7 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 46.5 |  | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 83 |  | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 114.5 |  | 0
II./10 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 129 |  | 0
II./11 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 57 |  | 0
II./12 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 159.5 |  | 0
II./13 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 137.5 |  | 0
II./14 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala (cestni tampon) na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. | m3 | 215 |  | 0
II./15 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. | m2 | 286 |  | 0
II./16 | Valjanje in planiranje planuma bankin z morebiti potrebnim dosutjem. | m2 |  | Upoštevano v popisu rek. ceste
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 159.5 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (J 52,54,57) | kom | 3 |  | 0
| H =2.00-3.00 m (J 55,56) | kom | 2 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani, po priloženem detajlu:
| H =2.00-3.00 m: - J53, globina H=2.49 m, kaskada H=0.85 m | kom | 1 |  | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi PVC DN 160 nastavkov komunalnih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu nast. kom. hišnih priklj.
III./5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 159.5 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 16 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 159.5 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 159.5 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 6 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 159.5 |  | 0
IV./7 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 286 |  | 0
IV./8 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 286 |  | 0
IV./9 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 159.5 |  | 0
IV./11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - kanal K4.4
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanal K4.5
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - KANAL K4.5
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 182 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 18 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 5 |  | 0
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./6 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 205 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 3 |  | 0
II./2 | Širok izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije z direktnim nakladanjem, obstoječ tampon. | m3 | 133 |  | 0
II./3 | Izvedba začasnega varovanja gradbene jame za izvedbo jaška (J68) z zagatnicami Larsen 604, dolžine 6,0m, kompletno z vsemi potrebnimi deli in plačili (zabijanje, izvlačenje, plačilo najem transport, čiščenje, ....) Po oceni geologa - geomehanika. | m2 | 48 |  | 0
II./4 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 23 |  | 0
II./5 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 251 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 63.5 |  | 0
II./6 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 807 |  | 0
II./7 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom K4.5 ob cesti in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m | 23 |  | 0
II./8 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 1 |  | 0
II./9 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 211 |  | 0
II./10 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 53.5 |  | 0
II./11 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 94.5 |  | 0
II./12 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 158 |  | 0
II./13 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 92 |  | 0
II./14 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 41 |  | 0
II./15 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 182 |  | 0
II./16 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 157 |  | 0
II./17 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala (cestni tampon) na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. | m3 | 154 |  | 0
II./18 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. | m2 | 205 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 182 |  | 0
III./2 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PVC cevno koleno DN 250 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami:
| - koleno 87° (CL 67) | kom | 1 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (J 69, 70, 74, 75, 76) | kom | 5 |  | 0
| H =2.00-3.00 m (J 71, 73) | kom | 2 |  | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani, po priloženem detajlu:
| H =2.00-3.00 m: - J72, globina H=2.70 m, kaskada H=0.90 m | kom | 1 |  | 0
| H =3.00-4.00 m: - J68, globina H=3.57 m, kaskada H=2.22 m | kom | 1 |  | 0
III./5 | Izvedba priključka cevi PVC DN 160 nastavkov komunalnih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu nast. kom. hišnih priklj.
III./7 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 182 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 18 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 182 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 182 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 9 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 182 |  | 0
IV./7 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 205 |  | 0
IV./8 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 205 |  | 0
IV./9 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 182 |  | 0
IV./11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - kanal K4.5
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanal K4.5- tlačni
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - KANAL K4.5 (tlačni vod)
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 262 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 24 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala K5
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./6 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 301 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 2 |  | 0
II./2 | Širok izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije z direktnim nakladanjem, obstoječ tampon. | m3 | 196 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 17 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 129 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 663 |  | 0
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 233 |  | 0
II./7 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 28 |  | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 80 |  | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 19 |  | 0
II./10 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 136 |  | 0
II./11 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 60 |  | 0
II./12 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 262 |  | 0
II./13 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 110 |  | 0
II./14 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala (cestni tampon) na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. | m3 | 226 |  | 0
II./15 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. | m2 | 301 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih tlačnih cevi za kanalizacijo PE 100 cevi d90 mm / 8.2 mm, PN10, temenske togosti min. SDR 17. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu EN 12201 in SIST ISO 8772 za tlačne vode. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 262 |  | 0
III./2 | Izvedba priključka tlačne kanalizacijske cevi na jašek kanalizacije (J28 - kanal K4) s kronsko navrtavo za cev DN 90mm in vstavitvijo gumi tesnila, zaključnim iztočnim kolenom v jašku, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
III./3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 262 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 26 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 262 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 262 |  | 0
IV./5 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 301 |  | 0
IV./6 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 301 |  | 0
IV./7 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./8 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 262 |  | 0
IV./9 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 1 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - kanal K4.5 (tlačni vod)
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanal K4.6
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - KANAL K4.6
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 37 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 6 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 1 |  | 0
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 37 |  | 0
I./6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 43 |  | 0
I./7 | Varovanje obstoječe žične ograje z začasnim podpiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom K4.6 | m | 16 |  | 0
I./8 | Varovanje obstoječe betonske škarpe enostransko z začasnim podpiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom K4.6 | m | 28 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Izkop in odvoz obstoječega tampona na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 | 28 |  | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 3.5 |  | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 38 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 2 |  | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 125 |  | 0
II./5 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom K4.6 ob cesti in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m | 37 |  | 0
II./6 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 1 |  | 0
II./7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 43 |  | 0
II./8 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 11 |  | 0
II./9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 18.5 |  | 0
II./10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 8.5 |  | 0
II./11 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 19.5 |  | 0
II./12 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 8.5 |  | 0
II./13 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 37 |  | 0
II./14 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 63 |  | 0
II./15 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 43 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 37 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (J 61,63) | kom | 2 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 250 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani, po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m: - J62, globina H=2.19 m, kaskada H=1.00 m | kom | 1 |  | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi PVC DN 160 nastavkov komunalnih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu nast. kom. hišnih priklj.
III./6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 37 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 2 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 37 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 37 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 3 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 37 |  | 0
IV./7 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 43 |  | 0
IV./8 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 43 |  | 0
IV./9 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 43 |  | 0
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 37 |  | 0
IV./11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 3 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - kanal K4.6
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## Črpališče Č3
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
ČRPALIŠČE Č3
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Zakoličenje objekta in nove dostopne makadamske poti s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 4 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Ureditev začasne makadamske utrjene dostopne poti v obstoječi utrjeni kmetijski poti, za dostop s strojno mehanizacijo med asfaltirano cesto in delovnim platojem črpališča Č3. Povprečna širina 3 m. Dela vključujejo: - odriv humusa v debelini 20 cm na stran, - polaganje geotekstila (300g), - tamponsko nasutje 0-63 mm v debelini 30 cm z utrjevanjem, - vzpostavitev prvotnega stanja travnika po končanih delih (odvoz nasutja, grabljenje in pobiranje kamenja, planiranje, humusiranje, zatravitev, gnojenje). | m2 | 55 |  | 0
II./2 | Odriv humusa z odvozom na začasno deponijo v debelini 20 cm . | m3 | 7.5 |  | 0
II./3 | Izvedba začasnega varovanja gradbene jame za izvedbo jaška z zagatnicami Larsen 604, dolžine 6,0m, kompletno z vsemi potrebnimi deli in plačili (zabijanje, izvlačenje, plačilo najem transport, čiščenje, ....) Po oceni geologa - geomehanika. | m2 | 48 |  | 0
II./4 | Izkop gradbene jame črpališča v terenu III. - IV. Kategorije, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje. | m3 | 59 |  | 0
II./5 | Ročno planiranje dna gradbene jame črpališča. | m2 | 16 |  | 0
II./6 | Izdelava tamponske blazine v gradbeni jami črpališča, pred polaganjem filca, frakcije 0-63mm, v debelini 20 cm z utrjevanjem, v slabo nosilnih tleh in ob prisotnosti talne vode - ocena. | m3 | 3.5 |  | 0
II./7 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstila (300g) , na glinasto zemljino, pod AB posteljico črpališča s prekrivanjem. | m2 | 20 |  | 0
II./8 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstila (200g) , ob obodne stene izkopa črpališča pred zasipavanjem s prekrivanjem. | m2 | 72 |  | 0
II./9 | Dobava in zasipavanje gradbene jame za objektom črpališča z lomljencen zrnavosti 32mm - 64mm z lažjim komprimiranjem v plasteh. Zasip se izvaja z utrjevanjem v slojih po 20 cm. | m3 | 24 |  | 0
II./10 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 50 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo utrjenega pasu okoli črpališča. | m3 | 4.8 |  | 0
II./11 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob novi ureditvi zelenice ob črpališču. | m3 | 7.5 |  | 0
II./12 | Nabava, dobava in vgrajevanje sidrane geomreže (kot npr. Tenax multimat), na novo urejene brežine v naklonu cca 45°ob ureditvi zelenice črpališča. | m2 | 9 |  | 0
II./13 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 37 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ OBJEKT ČRPALIŠČA S HIDROMEHANSKO OPREMO
TESARSKA DELA
III./1 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža čela talne AB plošče višine do 50 cm, z vsem potrebnim pritrjevanjem in opiranjem. | m2 | 6 |  | 0
III./2 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža krovne AB plošče črpalnega jaška, betonirane na licu mesta: - dno talne plošče 290 × 290 cm, - čela talne plošče višine 25 cm, - izdelava škatle opaža znotraj krovne plošče za odprtino 80 × 80 cm, - izdelava škatle opaža znotraj krovne plošče za odprtino 160 × 80 cm, Vključno z vsem potrebnim pritrjevanjem in opiranjem in pripravo za naleganja končnih pokrovov. | kompl. | 1 |  | 0
BETONSKA DELA
III./3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v:
| - AB podložno ploščo črpališča in obbetonaža vznožja jaška. | m3 | 2.9 |  | 0
| - AB krovno ploščo črpališča. | m3 | 1.7 |  | 0
III./4 | Dobava in vgrajevanje betona C 20/25 v betonsko dno črpalnega jaška in izdelava naklonskega betona ob notranjem robu betonskega dna. | m3 | 2.65 |  | 0
III./5 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B, Armaturne mreže in palice, ocenjena količina:
| - AB podložna plošča črpališča. | kg | 144 |  | 0
| - AB krovna plošča črpališča. | kg | 150 |  | 0
PREFABRICIRANI BETONSKI ELEMENTI
III./6 | Dobava in vgradnja prefabriciranih armirano-betonskih škatlastih elementov črpalnega jaška (NIVO EKO ali enakovredno), na predhodno izvedeno podložno AB ploščo. Notranje dimenzije jaška 2000×2000×1000 mm, debelina stene 200 mm. Črpališče je v celotnem obsegu skupaj s krovno ploščo izolirano s hidroizolacijo 1 x hladni 1 x izotekt + stirodur. Upoštevati tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | kom | 3 |  | 0
RAZNA OPREMA IN DRUGA DELA V ČRPALIŠČU
III./7 | Izdelava, dobava in montaža prekritja odprtin. Prekritje obsega vodotesne pokrove za prekritje odprtin dimenzij 800x800mm. Pokrov s protizdrsno zgornjo površino (solza), nosilnosti 250 kN na zaklepanje z ustreznim ključem, plinskim vzmetenjem. Pokrov iz enega segmenta. Vključno s pokrovom se dobavi okvir za vgradnjo v betonsko ploščo. Pokrov in vgradni okvir iz nerjavnega jekla AISI304. | kos | 3 |  | 0
III./8 | Kronska navrtava stene betonskega jaška za preboj dovodne in odvodne kanalizacijske cevi:
| - FI 300 mm | kos | 1 |  | 0
| - FI 400 mm | kos | 1 |  | 0
III./9 | Nabava in vgradnja kompleta za zatesnitev odprtine v steni po montaži kanalizacijske cevi. Komplet: - standardno gumijasto tesnilo HSD, - deljivi obroč iz nerjavnega jekla, - deljeni izolacijski obroč.
| - FI 300 mm | kompl. | 1 |  | 0
| - FI 400 mm | kompl. | 1 |  | 0
III./10 | Nabava, dobava in vgradnja servisnega kovinskega podesta iz nerjavnega jekla AISI304, iz pohodnih rešetk na dnu črpališča. Dimenzije 2000/700 mm, višine 500 mm. Podest enostransko na kovinskih nogah, privijačenih v tla in enostransko privijačen preko "L" profila v steno jaška. Mesta vijačenja je potrebno tesniti. Vštet je pritrdilni material in vsa pomožna in dodatna dela. | kos | 1 |  | 0
III./11 | Dobava in vgradnja vstopne lestve višine h=2,0m z varovalom in izvlečnim drogom . Nastopne ploskve naj bodo izvedene iz pločevine s solzasto površino. Vijačeno v steno AB jaška s sidrnimi vijaki M10, vsa mesta vijačenj je potrebno tesniti, vsi elementi iz nerjavnega jekla AISI304. Skladno s standardom EN ISO 14122-4. | kompl. | 1 |  | 0
III./12 | Dobava in vgradnja kovinskega stenskega oprijemala za roke in vstopnega klina za sestop iz kovinskega podesta v dno jaška. Oprijemalo: cev fi 48 mm, dolžine 50 cm, vključno z dvema stenskima nosilcema. Vstopi klin: pohištveni profil širine 35cm, dodatna nastopna ploskev iz pločevine s solzasto površino; vijačeno v steno AB jaška s sidrnimi vijaki M10. Vsi elementi iz nerjavnega jekla AISI304. | kos | 1 |  | 0
III./13 | Dobava in vgraditev potopne črpalke za odpadno vodo Qč=5,0 l/s, Hg=0, Hman= 4,855m; L črpanja= 98m, DN80mm (kot npr.: potopna črpalka XYLEM Flygt CONCERTOR N80-700; 3-fazni sinhroni IE4 elektro motor N6020.180 z nazivno močjo 2,2kW, set power 700W, rotor HI/HI, X-instalaltion, mehki zagon), skupaj z vodili z zaklepom, kovinsko verigo. Vgradita se dve enaki črpalki. "PAMET" črpalke (vmesnik in kontroler) se vgradi v krmilno omarico s funkcijami samodejnega zaznavanja mašenja, čiščenja in odmašitve črpalke, sprememba Q-H karakteristik, stikalo za V/I alarme ob pregretju ali vdoru vode v črpalko, frekvenčna regulacija. | kos | 2 |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA ČRPALIŠČA
Armature in fazonski kosi iz nerjaveče pločevine - AISI 304
III./14 | FF DN 80, L=700 mm | kos | 2 |  | 0
III./15 | FF DN 80, L=600 mm | kos | 1 |  | 0
III./16 | Q 90° DN 80mm | kos | 2 |  | 0
III./17 | "Hlače" T kos DN 80 z navarjenimi prirobnicami | kos | 1 |  | 0
III./18 | EV - zasun DN 80mm | kos | 2 |  | 0
III./19 | nepovratni ventil DN 80mm | kos | 2 |  | 0
III./20 | univerzalna specialna spojka za cevi JC DN 80mm/PE100 d90mm | kos | 1 |  | 0
Armature in fazonski kosi iz AISI - DN 110 Zračnik:
III./21 | cevasti zračnik s protismradnim filtrom (polnilo: aktivno oglje) | kos | 1 |  | 0
III./22 | FF DN 100, L=1000 mm | kos | 2 |  | 0
III./23 | Q 90 DN100mm | kos | 1 |  | 0
III./24 | Kapa zračnika za DN 100mm | kos | 1 |  | 0
III./25 | Nabava in montažna dela - vgrajevanje hidromehanske opreme z vsemi pomožnimi deli in drobnim materialom - 30% nabavne vrednosti materiala. |  |  |  | 0
III./ | OBJEKT ČRPALIŠČA S HIDROMEHANSKO OPREMO SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
IV./1 | Projektantski nadzor | ur | 0 |  | 0
IV./2 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 4 |  | 0
IV./3 | Geodetski načrt izvedenega novega stanja zemljišča in novozgrajenih objektov na zemljišču. | kos | 1 |  | 0
IV./4 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 2 |  | 0
IV./ | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - ČRPALIŠČE Č3
I | preddela | EUR |  |  | 0
II | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III | črpališče s hidromehansko opremo | EUR |  |  | 0
IV | zaključna in ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## Črpališče Č5
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
ČRPALIŠČE Č5
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Zakoličenje objekta in nove dostopne makadamske poti s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 4 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Ureditev začasne makadamske utrjene dostopne poti v brežini (cca 25°), za dostop s strojno mehanizacijo med asfaltirano cesto in delovnim platojem črpališča Č5. Povprečna širina 3 m. Dela vključujejo: - odriv humusa v debelini 20 cm na stran, - polaganje geotekstila (300g), - tamponsko nasutje 0-63 mm v debelini 30 cm z utrjevanjem, - vzpostavitev prvotnega stanja travnika po končanih delih (odvoz nasutja, grabljenje in pobiranje kamenja, planiranje, humusiranje, zatravitev, gnojenje). | m2 | 80 |  | 0
II./2 | Odriv humusa z odvozom na začasno deponijo v debelini 20 cm . | m3 | 13 |  | 0
II./3 | Izvedba začasnega varovanja gradbene jame za izvedbo jaška z zagatnicami Larsen 604, dolžine 6,0m, kompletno z vsemi potrebnimi deli in plačili (zabijanje, izvlačenje, plačilo najem transport, čiščenje, ....) Po oceni geologa - geomehanika. | m2 | 48 |  | 0
II./4 | Izkop gradbene jame črpališča v terenu III. - IV. Kategorije:
| - z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje. | m3 | 36 |  | 0
| - z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa za poznejše zasutje. | m3 | 20 |  | 0
II./5 | Ročno planiranje dna gradbene jame črpališča. | m2 | 16 |  | 0
II./6 | Izdelava tamponske blazine v gradbeni jami črpališča, pred polaganjem filca, frakcije 0-63mm, v debelini 20 cm z utrjevanjem, v slabo nosilnih tleh in ob prisotnosti talne vode - ocena. | m3 | 3.5 |  | 0
II./7 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstila (300g) , na glinasto zemljino, pod AB posteljico črpališča s prekrivanjem. | m2 | 20 |  | 0
II./8 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstila (200g) , ob obodne stene izkopa črpališča pred zasipavanjem s prekrivanjem. | m2 | 72 |  | 0
II./9 | Dobava in zasipavanje gradbene jame za objektom črpališča z lomljencen zrnavosti 32mm - 64mm z lažjim komprimiranjem v plasteh. Zasip se izvaja z utrjevanjem v slojih po 20 cm. | m3 | 24 |  | 0
II./10 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 50 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo utrjenega pasu okoli črpališča. | m3 | 4.8 |  | 0
II./11 | Zasutje brežin nove ureditve ob črpališču v naklonu cca 45°, utrjevanje do naravne zbitosti. Zasutje s predhodno izkopano zemljino (poz. II./5). | m3 | 20 |  | 0
II./12 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob novi ureditvi zelenice ob črpališču. | m3 | 13 |  | 0
II./13 | Nabava, dobava in vgrajevanje sidrane geomreže (kot npr. Tenax multimat), na novo urejene brežine v naklonu cca 45°ob ureditvi zelenice črpališča. | m2 | 30 |  | 0
II./14 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 45 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ OBJEKT ČRPALIŠČA S HIDROMEHANSKO OPREMO
TESARSKA DELA
III./1 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža čela talne AB plošče višine do 50 cm, z vsem potrebnim pritrjevanjem in opiranjem. | m2 | 6 |  | 0
III./2 | Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža krovne AB plošče črpalnega jaška, betonirane na licu mesta: - dno talne plošče 290 × 290 cm, - čela talne plošče višine 25 cm, - izdelava škatle opaža znotraj krovne plošče za odprtino 80 × 80 cm, - izdelava škatle opaža znotraj krovne plošče za odprtino 160 × 80 cm, Vključno z vsem potrebnim pritrjevanjem in opiranjem in pripravo za naleganja končnih pokrovov. | kompl. | 1 |  | 0
BETONSKA DELA
III./3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v:
| - AB podložno ploščo črpališča in obbetonaža vznožja jaška. | m3 | 2.9 |  | 0
| - AB krovno ploščo črpališča. | m3 | 1.7 |  | 0
III./4 | Dobava in vgrajevanje betona C 20/25 v betonsko dno črpalnega jaška in izdelava naklonskega betona ob notranjem robu betonskega dna. | m3 | 2.65 |  | 0
III./5 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B, Armaturne mreže in palice, ocenjena količina:
| - AB podložna plošča črpališča. | kg | 144 |  | 0
| - AB krovna plošča črpališča. | kg | 150 |  | 0
PREFABRICIRANI BETONSKI ELEMENTI
III./6 | Dobava in vgradnja prefabriciranih armirano-betonskih škatlastih elementov črpalnega jaška (NIVO EKO ali enakovredno), na predhodno izvedeno podložno AB ploščo. Notranje dimenzije jaška 2000×2000×1000 mm, debelina stene 200 mm. Črpališče je v celotnem obsegu skupaj s krovno ploščo izolirano s hidroizolacijo 1 x hladni 1 x izotekt + stirodur. Upoštevati tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | kom | 3 |  | 0
RAZNA OPREMA IN DRUGA DELA V ČRPALIŠČU
III./7 | Izdelava, dobava in montaža prekritja odprtin. Prekritje obsega pokrove za prekritje odprtin dimenzij 800x800mm. Pokrov s protizdrsno zgornjo površino (solza), nosilnosti 250 kN na zaklepanje z ustreznim ključem, plinskim vzmetenjem. Pokrov iz enega segmenta. Vključno s pokrovom se dobavi okvir za vgradnjo v betonsko ploščo. Pokrov in vgradni okvir iz nerjavnega jekla AISI304. | kos | 3 |  | 0
III./8 | Kronska navrtava stene betonskega jaška za preboj dovodne in odvodne kanalizacijske cevi:
| - FI 300 mm | kos | 1 |  | 0
| - FI 400 mm | kos | 1 |  | 0
III./9 | Nabava in vgradnja kompleta za zatesnitev odprtine v steni po montaži kanalizacijske cevi. Komplet: - standardno gumijasto tesnilo HSD, - deljivi obroč iz nerjavnega jekla, - deljeni izolacijski obroč.
| - FI 300 mm | kompl. | 1 |  | 0
| - FI 400 mm | kompl. | 1 |  | 0
III./10 | Nabava, dobava in vgradnja servisnega kovinskega podesta iz nerjavnega jekla AISI304, iz pohodnih rešetk na dnu črpališča. Dimenzije 2000/700 mm, višine 500 mm. Podest enostransko na kovinskih nogah, privijačenih v tla in enostransko privijačen preko "L" profila v steno jaška. Mesta vijačenja je potrebno tesniti. Vštet je pritrdilni material in vsa pomožna in dodatna dela. | kos | 1 |  | 0
III./11 | Dobava in vgradnja vstopne lestve višine h=2,0m z varovalom in izvlečnim drogom . Nastopne ploskve naj bodo izvedene iz pločevine s solzasto površino. Vijačeno v steno AB jaška s sidrnimi vijaki M10, vsa mesta vijačenj je potrebno tesniti, vsi elementi iz nerjavnega jekla AISI304. Skladno s standardom EN ISO 14122-4. | kompl. | 1 |  | 0
III./12 | Dobava in vgradnja kovinskega stenskega oprijemala za roke in vstopnega klina za sestop iz kovinskega podesta v dno jaška. Oprijemalo: cev fi 48 mm, dolžine 50 cm, vključno z dvema stenskima nosilcema. Vstopi klin: pohištveni profil širine 35cm, dodatna nastopna ploskev iz pločevine s solzasto površino; vijačeno v steno AB jaška s sidrnimi vijaki M10. Vsi elementi iz nerjavnega jekla AISI304. | kos | 1 |  | 0
III./13 | Dobava in vgraditev potopne črpalke za odpadno vodo Qč=5,0 l/s, Hg=20,33m,Hman= 27,73m; L črpanja= 257,5m, DN80mm (kot npr.: potopna črpalka XYLEM Flygt CONCERTOR N80-4600; 3-fazni sinhroni IE4 elektro motor N6020.180 z nazivno močjo 5,5kW, set power 4.600W, rotor HI/HI, X-instalaltion, mehki zagon), skupaj z vodili z zaklepom, kovinsko verigo. Vgradita se dve enaki črpalki. "PAMET" črpalke (vmesnik in kontroler) se vgradi v krmilno omarico s funkcijami samodejnega zaznavanja mašenja, čiščenja in odmašitve črpalke, sprememba Q-H karakteristik, stikalo za V/I alarme ob pregretju ali vdoru vode v črpalko, frekvenčna regulacija. | kos | 2 |  | 0
HIDROMEHANSKA OPREMA ČRPALIŠČA
Armature in fazonski kosi iz nerjaveče pločevine - AISI 304
III./14 | FF DN 80, L=700 mm | kos | 2 |  | 0
III./15 | FF DN 80, L=600 mm | kos | 1 |  | 0
III./16 | Q 90° DN 80mm | kos | 2 |  | 0
III./17 | "Hlače" T kos DN 80 z navarjenimi prirobnicami | kos | 1 |  | 0
III./18 | EV - zasun DN 80mm | kos | 2 |  | 0
III./19 | nepovratni ventil DN 80mm | kos | 2 |  | 0
III./20 | univerzalna specialna spojka za cevi JC DN 80mm/PE100 d90mm | kos | 1 |  | 0
Armature in fazonski kosi iz AISI - DN 110 Zračnik:
III./21 | cevasti zračnik s protismradnim filtrom (polnilo: aktivno oglje) | kos | 1 |  | 0
III./22 | FF DN 100, L=1000 mm | kos | 2 |  | 0
III./23 | Q 90 DN100mm | kos | 1 |  | 0
III./24 | Kapa zračnika za DN 100mm | kos | 1 |  | 0
III./25 | Nabava in montažna dela - vgrajevanje hidromehanske opreme z vsemi pomožnimi deli in drobnim materialom - 30% nabavne vrednosti materiala. |  |  |  | 0
III./ | OBJEKT ČRPALIŠČA S HIDROMEHANSKO OPREMO SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
IV./1 | Projektantski nadzor | ur | 0 |  | 0
IV./2 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 8 |  | 0
IV./3 | Geodetski načrt izvedenega novega stanja zemljišča in novozgrajenih objektov na zemljišču. | kos | 1 |  | 0
IV./4 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 2 |  | 0
IV./ | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - ČRPALIŠČE Č5
I | preddela | EUR |  |  | 0
II | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III | črpališče s hidromehansko opremo | EUR |  |  | 0
IV | zaključna in ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanalizacija - nastavki za HP
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - NASTAVKI ZA HP na kanalih K4, K4.1, K4.1.1, K4.2, K4.3, K4.4, K4.5
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase nastavkov hišnih priključkov (HP) z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 185 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 49 |  | 0
I./4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 41 |  | 0
I./5 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 20.5 |  | 0
I./6 | Odstranitev obst. tlakovanja (tlakovci, travne plošče, betonske plošče) na mestu izvajanja del, deponiranje ter ponovno polaganje na ustrezno pripravljeno podlago po končanih delih (upoštevati cca 10 % novih tlakovcev, travnih plošč oziroma betosnkih plošč) | m2 | 17 |  | 0
I./7 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje vodovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m | 14 |  | 0
I./8 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 11 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 15 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 | 16.5 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (10% celotnega izkopa). | m3 | 11 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| vertikalni izkop: globina 0-2 m | m3 | 90 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 255 |  | 0
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 128 |  | 0
II./7 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (8-16 mm) po navodilih nadzora, debeline 10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka. | m3 | 13 |  | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 45 |  | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 32 |  | 0
II./10 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja asf. ceste in bankine. Debelina 30cm. | m3 | 16.5 |  | 0
II./11 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 185 |  | 0
II./12 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 76 |  | 0
II./13 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 20.5 |  | 0
II./14 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 15 |  | 0
II./15 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 147 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA in GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Izvedba priključka cevi za nastavek hišnega priključka na revizijske PE jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom:
| - DN 160 mm | kom | 22 |  | 0
| - DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
III./2 | Izvedba priključka cevi DN 160 za nastavek hišnega priključka direktno na cev glavnega kanala z vgradnjo fazonskega kosa na glavnem kanalu (PVC DN 250 mm). | kom | 23 |  | 0
III./3 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 180 |  | 0
III./4 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 5 |  | 0
III./5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 185 |  | 0
III./ | MONTAŽNA in GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./2 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 20.5 |  | 0
IV./3 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 20.5 |  | 0
IV./4 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 20.5 |  | 0
IV./5 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 185 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - NASTAVKI ZA HP KANALIZACIJA
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanalizacija - nast. HP na K4.6
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - NASTAVKI ZA HP na kanalu K4.6
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase nastavkov hišnih priključkov (HP) z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 144 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 14 |  | 0
I./4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 17 |  | 0
I./5 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 8.5 |  | 0
I./6 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m | 4 |  | 0
I./7 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje vodovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m | 6 |  | 0
I./8 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej posekanih dreves z nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo. Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev novih, enakovrednih dreves, kot predhodno odstranjeni, avtohtona vrsta, do višine 1,2 m, po končanih delih. | kom | 2 |  | 0
I./9 | Odstranitev panja dreves s premerom 11 do 30 cm z odvozom na stalno deponijo. | kom | 2 |  | 0
I./10 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 2 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 30 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 | 5.5 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa). | m3 | 11 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 203 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 11.5 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 300 |  | 0
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 160 |  | 0
II./7 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (8-16 mm) po navodilih nadzora, debeline 10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka. | m3 | 30.5 |  | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 63 |  | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 118.5 |  | 0
II./10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 144 |  | 0
II./11 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 103.5 |  | 0
II./12 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 30 |  | 0
II./13 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 180 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA in GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Izvedba priključka cevi za nastavek hišnega priključka na PE revizijske jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom:
| - DN 160 mm | kom | 6 |  | 0
| - DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
III./2 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 55 |  | 0
III./3 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 89 |  | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 200 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (Jhp 7, 9, 11) | kom | 3 |  | 0
III./5 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 200 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani, po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m: - Jhp 8, globina H=2.50 m, kaskada H=1.40 m | kom | 1 |  | 0
| H =2.00-3.00 m: - Jhp 10, globina H=2.00 m, kaskada H=0.90 m | kom | 1 |  | 0
III./6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 144 |  | 0
III./ | MONTAŽNA in GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 10 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 144 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 144 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 11 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 144 |  | 0
IV./7 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 8.5 |  | 0
IV./8 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 8.5 |  | 0
IV./9 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 8.5 |  | 0
IV./10 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem (enako kot predhodno rušeni). Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 4 |  | 0
IV./11 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 144 |  | 0
IV./12 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 5 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - NASTAVKI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE KANALIZACIJA NA K4.6
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanalizacija - HPK 36 na K4.1.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - NASTAVEK ZA HIŠNI PRIKLJUČEK HPK 36 na kanalu K4.1.1
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase nastavkov hišnih priključkov (HP) z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 122 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 12 |  | 0
I./4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 3.5 |  | 0
I./5 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 63 |  | 0
I./6 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m | 7 |  | 0
I./7 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje vodovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m | 4 |  | 0
I./8 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 2 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 29.5 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 | 35 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa). | m3 | 11 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki izkop z odlaganjem materiala ob rob izkopa po pravilih varstva pri delu.
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 187 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 5 |  | 0
II./5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 140 |  | 0
II./6 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 28 |  | 0
II./7 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 56 |  | 0
II./8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 106 |  | 0
II./9 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 122 |  | 0
II./10 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 127 |  | 0
II./11 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 29.5 |  | 0
II./12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 180 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA in GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Izvedba priključka cevi DN 160 mm za nastavek hišnega priključka na PE revizijske jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. | kom | 1 |  | 0
III./2 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 122 |  | 0
III./3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 122 |  | 0
III./ | MONTAŽNA in GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 8 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 122 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 122 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 6 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 122 |  | 0
IV./7 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 63 |  | 0
IV./8 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 63 |  | 0
IV./9 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 63 |  | 0
IV./10 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem (enako kot predhodno rušeni). Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 7 |  | 0
IV./11 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 122 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - NASTAVEK ZA HIŠNI PRIKLJUČEK KANALIZACIJA HPK 36 NA K4.1.1
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## kanalizacija - hišna črpališča
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
KANALIZACIJA - HIŠNA ČRPALIŠČA (HPK 5, 15, 19)
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase nastavkov hišnih priključkov (HP) z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 100 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 12 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 20 |  | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa). | m3 | 3.5 |  | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| vertikalni izkop: globina 0-2 m | m3 | 70 |  | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 200 |  | 0
II./5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 100 |  | 0
II./6 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (8-16 mm) po navodilih nadzora, debeline 10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka. | m3 | 10 |  | 0
II./7 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 35 |  | 0
II./8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 25 |  | 0
II./9 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 100 |  | 0
II./10 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 45 |  | 0
II./11 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 20 |  | 0
II./12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 300 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA in GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Izvedba priključka cevi tlačnega voda na revizijske PE jaške nastavkov HP s kronsko navrtavo in gumi tesnilom: | kom | 3 |  | 0
III./2 | Dobava in vgradnja prefabriciranega PE črpališča odpadnih voda: - vključno s potrebnimi dodatnimi zemeljskimi deli za vgradnjo črpališča, - vsa potrebna tehnična oprema za delovanje črpališča, - z enojno črpalko, enofazna, 230 V, varovalka 16A, - višina črpanja do cca 5 m (odvisno od končne trase), - dolžina črpanja do cca 50 m (odvisno od končne trase), - mehanizem vodil za dvig črpalke iz jaška do višine terena, - krmilna enota, - signalni sistem za opozarjanje nedelovanja črpalke, - zunanja samostoječa omara na podstavku za vgradnjo krmilne enote vključno s temeljno ploščo, po navodilih izbranega proizvajalca črpalne opreme, - tipski elementi proizvajalca, nastavkov za potrebno nadvišanje jaška do potrebne višine končnega terena, - potreben drobni material, fitingi in izvedba vgradnje in montaže priklopa dovodnega gravitacijskega voda iz objekta in odvodnega tlačnega voda, - končni pokrov črpalnega jaška v zelenici, primeren za obremenitveni razred A15 (po SIST EN 1433:2005), - vgradnja jaška v gradbeno jamo in obsutje po navodilih izbranega proizvajalca črpalnega jaška, - priklop vseh naprav črpališča na napajlni elektro kabel in zagon sistema. OPOMBA: dovodni elektro napajalni kabel črpališča ni zajet, predhodno ga pripravi uporabnik iz svojega objekta do mesta črpališča po navodilih izbranega proizvajalca črpalne opreme! | kompl. | 3 |  | 0
III./3 | Dobava, polaganje in montaža PE tlačne kanalizacijske cevi DN40, PE HD 50 × 4,6 mm, v zaščitni cevi PE100. Pred izvedbo cev preveri in določi izbrani proizvajalec črpališča glede na končno traso in črpalko. Vključno z vsemi tesnili in fazonskimi kosi; horizontalna tlačna fekalna kanalizacija. Vgradnja zaključnega usmerjevalnega kolena na koncu tlačnega voda, v smeri toka javne kanalizacije v javnem fekalnem jašku po navodilu upravitelja kanalizacije. | m | 100 |  | 0
III./4 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 100 |  | 0
III./ | MONTAŽNA in GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 3 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 100 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti tlačnega voda | m | 100 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti komapktnih črpalnih jaškov | kom | 3 |  | 0
IV./6 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 100 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - HIŠNA ČRPALIŠČA (HPK 5, 15, 19)
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## ZBDV
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
ZADRŽEVALNI BAZEN DEŽEVNIH VOD - ZBDV
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 223 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 12 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 2 |  | 0
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 9 |  | 0
I./6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 541 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 19 |  | 0
II./2 | Izvedba začasnega varovanja gradbene jame za izvedbo jaška in ZBDV z zagatnicami Larsen 604, dolžine 6,0m, kompletno z vsemi potrebnimi deli in plačili (zabijanje, izvlačenje, plačilo najem transport, čiščenje, ....). V delu izkopa nad 3m globine. Po oceni geologa - geomehanika. | m2 | 180 |  | 0
II./3 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 50 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip | m3 | 251 |  | 0
II./4 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 57 |  | 0
II./5 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 435 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 317 |  | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 150 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 12 |  | 0
II./6 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 979 |  | 0
II./7 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega vertikalnega varovalnega opaža za izdelavo betonske posteljice cevnega zadrževalnika, po tehnologiji izvajalca. Za betonsko posteljico debeline 20 cm, do višine obbetoniranja 60 cm. | m2 | 120 |  | 0
II./8 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi (nov cestni prepust). V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 1 |  | 0
II./9 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 347.5 |  | 0
II./10 | Dobava, transport in vgradnja mrežne armature R 131 za betonsko posteljico. | kg | 9800 |  | 0
II./11 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za betonsko posteljico in obbetoniranje cevi. Betonska posteljica pod cevjo DN 1200mm opažena, ostalo neopažena. | m3 | 109 |  | 0
II./12 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 341.5 |  | 0
II./13 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 214 |  | 0
II./14 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 220 |  | 0
II./15 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 98 |  | 0
II./16 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 223 |  | 0
II./17 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 984 |  | 0
II./18 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala (cestni tampon) na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. | m3 | 30 |  | 0
II./19 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. | m2 | 40 |  | 0
II./20 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 501 |  | 0
II./21 | Valjanje in planiranje planuma bankin z morebiti potrebnim dosutjem. | m2 | 182 |  | 0
II./22 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 19 |  | 0
II./23 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 143 |  | 0
Obnovitev cestnega prepusta in brežine jarka na zahodnem delu cevnega zadrževalnika - kompletna izvedba
OPOMBA: rušenje asfalta in asfalterska dela so upoštevana že v sklopu izvedbe zadrževalnika.
II./24 | Strojni izkop tampona do deb. 50cm in opažen izkop jarka za kanalizacijsko cev ABC DN 600 mm, z odvozom materiala na gradbiščno deponijo. | m3 | 31.5 |  | 0
II./25 | Strojna poglobitev in ureditev brežin jarka nad in pod cestnim prepustom vključno s predhodnim odstranjevanjem obstoječe vegetacije (grmičevje) za poznejšo izvedbo kamnite zložbe v beton:
| - pod prepustom (cca 18m) | m3 | 45 |  | 0
| - nad prepustom (cca 10m) | m3 | 25 |  | 0
| - priključni jarek (cca 5m) | m3 | 13 |  | 0
II./26 | Rušenje obst. kan. cevi BC DN 600, v dolžini 9m, odvoz na trajno deponijo. | m | 8 |  | 0
II./27 | Izravnava dna jarka v dolžini nove cevi, izvedba AB posteljice (C16/20, R131), obbetoniranje cevi, obsip cevi do 30cm nad temenom (8-16mm, 95% SPP), strojni zasip z izkopanim materialom (92% SPP), posteljica iz drobljenca 45cm, tampon D32, deb. 20cm (enako kot v cesti), odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo. | kompl. | 1 |  | 0
II./28 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih Armirano betonskih cevi ABC DN 600 z vgrajenim tesnilom. Stikovanje betonskih cevi se izvede z integriranim tesnilom (npr. kot tip NIVO skladen s SIST EN 1916:2003). | m | 8 |  | 0
II./29 | Kamnita zložba v betonu - atestirani apnenčasti lomljenec deb. 20-40 cm povezan v betonu C25/30, strojno ročna zidava (kamen-beton 70-30%):
| - pod prepustom, vključno obdelava iztoka prepusta | m3 | 16 |  | 0
| - nad prepustom, vključno obdelava vtoka v prepust | m3 | 9 |  | 0
| - oblikovanje obložene poglobitve pred vtokom v prepust vključno z oblikovanjem navezave obcestnega jarka | m3 | 7 |  | 0
| - oblikovanje obložene iztočne glave na mestu iztoka iz zadrževalnega bazena (dušenje + preliv) | m3 | 2 |  | 0
| - planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje ob izvedeni kamniti zložbi. | m2 | 168 |  | 0
Obnovitev cestnega prepusta pri JP46 - kompletna izvedba
OPOMBA: Zemeljska in asfalterska dela izkopa in zasutja so upoštevana že v sklopu izvedbe zadrževalnika.
II./30 | Rušenje in izkop obstoječe kanalizacije z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja: BC DN 300 (prepust pod cesto pri JP46) | m | 6.5 |  | 0
II./31 | Izdelava AB posteljice in polno obbetoniranje cevi, beton C 16/20, armatura R131, prereza do 0,15 m3/m1. | m | 6.5 |  | 0
II./32 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih Armirano betonskih cevi ABC DN 300 z vgrajenim tesnilom. Stikovanje betonskih cevi se izvede z integriranim tesnilom (npr. kot tip NIVO skladen s SIST EN 1916:2003). | m | 6.5 |  | 0
II./33 | Izvedba priključka prepusta na obstoječ jašek z navrtavo in tesnenjem, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kpl | 1 |  | 0
II./34 | Obdelava in utrditev iztoka prepusta s kamnitim zavarovanjem v suho v deb. 20-40 cm. | m3 | 1 |  | 0
II./35 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje ob izvedeni kamniti zložbi. | m2 | 6 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami:
| - DN 250 mm (dušenje iztoka, varnostni preliv) | m | 32 |  | 0
| - DN 500 mm (vtok v cevni zadrževalnik) | m | 94 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih Armirano betonskih cevi ABC DN 1200 z vgrajenim tesnilom. Stikovanje betonskih cevi se izvede z integriranim tesnilom (npr. kot tip NIVO skladen s SIST EN 1916:2003). | m | 100 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih Armirano betonskega cevnega loka CL DN 1200, dolžina 3 m, z vgrajenim tesnilom. Stikovanje betonskih cevi se izvede z integriranim tesnilom (npr. kot tip NIVO skladen s SIST EN 1916:2003). Dolžina 3 m (CL45):
| - kot loma 21° (CL45) | kom | 1 |  | 0
| - kot loma 10° (CL46) | kom | 1 |  | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih AB DN 1500 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava AB ležišča C25/35 d=20 cm, armatura B500B. Nabava in montaža AB plošče pokrova, betonskega konusnega okvirja s pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Oblikovanje betonske mulde dna jaška C16/20 z dodatno vtisnjenimi granitnimi kockami v dno. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917):
| - H =2.15 m , višina do varnost. preliva h=0.85m, vtočna cev ABC 1200 mm, iztočna cev 2× DN 250 mm, po priloženem detajlu (JP44) | kom | 1 |  | 0
| - H =4.31 m , višina kaskade h=2.0m, vtočna cev PP DN 500 mm, iztočna cev ABC 1200 mm. Izrez stene jaška za priključevanje ABC 1200 mm kanala in obbetoniranje stika za tesnitev. Kronska navrtava stene jaška za dovodni kanal PP DN 500mm, tesnenje z gumi tesnilom. Dodatna zaščita oboda notranje stene jaška nasproti vtoka z nerjavno pločevino 2×1m pritrjeno z nerjavnimi vijaki, granitne kocke položene v dno jaška v beton C16/20, po priloženem detajlu (JP47) | kom | 1 |  | 0
III./5 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 500 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu: - H = 2.05 m (J48) - H = 2.04 m (J49) | kom | 2 |  | 0
III./6 | Izvedba obnove priključka kanalizacije na jašek padavinske kanalizacije (J49), cev PVC DN 250 mm, dolžine 5m, s kronsko navrtavo vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom, priključevanje v oba jaška. Cev položena v betonsko posteljico in polno obbetonirana. Vključno z odstranitvijo obstoječe prevezave, odvozom na deponijo, plačilom stroškov. | kompl. | 1 |  | 0
III./7 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 223 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 40 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 223 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala. | m | 223 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov. | kom | 4 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije). | m | 223 |  | 0
IV./7 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 541 |  | 0
IV./8 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 541 |  | 0
IV./9 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 541 |  | 0
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT). | m | 223 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - kanal ZBDV
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## padavinski PK1.0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
PADAVINSKI KANAL - PK 1.0
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 470 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 20 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala K4
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./6 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 306 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./8 | Rušenje in izkop obstoječe padavinske kanalizacije z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja:
| - BC DN 300 (ocena, ni točnega podatka) | m | 470 |  | 0
| - jaški DN 500 - DN 1000 (na mestu JP6) | kom | 1 |  | 0
I./9 | Prestavitev obstoječega NN kabla v predhodnem dogovoru in pod nadzorom upravljavca v dolžini cca 95 m. Potrebna je trasna uskladitev vseh vodov, ki potekajo v koridorju ceste. | kompl. |  | Upoštevano v popisu kanala K4
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Širok izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije z direktnim nakladanjem, obstoječ tampon. | m3 | 199 |  | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 52 |  | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 716 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 130 |  | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 2079 |  | 0
II./5 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom PK1.0 ob cesti in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m |  | Upoštevano v popisu kanala K4
II./6 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom | 2 |  | 0
II./7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 565 |  | 0
II./8 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 158 |  | 0
II./9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 291 |  | 0
II./10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 338 |  | 0
II./11 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 138 |  | 0
II./12 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 61 |  | 0
II./13 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 470 |  | 0
II./14 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 508 |  | 0
II./15 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala (cestni tampon) na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. | m3 | 230 |  | 0
II./16 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. | m2 | 306 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 400 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 470 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 400 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (JP 7,8,9,10,13,14,20,21,23) | kom | 9 |  | 0
| H =2.00-3.00 m (JP 11,12,15,16,17,18,19,22) | kom | 8 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 400 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani. Izvedba podslapja (vertikalni cevovod za premostitev višinske razlike v kanalu) na zunanji strani revizijskega jaška s "T" kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° po priloženem detajlu. Zasip okoli vpadne cevi izveden s pustim betonom. Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m: - JP24, globina H=1.71 m, priključitev kanala PK 1.2 s kaskado H=0.30 m | kom | 1 |  | 0
| H =2.00-3.00 m: - JP22a, globina H=2.96 m, kaskada H=1.34 m | kom | 1 |  | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 1000 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 400 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani. Izvedba podslapja (vertikalni cevovod za premostitev višinske razlike v kanalu) na zunanji strani revizijskega jaška s "T" kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° po priloženem detajlu. Zasip okoli vpadne cevi izveden s pustim betonom. Po priloženem detajlu:
| H =2.00-3.00 m: - JP6, globina H=2.51 m, kaskada H=0.89 m, iztok v ZBDV za cev PP DN 500 mm, priključitev PK 1.1 PP DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
III./5 | Izvedba priključka cevi PVC DN 200 padavinskih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu padav. hišnih priklj.
III./6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 470 |  | 0
POŽIRALNIŠKE ZVEZE
III./7 | Izdelava požiralniške zveze iz cevi PVC DN 200 mm, vključno z izvedbo betonske posteljice in polnega obbetoniranja C16/20, med jaški cestnih požiralnikov in padavinskega kanala za odvodnjavanje ceste. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. Izvedba cestnega požiralnika je v popisu del rekonstrukcije ceste. Zemeljska dela so že zajeta v sklopu pripadajočega priključnega padavinskega kanala. | m | 23 |  | 0
III./8 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze na PE jašek padavinske kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 8 |  | 0
III./9 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze direktno na cev PVC DN 400 mm padavinske kanalizacije z vgradnjo fazonskega kosa za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
III./10 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze na BC jašek cestnega požiralnika z diamantno kronsko navrtavo za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 9 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 32 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 470 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 470 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 20 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 470 |  | 0
IV./7 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 306 |  | 0
IV./8 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 306 |  | 0
IV./9 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 470 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - PADAVINSKA KANALIZACIJA - kanal PK 1.0
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## padavinski PK1.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
PADAVINSKI KANAL - PK 1.1
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 198 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 14 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 11 |  | 0
I./6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 13 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m | 4 |  | 0
I./8 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje vodovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m | 8 |  | 0
I./9 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej posekanih dreves z nakladanjem ter odvozom na stalno deponijo. Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev novih, enakovrednih dreves, kot predhodno odstranjeni, avtohtona vrsta, do višine 1,2 m, po končanih delih. | kom | 3 |  | 0
I./10 | Odstranitev panja dreves s premerom 11 do 30 cm z odvozom na stalno deponijo. | kom | 3 |  | 0
I./11 | Podbijanje pod betonskim/ kamnitim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo ali škarpo, za izvedbo novih hišnih priključkov. | kom | 7 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 41 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 | 8 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 25 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 421 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 77 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 866.5 |  | 0
II./6 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi podbijanja zidov s kanalom PK1.1 in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1
II./7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 231 |  | 0
II./8 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 60.5 |  | 0
II./9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 109 |  | 0
II./10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 265 |  | 0
II./11 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 6 |  | 0
II./12 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 2.5 |  | 0
II./13 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 198 |  | 0
II./14 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 194 |  | 0
II./15 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 13 |  | 0
II./16 | Valjanje in planiranje planuma bankin z morebiti potrebnim dosutjem. | m2 |  | Upoštevano v popisu sek. vodov.- veja 5
II./17 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 41 |  | 0
II./18 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 245 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 300 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 198 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (JP 26,27,34) | kom | 3 |  | 0
| H =2.00-3.00 m (JP 25) | kom | 1 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani. Izvedba podslapja (vertikalni cevovod za premostitev višinske razlike v kanalu) na zunanji strani revizijskega jaška s "T" kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° po priloženem detajlu. Zasip okoli vpadne cevi izveden s pustim betonom. Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m: - JP32a, globina H=1.80 m, kaskada H=0.70 m | kom | 1 |  | 0
| H =2.00-3.00 m: - JP28, globina H=2.10 m, kaskada H=0.80 m - JP28a, globina H=2.23 m, kaskada H=1.13 m - JP29, globina H=2.93 m, kaskada H=1.83 m - JP30, globina H=2.84 m, kaskada H=1.74 m in priključitev kanala PK1.1.1 (HK=0.96m) - JP31, globina H=2.37 m, kaskada H=1.27 m - JP31a, globina H=2.13 m, kaskada H=1.03 m - JP32, globina H=2.97 m, kaskada H=1.87 m - JP33a, globina H=2.43 m, kaskada H=1.33 m - JP33, globina H=2.58 m, kaskada H=0.94 m | kom | 9 |  | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi PVC DN 200 padavinskih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu padav. hišnih priklj.
III./5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 198 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 20 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 198 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 198 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 14 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 198 |  | 0
IV./7 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 13 |  | 0
IV./8 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 13 |  | 0
IV./9 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 13 |  | 0
IV./10 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem (enako kot predhodno rušeni). Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 4 |  | 0
IV./11 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 198 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - PADAVINSKA KANALIZACIJA - kanal PK 1.1
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## padavinski PK1.1.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
PADAVINSKI KANAL - PK 1.1.1
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 66 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 6 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 12 |  | 0
I./6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 14 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m | 4 |  | 0
I./8 | Rušenje linijskega požiralnika s kovinsko rešetko, z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja (dovoz HŠ 36a). | m | 3 |  | 0
I./9 | Odstranitev obst. tlakovanja (tlakovci, travne plošče, betonske plošče) na mestu izvajanja del, deponiranje ter ponovno polaganje na ustrezno pripravljeno podlago po končanih delih (upoštevati cca 10 % novih tlakovcev, travnih plošč oziroma betosnkih plošč). Dovoz HŠ 36a, povozna površina. | m2 | 5 |  | 0
I./10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje vodovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. (Pri HŠ 36a) | m |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
I./11 | Podbijanje pod betonskim/ kamnitim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo ali škarpo, za izvedbo novih hišnih priključkov. | kom | 3 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 11.5 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 | 12 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 8 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 138 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 5 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 247.5 |  | 0
II./6 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom PK1.1.1 in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
II./7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 77 |  | 0
II./8 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 20.5 |  | 0
II./9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 36.5 |  | 0
II./10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 58.5 |  | 0
II./11 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 8.5 |  | 0
II./12 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 3.5 |  | 0
II./13 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 66 |  | 0
II./14 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 75 |  | 0
II./15 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 19 |  | 0
II./16 | Valjanje in planiranje planuma bankin z morebiti potrebnim dosutjem. | m2 |  | Upoštevano v popisu sek. vodov.- veja 5
II./17 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 11.5 |  | 0
II./18 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 70 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 300 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 66 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (JP 35) | kom | 1 |  | 0
| H =2.00-3.00 m (JP 36) | kom | 1 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani. Izvedba podslapja (vertikalni cevovod za premostitev višinske razlike v kanalu) na zunanji strani revizijskega jaška s "T" kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° po priloženem detajlu. Zasip okoli vpadne cevi izveden s pustim betonom. Po priloženem detajlu:
| H =2.00-3.00 m: - JP35a, globina H=2.20 m, kaskada H=1.00 m | kom | 1 |  | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi PVC DN 200 padavinskih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu padav. hišnih priklj.
III./5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 66 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 8 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 66 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 66 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 3 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 66 |  | 0
IV./7 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 14 |  | 0
IV./8 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 14 |  | 0
IV./9 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 14 |  | 0
IV./10 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem (enako kot predhodno rušeni). Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 4 |  | 0
IV./11 | Dobava, transport in vgradnja linijskega požiralnika s kovinsko povozno rešetko, minimalno C250, enakovredna kot predhodno rušena. Vključno z elementom požiralnika, odvodno cevjo dolžine cca 1m in izvedbo priključitve na nov jašek padavinske kanalizacije JP35 s kronsko navrtavo jaška in gumi tesnilom (dovoz HŠ 36a). | m | 3 |  | 0
IV./12 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 66 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - PADAVINSKA KANALIZACIJA - kanal PK 1.1.1
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## padavinski PK1.2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
PADAVINSKI KANAL - PK 1.2
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 184 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 16 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala K4.4
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./6 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 110 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Širok izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije z direktnim nakladanjem, obstoječ tampon. | m3 | 72 |  | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 13 |  | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 189 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 2.5 |  | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 640 |  | 0
II./5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 194 |  | 0
II./6 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 51 |  | 0
II./7 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 89 |  | 0
II./8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 38 |  | 0
II./9 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 50 |  | 0
II./10 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 22 |  | 0
II./11 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 184 |  | 0
II./12 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 154 |  | 0
II./13 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala (cestni tampon) na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. | m3 | 83 |  | 0
II./14 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. | m2 | 110 |  | 0
II./15 | Valjanje in planiranje planuma bankin z morebiti potrebnim dosutjem. | m2 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 300 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 184 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (JP 50,52,53,54,56) | kom | 5 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani. Izvedba podslapja (vertikalni cevovod za premostitev višinske razlike v kanalu) na zunanji strani revizijskega jaška s "T" kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° po priloženem detajlu. Zasip okoli vpadne cevi izveden s pustim betonom. Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m: - JP55, globina H=1.84 m, kaskada H=0.64 m - JP55a, globina H=2.00 m, kaskada H=0.90 m | kom | 2 |  | 0
| H =2.00-3.00 m: - JP51, globina H=2.50 m, kaskada H=1.00 m | kom | 1 |  | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi PVC DN 200 padavinskih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu padav. hišnih priklj.
III./5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 184 |  | 0
POŽIRALNIŠKE ZVEZE
III./6 | Izdelava požiralniške zveze iz cevi PVC DN 200 mm, vključno z izvedbo betonske posteljice in polnega obbetoniranja C16/20, med jaški cestnih požiralnikov in padavinskega kanala za odvodnjavanje ceste. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. Izvedba cestnega požiralnika je v popisu del rekonstrukcije ceste. Zemeljska dela so že zajeta v sklopu pripadajočega priključnega padavinskega kanala. | m | 11 |  | 0
III./7 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze na PE jašek padavinske kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 3 |  | 0
III./8 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze direktno na cev PVC DN 300 mm padavinske kanalizacije z vgradnjo fazonskega kosa za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
III./9 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze na BC jašek cestnega požiralnika z diamantno kronsko navrtavo za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 4 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 12 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 184 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 184 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 8 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 184 |  | 0
IV./7 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 110 |  | 0
IV./8 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 110 |  | 0
IV./9 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 184 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - PADAVINSKA KANALIZACIJA - kanal PK 1.2
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## padavinski PK2.0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
PADAVINSKI KANAL - PK 2.0
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 77 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 10 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala K4
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./8 | Rušenje in izkop obstoječe padavinske kanalizacije z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja:
| - BC DN 200 (ocena, ni točnega podatka) | m | 77 |  | 0
| - jaški cestnih požiralnikov | kom |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Izkop in odvoz obstoječega tampona na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 5 |  | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 91 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 15 |  | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 296 |  | 0
II./5 | Zavarovanje in križanje trase kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le-tega z zaščitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca; povprečna širina 3 m. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala K4
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 82 |  | 0
II./7 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 21.5 |  | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 34.5 |  | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 43.5 |  | 0
II./10 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
II./11 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
II./12 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 77 |  | 0
II./13 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 62 |  | 0
II./14 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
II./15 | Valjanje in planiranje planuma bankin z morebiti potrebnim dosutjem. | m2 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 300 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 77 |  | 0
III./2 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevno koleno DN 300 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| - 15° (CL 1) | kom | 1 |  | 0
| - 30° (CL 2) | kom | 1 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (CL1, CL2, JP5) | kom | 1 |  | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani. Izvedba podslapja (vertikalni cevovod za premostitev višinske razlike v kanalu) na zunanji strani revizijskega jaška s "T" kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° po priloženem detajlu. Zasip okoli vpadne cevi izveden s pustim betonom. Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m: - JP1, globina H=1.70 m, kaskada H=0.50 m - JP4, globina H=1.71 m, kaskada H=0.71 m | kom | 2 |  | 0
| H =2.00-3.00 m: - JP3, globina H=2.57 m, kaskada H=1.17 m | kom | 1 |  | 0
| H =3.00-4.00 m: - JP2, globina H=3.14 m, kaskada H=1.94 m | kom | 1 |  | 0
III./5 | Izvedba priključka novega padavinskega kanala na obstoječ jašek (Jobst) z diamantnim vrtanjem in gumi tesnilom. | kom | 1 |  | 0
III./6 | Izvedba priključka cevi PVC DN 200 padavinskih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu padav. hišnih priklj.
III./7 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 77 |  | 0
POŽIRALNIŠKE ZVEZE
III./8 | Izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi fi 60 z betoniranjem dna. Globina 1,5 - 2,0 m. OPOMBA: Cestni požiralniki so izvedeni na kanalu. | kom | 3 |  | 0
III./9 | Dobava in montaža litoželezne rešetke (D400 kN), IMP, tip 402 na pripravljeni betonski venec vtočnega jaška. | kom | 3 |  | 0
III./10 | Izvedba priključka odvoda nove drenažne cevi ceste na nov jašek (JP5) s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Drenažno odvodnjavanje in navezovalna cev zajeto v popisu rekonstr. ceste - odsek 1. | kom | 1 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 4 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 77 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 77 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 7 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 77 |  | 0
IV./7 | Strojno planiranje preostalega dela vozišča z dosipom materiala z upoštevanjem planiranja ter uvaljanja podlage pred asfaltiranjem | m2 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./8 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./9 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./10 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./11 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m |  | Upoštevano v popisu rekonstr. ceste
IV./12 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 77 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - PADAVINSKA KANALIZACIJA - kanal PK 2.0
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## padavinski PK3.0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
PADAVINSKI KANAL - PK 3.0
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 132 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 14 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
I./6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m | 4 |  | 0
I./8 | Rušenje linijskega požiralnika s kovinsko rešetko, z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja (dovoz HŠ 38a). | m | 4 |  | 0
I./9 | Odstranitev obst. tlakovanja (tlakovci, travne plošče, betonske plošče) na mestu izvajanja del, deponiranje ter ponovno polaganje na ustrezno pripravljeno podlago po končanih delih (upoštevati cca 10 % novih tlakovcev, travnih plošč oziroma betosnkih plošč). Dovoz HŠ 38a, povozna površina. | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
I./10 | Podbijanje pod betonskim/ kamnitim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo ali škarpo, za izvedbo novih hišnih priključkov. | kom | 1 |  | 0
I./11 | Rušenje in izkop obstoječe padavinske kanalizacije z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja:
| - BC DN 200 (ocena, ni točnega podatka) | m | 51 |  | 0
| - jaški cestnih požiralnikov | kom | 2 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 36 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 14 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 117 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 6 |  | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 151 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 8 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 280 |  | 0
II./6 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom PK3.0 in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
II./7 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 144 |  | 0
II./8 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 36.5 |  | 0
II./9 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 79 |  | 0
II./10 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 156 |  | 0
II./11 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
II./12 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
II./13 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 132 |  | 0
II./14 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 126 |  | 0
II./15 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
II./16 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 36 |  | 0
II./17 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 216 |  | 0
II./18 | Kamnita zložba v betonu - atestirani apnenčasti lomljenec deb. 20-40 cm povezan v betonu C25/30, strojno ročna zidava (kamen-beton 70-30%): - 2m nad iztokom in 2m pod iztokom - oblikovanje obložene iztočne glave na mestu iztoka iz PK 3.0 - planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje ob izvedeni kamniti zložbi. | m3 | 6 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 300 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 132 |  | 0
III./2 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevno koleno DN 300 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| - koleno 7,5° (CL 57) | kom | 1 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (JP 52,56) | kom | 2 |  | 0
| H =2.00-3.00 m (JP 58) | kom | 1 |  | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 250 kN (v zelenih površinah) in 400 kN (v povoznih površinah), s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani. Izvedba podslapja (vertikalni cevovod za premostitev višinske razlike v kanalu) na zunanji strani revizijskega jaška s "T" kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° po priloženem detajlu. Zasip okoli vpadne cevi izveden s pustim betonom. Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m: - JP53, globina H=1.89 m, kaskada H=0.80 m, priključitev kanala PK 3.1 s kaskado H=0.69 m | kom | 1 |  | 0
| H =2.00-3.00 m: - JP54, globina H=2.20 m, kaskada H=1.10 m - JP55, globina H=2.50 m, kaskada H=1.30 m | kom | 2 |  | 0
| H =3.00-4.00 m: - JP51, globina H=3.09 m, kaskada H=1.85 m | kom | 1 |  | 0
III./5 | Izvedba priključka cevi PVC DN 200 padavinskih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu padav. hišnih priklj.
III./6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 132 |  | 0
POŽIRALNIŠKE ZVEZE
III./7 | Izdelava požiralniške zveze iz cevi PVC DN 200 mm, vključno z izvedbo betonske posteljice in polnega obbetoniranja C16/20, med jaški cestnih požiralnikov in padavinskega kanala za odvodnjavanje ceste. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. Zemeljska dela so že zajeta v sklopu pripadajočega priključnega padavinskega kanala. | m | 12 |  | 0
III./8 | Izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi fi 60 z betoniranjem dna. Globina 1,5 - 2,0 m. | kom | 3 |  | 0
III./9 | Dobava in montaža litoželezne rešetke (D400 kN), IMP, tip 402 na pripravljeni betonski venec vtočnega jaška. | kom | 3 |  | 0
III./10 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze na PE jašek padavinske kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 2 |  | 0
III./11 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze direktno na cev PVC DN 300 mm padavinske kanalizacije z vgradnjo fazonskega kosa za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
III./12 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze na BC jašek cestnega požiralnika z diamantno kronsko navrtavo za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 3 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 14 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 132 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 132 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 7 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 132 |  | 0
IV./7 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
IV./8 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
IV./9 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala K4.1.1
IV./10 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem (enako kot predhodno rušeni). Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 4 |  | 0
IV./11 | Dobava, transport in vgradnja linijskega požiralnika s kovinsko povozno rešetko, minimalno C250, enakovredna kot predhodno rušena. Vključno z elementom požiralnika, odvodno cevjo dolžine cca 1m in izvedbo priključitve na nov jašek padavinske kanalizacije JP35 s kronsko navrtavo jaška in gumi tesnilom (dovoz HŠ 38a). | m | 4 |  | 0
IV./12 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 132 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - PADAVINSKA KANALIZACIJA - kanal PK 3.0
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## padavinski PK3.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
PADAVINSKI KANAL - PK 3.1
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 67 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 8 |  | 0
I./4 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 2 |  | 0
I./5 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 16 |  | 0
I./6 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. OPOMBA: V celotni dolžini trase PK 3.1, celotna širina ceste. | m2 | 200 |  | 0
I./7 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m | 14 |  | 0
I./8 | Rušenje in izkop obstoječe padavinske kanalizacije z nalaganjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja:
| - BC DN 200 (ocena, ni točnega podatka) | m | 10 |  | 0
| - jaški cestnih požiralnikov | kom | 1 |  | 0
I./9 | Rušenje linijskega požiralnika s kovinsko rešetko, z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja (dovoz HŠ 37). | m | 3 |  | 0
I./10 | Višinska prilagoditev obstoječega cestnega požiralnika z LTŽ rešetko na novo višino padavinskega kanala PK 3.1. Vključno z izvedbo priklopa novega padavinskga kanala (pri HŠ 41). | kom | 1 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Izkop in odvoz obstoječega tampona na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 | 50 |  | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (5% celotnega izkopa) | m3 | 8 |  | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 81 |  | 0
| globina 2-4 m | m3 | 16.5 |  | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 270 |  | 0
II./5 | Dodatno varovanje obstoječih betonskih in kamnitih zidov in škarp z začasnim dodatnim opiranjem v času zemeljskih del in odprte gradbene jame zaradi vzporednega poteka s kanalom PK3.1 ob cesti in zahtevnega terena. Nadzorni geolog med gradnjo oceni ali je dodatno opiranje potrebno in v kakšnem obsegu. | m | 32 |  | 0
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 78 |  | 0
II./7 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 20 cm in obbetoniranje cevi. | m3 | 20.5 |  | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 36.5 |  | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 36 |  | 0
II./10 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. | m3 | 35 |  | 0
II./11 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. | m3 | 16 |  | 0
II./12 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 67 |  | 0
II./13 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 120 |  | 0
II./14 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 78 |  | 0
II./15 | Valjanje in planiranje planuma bankin z morebiti potrebnim dosutjem v širini 0,5m (enostransko med HŠ 42 in 38). | m | 35 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 300 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 67 |  | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Po priloženem detajlu:
| H =1.00-2.00 m (JP 59,62) | kom | 2 |  | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih kaskadnih PE DN 800 jaškov, z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za cevi PVC DN 300 mm ter tovarniško izdelano muldo, dvojno dno. Stikovanje PE cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava betonskega ležišča C16/20 d=20 cm. Nabava in montaža AB venca in AB obroča z LTŽ pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu (npr. kot jaški tip ZAGOŽEN skladen s SIST EN 13598-2:2009). Jaški obbetonirani. Izvedba podslapja (vertikalni cevovod za premostitev višinske razlike v kanalu) na zunanji strani revizijskega jaška s "T" kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° po priloženem detajlu. Zasip okoli vpadne cevi izveden s pustim betonom. Po priloženem detajlu:
| H =2.00-3.00 m: - JP60, globina H=2.57 m, kaskada H=1.37 m - JP61, globina H=3.00 m, kaskada H=1.45 m | kom | 2 |  | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi PVC DN 200 padavinskih hišnih priključkov, na glavni kanal (na revizijske jaške oziroma direktno na cev). |  |  | Upoštevano v popisu padav. hišnih priklj.
III./5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 67 |  | 0
POŽIRALNIŠKE ZVEZE
III./6 | Izdelava požiralniške zveze iz cevi PVC DN 200 mm, vključno z izvedbo betonske posteljice in polnega obbetoniranja C16/20, med jaški cestnih požiralnikov in padavinskega kanala za odvodnjavanje ceste. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. Zemeljska dela so že zajeta v sklopu pripadajočega priključnega padavinskega kanala. | m | 2 |  | 0
III./7 | Izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi fi 60 z betoniranjem dna. Globina 1,5 - 2,0 m. | kom | 1 |  | 0
III./8 | Dobava in montaža litoželezne rešetke (D400 kN), IMP, tip 402 na pripravljeni betonski venec vtočnega jaška. | kom | 1 |  | 0
III./9 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze na PE jašek padavinske kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
III./10 | Izvedba priključka cevi požiralniške zveze na BC jašek cestnega požiralnika z diamantno kronsko navrtavo za cev DN 200 mm in vstavitvijo gumi tesnila, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 1 |  | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 4 |  | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m | 67 |  | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m | 67 |  | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 4 |  | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 67 |  | 0
IV./7 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 200 |  | 0
IV./8 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 200 |  | 0
IV./9 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 200 |  | 0
IV./10 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde istočasno z asfaltiranjem vozišča, širine 0.5 m, globine 5 cm vključno s pripravo in uvaljanjem tamponske podlage v kadunjastem prerezu, enostransko ob robu vozišča. | m | 48 |  | 0
IV./11 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem (enako kot predhodno rušeni). Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 14 |  | 0
IV./12 | Dobava, transport in vgradnja linijskega požiralnika s kovinsko povozno rešetko, minimalno C250, enakovredna kot predhodno rušena. Vključno z elementom požiralnika, odvodno cevjo dolžine cca 1m in izvedbo priključitve na nov jašek padavinske kanalizacije JP35 s kronsko navrtavo jaška in gumi tesnilom (dovoz HŠ 37). | m | 3 |  | 0
IV./13 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 67 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - PADAVINSKA KANALIZACIJA - kanal PK 3.1
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## padavinski - HP
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
PADAVINSKI KANAL - HIŠNI PRIKLJUČKI na kanalih PK 1.0, 1.1, 1.1.1, 1.2, 2.0, 3.0, 3.1
I./ PREDDELA
I./1 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. | kompl. | 1 |  | 0
I./2 | Obnovitev zakoličbene osi trase hišnih priključkov (HP) z zavarovanjem zakoličene osi. | m | 109 |  | 0
I./3 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 31 |  | 0
I./4 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 31 |  | 0
I./5 | Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 | 16 |  | 0
I./6 | Rušenje bet. robnikov z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov vključno s stroški deponiranja. | m | 13 |  | 0
I./7 | Odstranitev obst. tlakovanja (tlakovci, travne plošče, betonske plošče) na mestu izvajanja del, deponiranje ter ponovno polaganje na ustrezno pripravljeno podlago po končanih delih (upoštevati cca 10 % novih tlakovcev, travnih plošč oziroma betosnkih plošč) | m2 | 12 |  | 0
I./8 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje vodovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m | 21 |  | 0
I./9 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih hišnih priključkov. | kom | 10 |  | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 11 |  | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30 cm na začasno deponijo - material predviden za zasip. | m3 | 7 |  | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom (10% celotnega izkopa). | m3 | 6 |  | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| vertikalni izkop: globina 0-2 m | m3 | 55 |  | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 155 |  | 0
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 78 |  | 0
II./7 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (8-16 mm) po navodilih nadzora, debeline 10 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka. | m3 | 8 |  | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (8-16mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP) | m3 | 27 |  | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 20 |  | 0
II./10 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja asf. ceste in bankine. Debelina 30cm. | m3 | 7 |  | 0
II./11 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 109 |  | 0
II./12 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 44 |  | 0
II./13 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 16 |  | 0
II./14 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 11 |  | 0
II./15 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 108 |  | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ MONTAŽNA in GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
OPOMBA: Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Izvedba priključka cevi za nastavek hišnega priključka na revizijske PE jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom za cev DN 200 mm | kom | 21 |  | 0
III./2 | Izvedba priključka cevi DN 200 za nastavek hišnega priključka direktno na cev glavnega kanala z vgradnjo fazonskega kosa na glavnem kanalu. | kom | 10 |  | 0
III./3 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. | m | 109 |  | 0
III./4 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala. | m | 109 |  | 0
III./ | MONTAŽNA in GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 0 |  | 0
IV./2 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0,4kg/m2. | m2 | 16 |  | 0
IV./3 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. | m2 | 16 |  | 0
IV./4 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. | m2 | 16 |  | 0
IV./5 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov z betonskim temeljem (enako kot predhodno rušeni). Robniki izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m | 13 |  | 0
IV./6 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | m | 109 |  | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - HIŠNI PRIKLJUČKI PADAVINSKI KANAL
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## rekonstrukcija ceste - odsek 1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
REKONSTRUKCIJA CESTE - odsek 1
1.0 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
11 1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | km | 0.196 |  | 0
11 2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | kos | 11 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
12 1 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 4 |  | 0
12 2 | Demontaža jeklene varnostne ograje, z deponiranjem ob gradbišču za ponovno uporabo. | m1 | 60 |  | 0
12 3 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. Del količin upoštevanih v K4 in sek. Vodovodu V4. | m2 | 285 |  | 0
12 4 | Rušenje vseh vrst granitnih ali betonskih robnikov z deponiranjem na deponiji po izboru investitorja. | m1 | 273 |  | 0
12 5 | Rušenje vseh vrst jaškov, jaškov instalacij in objektov kanalizacije. Odvoz na deponijo. | kos | 3 |  | 0
12 6 | Dvigovanje ter nižanje kap in armatur vodovodnih in plinskih instalacij. OCENA | kos | 3 |  | 0
12 7 | Dvigovanje in nižanje pokrovov instalacij na novo višino nivelete. (OCENA) | kos | 3 |  | 0
12 8 | Zarezovanje obstoječega asfaltnega vozišča neglede na debelino. | m1 | 30 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 100 |  | 0
21 2 | Širok izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije z direktnim nakladanjem. Del količin upoštevanih v K4 in sek. Vodovodu V4. | m3 | 600 |  | 0
21 3 | Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine dna do 1,0 m in globine do 2,0 m, v mehki kamnini (peskolovi, linijske kanalete in vezna kanalizacija) z direktnim nakladanjem. | m3 | 26 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 1 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. Del količin upoštevanih v K4 in sek. Vodovodu V4. | m2 | 595 |  | 0
2.4 Nasipi in posteljice
24 1 | Ugrajevanje nasipov iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 50 cm. | m3 | 190 |  | 0
24 2 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. Del količin upoštevanih v K4 in sek. Vodovodu V4. | m3 | 393 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 1 | Humusiranje brežin in zelenic v debelini 15 cm z dobavo in posejanjem tavnega semena in dodatka gnojila. | m2 | 600 |  | 0
2.9 Razprostiranje materiala
29 1 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. Del količin upoštevanih v K4 in sek. Vodovodu V4. | m3 | 685 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 ZGORNJI USTROJ
3.1 Nosilne nevezane plasti
31 1 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. Del količin upoštevanih v K4 in sek. Vodovodu V4. | m3 | 122 |  | 0
3.1.3 Vezane nosilne plasti
31 2 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. Del količin upoštevanih v K4. | m2 | 395 |  | 0
3.2 Obrabne zaporne plasti
32 1 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. Del količin upoštevanih v K4. | m2 | 395 |  | 0
3.5 Robni elementi - robniki, obrobe:
35 1 | Vgraditev betonskih cestnih robnikov v betonski temelj C12/15. Stiki zaliti s cementno malto.
| Dimenzija 15/25/100 cm. | m1 | 275 |  | 0
3.6 Bankine
36 1 | Izdelava bankine iz drobljenca
| široke do 0,50 m | m3 | 5.5 |  | 0
| široke 0,51 do 0,75 m | m3 | 12 |  | 0
| široke nad 1,00 m | m3 | 6 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 ODVODNJAVANJE
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 1 | Izdelava vzdolžne ali prečne drenaže, globine do 1,0 m, na pripravljeno podlago - glinen naboj ali beton, zasutje z enozrnatim prodcem.
| PE - HD DD fi 160 mm | m1 | 47 |  | 0
| PE - HD DK fi 200 mm | m1 | 72 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 1 | Izdelava kanalizacije iz cevi plastičnih mas PVC vgrajenih na pripravljeno betonsko posteljico in polno obbetoniranih C16/20.
| PVC-dimenzije fi 250 | m1 | 4.5 |  | 0
4.4 Vtočni in revizijski jaški
44 1 | Izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi fi 60 z betoniranjem dna. Globina 1,5 - 2,0 m. | kos | 1 |  | 0
44 2 | Izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi fi 80 z betoniranjem dna. Globina 1,0 - 1,5 m. | kos | 1 |  | 0
44 3 | Dobava in montaža litoželezne rešetke (D400 kN), IMP, tip 402 na pripravljeni betonski venec vtočnega jaška. | kos | 1 |  | 0
44 4 | Dobava in montaža litoželeznega pokrova (D400 kN) premera 600 mm, na pripravljeni betonski venec revizijskega jaška. | kos | 1 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.0 OPREMA CESTE
6.1 Pokončna oprema ceste
61 1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80 cm premera 30 cm. | kos | 5 |  | 0
61 2 | Dobava stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64.
| dolžina cevi 3000 mm | kos | 5 |  | 0
61 3 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz Al pločevine. Koeficient retrorefleksije RA3.
| dolžina stranice 600 mm | kos | 1 |  | 0
61 4 | Ponovna montaža obstoječih prometnih znakov, deponiranih izven gradbišča. | kos | 4 |  | 0
6.2 Označbe na vozišču
62 1 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno barvo - strojno, debelina suhe plasti 250 um.
| širina črte 10 cm (5111) | m1 | 10 |  | 0
| širina črte 30 cm (5212) | m1 | 7 |  | 0
| širina črte 50 cm (5211) | m1 | 7 |  | 0
| OPREMA CESTE SKUPAJ: |  |  |  | 0
7.0 TUJE STORITVE
7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 1 | Projektantski nadzor | ur | 0 |  | 0
79 2 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - REKONSTRUKCIJA CESTE - odsek 1
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | zgornji ustroj | EUR |  |  | 0
IV. | odvodnjavanje | EUR |  |  | 0
V. | oprema ceste | EUR |  |  | 0
VI. | tuje storitve | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## rekonstrukcija ceste - odsek 2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
REKONSTRUKCIJA CESTE - odsek 2
1.0 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
11 1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | km | 0.52 |  | 0
11 2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | kos | 27 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
12 1 | Odstranitev grmovja (ŽIVA MEJA) - ročno | m2 | 20 |  | 0
12 2 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. Del količin upoštevanih v K4, PK 1.0, ZBDV in primar. vodovodu. | m2 | 174 |  | 0
12 3 | Rušenje vseh vrst granitnih ali betonskih robnikov z deponiranjem na deponiji po izboru investitorja. | m1 | 250 |  | 0
12 4 | Rušenje v območju dvorišč/uvozov (tlakovanih in asfaltnih) po potrebi in po predhodnem dogovoru z investitorjem (ocena). (18 uvozov x 5m x 1m) | m2 | 90 |  | 0
12 5 | Rušenje vseh vrst jaškov, jaškov instalacij in objektov kanalizacije. Odvoz na deponijo. | kos | 4 |  | 0
12 6 | Dvigovanje ter nižanje kap in armatur vodovodnih in plinskih instalacij. OCENA | kos | 3 |  | 0
12 7 | Dvigovanje in nižanje pokrovov instalacij na novo višino nivelete. (OCENA) | kos | 14 |  | 0
12 8 | Zarezovanje obstoječega asfaltnega vozišča neglede na debelino. | m1 | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 45 |  | 0
21 2 | Širok izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije z direktnim nakladanjem. Del količin upoštevanih v K4, PK 1.0, ZBDV in primar. vodovodu. | m3 | 271 |  | 0
21 3 | Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine dna do 1,0 m in globine do 2,0 m, v mehki kamnini (peskolovi, linijske kanalete in vezna kanalizacija) z direktnim nakladanjem. | m3 | 20 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 1 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. Del količin upoštevanih v K4, PK 1.0, ZBDV in primar. vodovodu. | m2 | 569 |  | 0
2.4 Nasipi in posteljice
24 1 | Ugrajevanje nasipov iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 50 cm. | m3 | 35 |  | 0
24 2 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. Del količin upoštevanih v K4, PK 1.0, ZBDV in primar. vodovodu. | m3 | 226 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 1 | Humusiranje brežin in zelenic v debelini 15 cm z dobavo in posejanjem tavnega semena in dodatka gnojila. | m2 | 300 |  | 0
25 2 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih do 40 cm (PONOVNA ZASADITEV ŽIVE MEJE) | kos | 100 |  | 0
2.9 Razprostiranje materiala
29 1 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. Del količin upoštevanih v K4, PK 1.0, ZBDV in primar. vodovodu. | m3 | 261 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 ZGORNJI USTROJ
3.1 Nosilne nevezane plasti
31 1 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. Del količin upoštevanih v K4, PK 1.0, ZBDV in primar. vodovodu. | m3 | 135 |  | 0
3.1.3 Vezane nosilne plasti
31 2 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. Del količin upoštevanih v K4, PK 1.0 in ZBDV. | m2 | 354 |  | 0
3.2 Obrabne zaporne plasti
32 1 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. Del količin upoštevanih v K4, PK 1.0 in ZBDV. | m2 | 354 |  | 0
32 2 | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde. | m1 | 90 |  | 0
32 3 | Izdelava obrabno zaporne plasti v območju dvorišč/uvozov (tlakovanih in asfaltnih) po predhodnem dogovoru z investitorjem (18 uvozov x 5m x 1m) -ocena. | m2 | 90 |  | 0
3.5 Robni elementi - robniki, obrobe:
35 1 | Vgraditev betonskih cestnih robnikov v betonski temelj C12/15. Stiki zaliti s cementno malto.
| Dimenzija 15/25/100 cm. | m1 | 360 |  | 0
3.6 Bankine
36 1 | Izdelava bankine iz drobljenca
| široke do 0,50 m | m3 | 20 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 ODVODNJAVANJE
4.4 Vtočni in revizijski jaški
44 1 | Izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi fi 60 z betoniranjem dna. Globina 1,5 - 2,0 m. | kos | 9 |  | 0
44 2 | Dobava in montaža litoželezne rešetke (D400 kN), IMP, tip 402 na pripravljeni betonski venec vtočnega jaška. | kos | 8 |  | 0
44 3 | Dobava in montaža litoželeznega pokrova (D400 kN) premera 600 mm, na pripravljeni betonski venec cestnega požiralnika s čelnim vtokom. | kos | 1 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
7.0 TUJE STORITVE
7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 1 | Projektantski nadzor | ur | 0 |  | 0
79 2 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - REKONSTRUKCIJA CESTE - odsek 2
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | zgornji ustroj | EUR |  |  | 0
IV. | odvodnjavanje | EUR |  |  | 0
V. | tuje storitve | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## rekonstrukcija ceste - odsek 3
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
REKONSTRUKCIJA CESTE - odsek 3
1.0 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
11 1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | km | 0.196 |  | 0
11 2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | kos | 11 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
12 1 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. Del količin upoštevanih v K4.4 in PK 1.2. | m2 | 203 |  | 0
12 2 | Rušenje vseh vrst granitnih ali betonskih robnikov z deponiranjem na deponiji po izboru investitorja. | m1 | 200 |  | 0
12 3 | Rušenje v območju dvorišč/uvozov (tlakovanih in asfaltnih) po potrebi in po predhodnem dogovoru z investitorjem (ocena). (5 uvozov x 5m x 1m) | m2 | 25 |  | 0
12 4 | Zarezovanje obstoječega asfaltnega vozišča neglede na debelino. | m1 | 5 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 30 |  | 0
21 2 | Širok izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije z direktnim nakladanjem. Del količin upoštevanih v K4.4 in PK 1.2. | m3 | 302 |  | 0
21 3 | Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine dna do 1,0 m in globine do 2,0 m, v mehki kamnini (peskolovi, linijske kanalete in vezna kanalizacija) z direktnim nakladanjem. | m3 | 10 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 1 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. Del količin upoštevanih v K4.4 in PK 1.2. | m2 | 473 |  | 0
2.4 Nasipi in posteljice
24 2 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. Del količin upoštevanih v K4.4 in PK 1.2. | m3 | 192 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 1 | Humusiranje brežin in zelenic v debelini 15 cm z dobavo in posejanjem tavnega semena in dodatka gnojila. | m2 | 100 |  | 0
2.9 Razprostiranje materiala
29 1 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 15 |  | 0
29 2 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. Del količin upoštevanih v K4.4 in PK 1.2. | m3 | 330 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 ZGORNJI USTROJ
3.1 Nosilne nevezane plasti
31 1 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. Del količin upoštevanih v K4.4 in PK 1.2. | m3 | 86 |  | 0
3.1.3 Vezane nosilne plasti
31 2 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. Del količin upoštevanih v K4.4 in PK 1.2. | m2 | 323 |  | 0
3.2 Obrabne zaporne plasti
32 1 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. Del količin upoštevanih v K4.4 in PK 1.2. | m2 | 323 |  | 0
32 2 | Izdelava obrabno zaporne plasti v območju dvorišč/uvozov (tlakovanih in asfaltnih) po predhodnem dogovoru z investitorjem (5 uvozov x 5m x 1m) -ocena. | m2 | 25 |  | 0
3.5 Robni elementi - robniki, obrobe:
35 1 | Vgraditev betonskih cestnih robnikov v betonski temelj C12/15. Stiki zaliti s cementno malto.
| Dimenzija 15/25/100 cm. | m1 | 210 |  | 0
3.6 Bankine
36 1 | Izdelava bankine iz drobljenca
| široke do 0,50 m | m3 | 16 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 ODVODNJAVANJE
4.4 Vtočni in revizijski jaški
44 1 | Izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi fi 60 z betoniranjem dna. Globina 1,5 - 2,0 m. | kos | 4 |  | 0
44 2 | Komplet izdelava cestnega linijskega požiralnika z LTŽ rešetko (D400 kN) v celotni širini ceste (3,5 m) pozicija med JP1 in JP2, vključno s peskolovom in cevno povezavo na padavinski kanal PK 1.2. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena postavke mora vključevati tudi dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. Zemeljska dela so že zajeta v sklopu pripadajočega priključnega padavinskega kanala. | kos | 1 |  | 0
44 3 | Dobava in montaža litoželezne rešetke (D400 kN), IMP, tip 402 na pripravljeni betonski venec vtočnega jaška. | kos | 3 |  | 0
44 4 | Dobava in montaža litoželeznega pokrova (D400 kN) premera 600 mm, na pripravljeni betonski venec cestnega požiralnika s čelnim vtokom. | kos | 1 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.0 OPREMA CESTE
6.1 Pokončna oprema ceste
61 1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80 cm premera 30 cm. | kos | 1 |  | 0
61 2 | Dobava stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64.
| dolžina cevi 3000 mm | kos | 1 |  | 0
61 3 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz Al pločevine. Koeficient retrorefleksije RA3.
| dolžina stranice 600 mm | kos | 1 |  | 0
6.2 Označbe na vozišču
62 1 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno barvo - strojno, debelina suhe plasti 250 um.
| širina črte 10 cm (5111) | m1 | 5 |  | 0
| širina črte 30 cm (5212) | m1 | 7 |  | 0
| OPREMA CESTE SKUPAJ: |  |  |  | 0
7.0 TUJE STORITVE
7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 1 | Projektantski nadzor | ur | 0 |  | 0
79 2 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - REKONSTRUKCIJA CESTE - odsek 3
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | zgornji ustroj | EUR |  |  | 0
IV. | odvodnjavanje | EUR |  |  | 0
V. | oprema ceste | EUR |  |  | 0
VI. | tuje storitve | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## rekonstrukcija ceste - odsek 4
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
REKONSTRUKCIJA CESTE - odsek 4
1.0 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
11 1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | km | 0.302 |  | 0
11 2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | kos | 16 |  | 0
11 3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe objekta - zidu. | km | 0.111 |  | 0
11 4 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila zidu | kos | 10 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
12 1 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej (OCENA) | kos | 50 |  | 0
21 2 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m (OCENA) | kos | 50 |  | 0
21 3 | Prestavitev obstoječih kandelabrov cestne razsvetljave, vkučno s prestavitvijo pripadajočih vodov. | kos | 3 |  | 0
12 4 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. Del količin upoštevanih v K4.5 in K4.5 - tlačni vod. | m2 | 704 |  | 0
12 5 | Rušenje vseh vrst granitnih ali betonskih robnikov z deponiranjem na deponiji po izboru investitorja. | m1 | 315 |  | 0
12 6 | Rušenje v območju dvorišč/uvozov (tlakovanih in asfaltnih) po potrebi in po predhodnem dogovoru z investitorjem (ocena). (3 uvozi x 7m x 1m) | m2 | 21 |  | 0
12 7 | Rušenje vseh vrst jaškov, jaškov instalacij in objektov kanalizacije. Odvoz na deponijo. | kos | 3 |  | 0
12 8 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm | m1 | 14 |  | 0
12 9 | Dvigovanje ter nižanje kap in armatur vodovodnih in plinskih instalacij. OCENA | kos | 3 |  | 0
12 11 | Zarezovanje obstoječega asfaltnega vozišča neglede na debelino. | m1 | 20 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem OPOMBA: Deponiranje izven gradbišča, za ponovno uporabo. | m3 | 220 |  | 0
21 3 | Širok izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije z direktnim nakladanjem. Del količin upoštevanih v K4.5 in K4.5 - tlačni vod. | m3 | 746 |  | 0
21 3 | Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine dna do 1,0 m in globine do 2,0 m, v mehki kamnini (peskolovi, linijske kanalete in vezna kanalizacija) z direktnim nakladanjem. | m3 | 30 |  | 0
21 4 | Izkopi za izvedbo podpornega zidu, širine dna do 1,0 m in globine do 2,0 m, v mehki kamnini z direktnim nakladanjem. OPOMBA: Izkopi za kamnito zložbo, v kampadah po 5 m | m3 | 300 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 1 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev=50 MN/m2. Del količin upoštevanih v K4.5 in K4.5 - tlačni vod. | m2 | 1094 |  | 0
2.4 Nasipi in posteljice
24 2 | Izdelava posteljice iz zmrzlinsko odpornega materiala (drobljenca) z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MN/m2, v slojih po 45 cm. Del količin upoštevanih v K4.5 in K4.5 - tlačni vod. | m3 | 527 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 1 | Humusiranje brežin in zelenic v debelini 15 cm z dobavo in posejanjem tavnega semena in dodatka gnojila. OPOMBA: Uporaba izkopane in deponirane plodne zemljine | m2 | 625 |  | 0
25 2 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom (lomljenec fi 50 - 80 cm, beton C16/20) OPOMBA: Vključno z vgradnjo izcednic, skladno z načrtom | m3 | 240 |  | 0
2.9 Razprostiranje materiala
29 2 | Odvoz odvišnega izkopanega materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 15 km, z upoštevanjem plačila pristojbine; upoštevan razsipni faktor 1,1. Del količin upoštevanih v K4.5 in K4.5 - tlačni vod. | m3 | 1151 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 ZGORNJI USTROJ
3.1 Nosilne nevezane plasti
31 1 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32) iz težke kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev= 100 MN/m2 in planiranjem točnosti do + - 1 cm. Debelina sloja 20 cm. Del količin upoštevanih v K4.5 in K4.5 - tlačni vod. | m3 | 219 |  | 0
3.1.3 Vezane nosilne plasti
31 2 | Izdelava nosilne vezne plasti bituminiziranega drobljenca AC base 22 B70/100 A3 v debelini 5 cm. Del količin upoštevanih v K4.5 in K4.5 - tlačni vod. | m2 | 794 |  | 0
3.2 Obrabne zaporne plasti
32 1 | Izdelava obrabno zaporne plasti asfaltbetona na vozišču AC surf 11 B70/100 A3 v debelini 3 cm. Del količin upoštevanih v K4.5 in K4.5 - tlačni vod. | m2 | 794 |  | 0
32 2 | Izdelava obrabno zaporne plasti v območju dvorišč/uvozov (tlakovanih in asfaltnih) po predhodnem dogovoru z investitorjem (5 uvozov x 5m x 1m) -ocena. | m2 | 25 |  | 0
3.5 Robni elementi - robniki, obrobe:
35 1 | Vgraditev betonskih cestnih robnikov v betonski temelj C12/15. Stiki zaliti s cementno malto.
| Dimenzija 15/25/100 cm. | m1 | 305 |  | 0
3.6 Bankine
36 1 | Izdelava bankine iz drobljenca
| široke do 0,50 m | m3 | 11 |  | 0
| široke 0,51 do 0,75 m | m3 | 20 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 ODVODNJAVANJE
4.1 Površinsko odvodnjavanje
41 1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete cm, na podložni plasti iz betona C12/15, debeli 10 cm OPOMBA: Kanalete za krono kamnite zložbe | m1 | 115 |  | 0
4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 1 | Izdelava vzdolžne ali prečne drenaže, globine do 1,0 m, na pripravljeno podlago - glinen naboj ali beton, zasutje z enozrnatim prodcem in ovitjem v geotekstil.
| PE - HD DD fi 110 mm | m1 | 115 |  | 0
| PE - HD DD fi 160 mm | m1 | 122 |  | 0
| PE - HD DK fi 200 mm | m1 | 140 |  | 0
| PE - HD DK fi 250 mm | m1 | 30 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 1 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi, SN 8, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 7 |  | 0
4.4 Vtočni in revizijski jaški
44 1 | Izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi fi 60 z betoniranjem dna. Globina 1,5 - 2,0 m. | kos | 1 |  | 0
44 1 | Izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi fi 80 z betoniranjem dna. Globina 1,5 - 2,0 m. | kos | 4 |  | 0
44 4 | Dobava in montaža litoželeznega pokrova (D400 kN) premera 600 mm, na pripravljeni betonski venec cestnega požiralnika s čelnim vtokom, ali vtokom pod pokrov | kos | 5 |  | 0
4.5 Prepusti
45 1 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polipropilena s premerom 40 cm. (POLNO OBETONIRAN) | m1 | 16 |  | 0
45 2 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm | kos | 2 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.0 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 Tesarska dela
51 1 | Izdelava dvostranskega opaža za opaženje venca kamnite zložbe in razopaženje. OPOMBA: Vključno z vgradnjo trikotnih zaključnih letvic | m2 | 45 |  | 0
5.2 Dela z jeklom za ojačitev
52 1 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla 500 S, za enostavno ojačitev.
| fi 8 | kg | 193 |  | 0
| fi 10 | kg | 411 |  | 0
| fi 12 | kg | 79 |  | 0
5.3 Dela s cementnim betonom
53 1 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | m3 | 15 |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.0 OPREMA CEST
6.1 Pokončna oprema cest
61 1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 2 |  | 0
61 2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 2 |  | 0
61 3 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz Al pločevine z odsevno folijo. S koeficientom retrorefleksije RA2. Pravokotni znak dimenzije 400 x 400, po naročilu, skladno z načrtom! | kos | 2 |  | 0
61 4 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka iz Al pločevine z odsevno folijo, premera 400 mm. S koeficientom retrorefleksije RA2. | kos | 2 |  | 0
6.2 Označbe na voziščih
62 1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm | m | 148 |  | 0
62 2 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm | m | 295 |  | 0
| OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0
7.0 TUJE STORITVE
7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 1 | Projektantski nadzor | ur | 0 |  | 0
79 2 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 |  | 0
79 3 | Geotehnični nadzor v času gradnje | ur | 10 |  | 0
79 4 | Nadzor varnostnega inženirja | ur | 3 |  | 0
79 5 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del | kos | 1 |  | 0
79 6 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - REKONSTRUKCIJA CESTE - odsek 4
I. | preddela | EUR |  |  | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0
III. | zgornji ustroj | EUR |  |  | 0
IV. | odvodnjavanje | EUR |  |  | 0
V. | gradbena in obrtniška dela | EUR |  |  | 0
VI. | oprema cest | EUR |  |  | 0
VII. | tuje storitve | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  |  | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  |  | 0

## javna razsvetljava
Popis materiala in del - CR STRMCA
Poz. | Naziv |  | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
Pripravljalna dela
01 | Trasiranje |  | m | 1250 |  | 0
02 | Pripravljalna dela |  | m | 1250 |  | 0
03 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo |  | kpl. | 1 |  | 0
04 | Zakoličba obstoječih vodov: Telekom, Elektro, Vodovod, Telemach, |  | kos (kpl) | 4 |  | 0
05 | Zakoličba stojnih mest |  | kom | 51 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  |  | 0
Gradbena dela
01 | Ročni izkop kabelskega jarka povprečne globine 0,8, širine 0,4m, v zemljišču III kategorije v bližini energetskega kabla, telekoma |  | m | 50 |  | 0
02 | Strojni izkop jarka povprečne globine 0,8m širine 0,4m, v zemljišču III kategorije |  | m | 1220 |  | 0
03 | Izkop za potrebe postavitve montažnega temelja (0,5x0,5x1,3m), kompletno z zasutjem in končno ureditvijo |  | kos | 51 |  | 0
04 | Predpripravljen tovarniški betonski temelj kot tip F-100V/30, z vijaki INOX M24; dimenzije 430x430mmx1200m proizvajalca Valmont, zastopnik Elektronabava, za temelj priložiti statični izračun za nosilnosti kandelabra višine 6m |  | kos | 51 |  | 0
05 | Obbetoniranje zaščitne cevi v višini 10 cm pod povoznimi površinami z betonom C15/20 |  | m | 30 |  | 0
06 | Izdelava peščene blazine iz mivke III.kategorije v višini 5cm za kabel.jarek širine 0,4 m |  | m | 1250 |  | 0
07 | Dobava in montaža , rebraste, zaščitne cevi iz polietilena visoke gostote PE-HD (dvoslojna), na dno peščene blazine
- | fi 65 |  | m | 1220 |  | 0
- | fi 110 |  | m | 30 |  | 0
08 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | m | 1250 |  | 0
09 | Delno ročno in delno strojno zasutje kabelskega jarka globine 0,8 m, širine 0,4 m končno ureditvijo trase z bankino |  | m | 1250 |  | 0
10 | Drobna gradbena dela in material obračuna se po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik |  | % | 5 |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  |  | 0
Montažna dela
01 | Dobava in polaganje inox traku 30x3,5 mm kopllet z križnimi sponkami |  | m | 1300 |  | 0
02 | Dodatna antikorozijska zaščita dela droga in vijakov v zemlji z bitumenskim premazom |  | kom | 51 |  | 0
| Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
Zaključna dela
01 | Izvedba geodetskega posnetka kablovoda |  | m | 1250 |  | 0
02 | Vpis geodetskega posnetka v kataster komunalnih vodov |  | kpl | 1 |  | 0
03 | Izdelava PID dokumentacije |  | kpl. | 1 |  | 0
| Skupaj zaključna dela |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija :
|  | Pripravljalna dela |  |  | 0
|  | Gradbena dela |  |  | 0
|  | Montažna dela |  |  | 0
|  | Zaključna dela |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV |  |  | 0
ELEKTRO MARIBOR:
1kom - ključavnica ELEKTRO MARIBOR PE M. S.
1 kom - Števec, Iskra
1 kom - PK100/1p - 16A, Izlake
VS, N, PE sponke
droben material

## NN priključek Č3
NN ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK -ČRPALIŠČE Č3
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAZDELILNIK PSMO ČRPALIŠČE
(dobava in montaža )
- | Prostostoječa plastična omarica PS PMO izdelana iz umetne mase: Schrack MAXIPOL dim. 500x1000x312, enokrilna vrata; ključavnico, podstavek dim. 500x960x320, montažno ploščo in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kom
- | varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x35A | 1 | kom
- | direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | 1 | kom
- | odvodnik prenapetosti razred I Uc=275V, Up<1,2 kV, Iimp=12,5 kA, 10/350 µs komplet z ozemljitveno šino (kot npr. ETITEC B, ETI) | 3 | kom
- | PEN zbiralka, vrstne sponke | 1 | kom
- | napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
| RAZDELILNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
- | Kabel EAY2Y-J 4x70+1,5 mm2, položen na peščeno posteljico oziroma uvlečen v kabelsko kanalizacijo | 155 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj : |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 0,75x0,45x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka ktg. IV. globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 130 | m
- | obbetoniranje zaščitne cevi fi 110 mm na križanjih s povoznimi površinami | 120 | tm
- | cev zaščitna DWP 110 mm rdeča | 130 | m
- | rezanje asflatnih površin širine 40cm, izkop in odstranitev ter po zasipu, utrditev terena in ponovno asfaltiranje | 20 | tm
- | zakoličba trase kablovoda | 130 | m
- | opozorilni trak | 30 | m
* | gradbena dela usladiti z gradbenimi deli strojnih inštalacij
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaža)
- | valjanec 25x4 mm | 100 | m
- | križna sponka | 4 | kom
- | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x70 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu | 2 | kpl
- | dvostranski priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² za napajanje razdelilca PS-PMO kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl
- | odvodnik prenapetosti razred I, MOSIPO 15/440 izvedba za montažo na NN drog | 3 | kom
- | dograditev varovalnega odklopnika MOSDORFER LTS00 komplet z vložki 3x80A | 1 | kpl
- | vertikalna INOX zaščita za valjenec h=1,5m | 1 | kos
- | pritrdilni element valjenca na NN drog | 6 | kos
- | križna sponka INOX | 1 | kos
- | konzola | 1 | kom
- | odcepne sponke 70mm2 | 4 | kom
- | ozemljitvena vrv 10 m | 1 | kom
- | mehanska zaščita kabla na NN drogu | 1 | kom
- | objemka za fiksiranje kabla na NN drog | 10 | kom
- | premaz za antikorozijsko zaščito | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILCI | 1 | kpl |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0
3. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA | 1 | kpl |  | 0
5. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT (5%) | 1 | kpl |  | 0
6. | NEPREDVIDENA DELA (5%) | 1 | kpl |  | 0
7. | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0
8. | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl |  | 0
9. | POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA (ELEKTROENERGETSKI PRISPEVEK) 1x3x35 A varovalka, ostali odjem | 1 | kpl |  | 0
10. | STROŠKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČITEV NA EE OMREŽJE PO PREDHODNO PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI INVESTITORJA | 1 | kpl |  | 0
11. | PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0
12. | PROJEKTANTSKI NADZOR | 0 | kpl |  | 0
13. | IZDELAVA NAČRTA PID | 1 | kpl |  | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0

## NN priključek Č5
NN ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK -ČRPALIŠČE Č5
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAZDELILNIK PSMO ČRPALIŠČE
(dobava in montaža )
- | Prostostoječa plastična omarica PS PMO izdelana iz umetne mase: Schrack MAXIPOL dim. 500x1000x312, enokrilna vrata; ključavnico, podstavek dim. 500x960x320, montažno ploščo in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kom
- | varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x20A | 1 | kom
- | direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | 1 | kom
- | odvodnik prenapetosti razred I Uc=275V, Up<1,2 kV, Iimp=12,5 kA, 10/350 µs komplet z ozemljitveno šino (kot npr. ETITEC B, ETI) | 3 | kom
- | PEN zbiralka, vrstne sponke | 1 | kom
- | napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
| RAZDELILNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
- | Kabel EAY2Y-J 4x70+1,5 mm2, položen na peščeno posteljico oziroma uvlečen v kabelsko kanalizacijo | 70 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj : |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 0,75x0,45x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka ktg. IV. globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 60 | m
- | obbetoniranje zaščitne cevi fi 110 mm na križanjih s povoznimi površinami | 30 | tm
- | cev zaščitna DWP 110 mm rdeča | 30 | m
- | zakoličba trase kablovoda | 60 | m
- | opozorilni trak | 30 | m
* | gradbena dela usladiti z gradbenimi deli strojnih inštalacij
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaža)
- | valjanec 25x4 mm | 50 | m
- | križna sponka | 4 | kom
- | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x70 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu | 2 | kpl
- | dvostranski priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² za napajanje razdelilca PS-PMO kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl
- | dograditev varovalnega odklopnika VL160/185/III v razdelilnik PS-RO3, komplet z varovalnimi vložki 63A in označitvijo | 1 | kpl
- | premaz za antikorozijsko zaščito | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILCI | 1 | kpl |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0
3. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA | 1 | kpl |  | 0
5. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT (5%) | 1 | kpl |  | 0
6. | NEPREDVIDENA DELA (5%) | 1 | kpl |  | 0
7. | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0
8. | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl |  | 0
9. | POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA (ELEKTROENERGETSKI PRISPEVEK) 1x3x20 A varovalka, ostali odjem | 1 | kpl |  | 0
10. | STROŠKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČITEV NA EE OMREŽJE PO PREDHODNO PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI INVESTITORJA | 1 | kpl |  | 0
11. | PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0
12. | PROJEKTANTSKI NADZOR | 0 | kpl
13. | IZDELAVA NAČRTA PID | 1 | kpl |  | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0

## EI notranji razvod Č3
ČRPALIŠČE Č3 - EI NOTRANJI RAZVOD
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | EM | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAZDELILCI
(dobava in montaža)
- | prosto stoječa plastična omarica dim. 1000x1250x320, z visokim podstavkom, s strešico, ključavnico in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kos
- | glavno stikalo; preklopno mreža-0-agregat; 40A; z rdečim ročajem; 4 pol; kot npr. KG40A-K950- VE21 | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 3f; C32A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 3f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | KZS C16/30mA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 1f; C 2- 16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 10 | kos
- | instalacijski odklopnik 2f; C 6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos
- | motorsko zaščitno stikalo 4-6.3A 3p, kot npr. GVRT10+11 4-6.3A | 2 | kos
- | samo vgradnja krmilno zaščitnega releja FPG 414 | 2 | kom
- | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=275V; Iskra zaščite ISPRO CR 160/275 4+0 | 1 | kom
- | natičnica 400 V; 50 Hz; 32 A; 5pol; IP67 za priklop DEA | 1 | kos
- | vtičnica 230 V; 50 Hz; na DIN letev | 2 | kos
- | svetilka s stikalom in vtičnico 230 V; 50 Hz v razdelilcu | 1 | kos
- | grelec 100W za DIN letev | 1 | kos
- | ventilator s filtrom IP65 | 1 | kos
- | zračnik s filtrom | 1 | kos
- | končno stikalo na vratih 1xNO 1xNC | 1 | kos
- | termostat NC za gralec na DIN letev 0-60C | 1 | kos
- | termostat NO za ventilator na DIN letev 0-60C | 1 | kos
- | prenapetostna zaščita enakovredno kot npr.: Phoenix Contact MT-2PE-230VAC | 1 | kos
- | napetostni nadzorni rele UR5P3011 | 1 | kos
- | prenapetostna zaščita PZV 301 24VDC | 1 | kos
- | Tipka RUMENA 1NO, enakovredno kot npr. RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom, montaža na DIN letev | 2 | kos
- | Tipka ZELENA 1NO, enakovredno kot npr. RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom, montaža na DIN letev | 2 | kos
- | krmilno preklopno stikalo 0-1-2-3, 20A, 2p, pritrditev na letev | 2 | kos
- | krmilno stikalo 0-1, 25A, 1p, pritrditev na letev | 1 | kos
- | UPS brezprekinitveno napajanje 2200VA (1750W), On-line faze 1/1, dvojna pretvorba, RIELLO AROS Sentinel PRO 2200 kpl z relejna kartica za UPS, MULTICOM 382 | 1 | kom
- | pomožni rele Schrack tip PT 570024 (24VDC); 6A; kpl s podnožjem in LED modulom | 8 | kos
- | pomožni rele Schrack tip PT 570524 (24 VAC) kpl s podnožjem in LED modulom | 6 | kos
- | stabiliziran usmernik 230VAC / 24VDC 5A | 1 | kos
- | transformator ločilni 230VAC/24VAC 100VA | 1 | kos
krmilnik z naslednjimi konfiguracijami kot npr.:
- | US5-B10-B1 UNISTREAM 5" PRO HMI PANEL 5 barvni zaslon na dotik, 800x480 Razširitev do 2048 vhodno-izhodnih signalov NEMA4X/IP66/IP65 (v primeru panelne montaže) Predvajanje MPEG-4, GIF, PDF datotek, Audio, WEB Server, SQL Cllient Grafi, PID, podatkovne tabele, data sampling, drag & drop interface UDFB - kreiranje uporabniških blokov za nadaljno uporabo RS485, CANopen, UniCAN, MODBUS IP/RTU, EthernetIP Oddaljen dostop: preko PCja, tablice, pametnega telefona, ipd. | 1 | kos
- | UAG-CX-XKP300 Razširitveni set z napajalnikom 300 cm za Unistream krmilnik (US5 in US7) | 1 | kos
- | UID-W1616T I/O MODUL 16 T/O | 1 | kos
- | UID-1600 DIGITALNA VHODNA ENOTA, DIx16 | 1 | kos
- | UIA-0402N ANALOGNA VHODNO/IZHODNA ENOTA, AIx4+AOx2, 4-20mA, 0-10V, NO ISO | 1 | kos
- | SITEMANAGER 1139/4G EU SiteManager HW 1139/4G EU Uplink: 1x LAN, 1x GSM (4G) Optional uplink: 1x WiFi Device: 1x LAN, 1x USB, 1x COM Number of Agents: 5/5 | 1 | kos
- | izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik - 12x DI - 5x DO - 1x AI | 1 | kpl
- | izdelava SCADA aplikacije v nadzornem centru, prenos podatkov po GPRS povezavi, zagon in testiranje | 1 | kpl
- | usposabljanje in izobraževanje upravljalca sistema ter testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
- | PREHOD N--BNC S KABLOM 1M | 1 | kos
- | sponka VS 16mm2 | 8 | kos
- | sponka VS 6mm2 | 8 | kos
- | sponka VS 4mm2 | 40 | kos
- | letev pritrdilna DIN | 2 | m
- | drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
- | kabel NYY-J 4 x 10mm2 | 5 | m
- | kabel NYY-J 5 x 10mm2 | 2 | m
- | kabel H07RR 3x0,75 mm2 gumi | 40 | m
- | žica H07V-K 16 mm2 | 30 | m
- | žica H07V-K 6 mm2 | 40 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
- | cev Stigmaflex fi 75mm | 15 | m
- | zaščitni trak (pozor elektrika) | 10 | m
- | dobava in montaža končnega stikala za kontrolo vstopa | 1 | kos
- | dobava in montaža zvezdne merilne sonde PPI 100 EItra komplet z tipskim kablom 15m | 1 | kos
- | polaganja tipskega kabla za priklop črpalk do 10m | 2 | kos
- | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 10m | 4 | kos
- | INOX zaščitna cev premera 0.5"-1";za zaščito kablov; komplet s pritrditvami | 2 | m
- | kabelska polica PK 100 Rf komplet s spojnim in nosilnim materialom | 3 | m
- | kabelska polica PK 50 Rf komplet s spojnim in nosilnim materialom | 4 | m
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 1 | kos
- | Inox trak 30x3,5mm | 90 | m
- | izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | 10 | kpl
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kos
- | križne sponke INOX | 20 | kos
- | armaturna sponka enakovredno kot npr.: Hermi - KON09 | 20 | kos
- | premaz za antikorozijsko zaščito bitumen | 1 | kg
- | Cu pletenica 16 mm2; dolžine l=100 cm, cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 10 | kos
- | cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 6 | kos
- | GPRS antena, Siretta antena 2G (GSM / GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE) TANGO44 / 5M / LL / SMAM / S / S / 19 držalo, SMA skozi luknjo / privit in antensko zaščito ASP-01 | 1 | kpl
- | zatesnitev uvodov kablov v črpališče | 2 | kpl
- | drobni montažni material | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
4. | PRIKLOPI
- | dvostranski priklop kabla 4x10mm2 | 1 | kpl
- | priklop črpalke 2,2 kW | 2 | kpl
- | priklop nivojske sonde | 1 | kpl
- | priklop plovno stikalo | 4 | kpl
- | priklop končnega stikala | 4 | kpl
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
5. | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 1,0x1,0x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 2 | m
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILEC | 1 | kpl |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA | 1 | kpl |  | 0
4. | PRIKLOPI | 1 | kpl |  | 0
5. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0
6. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT (5%) | 1 | kpl |  | 0
7. | NEPREDVIDENA DELA poz. 1- 5 (10%) | 1 | kpl |  | 0
8. | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0
9. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0
10. | GEODETSKI POSNETEK | 1 | kpl |  | 0
11. | IZDELAVA PID | 1 | kpl |  | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0

## EI notranji razvod Č5
ČRPALIŠČE Č5 - EI NOTRANJI RAZVOD
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | EM | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAZDELILCI
(dobava in montaža)
- | prosto stoječa plastična omarica dim. 1000x1250x320, z visokim podstavkom, s strešico, ključavnico in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kos
- | glavno stikalo; preklopno mreža-0-agregat; 40A; z rdečim ročajem; 4 pol; kot npr. KG40A-K950- VE21 | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 3f; C32A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 3f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | KZS C16/30mA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 1f; C 2- 16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 10 | kos
- | instalacijski odklopnik 2f; C 6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos
- | motorsko zaščitno stikalo 9-14A 3p, kot npr. GVRT16+11 9-14A | 2 | kos
- | samo vgradnja krmilno zaščitnega releja FPG 414 | 2 | kom
- | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=275V; Iskra zaščite ISPRO CR 160/275 4+0 | 1 | kom
- | natičnica 400 V; 50 Hz; 32 A; 5pol; IP67 za priklop DEA | 1 | kos
- | vtičnica 230 V; 50 Hz; na DIN letev | 2 | kos
- | svetilka s stikalom in vtičnico 230 V; 50 Hz v razdelilcu | 1 | kos
- | grelec 100W za DIN letev | 1 | kos
- | ventilator s filtrom IP65 | 1 | kos
- | zračnik s filtrom | 1 | kos
- | končno stikalo na vratih 1xNO 1xNC | 1 | kos
- | termostat NC za gralec na DIN letev 0-60C | 1 | kos
- | termostat NO za ventilator na DIN letev 0-60C | 1 | kos
- | prenapetostna zaščita enakovredno kot npr.: Phoenix Contact MT-2PE-230VAC | 1 | kos
- | napetostni nadzorni rele UR5P3011 | 1 | kos
- | prenapetostna zaščita PZV 301 24VDC | 1 | kos
- | Tipka RUMENA 1NO, enakovredno kot npr. RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom, montaža na DIN letev | 2 | kos
- | Tipka ZELENA 1NO, enakovredno kot npr. RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom, montaža na DIN letev | 2 | kos
- | krmilno preklopno stikalo 0-1-2-3, 20A, 2p, pritrditev na letev | 2 | kos
- | krmilno stikalo 0-1, 25A, 1p, pritrditev na letev | 1 | kos
- | UPS brezprekinitveno napajanje 2200VA (1750W), On-line faze 1/1, dvojna pretvorba, RIELLO AROS Sentinel PRO 2200 kpl z relejna kartica za UPS, MULTICOM 382 | 1 | kom
- | pomožni rele Schrack tip PT 570024 (24VDC); 6A; kpl s podnožjem in LED modulom | 8 | kos
- | pomožni rele Schrack tip PT 570524 (24 VAC) kpl s podnožjem in LED modulom | 6 | kos
- | stabiliziran usmernik 230VAC / 24VDC 5A | 1 | kos
- | transformator ločilni 230VAC/24VAC 100VA | 1 | kos
krmilnik z naslednjimi konfiguracijami kot npr.:
- | US5-B10-B1 UNISTREAM 5" PRO HMI PANEL 5 barvni zaslon na dotik, 800x480 Razširitev do 2048 vhodno-izhodnih signalov NEMA4X/IP66/IP65 (v primeru panelne montaže) Predvajanje MPEG-4, GIF, PDF datotek, Audio, WEB Server, SQL Cllient Grafi, PID, podatkovne tabele, data sampling, drag & drop interface UDFB - kreiranje uporabniških blokov za nadaljno uporabo RS485, CANopen, UniCAN, MODBUS IP/RTU, EthernetIP Oddaljen dostop: preko PCja, tablice, pametnega telefona, ipd. | 1 | kos
- | UAG-CX-XKP300 Razširitveni set z napajalnikom 300 cm za Unistream krmilnik (US5 in US7) | 1 | kos
- | UID-W1616T I/O MODUL 16 T/O | 1 | kos
- | UID-1600 DIGITALNA VHODNA ENOTA, DIx16 | 1 | kos
- | UIA-0402N ANALOGNA VHODNO/IZHODNA ENOTA, AIx4+AOx2, 4-20mA, 0-10V, NO ISO | 1 | kos
- | SITEMANAGER 1139/4G EU SiteManager HW 1139/4G EU Uplink: 1x LAN, 1x GSM (4G) Optional uplink: 1x WiFi Device: 1x LAN, 1x USB, 1x COM Number of Agents: 5/5 | 1 | kos
- | izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik - 12x DI - 5x DO - 1x AI | 1 | kpl
- | izdelava SCADA aplikacije v nadzornem centru, prenos podatkov po GPRS povezavi, zagon in testiranje | 1 | kpl
- | usposabljanje in izobraževanje upravljalca sistema ter testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
- | PREHOD N--BNC S KABLOM 1M | 1 | kos
- | sponka VS 16mm2 | 8 | kos
- | sponka VS 6mm2 | 8 | kos
- | sponka VS 4mm2 | 40 | kos
- | letev pritrdilna DIN | 2 | m
- | drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
- | kabel NYY-J 4 x 10mm2 | 5 | m
- | kabel NYY-J 5 x 10mm2 | 2 | m
- | kabel H07RR 3x0,75 mm2 gumi | 40 | m
- | žica H07V-K 16 mm2 | 30 | m
- | žica H07V-K 6 mm2 | 40 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
- | cev Stigmaflex fi 75mm | 15 | m
- | zaščitni trak (pozor elektrika) | 10 | m
- | dobava in montaža končnega stikala za kontrolo vstopa | 1 | kos
- | dobava in montaža zvezdne merilne sonde PPI 100 EItra komplet z tipskim kablom 15m | 1 | kos
- | polaganja tipskega kabla za priklop črpalk do 10m | 2 | kos
- | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 10m | 4 | kos
- | INOX zaščitna cev premera 0.5"-1";za zaščito kablov; komplet s pritrditvami | 2 | m
- | kabelska polica PK 100 Rf komplet s spojnim in nosilnim materialom | 4 | m
- | kabelska polica PK 50 Rf komplet s spojnim in nosilnim materialom | 4 | m
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 1 | kos
- | Inox trak 30x3,5mm | 90 | m
- | izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | 10 | kpl
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kos
- | križne sponke INOX | 20 | kos
- | armaturna sponka enakovredno kot npr.: Hermi - KON09 | 20 | kos
- | premaz za antikorozijsko zaščito bitumen | 1 | kg
- | Cu pletenica 16 mm2; dolžine l=100 cm, cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 10 | kos
- | cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 6 | kos
- | GPRS antena, Siretta antena 2G (GSM / GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE) TANGO44 / 5M / LL / SMAM / S / S / 19 držalo, SMA skozi luknjo / privit in antensko zaščito ASP-01 | 1 | kpl
- | zatesnitev uvodov kablov v črpališče | 2 | kpl
- | drobni montažni material | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
4. | PRIKLOPI
- | dvostranski priklop kabla 4x10mm2 | 1 | kpl
- | priklop črpalke 2,2 kW | 2 | kpl
- | priklop nivojske sonde | 1 | kpl
- | priklop plovno stikalo | 4 | kpl
- | priklop končnega stikala | 4 | kpl
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
5. | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 1,0x1,0x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 2 | m
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILEC | 1 | kpl |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA | 1 | kpl |  | 0
4. | PRIKLOPI | 1 | kpl |  | 0
5. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0
6. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT (5%) | 1 | kpl |  | 0
7. | NEPREDVIDENA DELA poz. 1- 5 (10%) | 1 | kpl |  | 0
8. | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0
9. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0
10. | GEODETSKI POSNETEK | 1 | kpl |  | 0
11. | IZDELAVA PID | 1 | kpl |  | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0