## List1
POPIS DEL ZA PREDELAVO TP BO-ENERGETIKA
|  |  | Opis postavke | EM | Količina | EUR/EM | Vrednost
ZAMENJAVA TRANSFORMATORJA
1. |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA
| 1.1. |  | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | 1.1.1. | Pripravljalna dela za TP (določitev terminskega plana gradnje, pridobitev in urejanje potrebnih listin za izvedbo del, uvedba v delo, predaja dokumentacije, ogled, organizacija in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
2. |  |  | DEMONTAŽNA DELA
| 2.1. |  | SN STIKALNI BLOK
|  | 2.1.1. | Demontaža obstoječih SN varovalk v Siemens SN bloku (Tr1 celica) | kpl | 1 |  | 0
| 2.2. |  | TRANSFORMATOR
|  | 2.2.1. | Demontaža trifaznega oljnega transformatorja Tr1 moči 630kVA, 20/0,4kV in odvoz na urejeno deponijo | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2.2. | Demontaža obstoječih profilov - nosilcev Tr z odvozom na urejeno deponijo | kos | 2 |  | 0
| 2.3. |  | POVEZOVALNA OPREMA
|  | 2.3.1. | Odklop in demontaža obstoječih NN kabelskih povezav med NN stikalnim blokom in sekundarjem transformatorja, vključno z odvozom na urejeno deponijo | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.3.2. | Demontaža signalne in krmilne povezave med SN stikalnim blokm, transformatorjem in NN stikalnim blokom, vključno z odvozom na urejeno deponijo | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.3.3. | Odklop in demontaža obstoječih SN končnikov (3 kos) na primarni strani obstoječega transformatorja ter umik SN kabla za čas izvedbe zamenjave transformatorja | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.3.4. | Označevanje posameznega NN odvodnega NN KB na obstoječem NN stikalnem bloku, odklop, umik NN kablov v kabelsko kineto za čas izvedbe NN stikalnega bloka | kpl | 1 |  | 0
Opomba: ponudbena cena zajema označevanje in odklop 6 kom NN odvodnih kablov
3. |  |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
| 3.1. |  | TRANSFORMATOR 1x1600kVA
|  | 3.1.1. | Dobava in montaža trifaznega distribucijskega transformatorja, hermetične izvedbe, polnjen z okolju prijazno tekočino Midel 7131 - kot Kolektor Etra tip 8HTIM: | kos | 1 |  | 0
- nazivna moč: 1600kVA
- nazivna primarna napetost: 21kV
- regulacija napetosti na primarju: ± 2 x 2,5%
- nazivna sekundarna napetost: 0,4kV oz. 0,42kV
- nazivna frekvenca: 50Hz
- vezalna skupina: Dyn5
- hlajenje: ONAN
- material v navitju: Al
- napetost kratkega stika uk: 6%
- stopnja akustične moči enaka ali pod vrednostjo 58dB
- plug-in VN priključki
- R.I.S. zaščitni rele (zaščita pred visokim tlakom znotraj ohišja (tanka), temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja)
OPOMBA: transformator mora biti izdelan in preizkušen v skladu s standardi SIST EN 60076-1, SIST EN 50708-1-1 in SIST EN 50708-2-1 ter v skladu s Stopnjo 2 Uredbe Evropske komisije št. 548/2014 z dne 21.5.2014 in dodatka 2019/1783 1.10.2019
|  | 3.1.2. | Dobava in montaža antivibracijskega podstavka za transformator | kos | 4 |  | 0
|  | 3.1.3. | Drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
| 3.2. |  | SN STIKALNI BLOK
|  | 3.2.1. | Dobava in montaža SN varovalk (3 kom) v transformatorsko celico obstoječega SN stikalnega bloka | kpl | 1 |  | 0
| 3.3. |  | SN POVEZAVA Tr-SN BLOK
|  | 3.3.1. | Dobava in montaža 3 kos kabelskega konektorja 250A, 24kV vključno s priklopom na SN sponke novega transformatorja | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: v ponudbeni ceni je upoštevan kabelski končnik proizvajalca Cellpack
| 3.4. |  | OSTALA OPREMA
|  | 3.4.1. | Dobava in montaža osnovne standardne opreme v predelani TP (izolacijska preproga 20kV - 5m2, enopolna shema TP 1 kos, varnostna in posluževalna navodila 1 kos, opozorilni napisi, tablice, ključi, PVC veriga.. 1kpl) | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.2. | Dobava in montaža kabelske police PK 600 z vsem nosilnim, veznim in pritrdilnim materialom (l= cca 2,5m) | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.3. | Dobava in montaža nosilca iz profila NPU12 nosilec transformatorja L=2000mm | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.4.4. | Objemka SN KB K 26/38 v transformatorskem prostoru | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5. | Drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
4. |  |  | OSTALI STROŠKI
| 4.1. |  | OSTALA IN ZAKLJUČNA DELA
|  | 4.1.1. | Stikalne manipulacije (izklop-vklop= 1kpl) na električnih napravah | kpl | 1 |  | 0
|  | 4.1.2. | Izdelava elaborata | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: nepredvidena dela se obračunajo po dejanskih stroških s predhodnjo potrditvijo investitorja
ZAMENJAVA NN STIKALNEGA BLOKA
5. |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA
| 5.1. |  | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | 5.1.1. | Pripravljalna dela za TP (določitev terminskega plana gradnje, pridobitev in urejanje potrebnih listin za izvedbo del, uvedba v delo, predaja dokumentacije, ogled, organizacija in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
6. |  |  | DEMONTAŽNA DELA
| 6.1. |  | NN STIKALNI BLOK
|  | 6.1.1. | Demontaža obstoječega NN stikalnega bloka in odvoz na urejeno deponijo | kpl | 1 |  | 0
7. |  |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
| 7.1. |  | NN STIKALNI BLOK (2500A)
|  | 7.1.1. | NN stikalni blok 0,42kV, In=1500A | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža NN stikalnega polja, sestavljenega iz treh polj po namembnosti:
1x dovodno polje D4 780x1900x400mm (ŠxVxG)
1x razvodno polje R6 780x1900x400mm (ŠxVxG)
1x razvodno polje R8 950x1900x400mm (ŠxVxG)
Dovod v NN blok je predviden od zgoraj, odvodi od spodaj.
Skupne dimenzije NN stikalnega bloka so: 2510x1900x400mm (ŠxVxG), z osnovnimi zaščitnimi kovinskimi premazi, obarvan v finalnem tonu RAL 7035
Dovodno polje D4
Poglavitna oprema v dovodnem polju:
- 1 x odklopnik Legrand DMX3 2500A, 65kA
- 3x varovalčna letev BTVC-DT2 400A
- 2x varovalčna letev BTVC-DT2 160A
- 1x ECu zbiralčni sistem za fazne povezave 2x100x10 in 120x10 za PEN.
Razvodno polje R6
Poglavitna oprema v razvodnem polju:
- 1 x odklopnik Legrand DPX3 1250A
- 1 x odklopnik Legrand DPX3 630A
- 2x varovalčna letev BTVC-DT2 400A
- 1x ECu zbiralčni sistem za fazne povezave 2x100x10 in 120x10 za PEN.
Razvodno polje R8
Poglavitna oprema v razvodnem polju:
- 1x varovalčna letev BTVC-DT2 400A + odvodniki prenapetosti
- 1x ECu zbiralčni sistem za fazne povezave 2x100x10 in 120x10 za PEN.
|  | 7.1.2. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| 7.2. |  | POVEZOVALNA OPREMA ZA TR 1x1600 - NN BLOK
|  | 7.2.1. | Izdelava NN povezave med transformatorjem Tr 1600 in novim NN stikalnim blokom s kablom 3x (6 x H07V-K 1 x 240mm2) 4 x H07V-K 1 x 240mm2. Predvidena dolžina posamezne žile je 12m kabla. | kpl | 1 |  | 0
|  | 7.2.2. | Dobava in montaža kabelskih čevljev Cu 240mm2 in samokrčno cev MWTM I=0,1m/kos krčenje 25/8 | kpl | 1 |  | 0
|  | 7.2.3. | Dobava in polaganje krmilnih in signalnih kablov med SN, NN stikalnim blokom, transformatorjem vključno s priklopom | kpl | 1 |  | 0
|  | 7.2.4. | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno s pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko - H07V-K 50mm2 (8m) in kabelski čevelj Cu 50mm2 (2kos) | kpl | 1 |  | 0
|  | 7.2.5. | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno s pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko - H07V-K 35mm2 (20m) in kabelski čevelj Cu 35mm2 (14kos) | kpl | 1 |  | 0
|  | 7.2.6. | Označitev posameznega vodnika enožilnega kabla na SN KB povezavah na novem transformatorju s PVC tablicami | kpl | 1 |  | 0
|  | 7.2.7. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| 7.3. |  | NN KB IZVODI
|  | 7.3.1. | Dobava in montaža (velja samo za primer, ko obstoječih NN odvodov ne bo mogoče priključiti na nov NN stikalni blok) - ocenjeno: kabelski čevlji Cu 70mm2 | kos | 28 |  | 0
|  | 7.3.2. | Izvedba določitve smeri vrtilnega polja na posameznih izvodih na novem NN bloku in obstoječem podrazdelilcu (upoštevano skupaj 7 kos) | kpl | 1 |  | 0
|  | 7.3.3. | Ponovni priklop NN KB izvodov (upoštevano 7 kos) | kpl | 1 |  | 0
|  | 7.3.4. | Dobava in montaža napisne ploščice za označevanje NN KB izvodov v novem NN stikalnem bloku | kpl | 1 |  | 0
|  | 7.3.5. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
8. |  |  | OSTALI STROŠKI
| 8.1. |  | OSTALA IN ZAKLJUČNA DELA
|  | 8.1.1. | Stikalne manipulacije (izklop-vklop = 1kpl) na elektro energetskih napravah | kpl | 1 |  | 0
|  | 8.1.2. | Izdelava elaborata | kpl | 1 |  | 0
|  | 8.1.3. | Izvedba: | kpl | 1 |  | 0
- meritev TP (galvanska upornost povezav, neprekinjenost, ozemljitvena upornost TP…)
- nastavitve zaščit (transformatorja, NN bloka…)
- funkcionalni preizkus delovanja zaščite transformatorja
- izdelava potrebnih merilnih listov za TP in ozemljitvenih upornosti
- izdelava spremljajoče dokumentacije nove opreme
- zbiranje in predaja spremljajoče dokumentacije (vsi A-testi vgrajene opreme v TP, vsi standardi uporabljeni v vgrajeni opremi…)
|  | 8.1.4. | Izdelava nove enopolne sheme v TP-BO energetika v steklenem okvirju | kpl | 1 |  | 0
|  | 8.1.5. | Ugotovitev faznega zaporedja obstoječih NN KB | kpl | 1 |  | 0
|  | 8.1.6. | Izvedba internega tehničnega pregleda | kpl | 1 |  | 0
9. |  |  | NAJEM DIEZELSKEGA ELEKTRO AGREGATA
| 9.1. |  | NAJEM DIEZELSKEGA ELEKTRO AGREGATA
|  | 9.1.1. | Najem DEA 620kVA | ur | 12 |  | 0
OPOMBE:
- v strošku postavke upoštevano prvo točenje diezel goriva (za previden čas obratovanja 12 ur). V kolikor se čas uporabe podaljša iz naslova kasnitve izvajalca del, bremeni strošek najema in strošek goriva izvajalca.
- za varovanje in onemogočen dostop nepooblaščenih in nekvalificiranih oseb do agregata poskrbi izvajalec
- najem diezel agregata je mogoče podaljšati. Obračun se izvede po dejanskih stoških.
- po končanju najema se preda diezel agregat z enako količino goriva kot ob dnevu začetka najema
- v ceni najema niso zajeti stroški morebitnih intervencijskih opravil stroja, do katerih bi prišlo po krivdi najemodajalca.
|  | 9.1.2. | Dobava, začasna montaža in kasnejša demontaža diezel agregata 620kVA | kpl | 1 |  | 0
- priklop agregata (1 kpl)
- odklop agregata (1 kpl)
- pripravljenost operaterja agregata na zagon (1 kpl)
|  | 9.1.3. | Prevoz na lokacijo in kasnejši odvoz diezel agregata z lokacije. | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0