## CN_KARTELJEVO
REKAPITULACIJA NAČRTA ELEKTRO INŠTALACIJ ČN OBJEKT
1 | KABLI |  |  |  | 0
2 | SVETILKE |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNI MATERIAL IN DELA |  |  |  | 0
4 | STRELOVOD |  |  |  | 0
5 | RAZDELILNIK |  |  |  | 0
6 | IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
7 | MERILNO - REGULACIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
8 | NADZORNI SISTEM |  |  |  | 0
9 | DOKUMENTACIJA IN MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJE ČN OBJEKT |  |  |  | 0
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Izvajalec se mora seznaniti s PZI načrtom električnih napeljav ter z vgrajeno tehnologijo in delovanjem čistilne naprave pred oz. najkasneje ob oddaji ponudbe.
OP3 | Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1 | KABLI
1.01 | Dobava in polaganje kabla na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 75 |  | 0
| NYM-J 4x1,5mm2 | m | 35 |  | 0
| NYM-J 5x1,5mm2 | m | 25 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 60 |  | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 60 |  | 0
1.02 | Dobava in polaganje kabla na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi
| NYY-J 3x2,5mm2 | m | 40 |  | 0
| NYY-J 5x2,5mm2 | m | 40 |  | 0
1.03 | Dobava in polaganje kabla na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi
| LiYCY 2x0,75mm2 | m | 55 |  | 0
| LiYCY 3x0,75mm2 | m | 60 |  | 0
| LiYCY 4x0,75mm2 | m | 90 |  | 0
1.04 | Dobava in polaganje kabla na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi
| Y-JZ 3x0,75mm2 | m | 390 |  | 0
| Y-JZ 4x0,75mm2 | m | 130 |  | 0
| Y-JZ 3x1,5mm2 | m | 55 |  | 0
| Y-JZ 4x1,5mm2 | m | 120 |  | 0
| Y-JZ 5x1,5mm2 | m | 35 |  | 0
| Y-JZ 7x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
| Y-JZ 4x2,5mm2 | m | 130 |  | 0
1.05 | Dobava in polaganje kabla delno na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi za povezavo grelnega kabla.
| H07RN-F 3x3,25mm2 | m | 35 |  | 0
1.06 | Dobava in polaganje kabla na kabelske police ali v RBC zaščitne cevi
| OLFLEX 110 3x0,75mm2 | m | 190 |  | 0
| OLFLEX 110 4x0,75mm2 | m | 170 |  | 0
| OLFLEX 110 4x1,5mm2 | m | 110 |  | 0
1.07 | Dobava in polaganje PROFIBUS kabla | m | 45 |  | 0
1.08 | Dobava in izdelava PROFIBUS konektorja z terminacijo. | kos | 3 |  | 0
1.09 | Grelni kabel za ogrevanje cevi DEVI DANFOSS DEVIflex™ 18T, okrogel, dvožilni kabel z ozemljitvijo, en priključni kabel, 7,8m, jakost 130W, napajanje 230V. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ KABLI: | 0
2 | SVETILKE
2.01 | Svetilka za vlažne prostore, z PMMA kapo, 2x49W, z EVG. | kos | 3 |  | 0
2.02 | Stropno nadgradno svetilo, plafoniera s senzorjem gibanja, po izbiri investitorja ali arhitekta. | kos | 1 |  | 0
2.03 | Svetilka za stensko montažo, zunanja, IP44, za osvetlitev dvorišča, po izbiri investitorja ali arhitekta. | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ SVETILKE: | 0
3 | MONTAŽNI MATERIAL IN DELA
3.01 | Dobava in montaža spojke za kabelske police | kos | 15 |  | 0
3.02 | Dobava in montaža nerjaveče perforirane kabelske police širine 200mm, komplet z nerjavečimi nosilci, pokrovom, zapirali in pregrado | m | 9 |  | 0
3.03 | Dobava in montaža nerjaveče perforirane kabelske police širine 100mm, komplet z nerjavečimi nosilci, pokrovom, zapirali in pregrado | m | 2 |  | 0
3.04 | Dobava in montaža nerjaveče perforirane kabelske police širine 50mm, komplet z nerjavečimi nosilci, pokrovom, zapirali in pregrado | m | 10 |  | 0
3.05 | Dobava in montaža nerjaveče perforirane kabelske police širine 300mm, komplet z nerjavečimi nosilci in pregrado | m | 3 |  | 0
3.06 | Dobava in montaža nerjaveče perforirane kabelske police širine 200mm, komplet z nerjavečimi nosilci in pregrado | m | 3 |  | 0
3.07 | Dobava in montaža nerjaveče perforirane kabelske police širine 100mm, komplet z nerjavečimi nosilci in pregrado | m | 2 |  | 0
3.08 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x5mm | m | 85 |  | 0
3.09 | Dobava in montaža križne sponke | kos | 18 |  | 0
3.1 | Zaščita spojev z dekorodal trakom | kos | 15 |  | 0
3.11 | Dobava in polaganje zaščitne RBC cevi premera 16mm na neometano steno, strop ali v tla | m | 55 |  | 0
3.12 | Dobava in montaža nadometnega navadnega stikala, komplet z pritrdilnim materialom, TEM Čatež | kos | 4 |  | 0
3.13 | Dobava in montaža nadometne šuko vtičnice, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
3.14 | Dobava in montaža nadometne 3f vtičnice, 5polna, 32A, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
3.15 | Dobava in montaža svetlobnega stikala NightMatic 2000, Steinel | kos | 1 |  | 0
3.16 | Dobava in montaža fiksne priključnice 400V, 1,5-4mm2 | kos | 3 |  | 0
3.17 | Dobava in montaža sobnega termostata, 5-30°C, preklopni kontakt | kos | 1 |  | 0
3.18 | Dobava in montaža NIK kanalov, vijačni, ne samolepilni, različne dimenzije, komplet z pritrdilnim materialom | m | 12 |  | 0
3.19 | Dobava in montaža nadometne doze 80x80mm, komplet z uvodnicami, lestenčnimi ali vrstnimi sponkami,…, v zaščiti IP55 | kos | 8 |  | 0
3.2 | Dobava in montaža nadometne doze 100x100mm, komplet z uvodnicami, lestenčnimi ali vrstnimi sponkami,…, v zaščiti IP55 | kos | 14 |  | 0
3.21 | Dobava in montaža nadometne doze 300x400mm, pritrjena na montažni Hilti profil, komplet z uvodnicami, lestenčnimi ali vrstnimi sponkami,…, v zaščiti IP55, za vgradnjo transmiterja za merilbike O2, pH in suspendnih snovi. | kos | 1 |  | 0
3.22 | Priklop strojnih naprav (ventilacija, bojlerji,…) | ure | 5 |  | 0
3.23 | Izsekovalna dela (izsekovanje, vrtanje lukenj, izdelava prebojev,…) | ure | 16 |  | 0
3.24 | Dobava in vgradnja profilnega železa (kovinske cevi, ploščato železo, kotniki,…), ustrezno zaščiteno (barvano, cinkano,…) | kg | 100 |  | 0
3.25 | Dobava in vgradnja navojnih palic M10 do M16, komplet z ustreznimi maticami, podložkami,… | m | 5 |  | 0
3.26 | Dobava in montaža Hilti elementov (nosilnih profilov - enojni, dvojni, konzol, kotnikov, čepov,…) | kpl | 1 |  | 0
3.27 | Dobava in vgradnja mavca za elektroinstalacije | kg | 25 |  | 0
3.28 | Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika ATV61E5U15N4 | kos | 2 |  | 0
3.29 | Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika ATV61E5U22N4 | kos | 1 |  | 0
3.3 | Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika ATV61E5U22N4 | kos | 1 |  | 0
3.31 | Priklop naprav, testiranje delovanja - montažer; brez testiranja tehnologije | ure | 16 |  | 0
3.32 | Označitev pripadnosti vtičnic in stikal | kos | 30 |  | 0
3.33 | Drobni montažni material in material za označevanje | % | 10 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ MONTAŽNI MATERIAL IN DELA: | 0
4 | STRELOVOD
4.01 | Dobava in montaža merilne križne sponke, namenjene izvedbi merilnih in ostalih spojev med okroglimi in ploščatimi vodniki do širine 30mm, v zemlji in nad njo, Hermi. | kos | 10 |  | 0
4.02 | Dobava in montaža merilne številke | kos | 2 |  | 0
4.03 | Dobava in montaža merilne sponke | kos | 2 |  | 0
4.04 | Dobava in polaganje strelovodne žice Al premera 8mm | m | 32 |  | 0
4.05 | Dobava in montaža zidnih nosilcev | kos | 12 |  | 0
4.06 | Dobava in montaža strešnih nosilcev za montažo lovinega sistema na ravno pločevinasto atiko. | kos | 33 |  | 0
4.07 | Dobava in montaža vertikalne mehanske zaščite strelovoda | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | STRELOVOD: | 0
5 | RAZDELILNIK
5.01 | Razdelilec, sestavljen in testiran, ki vsebuje:
| - omara RITTAL TS 8204.500 (1200x2000x400mm) z montažnim priborom | kos | 1
| - stranska stena TS 8104.235 | kos | 2
| - ločilni panel 8609.040 | kos | 1
| - podstavek TS 8601.200 (kpl spredaj in zadaj) | kos | 1
| - stranica podstavka TS 8601.040 (kpl. levi in desni) | kos | 1
| - stikalo za vrata omare, z kablom | kos | 1
| - svetilka 18W, z 230V vtičnico, za osvetlitev omare | kos | 1
| - komplet filtra in ventilatorja za prezračevanje omare, SK 3239.100 + SK 3239.200 | kos | 1
| - iztopni filter + rešetka SK 3239.200 (204x204x24mm), RITTAL | kos | 1
| - termostat, montaža na DIN letev, 10-60°C | kos | 1
| - vtičnica 230V, BZ325000 za montažo na DIN letev | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik PROTECT C 160/275 (4+0) | kos | 1
| - prenapetostna zaščita HAW562-AAA, E+H | kos | 0
| - prenapetostna zaščita HAW562-AAC, E+H | kos | 0
| - krmilnik Devireg 850 | kos | 1
| - lučka zelena, M22-LED230-G+M22-L-G+M-22A | kos | 1
| - lučka rdeča, M22-LED230-R+M22-L-R+M-22A | kos | 1
| - usmernik 230V AC/24V 10A DC, Sitop 10 6EP1334-2BA20 | kos | 1
| - varovalčni ločilnik v sponki, UK5-HESILED24, z ustrezno cevno varovalko velikosti 5x20mm, Phoenix Contact | kos | 0
| - vrstna sponka, vzmetna Phoenix Contact tip ST 2,5, siva | kos | 83
| - vrstna sponka, vijačna Phoenix Contact tip UT 2,5, siva | kos | 65
| - vrstna sponka, vijačna Phoenix Contact tip UT 4, siva | kos | 112
| - vrstna sponka, vijačna Phoenix Contact tip UT 4-BU, modra | kos | 14
| - vrstna sponka, vijačna Phoenix Contact tip UT 4-PE, modra | kos | 35
| - vrstna sponka, vijačna Phoenix Contact tip UKH 50, siva | kos | 3
| - vrstna sponka, vijačna Phoenix Contact tip UKH 50 BU, modra | kos | 1
| - vrstna sponka, ločilna, MTK-P/P | kos | 0
| - vrstna sponka, ločilna, MTK-P/P | kos | 0
| -Glavno stikalo, montaža na vrata, rdeče/rumeno P3-63/EA/SVB | kos | 1
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok BCF0-4 40A/0,03A | kos | 1
| - naprava za avtomatski ponovni vklop FSE | kos | 1
| - kombinirano zaščitno stikalo 1pol+N B10/0,03A | kos | 1
| - instalacijski odklopnik BMS0 B10/1 | kos | 5
| - instalacijski odklopnik BMS0 C0,5/1 | kos | 3
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C2/1 | kos | 21
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C4/1 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C6/1 | kos | 2
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C6/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C10/3 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C16/1 | kos | 7
| - instalacijski odklopnik, BMS0 C16/3 | kos | 4
| - instalacijski odklopnik BMS0 C10/3 s pomožnimi kontakti H11 | kos | 4
| - instalacijski odklopnik BMS0 C16/3 s pomožnimi kontakti H11 | kos | 1
| - instalacijski odklopnik 1-polni, s prekinjanjem N-vodnika, BMS0 C2/1 N | kos | 2
| - instalacijski odklopnik 1-polni, s prekinjanjem N-vodnika, BMS0 C4/1 N | kos | 1
| - Nadzorni rele MINI CAS II, Flygt | kos | 1
| - motorsko stikalo BE5-1,6 | kos | 1
| - motorsko stikalo BE5-1,6 z pomožnimi kontakti BE5-NHI-11 | kos | 7
| - motorsko stikalo BE5-4 z pomožnimi kontakti BE5-NHI-11 | kos | 4
| - motorsko stikalo BE5-6,3 z pomožnimi kontakti BE5-NHI-11 | kos | 2
| - stikalo 1-0-2, 2-polno, vgradno K10 D002UCH | kos | 1
| - kontaktor Schrack K3-10A10, 230V | kos | 1
| - kontaktor Schrack LSDD0923 | kos | 11
| - Rele 24VDC 4prekl. + podnožje + signalizacija, Schrack PT570024 + YMLRD024-A + YPT78704 | kos | 4
| - Rele 24VDC 2prekl. + podnožje + signalizacija, Schrack RT424024 + YMLRD024-A + RT78725 | kos | 35
| - Rele 230VAC 2prekl. + podnožje + signalizacija, Schrack RT424730 + YMRCW230 + RT78725 | kos | 2
| - termistorski nadzorni rele, Schrack UR5R1021 | kos | 4
| - prikazovalnik TP700 Comfort, Ethernet 6AV2124-0GC01-0AX0 | kos | 1
| - komunikacijski vmesnik CM 1242-5, siemens | kos | 1
| - komunikacijski procesor LTE (EU model) z anteno, CP 1243-7 + ANT 794-MR, Siemens | kos | 1
| - PLC CPU 1215C DC/DC/DC, 6ES7215-1AG40-0XB0, Siemens | kos | 1
| - spominska kartica za CPU 1200, 4MB | kos | 1
| - razširitveni modul za S7-1200, 16DI, 16DO tranzistor, 6ES7 223-1BL32-0XB0 | kos | 1
| - digitalni vhodni modul za 6ES7 221-1BH32-0XB0, s konektorjem, Siemens | kos | 2
| - analogni vhodni modul 6ES7 231-4HF32-0XB0, s konektorjem, Siemenes | kos | 1
| - analogni izhodni modul 6ES7 232-4HD32-0XB0, s konektorjem, Siemenes | kos | 1
| - montažna letev 6ES7390-1AJ30-0AA0 | kos | 0
-profibus konektor z diagnostiko 90, 6ES7 972-0BB52-0XA0
| - komplet vmesnika za ozemljitveno vzmet FM4 in vzmeti za ozemljitev kabla KLBU 3-8 SC, Weidmueller | kos | 16
| - zbiralka IKB01035, Schrack | kos | 0
| Drobni montažni material (vijaki, sponke, instalacijski kanali,..) | % | 10
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ RAZDELILNIK: | 0
6 | IZENAČITEV POTENCIALOV
6.01 | Dobava in montaža doze izenačitve potenciala | kos | 2 |  | 0
6.02 | Dobava in montaža izenačitvenih sponk | kos | 2 |  | 0
6.03 | Dobava in polaganje vodnika H05V-K, rumeno-zelene barve, 25mm2 | m | 20 |  | 0
6.04 | Dobava in polaganje vodnika H05V-K, rumeno-zelene barve, 16mm2 | m | 65 |  | 0
6.05 | Dobava in polaganje vodnika H05V-K, rumeno-zelene barve, 6mm2 | m | 110 |  | 0
6.06 | Dobava in montaža tračnega ozemljila Fe/Zn 25x4mm | m | 10 |  | 0
6.07 | Razrez traku in varjenje na kovinske elemente, čiščenje vara in protikorozijska zaščita | kos | 8 |  | 0
6.08 | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | kos | 8 |  | 0
6.09 | Ozemljitev kabelskih polic in parapetnega kanala po objektu, komplet z P/F žico ustreznega preseka | kpl | 1 |  | 0
6.1 | Izdelava ozemljitev tehnoloških omar, strojev, kovinskih elementov,… | kos | 14 |  | 0
6.11 | Dobava in montaža ozemljitvene pletenice in izdelava ozemljitvenih spojev z elementi, ki niso fiksno pritrjeni | kos | 12 |  | 0
6.12 | Drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ IZENAČITEV POTENCIALA: | 0
7 | MERILNO - REGULACIJSKA OPREMA
OPOMBA! Pred dobava uskladiti tipe z dobavljeno tehnologijo in strojnimi inštalacijami!
7.01 | Dobava in vgradnja plovnega stikala Meco, telo Copolymer polypropilene, z kabla, Neopren 10m. | kos | 5 |  | 0
7.02 | Dobava in vgradnja merilnika nivoja s hidrostatično sondo, merilna membrana: CERAPHIRE, suha, referenčna točnost +/-0,2%, vgrajena prenapetostna zaščita; izhod 4-20mA, območje snzorja 400mbar, 40kPa, 6psi relativno, 4mH2O, 13ftH2O, 160inH2O; namestitev z obešalom (nerjaveče jeklo 1,4435), ali navoj G1 ½ . spojna doza (IP66/IP67) s filtrom. Tip: FMX21-1A8P4 (E+H) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
7.03 | Dobava in vgradnja merilnika O2, senzor raztopljenega kisika; optičen; aplikavcija; voda, odpadna voda; digitalni signal; memosens protokol; glava senzorja: G1, NPT3/4, samodejna kontrola snezorja, tovarniška nastavitev, COS61D-1009/0 (E+H) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.04 | Dobava in vgradnja armature za merilnika O2; potopna armatura; potopna cev, premer, dožina: PVC, 40mm, 1200mm; CYA112-10A1/0 (E+H) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.05 | Dobava in vgradnja pH elektrode; kombinirana pH elektroda; Memosens; digitalni prenos signala; membrana: PTFE; referenčni sistem: gel; prevodnost: min 50us/cm; vgraj temperaturni senzor; dolžina tulca 120mm; alikacijsko območje 1-12pH, -15...80oC, 6 bar; CSP11D-7AA21 (E+H) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.06 | Dobava in vgradnja kabla za PH meritev; dolžine 15m; CYK10-A151 (E+H) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.07 | Dobava in vgradnja armature za merilnika O2; potopna armatura; potopna cev, premer, dožina: PVC, 40mm, 1800mm; CYA112-13F6/0 (E+H) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.08 | Dobava in vgradnja merilnika suspendiranih snovi; dolžina kabala 15m; CUS51D-10E3/0 (E+H) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.09 | Dobava in vgradnja armature za merilnika suspendnih snovi; potopna armatura; potopna cev, premer, dožina: PVC, 40mm, 1200mm; CYA112-10A1/0 (E+H) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.1 | Dobava in vgradnja merilnika motnosti; senzor motnosti primeren za meritve šibke motnosti v aplikacijah z bistro vodo (pitna voda, procesna voda); skladen z ISO 7027; inline in potopne izvedbe; CUS52D-1051/0 (E+H) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.11 | Dobava in vgradnja armature za merilnika motnosti; prosceni priključek G1 1/4, material: PE100; CUA252-10C2/0 (E+H) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.12 | Dobava in vgradnja transmiterja za merilnika motnosti; večparameterski, večkanalni pretvornik za analizo tekočin, uporaben za krmiljenje in regulacijo: pH/ORP, prevodnosti, motnosti; raztopljenega kisika(DO), klora, SAC, nitratov in amonijaka; digitalni senzorji, protokol Memosens, navigator in softkeys, grafični displej, plug&play za senzorje in module, SD reža, beleženje podatkov, alarmni rele, IP66+IP67, NEMA Type 4X enclosure; CM442-5612/0 (E+H) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.13 | Skupen transmiter za meritve pH, T, TSS in O2: CM444: 4-kanalni transmiter za parametre pH, T, TSS in O2. 4 univerzalni digitalni vhodi. Profibus DP komunikacija. 2x rele za čiščenje. Samostojno ohišje za vgradnjo na rob bazena:CM444-AAM42A0F210BAA; E+H | kos | 1 |  | 0
7.14 | Dobava in vgradnja elektromagnetnega merilnika pretoka. Procesni priključek: DN40 1 1/2". Obloga trda guma. Kalibracija: 0.5%. Izhod: 4-20mA HART+ pulzni. Prikazovalnik: 2-vrstični prikazovalnik. Tip: PROMAG L 400, 5L4C40 E+H ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
7.15 | Dobava in vgradnja pretvorniki (merilnika) tlaka s keramičnimi in kovinskimi senzorji, izhod 4-20mA. Kalibracija: 0.5%. Procesni priključek: navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11,4mm; z merilno celico 400 mbar, ki se jo v tovarni nastavili na -350 do 150 mbar. (preveri nastavitev merilnega območja pred naročilom!), PCM11-13P0/3L9 (E+H) ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
7.16 | Nastavitev in parametrizacija merilnikov s strani strokovnjaka. Za vsak merilnik je potrebno dobiti potrdilo o parametrizaciji (izpisek parametrov, nastavitev) | kpl | 10 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ MERILNO - REGULACIJSKA OPREME: | 0
8 | NADZORNI SISTEM
8.01 | Izdelava nadzornega sistema za čistilno napravo. CNS mora biti kompatibilen z obstoječim sistemom. Potrebno je testirati vse signale, komunikacijo s krmilnikom in komunikacijo z nadzornim centrom. CNS mora prikazovati oznovne parametre: način upravljanja, delovne ure, trenutne parametre odčitane iz senzorjev, stanja puhal in stanje pretoka. Sistem mora beležiti alarme (min in max nivoje, okvare, izpade, ...) Grafično mora prikazovati delovanje črpalk, rotomata, frekvence puhal, rezultate senzorjev,... Pri zagonu se določijo tudi osnovni (setup) parametri za delovanje čistilne naprave. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ VODOVOD IN NADZORNI SISTEM: | 0
9 | DOKUMENTACIJA IN MERITVE
9.01 | Izdelava PID dokumentacije v štirih izvodih | kpl | 1 |  | 0
9.02 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi:
- merjenje impedance okvarne zanke
- merjenje izolacijske upornosti
- merjenje izenačitev potencialov z izdelavo
grafičnih načrtov merilnih točk
- funkcionalni preizkus
| - nastavitev zaščit bimetalnih relejev | kpl | 1 |  | 0
9.03 | Pregled in preizkus vgrajenega sistema zasilne razsvetljave s pridobitvijo pozitivnega potrdila pooblaščene inštitucije | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ DOKUMENTACIJA IN MERITVE: | 0