## CN_KARTELJEVO
REKAPITULACIJA NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ
1 | TEHNOLOŠKA VODA |  |  |  | 0
2 | ZRAK ZA AERACIJO |  |  |  | 0
3 | ZRAK ZA MEMBRANE |  |  |  | 0
4 | BLATO IN ODPADNA KOMUNALNA VODA |  |  |  | 0
5 | PERMEAT |  |  |  | 0
6 | DOZIRANJE KEMIKALIJ |  |  |  | 0
7 | MONTAŽA TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  | 0
8 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
9 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
10 | OGREVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Izvajalec se mora seznaniti s PZI načrtom strojnih napeljav ter z vgrajeno tehnologijo in delovanjem čistilne naprave pred oz. najkasneje ob oddaji ponudbe.
OP3 | Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1 | TEHNOLOŠKA VODA
1.01 | Atestirana cev iz nerjavnega jekla tipa AISI 316, z dodatkom za razrez, obešalnim in pritrdilnim materialom ter varilnim materialom
| DN 32 | m | 5 |  | 0
1.02 | Varilni loki 90° iz nerjavnega jekla tipa AISI 316, z varilnim materialom
| DN 32 | kpl | 4 |  | 0
1.03 | R-kos iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| DN 32/DN 25 | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Jeklena pocinkana cev za vodovod z vsemi fitingi tesnilnim in pritrdilnim materialom, vključno izolacija Tubolit SG 4 mm
| DN 25 | m | 3 |  | 0
1.05 | PEHD cev za zunanji vodovod v skladu standardom SIST EN 12201, z vsemi spojnimi elementi, prehodnimi kosi, tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 16. Vkopana na globini 1,2 m in položena v peščeno posteljico po navodilih proizvajalca.
| PE-HD 32-DN 25 | m | 15 |  | 0
1.06 | Izdelava nastavka za tuljko merilnega elementa na nerjavni cevi
| DN 15 | kpl | 2 |  | 0
1.07 | Prirobnice iz nerjavnega jekla AISI 316, vključno tesnila ter vijaki
| DN 32 | kpl | 2 |  | 0
1.08 | Ročna zaporna loputa, prirobične izvedbe, PN 16, material AISI 316. posluževanje z ročko in kazalnikom položaja, vključno protiprirobnice tesnila in vijaki
| DN 32 | kpl | 1 |  | 0
1.09 | Protipovratni ventil-navojni PN 16
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
1.1 | Krogelna navojna pipa PN 16
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
1.11 | Navojni ventil z elektro-magnetnim zapiralom kot naprimer
| Jakša NC G DN 25 | kos | 1 |  | 0
1.12 | Dobava in vgradnja vodomera DN 25,navojne izvedbe za vodoravno vgradnjo, Qn=6 m3/h
|  | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Mehanska filtracija tehnološke vode, priključek DN 25
mehanski filter 25 mcr
|  | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Kroglična pipa z ročko z izlivom DN 15 in nastavkom za gumijasto cev
|  | kpl | 1 |  | 0
1.15 | Izdelava lukenj v betonsko steno s kronskim svedrom
| F 50, debelina stene 300 mm | kpl | 1 |  | 0
1.16 | Tlačni preizkus vodovoda
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ TEHNOLOŠKA VODA: | 0
2 | ZRAK ZA AERACIJO
2.01 | Atestirana cev iz nerjavnega jekla tipa AISI 316, z dodatkom za razrez, obešalnim in pritrdilnim materialom ter varilnim materialom
| DN 20 (22x1,5 mm) | m | 6 |  | 0
| DN 25 (28x1,5 mm) | m | 4 |  | 0
| DN 32 (35x1,5 mm) | m | 6 |  | 0
| DN 40 (44x,2 mm) | m | 20 |  | 0
2.02 | Varilni lok 90° iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| DN 20 (22x1,5 mm) | kpl | 2 |  | 0
| DN 25 (28x1,5 mm) | kpl | 2 |  | 0
| DN 32 (35x1,5 mm) | kpl | 2 |  | 0
| DN 40 (44x,2 mm) | kpl | 5 |  | 0
2.03 | T-kos iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| DN 40/25 | kpl | 2 |  | 0
| DN 40/32 | kpl | 2 |  | 0
2.04 | R-kos iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| R DN 25/DN 20 | kpl | 1 |  | 0
| R DN 40/DN 25 | kpl | 1 |  | 0
2.05 | Ročna zaporna loputa, medprirobične izvedbe, PN 16, material ohišja nodularna litina EN-JS1049, plošče nerjavno jeklo 1.4408 in gredi nerjavno jeklo 1.4016, tesnilo lopute in tesnilo vretena NBR, posluževanje z ročko in kazalnikom položaja, vključno protiprirobnice tesnila in vijaki
| DN 20 | kpl | 1 |  | 0
| DN 32 | kpl | 2 |  | 0
| DN 40 | kpl | 1 |  | 0
2.06 | Medprirobnična protipovrata loputa, PN 16, material ohišja nerjavno jeklo 1.4408, tesnilne površine iz EPDM, material lopute nerjavno jeklo 1.4408, vključno protiprirobnice tesnila in vijaki
| DN 40 | kpl | 1 |  | 0
2.07 | Merilnik pretoka z plovcem Easyflow za pline, vgradna dolžina 350 mm nazivni premer:DN 25 območje pretoka:1 - 10 m3/h material cevi:Trogamid (PA) material plovca:Polipropilen (PP) vrsta priključka:PVC BSP notranji navoj material o-ring tesnila:EPDM medij:Zrak
|  | kpl | 1 |  | 0
2.08 | Magnetni ventil, DN 20, PN40,230V, 0-0,4bar, GG25 2/2-potni magnetni ventil, prirobnica DN 20, PN40, tlačno območje 0-0,4bar, magnetni ventil je direktno krmiljen, material ohišja/membrane: GG-25/NBR, Priključna napetost 230VAC, Primeren za medij: komprimiran zrak do max 0,4bar Temp.medija : -10°C do +80°C Temp. okolice: -10°C do +35°C Vgradnja s navpično vgrajenim magnetom. material cevi:Trogamid (PA) material plovca:Polipropilen (PP) z magnetom vrsta priključka:PVC BSP notranji navoj material o-ring tesnila:EPDM medij:Zrak tesnila in vijaki, vključno protiprirobnice
|  | kpl | 1 |  | 0
2.09 | Magnetni ventil, DN 40,PN16,230V, 0-16bar, GG25 2/2-potni magnetni ventil, prirobnica DN 40 PN16, tlačno območje 0-16bar, magnetni ventil je direktno krmiljen, material ohišja/membrane: GG-25/PTFE, Priključna napetost 230VAC, Primeren za medij: komprimiran zrak do max 0,4bar Temp.medija : -10°C do +80°C Temp. okolice: -10°C do +35°C Vgradnja s navpično vgrajenim magnetom. material cevi:Trogamid (PA) material plovca:Polipropilen (PP) z magnetom vrsta priključka:PVC BSP notranji navoj material o-ring tesnila:EPDM medij:Zrak tesnila in vijaki, vključno protiprirobnice
|  | kpl | 1 |  | 0
2.1 | Izdelava nastavka za tuljko merilnega elementa na nerjavni cevi iz AISI 304
| DN 15 | kpl | 2 |  | 0
2.11 | Izdelava lukenj v betonsko steno
| F 60, L=300 mm | kpl | 1 |  | 0
| F 90, L=300 mm | kpl | 1 |  | 0
2.12 | Preizkus na trdnost in tesnost cevovoda, kontrola spojev in pregled inštalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ ZRAK ZA AERACIJO: | 0
3 | ZRAK ZA MEMBRANE
3.01 | Atestirana cev iz nerjavnega jekla tipa AISI 316, z dodatkom za razrez, obešalnim in pritrdilnim materialom ter varilnim materialom
| DN 40 (44x,2 mm) | m | 8 |  | 0
| DN 50 (54x,2 mm) | m | 16 |  | 0
| DN 65 (76x,2 mm) | m | 8 |  | 0
3.02 | Varilni lok 90° iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| DN 40 (44x,2 mm) | kpl | 6 |  | 0
| DN 50 (54x,2 mm) | kpl | 5 |  | 0
| DN 65 (76x,2 mm) | kpl | 5 |  | 0
3.03 | T-kos iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| DN 50/40 | kpl | 2 |  | 0
| DN 65/65 | kpl | 3 |  | 0
3.04 | R-kos iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| R DN 50/DN 40 | kpl | 2 |  | 0
| R DN 65/DN 50 | kpl | 2 |  | 0
3.05 | T-kos iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| DN 65/65 | kpl | 3 |  | 0
3.06 | Ročna zaporna loputa, medprirobične izvedbe, PN 16, material ohišja nodularna litina EN-JS1049, plošče nerjavno jeklo 1.4408 in gredi nerjavno jeklo 1.4016, tesnilo lopute in tesnilo vretena NBR, posluževanje z ročko in kazalnikom položaja, vključno protiprirobnice tesnila in vijaki
| DN 40 | kpl | 4 |  | 0
| DN 65 | kpl | 3 |  | 0
3.07 | Medprirobnična protipovrata loputa, PN 16, material ohišja nerjavno jeklo 1.4408, tesnilne površine iz EPDM, material lopute nerjavno jeklo 1.4408, vključno protiprirobnice tesnila in vijaki
| DN 65 | kpl | 3 |  | 0
3.08 | Magnetni ventil, DN 65,PN16,230V, 0-0,4bar, GG25 2/2-potni magnetni ventil, prirobnica DN65 PN16, tlačno območje 0-0,4bar, magnetni ventil je direktno krmiljen, material ohišja/membrane: GG-25/NBR, Priključna napetost 230VAC, Grobi vakuum -0,4bar. Primeren za medij: komprimiran zrak do max 0,4bar Temp.medija : -10°C do +80°C Temp. okolice: -10°C do +35°C Vgradnja s navpično vgrajenim magnetom.medij:Zrak vključno protiprirobnice tesnila in vijaki
| DN 65 | kpl | 2 |  | 0
3.09 | Izdelava nastavka za tuljko merilnega elementa na nerjavni cevi iz AISI 304
| DN 15 | kpl | 2 |  | 0
3.1 | Preizkus na trdnost in tesnost cevovoda, kontrola spojev in pregled inštalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ ZRAK ZA MEMBRANE: | 0
4 | BLATO IN ODPADNA KOMUNALNA VODA
4.01 | Atestirana cev iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z dodatkom za razrez, obešalnim in pritrdilnim materialom ter varilnim materialom
| DN 50 (54x,2 mm) | m | 15 |  | 0
| DN 100 (114x2,6 mm) | m | 6 |  | 0
4.02 | PERROT sferična spojka s tesnilom vgrajena na cev DN 100
| DN 100 | kpl | 3 |  | 0
4.03 | Varilni lok iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| DN 50-45° | kpl | 3 |  | 0
| DN 50-90° | kpl | 3 |  | 0
| DN 100-90° | kpl | 3 |  | 0
4.04 | Izdelava lukenj v betonsko steno s kronskim svedrom
| F 110, debelina stene 300 mm | kpl | 3 |  | 0
4.05 | Izdelava lukenj v betonsko steno
| F 60, L=300 mm | kpl | 3 |  | 0
4.06 | Ročna zaporna loputa, medprirobične izvedbe, PN 16, material ohišja nodularna litina EN-JS1049, plošče nerjavno jeklo 1.4408 in gredi nerjavno jeklo 1.4016, tesnilo lopute in tesnilo vretena NBR, posluževanje z ročko in kazalnikom položaja, vključno protiprirobnice tesnila in vijaki
| DN 50 | kpl | 3 |  | 0
4.07 | Tlačni preizkus cevovodov iz nerjavnega jekla
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ BLATO IN ODPADNA KOMUNALNA VODA: | 0
5 | PERMEAT
5.01 | Atestirana cev iz nerjavnega jekla tipa AISI 316, z dodatkom za razrez, obešalnim in pritrdilnim materialom ter varilnim materialom
| DN 40 (44x,2 mm) | m | 10 |  | 0
| DN 50 (54x,2 mm) | m | 24 |  | 0
| DN 65 (76x,2 mm) | m | 8 |  | 0
5.02 | Varilni lok 90° iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| DN 40 (44x,2 mm) | kpl | 8 |  | 0
| DN 50 (54x,2 mm) | kpl | 4 |  | 0
| DN 65 (76x,2 mm) | kpl | 3 |  | 0
5.03 | T-kos iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| DN 50/50 | kpl | 2 |  | 0
5.04 | R-kos iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| R DN 65/DN 50 | kpl | 2 |  | 0
5.05 | T-kos iz nerjavnega jekla tipa AISI 316 z varilnim materialom
| DN 65/40 | kpl | 2 |  | 0
5.06 | Ročna zaporna loputa, medprirobične izvedbe, PN 16, material ohišja nodularna litina EN-JS1049, plošče nerjavno jeklo 1.4408 in gredi nerjavno jeklo 1.4016, tesnilo lopute in tesnilo vretena NBR, posluževanje z ročko in kazalnikom položaja, vključno protiprirobnice tesnila in vijaki
| DN 40 | kpl | 2 |  | 0
| DN 50 | kpl | 7 |  | 0
5.07 | Krogelna navojna pipa PN 16
| DN 15 | kos | 3 |  | 0
5.08 | Magnetni ventil, DN 40, PN16,230V, 0-10bar, GG25 2/2-potni magnetni ventil, prirobnica DN 40 PN16, tlačno območje 0-10bar, magnetni ventil je prisilno krmiljen, material ohišja/membrane: GG-25/NBR, Priključna napetost 230VAC, Primeren za medij: očiščena odpadna voda Opozorila. voda mora biti nevtralna Temp.medija : -10°C do +80°C Temp. okolice: -10°C do +35°C Vgradnja s navpično vgrajenim magnetom.medij:Zrak vključno protiprirobnice tesnila in vijaki
| DN 40 | kpl | 4 |  | 0
5.09 | Izdelava lukenj v betonsko steno s kronskim svedrom
| F 60, debelina stene 300 mm | kpl | 1 |  | 0
| F 80, debelina stene 300 mm | kpl | 1 |  | 0
5.1 | Tlačni preizkus cevovodov iz nerjavnega jekla
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ PERMEAT: | 0
6 | DOZIRANJE KEMIKALIJ
6.01 | PVC cevi za razvod kemikalij, spojene z lepljenjem, skupaj s pritrdilnim materialom
| DN 15 mm | m | 28 |  | 0
6.02 | Fazonski kosi za razvod kemikalij, iz PVC
Loki 90°
| DN 15 mm | kpl | 18 |  | 0
Prirobnice PN 10
| DN 15 mm | kpl | 8 |  | 0
Navojni nastavki
| DN 15 mm | kpl | 8 |  | 0
| T kos 15/15/15 | kpl | 2 |  | 0
6.03 | Plastične PVC cevi zaščito inštalacij-cev v cevi, spojene z lepljenjem, skupaj s pritrdilnim materialom
| DN 50 mm | m | 28 |  | 0
6.04 | Izdelava kontrolnega cevovoda DN 8 mm L=6 m v primeru puščanja kemikalij, vključuje priklop na cev DN 32, skupaj s pritrdilnim materialom
|  | kpl | 6 |  | 0
6.05 | Elektromagnetni ventil za doziranje tekočin Lotos D249 za spajanje z lepljenjem, skupaj s pritrdilnim materialom
Sestavljen je iz PP materialov.
dimenzija priključne cevi DN 15
pretok tekočine 15 l/minuto
napetost tuljave: 230 VAC/8 W
tip tuljave: TM 35
pritisk: 0-10 bar
| masa ventila: 0,47 kg | kpl | 4 |  | 0
6.06 | Tesnostni preizkus cevovodov
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ DOZIRANJE KEMIKALIJ: | 0
7 | MONTAŽA TEHNOLOŠKE OPREME
7.01 | Dobava in montaža vse tehnološke opreme. V ceno montaže je vštet tudi montažni material. Vrednost tehnološke opreme je 78.000 eur
| 5% vrednosti tehnološke opreme | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ MONTAŽA TEHNOLOŠKE OPREME: | 0
8 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
8.01 | Alumplast cevi za vodovod z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom, vključno izolacija Tubolit SG 4 mm
| F20x2 (DN15) | m | 5 |  | 0
| F28x2,5 (DN 25) | m | 15 |  | 0
8.02 | Navojna krogelna pipa NP 10 ročko za posluževanje in tesnilnim materialom
| DN 25 | kpl | 3 |  | 0
| DN 32 | kpl | 1 |  | 0
8.03 | Varnostni tuš 80x80 cm za telo v skladu z EN1541-1. 60 L/min pri 1,3 bar, montaža v steno, priključek DN25. Izoliran z npr. ISOPIPE S&S RF 13/42 ter ogrevan z 0,5 m grelnega kabla. Npr. proizvod Denios, tip G1643 ali enakovreden z ustrezno označbo, pritrdilnim materialom, spojnico z dovodno cevjo
| (kot naprimer) | kpl | 1 |  | 0
8.04 | Omarica s tekočino za spiranje oči, za prvo pomoč v nujnih primerih. Vključujoč 200 ml pH nevtralne in 500 ml tekočine za spiranje oči v prahotesni omarici za montažo na steno. Opremljena z piktogramom in ogledalom ter navodili. Npr. proizvod Denios 145542 ali enakovreden, vključno z montažnim materialom
| (kot naprimer) | kpl | 1 |  | 0
8.05 | Električni pretočni bojler TIKI TEG 5 U, V=5 l, P=2 kW, U=230 V za montažo pod sanitarni element, vključno montažni in tesnilni material
| (kot naprimer) | kpl | 1 |  | 0
8.06 | Inštalacija za umivalnik: podometno pocinkano držalo, 2x kotni prehodni kos DN 15, 2x plastični zaporni čep za tlačni preizkus, vključno izdelava stenskega odtoka DN 50 s PE zapornim čepom, vključno umivalnik 60x40 cm ter enoročna umivalniška armatura Unitas za pretočni bojler s povezovalnimi cevmi
| (kot naprimer) | kpl | 1 |  | 0
8.07 | Inštalacija za WC školjko: komplet podkonstrukcija Geberit s podometnim splakovalnikom, priklop vode DN 15 na kotliček in izdelava priključka kanalizacije DN 110, vključno WC školjka, pripadajoči pokrov WC školjke, dvofunkcijska splakovalna tipka
| (kot naprimer) | kpl | 1 |  | 0
8.08 | Kroglična pipa z ročko z izlivom DN 15 in nastavkom za gumijasto cev
|  | kpl | 1 |  | 0
8.09 | PE odtočna cev, vključno vsi fazoni in pritrditve
| F50 | m | 15 |  | 0
| F110 | m | 3 |  | 0
8.1 | Dobava in vgradnja opreme za sanitarije komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
| držalo WC papirja - inox izvedba | kpl | 1 |  | 0
| WC metlica PVC - izvedba | kpl | 1 |  | 0
| podajalnik za brisače - PVC izvedba | kpl | 1 |  | 0
| milnik | kpl | 1 |  | 0
8.11 | Tlačni preizkus vodovoda in dezinfekcija z analizo vzorca
|  | kpl | 1 |  | 0
8.12 | Tesnostni preizkus kanalizacije
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: | 0
9 | PREZRAČEVANJE
9.01 | Aksialni ventilator Pichler AW 300 E2, za kapaciteto V=1000 m3/h, dp=50Pa, P=230W, U=230V, vključno prostorskim termostatom (20-40°C), in samodvižno žaluzijo WSK 300.
| (kot naprimer) | kpl | 1 |  | 0
9.02 | Jeklena akustična prezračevalna rešetka, vključno vgradnja v vrata, montažni in pritrdilni material
JAR 600x375 mm
| (kot naprimer) | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ PREZRAČEVANJE: | 0
10 | OGREVANJE
10.01 | Električni radiator za vgradnjo na steno. Ima vgrajeno zaščito proti pršenju z vodo IP24. Radiator ima vgrajen varnostni termostat proti pregretju.
H=400, L=555, G=50 mm
| P=600 W, U=230 V | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ OGREVANJE: | 0