## List1
Naročnik: DARS d.d. Dodatek št. 1
Izvajalec:
Priloga 1: Specifikacija ponudbenega predračuna št.:
REKAPITULACIJA
| Področje ACB Ljubljana |  |  | 0
| Področje ACB Vransko |  |  | 0
| Področje ACB Maribor in Murska Sobota |  |  | 0
| Področje ACB Postojna |  |  | 0
| Področje ACB Hrušica |  |  | 0
| Področje ACB Kozina |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  | 0
| SKUPAJ Z 22 % DDV |  |  | 0
| Lokacija in opis del | Količina | Enota | Cena / EM brez DDV [EUR] | Cena brez DDV [EUR]
Področje ACB Ljubljana
1. | Predor Šentvid PC sever
1.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
1.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 120 kVA/120 kW, izhodni faktor moči 1, Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 %, Pn ≤ 2 %, kratkostična zmožnost inverterja vsaj 470A v trajanju 40 milisekund ter 390 A v trajanju 60 milisekund. | 1 | kos |  | 0
1.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
1.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
1.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
2. | Predor Šentvid PC jug
2.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
2.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 120 kVA/120 kW, izhodni faktor moči 1, Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 %, Pn ≤ 2 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 470 A v trajanju 40 milisekund ter 390 A v trajanju 60 milisekund. | 1 | kos |  | 0
2.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
2.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
2.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
3. | ACB Ljubljana Grič
3.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
3.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 20 kVA/20 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 3 % kratkostična zmožnost inverterja vsaj 70 A v trajanju od 0-40 milisekund, 65 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
3.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom. | 1 | kpl |  | 0
3.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
3.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
4. | Medvedjek 1 NM-LJ
4.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
4.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 2000 VA/2000 W, Vhodna napetost: med 176 in 276 V pri 100% obremenitvi Vhodni faktor moči ≥ 0,99 Vhodna frekvenca: 50Hz+- 10% Vhodni priključek: IEC 320-C20 (16 A) Izhodna napetost 230 V (1f) ± 1 %, možnost izbire 220/230/240 V Izhodna frekvenca 50 Hz ± 0,1 Hz v akumulatorskem načinu delovanja Preobremenjenost razsmernika 125% do 1 minuta, 150% do 10 sekund Izhodni priključki: 8 x IEC 320-C13 (10 A), Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 120 min pri 2 kW. | 1 | kos |  | 0
4.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
4.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
4.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
5. | Medvedjek 1 LJ-NM
5.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
5.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 2000 VA/2000 W,Vhodna napetost: med 176 in 276 V pri 100% obremenitvi Vhodni faktor moči ≥ 0,99 Vhodna frekvenca: 50Hz+- 10% Vhodni priključek: IEC 320-C20 (16 A) Izhodna napetost 230 V (1f) ± 1 %, možnost izbire 220/230/240 V Izhodna frekvenca 50 Hz ± 0,1 Hz v akumulatorskem načinu delovanja Preobremenjenost razsmernika 125% do 1 minuta, 150% do 10 sekund Izhodni priključki: 8 x IEC 320-C13 (10 A), Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 120 min pri 2 kW. | 1 | kos |  | 0
5.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom, in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
5.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
5.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
Področje ACB Vransko
7. | Predor Trojane PC vzhod
7.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
7.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 60 kVA/60 kW, izhodni faktor moči 1, Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 2 % Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 235 A v trajanju 40 milisekund ter 190 A v trajanju 60 milisekund. | 1 | kos |  | 0
7.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom, in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
7.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
7.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 3 | ur |  | 0
0
8. | Predor Podmilj PC
8.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
8.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 60 kVA/60 kW, izhodni faktor moči 1, Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 2 % Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 235 A v trajanju 40 milisekund ter 190 A v trajanju 60 milisekund. | 1 | kos |  | 0
8.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom, in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
8.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
8.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 3 | ur |  | 0
0
9. | ACB Vransko
9.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
9.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 10 kVA/10 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 3 %, kratkostična zmožnost inverterja vsaj 40 A v trajanju od 0-40 milisekund, 30 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
9.3. | Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 30 min pri 10 kW. | 1 | kpl |  | 0
9.4. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
9.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
9.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
10. | Blagovica jug kontejner
10.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
10.2. | Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 120 min pri 10 kW. | 1 | kpl |  | 0
10.3. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 10 kVA/10 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 %, Pn ≤ 3 %, kratkostična zmožnost inverterja vsaj 40 A v trajanju od 0-40 milisekund, 30 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
10.4. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
10.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
10.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
11. | Blagovica sever kontejner
11.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
11.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 10 kVA/10 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 3 %, kratkostična zmožnost inverterja vsaj 40 A v trajanju od 0-40 milisekund, 30 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
11.3. | Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 120 min pri 10 kW. | 1 | kpl |  | 0
11.4. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
11.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
12. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
Področje ACB Maribor in Murska Sobota
13. | Predor Vodole
13.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
13.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 40 kVA/40 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 2 %, kratkostična zmožnost inverterja vsaj 150 A v trajanju od 0-40 milisekund, 130 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
13.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
13.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
13.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
14. | Pokriti vkop Malečnik
14.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
14.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 30 kVA/30 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100%, Pn ≤ 2 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 110 A v trajanju od 0-40 milisekund, 95 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
14.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
14.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
14.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
15. | Predor Cenkova
15.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
15.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 40 kVA/40 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100%, Pn ≤ 2 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 150 A v trajanju od 0-40 milisekund, 130 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
15.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | KPL |  | 0
15.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
15.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
16. | Pokriti vkop MOČNA - EN1 desno
16.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
16.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 10 kVA/10 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100% Pn ≤ 3 %, kratkostična zmožnost inverterja vsaj 40 A v trajanju od 0-40 milisekund, 30 A v trajanju od 40-100 milisekund. Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 120 min pri 10 kW. | 1 | kos |  | 0
16.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
15.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
15.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
17. | ACB Murska Sobota
17.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
17.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 30 kVA/30 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 %, Pn ≤ 2 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 110 A v trajanju od 0-40 milisekund, 95 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
17.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom, in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
17.4. | Pokriti vkop Maribor – baterija 40 Ah, dobava in montaža, vključno z vsemi stroški in drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 60 | kos |  | 0
17.5. | AC baza Murska Sobota – baterija 24 Ah, dobava in montaža, vključno z vsemi stroški in drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 80 | kos |  | 0
17.6. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
17.7. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
Področje ACB Postojna
21. | Predor Rebernice 1
21.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
21.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 10 kVA/10 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 3 %, kratkostična zmožnost inverterja vsaj 40 A v trajanju od 0-40 milisekund, 30 A v trajanju od 40-100 milisekund. Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 120 min pri 10 kW. | 1 | kos |  | 0
21.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
21.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
21.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
22. | Predor Rebernice 2
22.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
22.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 40 kVA/40 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 %, Pn ≤ 2 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 150 A v trajanju od 0-40 milisekund, 130 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
22.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
22.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
22.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
23. | Predor Barnica
23.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
23.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 40 kVA/40 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100%, Pn ≤ 2 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 150 A v trajanju od 0-40 milisekund, 130 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
22.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
23.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
23.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
24. | CP Nanos
24.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
24.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 30 kVA/30 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 %, Pn ≤ 2 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 110 A v trajanju od 0-40 milisekund, 95 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
24.5. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
24.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
24.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
25. | Predor Podnanos
25.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
25.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 40 kVA/40 kW, izhodni faktor moči 1,, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 %, Pn ≤ 2 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 150 A v trajanju od 0-40 milisekund, 130 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
25.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
25.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
25.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
26. | CP Vipava
26.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
26.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 40 kVA/40 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 2 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 150 A v trajanju od 0-40 milisekund, 130 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
26.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
26.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
26.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
27. | CP Vrhnika
27.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
27.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 10 kVA/10 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 3 %, kratkostična zmožnost inverterja vsaj 40 A v trajanju od 0-40 milisekund, 30 A v trajanju od 40-100 milisekund. Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 120 min pri 10 kW. | 1 | kos |  | 0
27.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
27.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
27.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
Področje ACB Kozina
28. | Predor Dekani - PC vzhod
28.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
28.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 60 kVA/60 kW, izhodni faktor moči 1, Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 2 % Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 235A v trajanju 40 milisekund ter 190 A v trajanju 60 milisekund. | 1 | kos |  | 0
28.3. | Baterije kot npr: Marathon XL6V180 6V 180Ah longlife. | 170 | kos |  | 0
28.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
28.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
28.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
29. | Predor Dekani - PC zahod
29.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
29.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 60 kVA/60 kW, izhodni faktor moči 1, Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 2 % Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 235A v trajanju 40 milisekund ter 190 A v trajanju 60 milisekund. | 1 | kos |  | 0
29.3. | Baterije kot npr: XL6V180 6V 180 Ah longlife | 170 | kos |  | 0
29.4. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
29.5. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
29.6. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
30. | Predor Kastelec - PC vzhod
30.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
30.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 60 kVA/60 kW, izhodni faktor moči 1, Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 2 % Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 235A v trajanju 40 milisekund ter 190 A v trajanju 60 milisekund. | 1 | kos |  | 0
30.3. | Baterije kot npr: XL6V180 6V 180 Ah longlife | 170 | kos |  | 0
30.4. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
30.5. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
30.6. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
31. | Predor Kastelec - PC zahod
31.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
31.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 60 kVA/60 kW, izhodni faktor moči 1, Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100% Pn ≤ 2% Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 235A v trajanju 40 milisekund ter 190A v trajanju 60 milisekund. | 1 | kos |  | 0
31.3. | Akumulatorji kot npr: XL6V180 6V 180Ah longlife | 170 | kos |  | 0
31.4. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom, in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
31.5. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
31.6. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
32. | ACB Kozina - upravna stavba
32.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
32.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 60 kVA/60 kW, izhodni faktor moči 1, Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100% Pn ≤ 2% Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 235 A v trajanju 40 milisekund ter 190 A v trajanju 60 milisekund. | 1 | kos |  | 0
32.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
32.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
32.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
33. | Kozina ACB (elektro, garaže)
33.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
33.2. | Dobava UPS naprave, 5000 VA/5000 W, izhodni faktor moči 1, Rack 2U oblika ohišja Vhodna napetost: med 176 in 276 V pri 100% obremenitvi Vhodni faktor moči > 0,99 Popačenje vhodnega toka THDI pri polnem bremenu < 5 % Vhodna frekvenca: 50Hz+- 10% Izhodna napetost 230 V (1f), možnost izbire 208, 220, 230 240 V Preobremenjenost razsmernika 125% do 1 minuta, 150% do 10 sekund Skupno harmonsko popačenje napetosti < 2 % Izhodni priključki: sponke Vhodni priključek: sponke Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 120 min pri 5 kW. | 1 | kos |  | 0
33.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom, in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
33.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
33.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
34. | Kozina ACB (garaže,TK omara)
34.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
34.2. | Dobava UPS naprave, 5000 VA/5000 W, izhodni faktor moči 1. Rack 2U oblika ohišja. Vhodna napetost: med 176 in 276 V pri 100% obremenitvi Vhodni faktor moči > 0,99 Popačenje vhodnega toka THDI pri polnem bremenu < 5 % Vhodna frekvenca: 50Hz+- 10% Izhodna napetost 230 V (1f), možnost izbire 208, 220, 230 240 V Preobremenjenost razsmernika 125% do 1 minuta, 150% do 10 sekund Skupno harmonsko popačenje napetosti < 2 % Izhodni priključki: sponke. Vhodni priključek: sponke. Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 120 min pri 5 kW. | 1 | kos |  | 0
34.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
34.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
34.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
35. | Predor Tabor - Sežana
35.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
35.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 20 kVA/20 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100% Pn ≤ 3 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 70 A v trajanju od 0-40 milisekund, 65 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
35.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
35.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
35.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 2 | ur |  | 0
0
Področje ACB Hrušica
36. | Galerija Moste
36.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
36.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 10 kVA/10 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 3 %, kratkostična zmožnost inverterja vsaj 40 A v trajanju od 0-40 milisekund, 30 A v trajanju od 40-100 milisekund. Baterijski set za zagotavljanje avtonomije >= 120 min pri 10 kW. | 1 | kos |  | 0
36.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
36.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
36.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
37. | Predor Karavanke
37.1. | Odklop in demontaža obstoječe opreme. Demontirana oprema se ponudi v hrambo naročniku, če je odločitev naročnika, da opreme ne potrebuje se demontirana oprema odpelje na ustrezno odlagališče na uničenje. Izvajalec dokaže uničenje s potrdilom o uničenju. Vso potrebno opremo za demontažo priskrbi izvajalec. | 1 | kpl |  | 0
37.2. | Dobava UPS naprave, nazivna moč 40 kVA/40 kW, izhodni faktor moči 1, skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100 % Pn ≤ 2 %. Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 150 A v trajanju od 0-40 milisekund, 130 A v trajanju od 40-100 milisekund. | 1 | kos |  | 0
37.3. | Montaža in priklop naprave, zagon in testiranje, vključno z vsem drobnim materialom, in po potrebi prilagoditev električne instalacije. | 1 | kpl |  | 0
37.4. | Izdelava dokumentacije izvedenih del skladno s projektno nalogo 6.1.2./2022-JK-001. Dokumentacija mora vsebovati tudi izobraževalno gradivo, na osnovi katerega bo izvedeno šolanje vzdrževalcev naročnika. Dokumentacija, ki bo namensko izdelana za naročnika mora biti predana naročniku v natisnjeni obliki ter v izvorni odklenjeni digitalni in v .pdf obliki. | 1 | kpl |  | 0
37.5. | Izvedba šolanja vzdrževalcev naročnika na lokaciji instaliranih naprav. | 4 | ur |  | 0
0
Datum:
Podpis: