OBR-5D

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

IZJAVA

o izpolnjevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) za predmet iz 2. točke obrazca OBR-5A

Izjavljamo, da ponujeni spodaj navedeni predmeti, izpolnjujejo naslednje okoljske zahteve:

| Predmet: | Ponudnik ustrezno označi ali je predmet del ponudbe ter način dokazovanja |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije, razen vodnih grelnikov prostora in tistih kombinacij z vodnimi grelniki, katerih osnovna funkcija je zagotavljanje toplote za ogrevanje | DA | NE |
| 2.1.1. Grelnik vode in kombiniran grelnik vode, katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode | DA | NE |
| 2.1.2. Grelnik prostorov, razen nizkotemperaturnih toplotnih črpalk in toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah, | DA | NE |
| 2.1.3. Nizkotemperaturna toplotna črpalka in toplotna črpalka za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah | DA | NE |
| 2.1.4. Hranilnik tople vode | DA | NE |
| - Grelnik vode in kombiniran grelnik vode, katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko učinkovitost ηwh, da je uvrščen v takšen razred energijske učinkovitosti kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni za: - grelnik 3 X S: ηwh ≥ 62; - grelnik vode XXS: ηwh ≥ 62; - grelnik vode XS: ηwh ≥ 69; - grelnik vode S: ηwh ≥ 90; - grelnik vode M: ηwh ≥ 163; - grelnik vode L: ηwh ≥ 188; - grelnik vode: XL ηwh ≥ 200; - grelnik vode XXL: ηwh ≥ 213. Grelnik prostorov, razen nizkotemperaturnih toplotnih črpalk in toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah, mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost ηs ≥ 150, zato je uvrščen v ustrezen razred energijske učinkovitosti. Nizkotemperaturna toplotna črpalka in toplotna črpalka za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost ηs ≥ 175, zato je uvrščena v ustrezen razred energijske učinkovitosti. Hranilnik tople vode mora imeti stalno izgubo (v vatih s prostornino zbiralnika V v litrih)S < 5,5 + 3,16 · V0,4, zaradi česar je uvrščen v ustrezen razred energijske učinkovitosti. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ALI | DA | NE |
| - nalepko o energijski učinkovitosti ALI | DA | NE |
| - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. | DA | NE |
| - Popravilo ali zamenjava izdelka sta zajeta v garancijo za najmanj štiri leta. Ponudnik tudi zagotovi, da so originalni ali enakovredni rezervni deli na voljo (neposredno ali pri drugih imenovanih zastopnikih) najmanj deset let od dneva nakupa. Ta določba se ne bo uporabljala za neizogibne začasne situacije, kot so naravne nesreče, na katere proizvajalec nima vpliva. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Izdelek se dobavi z navodili za vgradnjo in uporabo v tiskani (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) ali v elektronski obliki. Ti vsebujejo: a) splošne podatke o ustreznih merah grelnikov za različne značilnosti/velikosti stavb; b) podatke o porabi energije grelnika; c) navodila za ustrezno montažo, vključno z: - navodili, ki navajajo, da morajo grelnik vgraditi v celoti usposobljeni monterji; - morebitnimi posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju ali vgradnji grelnika; - navodili, ki navajajo, da je po priključitvi treba ustrezno prilagoditi kontrolne nastavitve (»krivuljo ogrevanja«) grelnika; - podrobnostmi, če je ustrezno, o vrednostih emisij, ki onesnažujejo zrak, ki jih morajo dosegati dimni plini med delovanjem, in o tem, kako je treba nastaviti grelnik, da jih bo dosegal. V priporočilih mora biti navedeno zlasti, da: - je treba grelnik prilagoditi s pomočjo merilnih naprav za merjenje CO, O2 ali CO2, NOx, temperature in saj, da se zagotovi, da nobena od mejnih vrednosti iz meril 2, 4, 5, 6 in 7 ni prekoračena; - se za merilne naprave naredijo luknje na istih mestih, kot so bile narejene za laboratorijske preskuse; - se rezultati meritev shranijo na posebnem obrazcu ali diagramu, pri čemer en izvod obdrži končni uporabnik; - navodili za tehnologijo z nizko temperaturo dimnih plinov, ki navajajo, da mora biti sistem opremljen s tehnologijo za zaviranje korozije; - navodili za kondenzacijske kotle, ki navajajo, da mora biti dimnik zaščiten pred kondenzatom z nizko pH vrednostjo; - jasnimi navedbami za toplotne črpalke, da se ne uporabljajo snovi, ki so v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS in njenimi poznejšimi spremembami razvrščene kot okolju nevarne ali nevarne za zdravje; - informacijami o tem, na koga se lahko obrne monter za pomoč pri vgradnji; d) navodila o delovanju za serviserje; e) navodila za uporabo, vključno z: - napotitvijo na pooblaščene monterje in serviserje; - priporočili za ustrezno uporabo in vzdrževanje grelnika ter katera goriva so primerna za uporabo in njihovo ustrezno skladiščenje zaradi optimalnega zgorevanja ter časovni načrto za redno vzdrževanje; - nasveti, kako lahko gospodarna uporaba zmanjša vpliv grelnika na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka za zmanjšanje porabe energije; - informacijami, če je ustrezno, o razumevanju merilnih rezultatov in njihovem izboljšanju; - informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati; f) priporočila o primerni odstranitvi izdelka na koncu življenjske dobe. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Strokovno usposobljeno osebje s splošno dostopnim orodjem preprosto razstavi grelnik, da se popravijo ali zamenjajo obrabljeni deli, nadomestijo starejši ali zastareli deli ter nazadnje ločijo deli in material za ponovno uporabo ali recikliranje. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ALI | DA | NE |
| - izjavo o skladnosti s tem merilom, skupaj s tehničnim poročilom proizvajalca z navodili za razstavitev izdelka in eksplozijsko risbo, kjer so označeni vsi glavni sestavni deli in navedene vse nevarne snovi v teh delih, kot je določeno v Prilogi II k Direktivi 2002/96/ES | DA | NE |
| - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. | DA | NE |
| 2.2. Vodni grelniki prostora in tiste kombinacije z vodnimi grelniki, katerih primarna funkcija je zagotavljanje toplote za ogrevanje | DA | NE |
| - Kombiniran vodni grelnik, katerega primarna funkcija je zagotavljanje toplote za ogrevanje, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko učinkovitost ηwh, da je uvrščen v takšen razred energijske učinkovitosti, kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni: – za kombiniran vodni grelnik 3 X S: ηwh ≥ 62; – za kombiniran vodni grelnik XXS: ηwh ≥ 62; – za kombiniran vodni grelnik XS: ηwh ≥ 69; – za kombiniran vodni grelnik S: ηwh ≥ 90; – za kombiniran vodni grelnik M: ηwh ≥ 16; – za kombiniran vodni grelnik L: ηwh ≥ 188; – za kombiniran vodni grelnik XL: ηwh ≥ 200; – za kombiniran vodni grelnik XXL: ηwh ≥ 8213. (Največja izhodna moč vodnih grelnikov, za katere se uporabljajo okoljske zahteve in merila iz te točke, je 400 kW. V to skupino izdelkov se ne uvrščajo naslednji izdelki: – grelniki, katerih primarna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode; – grelniki za ogrevanje in distribucijo plinskih medijev za prenos toplote, kot sta para ali zrak; – grelniki s soproizvodnjo z največjo električno močjo 50 kW ali več; – grelniki prostorov, ki združujejo posredno ogrevanje z uporabo vodnega sistema centralnega ogrevanja in neposredno ogrevanje z neposrednim oddajanjem toplote v prostor, kjer je naprava nameščena. Črpalka je lahko sestavni del grelnika, čeprav to v prej navedenih opredelitvah pojmov ni izrecno navedeno. Pri večjih grelnikih je črpalka običajno dobavljena ločeno, zato se črpalka sama ne - uvršča v obseg.) |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| - nalepko o energijski učinkovitosti ALI | DA | NE |
| - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ηs z vodnimi grelniki ne sme biti nižja od naslednjih mejnih vrednosti: Tehnologija generatorja toplote; Najmanjša sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov. Vsi grelniki, razen grelnikov s kotlom na trdno biomaso; ηs ≥ 96 %. Grelniki s kotlom na trdno biomaso; ηs ≥ 77 %. Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov se izračuna v skladu s: – postopki iz Priloge III k uredbi o okoljsko primerni zasnovi grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov in – harmoniziranimi standardi ter prehodnimi merilnimi in računskimi metodami za izvajanje uredbe o okoljsko primerni zasnovi in uredbe o označevanju z energijskimi nalepkami v okviru Sporočila Komisije 2014/C 207/02. Poleg teh postopkov se za komplete grelnikov prostorov uporabljajo tudi postopki iz Priloge VII k uredbi o označevanju grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov in kompletov grelnika prostorov z energijskimi nalepkami . Za grelnike s kotlom na trdno gorivo se ηs izračuna v skladu s prej navedenimi postopki, in sicer ob upoštevanju naslednjih določb: – izračun ηs temelji na zgornji kurilni vrednosti vlažnega goriva (kot je bilo prejeto) GCVar, ki zaradi vsebnosti vlage v gorivu vnaša popravek in vključuje latentno toplotno energijo, ohranjeno v vodiku, ki se s kisikom v procesu zgorevanja pretvori v vodo. Za oceno ηs se uporabijo načela iz standarda EN 303-5 ali enakovrednega standarda, za izračun ηs pa se namesto spodnje kurilne vrednosti vlažnega goriva (kot je bilo prejeto) NCVar uporabi GCVar; – za določitev zgornje kurilne vrednosti vlažnega goriva (kot je bilo prejeto) GCVar se uporabijo načela iz standarda EN 14918 ali enakovrednega standarda. |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - dokazila, kot je izjava o skladnosti s to zahtevo, skupaj z rezultati preskusov, opravljenih v skladu s preskusnim postopkom, navedenim v ustreznih standardih EN ali enakovrednih standardih za določeno vrsto izdelka | DA | NE |
| - Emisije toplogrednih plinov vodnih grelnikov, izražene v gramih ekvivalenta CO2 na kWh izhodne toplote, izračunane z uporabo formul za skupni ekvivalentni učinek segrevanja, določenih v pojasnilih, ne presegajo naslednjih vrednosti: Tehnologija generatorja toplote; Mejne vrednosti emisij toplogrednih plinov. Vsi grelniki, razen grelnikov s toplotno črpalko; 210 g ekvivalenta CO2/kWh izhodne toplote. Grelniki s toplotno črpalko; 150 g ekvivalenta CO2/kWh izhodne toplote. |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z izračunanimi emisijami toplogrednih plinov na podlagi predlaganih formul za skupni ekvivalentni učinek segrevanja in informacijami o vseh parametrih, ki so se uporabili za izračun emisij toplogrednih plinov | DA | NE |
| - Popravilo ali zamenjava izdelka sta zajeta v garancijo za najmanj štiri leta. Ponudnik tudi zagotovi, da so originalni ali enakovredni rezervni deli na voljo (neposredno ali pri drugih imenovanih zastopnikih) najmanj deset let od dneva nakupa. Ta določba se ne bo uporabljala za neizogibne začasne situacije, kot so naravne nesreče, na katere proizvajalec nima vpliva. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Izdelek se dobavi z navodili za vgradnjo in uporabo v tiskani (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) ali v elektronski obliki, ki vsebujejo: g) splošne podatke o ustreznih merah grelnikov za različne značilnosti/velikosti stavb; h) podatke o porabi energije grelnika; i) navodila za ustrezno montažo, vključno z: - navodili, ki navajajo, da morajo grelnik vgraditi v celoti usposobljeni monterji; - morebitnimi posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju ali vgradnji grelnika; - navodili, ki navajajo, da je po priključitvi treba ustrezno prilagoditi kontrolne nastavitve (»krivuljo ogrevanja«) grelnika; - podrobnostmi, če je ustrezno, o vrednostih emisij, ki onesnažujejo zrak, ki jih morajo dosegati dimni plini med delovanjem, in o tem, kako je treba nastaviti grelnik, da jih bo dosegal. V priporočilih mora biti navedeno zlasti, da: - je treba grelnik prilagoditi s pomočjo merilnih naprav za merjenje CO, O2 ali CO2, NOx, temperature in saj, da se zagotovi, da nobena od mejnih vrednosti iz meril 2, 4, 5, 6 in 7 ni prekoračena; - se za merilne naprave naredijo luknje na istih mestih, kot so bile narejene za laboratorijske preskuse; - se rezultati meritev shranijo na posebnem obrazcu ali diagramu, pri čemer en izvod obdrži končni uporabnik; - navodili za tehnologijo z nizko temperaturo dimnih plinov, ki navajajo, da mora biti sistem opremljen s tehnologijo za zaviranje korozije; - navodili za kondenzacijske kotle, ki navajajo, da mora biti dimnik zaščiten pred kondenzatom z nizko pH vrednostjo; - jasnimi navedbami za toplotne črpalke, da se ne uporabljajo snovi, ki so v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS in njenimi poznejšimi spremembami razvrščene kot okolju nevarne ali nevarne za zdravje; - informacijami o tem, na koga se lahko obrne monter za pomoč pri vgradnji; j) navodila o delovanju za serviserje; k) navodila za uporabo, vključno z: - napotitvijo na pooblaščene monterje in serviserje; - priporočili za ustrezno uporabo in vzdrževanje grelnika ter za primerna goriva za uporabo in njihovo ustrezno skladiščenje zaradi optimalnega zgorevanja ter časovnim načrtom za redno vzdrževanje; - nasveti, kako lahko gospodarna uporaba zmanjša vpliv grelnika na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka za zmanjšanje porabe energije; - informacijami, če je ustrezno, o razumevanju merilnih rezultatov in njihovem izboljšanju; - informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati; l) priporočila o primerni odstranitvi izdelka ob koncu življenjske dobe. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Primarno hladilno sredstvo Potencial globalnega segrevanja za obdobje 100 let (GWP100) primarnega hladilnega sredstva ne presega vrednosti 2000. Vrednosti GWP100 ustrezajo vrednostim iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 517/2014. Vrednosti GWP100 hladilnih sredstev se izračunajo v smislu stoletnega potenciala segrevanja enega kilograma plina glede na en kilogram CO2. Za hladilna sredstva, ki ji Uredba (ES) št. 517/2014 ne zajema, bi morali viri referenc na vrednosti GWP100 ustrezati tistim iz Priloge I.1(7) k Uredbi (EU) št. 206/2012. Sekundarno hladilno sredstvo Zasnova grelnikov prostorov, ki uporabljajo sekundarno hladilno sredstvo, ne temelji na sekundarnem hladilnem sredstvu, slanici ali aditivih, razvrščenih kot okolju nevarne snovi ali snovi, nevarne za zdravje, v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008 in Direktive Sveta 67/548/EGS, navodila za vgradnjo pa jasno določajo, da se snovi, razvrščene kot okolju nevarne snovi ali snovi, nevarne za zdravje, ne smejo uporabiti kot sekundarno hladilno sredstvo. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - ustrezna dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z imeni hladilnih sredstev, uporabljenih v izdelku, in njihovimi vrednostmi GWP100. | DA | NE |
| - Vsebnost emisij dušikovih oksidov (NOx) v izpušnih plinih ne presega mejnih vrednosti, navedenih v nadaljevanju (ne velja za električne grelnike). Emisije NOx se izmerijo kot vsota dušikovega monoksida in dušikovega dioksida pri naslednjih obratovalnih pogojih: – za plinske grelnike in grelnike na tekoče gorivo pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toplotni moči; – za grelnike na trdno gorivo kot sezonske emisije pri ogrevanju prostorov v skladu s tabelo 2 v pojasnilih. Tehnologija generatorja toplote; Mejna vrednost emisij NOx. Plinski grelniki; Z motorjem z notranjim zgorevanjem: 170 mg/kWh GCV vhodne energije. Z zunanjim zgorevanjem: 36 mg/kWh GCV vhodne energije.. Grelniki na tekoče gorivo; Z motorjem z notranjim zgorevanjem: 380 mg/kWh GCV vhodne energije. Z zunanjim zgorevanjem: 100 mg/kWh GCV vhodne energije.. Grelniki na trdno gorivo; 150 mg/Nm³ pri 10 % O2.. Merska enota je izražena v mg/kWh GCV vhodne energije ali v mg/Nm³, kot je ustrezno. Preskusi se opravijo v skladu z ustreznimi standardi. |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - druga ustrezna dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z rezultati preskusov o emisijah NOx v izpušnih plinih. | DA | NE |
| - Vsebnost emisij ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih ne presega mejnih vrednosti, navedenih v nadaljevanju (ne velja za električne grelnike). Emisije CO se izmerijo pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toplotni moči pri naslednjih obratovalnih pogojih: - za plinske grelnike in grelnike na tekoče gorivo pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toplotni moči; - za grelnike na trdno gorivo kot sezonske emisije pri ogrevanju prostorov v skladu s tabelo 2 v pojasnilih. Tehnologija generatorja toplote; Mejna vrednost emisij CO. Plinski grelniki; Z motorjem z notranjim zgorevanjem: 150 mg/Nm³ pri 5 % O2. Z zunanjim zgorevanjem: 25 mg/kWh GCV vhodne energije.. Grelniki na tekoče gorivo; Z motorjem z notranjim zgorevanjem: 200 mg/Nm³ pri 5 % O2. Z zunanjim zgorevanjem: 50 mg/kWh GCV vhodne energije.. Grelniki na trdno gorivo; S samodejnim polnjenjem: 175 mg/Nm³ pri 10 % O2. Z ročnim polnjenjem: 250 mg/Nm³ pri 10 % O2.. Merska enota je izražena v mg/kWh GCV vhodne energije ali v mg/Nm³, kot je ustrezno. Preskusi se opravijo v skladu z ustreznimi standardi. |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - druga ustrezna dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z rezultati preskusov o emisijah CO v izpušnih plinih. | DA | NE |
| - Organske plinske mešanice (OGC) v izpušnih plinih ne presegajo mejnih vrednosti, navedenih v nadaljevanju (veljajo samo za grelnike s kotlom na trdno gorivo). Emisije OGC se izmerijo kot sezonske emisije pri ogrevanju prostorov. Tehnologija generatorja toplote; Mejna vrednost emisij OGC. Grelniki s kotlom na trdno gorivo; 7 mg/Nm³ pri 10 % O2. Merska enota je izražena v mg/Nm3. Preskusi se opravijo v skladu z ustreznimi standardi. |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - druga ustrezna dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z rezultati preskusov o emisijah OGC v izpušnih plinih. | DA | NE |
| - Vsebnost emisij trdnih delcev (PM) v izpušnih plinih ne presega mejnih vrednosti, navedenih v nadaljevanju. Emisije PM se izmerijo pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toplotni moči pri naslednjih obratovalnih pogojih: – za grelnike na tekoče gorivo pri standardnih nazivnih pogojih in nazivni izhodni toplotni moči; – za grelnike na trdno gorivo kot sezonske emisije pri ogrevanju prostorov v skladu s tabelo 2 v pojasnilih. Tehnologija generatorja toplote; Mejna vrednost emisij PM. Grelniki na tekoče gorivo; Z motorjem z notranjim zgorevanjem: 1 mg/Nm³ pri 5 % O2. Z zunanjim zgorevanjem: ni mejne vrednosti.. Grelniki na trdno gorivo; 20 mg/Nm³ pri 10 % O2.. Merska enota je izražena v mg/Nm³. Preskusi se opravijo v skladu z ustreznimi standardi. |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| - druga ustrezna dokazila, kot je izjava o skladnosti s tem merilom, skupaj z rezultati preskusov o emisijah PM v izpušnih plinih. | DA | NE |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Izvedba GOI del za  izgradnjo Covid-19 oddelka ter kardiološke rehabilitacije in fizioterapije-ponovitev«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_____________________________________	_____________________________________