OBR-5E

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

IZJAVA

o izpolnjevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) za predmet iz 3. točke obrazca OBR-5A

Izjavljamo, da ponujeni spodaj navedeni predmeti, izpolnjujejo naslednje okoljske zahteve:

| Predmet: | Ponudnik ustrezno označi ali je predmet del ponudbe ter način dokazovanja |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Sanitarne armature za učinkovito rabo vode | DA | NE |
| - Maksimalni pretok vode: v umivalnik/pomivalno korito, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme biti višji od naslednjih vrednosti: Podskupina izdelka; Pretok vode [l/min]. Kuhinjske pipe; brez omejevalnika pretoka; 6,0. z omejevalnikom pretoka2; 8,0. Kopalniške pipe3; brez omejevalnika pretoka; 6,0. z omejevalnikom pretoka4; 8,0. Pršne glave ali prhe5; 8,0. Pipe se lahko dobavijo z omejevalnikom pretoka ali brez njega. Maksimalni pretok vode je odvisen od prisotnosti ali odsotnosti take naprave. 2 Omejevalnik pretoka mora omogočati nastavitev privzetega pretoka vode (nastavitev za varčevanje z vodo) z vrednostjo največ 6 l/min. Maksimalni pretok vode ne presega 8 l/min. 3 Pipe se lahko dobavijo z omejevalnikom pretoka ali brez njega. Maksimalni pretok vode je odvisen od prisotnosti ali odsotnosti take naprave. 4 Omejevalnik pretoka mora omogočati nastavitev privzetega pretoka vode (nastavitev za varčevanje z vodo) z vrednostjo največ 6 l/min. Maksimalni pretok vode ne presega 8 l/min. 5 Pršne glave ali prhe z več kot eno vrsto pršenja izpolnjujejo zahteve za nastavitev najvišjega pretoka vode. 6 Kot ustrezno dokazilo štejejo rezultati preskušanja sanitarnih armatur v skladu s postopkom preskušanja iz ustreznega standarda EN6 (glej seznam v razpredelnici 2 spodaj) ali enakovrednega standarda. Preskušanje se izvede pri tlaku 1,5, 3,0 in 4,5 bara (± 0,2 bara) za izdelke, za katere proizvajalec izjavi, da so primerni za visokotlačne napeljave (običajno od 1,0 do 5,0 bara), ali pri tlaku 0,2, 0,3 in 0,5 bara (± 0,02 bara) za izdelke, za katere proizvajalec izjavi, da so primerni za nizkotlačne napeljave (običajno od 0,1 do 0,5 bara). Povprečna vrednost teh treh meritev ni višja od vrednosti maksimalnega pretoka vode iz razpredelnice 1. Preskuse opravijo laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve iz standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda. Dodatno se za izdelke z omejevalnikom pretoka predloži opis uporabljene naprave (tj. njeni glavni tehnični parametri in navodila za namestitev, nastavitev in uporabo). 7 Kot ustrezno dokazilo štejejo rezultati preskušanja sanitarnih armatur v skladu s postopkom preskušanja iz ustreznega standarda EN7 (glej seznam v razpredelnici 2 spodaj) ali enakovrednega standarda. Preskušanje se izvede pri tlaku 1,5, 3,0 in 4,5 bara (± 0,2 bara) za izdelke, za katere proizvajalec izjavi, da so primerni za visokotlačne napeljave (običajno od 1,0 do 5,0 bara), ali pri tlaku 0,2, 0,3 in 0,5 bara (± 0,02 bara) za izdelke, za katere proizvajalec izjavi, da so primerni za nizkotlačne napeljave (običajno od 0,1 do 0,5 bara). Povprečna vrednost teh treh meritev ni višja od vrednosti maksimalnega pretoka vode iz razpredelnice 1. Preskuse opravijo laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve iz standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda. Dodatno se za izdelke z omejevalnikom pretoka predloži opis uporabljene naprave (tj. njeni glavni tehnični parametri in navodila za namestitev, nastavitev in uporabo). |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ALI | DA | NE |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, 6 ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Najnižji maksimalni pretok vode: sanitarnih armatur, ki ni odvisen od tlaka vode, ni nižji od naslednjih vrednosti: Podskupina izdelka; Pretok vode [l/min]. Kuhinjske pipe; 2,0. Kopalniške pipe; 2,0. Pršne glave ali prhe; 4,5. Električne prhe in nizkotlačne prhe; 3,0. |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ALI | DA | NE |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, 7 ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | DA | NE |
| - Uravnavanje temperature: Sanitarne armature morajo biti opremljene z napredno napravo ali tehnično rešitvijo, ki omogoča uravnavanje temperature, 8 pri čemer naročnik glede na svoje želje izbere eno od naslednjih možnosti: – sanitarne armature so opremljene z zaporo tople vode; – sanitarne armature omogočajo termostatsko prilagajanje; – sanitarne armature so zasnovane za oskrbo s hladno vodo v sredinskem položaju. Kadar je temperatura vode za oskrbo že uravnana, ponudnik pojasni posebno tehnično lastnost, zaradi katere so sanitarne armature posebej primerne za priključitev na to vrsto sistema. 8 Ta zahteva se ne uporablja za pršne glave in sanitarne armature, ki bodo priključene na sistem za oskrbo z vodo z že uravnano temperaturo). Dvovzvodne/dvoročne armature za prho ne izpolnjujejo merila. 9 Kot ustrezno dokazilo šteje izjava proizvajalca/dobavitelja, v kateri je opredeljena vrsta uporabljene rešitve in njeni tehnični parametri. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ALI | DA | NE |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 9 | DA | NE |
| - Časovni nadzor za sanitarne armature za več uporabnikov in pogosto uporabo: Sanitarne armature, nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo (tj. sanitarne armature, ki se uporabljajo v javnih straniščih ali toaletnih prostorih v šolah, pisarnah, bolnišnicah, na bazenih in v podobnih prostorih), morajo omogočati omejitev časa posamezne uporabe vode (tj. porabljene količine vode). To je mogoče tako, da se: – izdelki opremijo z napravo, ki po določenem času neuporabe prekine pretok vode (na primer senzor, ki prekine pretok vode, ko uporabnik zapusti območje senzorja), oziroma – nastavi čas uporabe (na primer časovni omejevalnik, ki prekine pretok vode, ko je dosežen maksimalni čas pretoka). Pri tem prednastavljeni maksimalni čas pretoka za sanitarne armature s časovnimi omejevalniki ne sme biti daljši od 15 sekund za pipe in 35 sekund za prhe. Kljub temu mora biti izdelek zasnovan tako, da inštalaterju omogoča nastavitev časa pretoka v skladu s predvideno uporabo izdelka. Zapoznitev zapore po uporabi za sanitarne armature s senzorjem pa ne sme biti daljša od ene sekunde za pipe in treh sekund za prhe. Sanitarne armature s senzorjem morajo imeti vgrajeno tudi »varnostno tehnično funkcijo« s prednastavljeno zapoznitvijo zapore največ dve minuti, da se prepreči neželen ali neprekinjen pretok vode iz pip ali prh med njihovo neuporabo. 10 Kot ustrezno dokazilo šteje izjava proizvajalca/dobavitelja, v kateri je opredeljena vrsta uporabljene rešitve in njeni tehnični parametri, kot je ustrezno (prednastavljeni čas pretoka vode za časovne omejevalnike, zapoznitev zapore po uporabi za senzorje). |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali | DA | NE |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 10 | DA | NE |

| - Kemijsko in higiensko obnašanje materialov: Materiali, vsebovani v izdelkih, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ali z njimi povezane nečistoče, v vodo, namenjeno prehrani ljudi, ne smejo oddajati zmesi tako, da bi to neposredno ali posredno slabo vplivalo na zdravje ljudi. Ti materiali ne smejo poslabšati kakovosti vode, namenjene prehrani ljudi, glede na njen videz, vonj in okus. Kadar je armatura pravilno uporabljana (tj. kadar so spoštovani pogoji uporabe, določeni v zadevnih standardih EN v pojasnilih tega dokumenta), se materiali ne smejo spremeniti tako, da bi se kakovost izdelka poslabšala. Materiali, ki niso dovolj odporni proti koroziji, morajo imeti primerno zaščito, da ne pomenijo tveganja za zdravje. 11 Kot ustrezno dokazilo štejeta pisno dokazilo proizvajalca o izpolnjevanju zgornje določbe in kopija potrdila o izpolnjevanju higienskih zahtev za materiale/izdelek v stiku s pitno vodo v skladu z nacionalnimi predpisi države članice, v kateri je izdelek dan na trg. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali | DA | NE |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 11 | DA | NE |

| - Pogoji izpostavljenih površin in kakovost prevleke: Sanitarni izdelki s kovinsko Ni-Cr-prevleko (neodvisno od značilnosti materiala substrata) morajo biti v skladu s standardom EN 248. 12 Kot ustrezno dokazilo štejejo rezultati preskušanja sanitarnih armatur v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 248 ali enakovrednega standarda. Preskuse opravijo laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve iz standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda. 13 Kot ustrezno dokazilo štejeta pisno dokazilo proizvajalca o izpolnjevanju zgornje določbe in kopija potrdila o izpolnjevanju higienskih zahtev za materiale/izdelek v stiku s pitno vodo v skladu z nacionalnimi predpisi države članice, v kateri je izdelek dan na trg. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali | DA | NE |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, 12 ALI | DA | NE |
| – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 13 | DA | NE |
| - Popravljivost in razpoložljivost rezervnih delov: Izdelek mora biti zasnovan tako, da lahko njegove zamenljive sestavne dele končni uporabnik oziroma profesionalni servisni tehnik preprosto zamenja. Informacije o tem, katere dele je mogoče zamenjati, morajo biti jasno navedene na informativnem listu, ki je priložen izdelku. Ponudnik mora prav tako priložiti jasna navodila, ki končnemu uporabniku oziroma usposobljenemu strokovnjaku omogočajo, da izvede osnovna popravila. Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj pet let od datuma nakupa. 14 Kot ustrezno dokazilo šteje izjava proizvajalca. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ALI | DA | NE |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 14 | DA | NE |
| - Garancija: Ponudnik mora zagotoviti najmanj štiriletno garancijo za popravilo ali zamenjavo. 15 Kot ustrezno dokazilo šteje izjava proizvajalca. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ALI | DA | NE |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 15 | DA | NE |
| - Navodila za uporabo: Izdelek se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani (na embalaži in/ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali v elektronski obliki: - z navodili za namestitev, vključno z informacijami o delovnem tlaku, ki je primeren za izdelek; - s priporočili glede pravilne uporabe in vzdrževanja izdelka (vključno s čiščenjem in odstranjevanjem vodnega kamna) ter vsemi ostalimi navodili, zlasti: - nasveti za vzdrževanje in uporabo izdelka; - informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati; - navodili za zamenjavo tesnil, če pipa pušča; - nasveti glede čiščenja sanitarnih armatur s primernimi materiali, da se prepreči poškodbe notranje in zunanje površine; - nasveti za redno in pravilno servisiranje prezračevalnikov. 16 Kot ustrezno dokazilo šteje izjava proizvajalca. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ALI | DA | NE |
| – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ALI | DA | NE |
| – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 16 | DA | NE |

| 3.2. Namestitev sanitarnih armatur | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. Armature, ki vključujejo senzorje ali omejevalnike | DA | NE |
| - Pri armaturah, ki vključujejo senzorje ali omejevalnike časa, mora izvajalec: - pri senzorjih v dogovoru z naročnikom nastaviti ustrezne ravni občutljivosti in časovnega zamika za izpolnjevanje potreb stanovalcev, da ni čezmerne porabe vode in energije; - preveriti senzorje, da se zagotovi pravilno delovanje in zadostna občutljivost za zaznavo običajnih premikov stanovalcev; časovne omejevalnike nastaviti v dogovoru z naročnikom na ustrezen čas za izpolnjevanje potreb stanovalcev, da ni čezmerne porabe vode in z njo povezane energije |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| – izjavo, da bo pri dobavi blaga oziroma izvedbi storitve izpolnil zahtevo, ALI | DA | NE |
| - – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve. | DA | NE |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Izvedba GOI del za  izgradnjo Covid-19 oddelka ter kardiološke rehabilitacije in fizioterapije-ponovitev«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_____________________________________	_____________________________________