OBR-5I

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola

IZJAVA

o izpolnjevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) za predmet iz 7. točke obrazca OBR-5A

Izjavljamo, da ponujeni spodaj navedeni predmeti, izpolnjujejo naslednje okoljske zahteve:

| Predmet: | Ponudnik ustrezno označi ali je predmet del ponudbe ter način dokazovanja |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Zasnova razsvetljave v notranjih prostorih | DA | NE |
| - Kadar se razsvetljava namesti po vsej stavbi, največja moč razsvetljave, porabljena v celotni stavbi in deljena s skupno površino tal, ne sme preseči vrednosti, navedenih v preglednici. Vrsta stavbe; Gostota moči razsvetljave (W/m2 ). Parkirišče za avtomobile; 2,5. Bolnišnica; 12. Pisarna (predvsem celična); 13. Pisarna (predvsem odprtega tipa); 11. 2 Glede na vrsto prostora in njegove zahteve lahko to vključuje svetilnost, enotnost, nadzor bleščanja, reprodukcijo barv in videz teh. |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - izračun, ki prikazuje skupno porabo energije za sistem razsvetljave, vključno s sijalkami, predstikalnimi napravami, senzorji in krmilnimi napravami, deljeno s skupno površino tal vseh notranjih prostorov v stavbi, IN | DA | NE |
| - ustrezno dokazilo, da razsvetljava izpolnjuje standarde učinkovitosti iz EN 12464-1, ustrezne nacionalne standarde ali priročnike o najboljših praksah ali navodila, ki jih je določil javni organ2 | DA | NE |
| - Kadar se razsvetljava namesti v posameznem prostoru ali delu stavbe, največja moč razsvetljave, porabljena v prostoru in deljena s skupno površino tal in njegovo osvetlitvijo v enotah 100 luksov, ne sme preseči vrednosti, navedenih v preglednici. Spalnice; 7,5. Samopostrežne restavracije; 3,5. Parkirišča za avtomobile; 2,2. Komunikacijske poti, vključno z dvigali in stopnicami; 3,2. Konferenčne dvorane; 2,8. Telovadnice; 2,8. Veže; 2,8. Bolniške sobe in preiskovalnice v bolnišnicah; 4. Kuhinje (stanovanjske); 5. Kuhinje (restavracijske); 2,8. Laboratoriji; 2,8. Knjižnice; 3,2. Hotelske veže – velika površina; 6. Hotelske veže – majhna površina; 7,5. Pisarne (odprtega tipa); 2,3. Pisarne (celične); 3. Kurilnice; 3,2. Poštni prostori/telefonske centrale; 3,2. Jetniške celice; 4. Recepcija; 4. Umivalnice, stranišča, kopalnice; 5. Trgovina na drobno; 3,5. Šolski razredi; 2,3. Shrambe; 3,2. Čakalnice; 3,2. 3 Glede na vrsto prostora in njegove zahteve lahko to vključuje svetilnost, enotnost, nadzor bleščanja, reprodukcijo barv in videz teh. 3 Svetilnost, ki se uporabi v izračunu, je priporočena svetilnost v standardu EN 12464-1 ali enakovrednem nacionalnem standardu ali instalirana vzdrževana svetilnost, če je nižja. Če standard EN 12464-1 ali enakovredni nacionalni standard ne vsebuje priporočila za vrsto prostora, se uporabi instalirana vzdrževana svetilnost. 4 Skupna površina tal za stopnišča lahko vključuje površino vertikalnih in horizontalnih delov stopnic. Za neobičajno majhne prostore lahko naročnik poveča ciljne gostote moči ali pa ne preverja skladnosti z zahtevo. 5Če bi bila svetilnost 500 luksov, bi se moč razsvetljave delila s površino tal in s 5. |
| Način dokazovanja: |  |  |
| - Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve, pri čemer od ponudnika zahteva izračun3 , ki prikazuje skupno porabo energije za sistem razsvetljave, vključno s sijalkami, predstikalnimi napravami, senzorji in krmilnimi napravami, deljeno s skupno površino tal4 in 1/100 svetilnosti v prostoru5 . | DA | NE |
| - Za razsvetljavo v redko uporabljanih prostorih mora sistem razsvetljave zagotavljati nadzor s senzorji za zaznavanje zasedenosti, ki izklopijo razsvetljavo, ko se prostor izprazni, razen če bi to ogrozilo varnost ali varovanje. Razsvetljava v prostorih, ki so nezasedeni ponoči ali ob koncu tedna in v katerih se lahko pomotoma pusti vključena razsvetljava, mora biti opremljena s časovnimi stikali ali senzorji za zaznavanje zasedenosti, ki izklopijo razsvetljavo, kadar je prostor ponoči ali ob koncu tedna nezaseden. V prostorih s stranskimi okni se zagotavlja nadzor razsvetljave v vrstah, ki so vzporedne oknom, tako da se lahko razsvetljava v vrstah bližje oknom ločeno izklopi. Razsvetljava v pisarnah, konferenčnih dvoranah, šolskih razredih in laboratorijih mora omogočati nadzor uporabnikom, ki uporabljajo dostopna stikala na primernih lokacijah. V območjih s komunikacijskimi potmi in sprejemnih območjih z dnevno svetlobo mora biti zagotovljen nadzor razsvetljave s samodejnim krmilnim sistemom, povezanim z dnevno svetlobo (ki izklaplja ali zatemnjuje). 6 Ponudnik predloži razpored s prikazom krmilnih sistemov za razsvetljavo, ki bodo nameščeni v vsak prostor, z opisom proizvodov in podatkovnimi listi proizvajalcev s prikazom delovanja. |  |  |
| Način dokazovanja: |  |  |
| - Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve6. | DA | NE |
| 7.2. Namestitev razsvetljave v notranjih prostorih | DA | NE |
| - Za nove ali obnovljene sisteme razsvetljave mora ponudnik predložiti: - navodila za razstavljanje svetilk; - navodila za zamenjavo sijalk in navodila o tem, katere sijalke se lahko uporabljajo v svetilkah brez povečanja navedene gostote moči; - navodila za delovanje in vzdrževanje krmilnih sistemov za razsvetljavo; - za senzorje za zaznavanje zasedenosti navodila za prilagajanje njihove občutljivosti in časovnega zamika in nasvete o tem, kako to najbolje opraviti, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez čezmernega povečanja porabe energije; - navodila za ponovno umerjanje in prilagajanje krmilnih sistemov, ki so povezani z dnevno svetlobo, na primer za upoštevanje sprememb ureditve prostora; - za časovna stikala navodila za prilagajanje časov izključitve in nasvete o tem, kako to najbolje opraviti, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez čezmernega povečanja porabe energije. |  |  |
| Način dokazovanja: ponudnik mora ponudbi priložiti: |  |  |
| - izjavo, da bo pri izvedbi storitve izpolnil zahtevo. | DA | NE |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Izvedba GOI del za  izgradnjo Covid-19 oddelka ter kardiološke rehabilitacije in fizioterapije-ponovitev«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_____________________________________	_____________________________________