## Rekapitulacija
Projektantski popis del in predračun
Uvod
V projektantskem popisu in predračunu so zajeta dela, ki izhajajo iz projektne dokumentacije. V predračunu navedeni izdelki in oprema so lokacijsko in višinsko usklajeni glede na nivelete in odmike. V primeru izbire drugih izdelkov ali opreme je potrebno izvesti uskladitev z izdelano projektno dokumentacijo oziroma izdelati spremembo.
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Ureditev zbirnega centra za odpadke v Izoli
1. FAZA
GRADBENA DELA
A | NADSTREŠNICA N3 | 0
B | HIDRANTNI VODI | 0
C | METEORNA KANALIZACIJA | 0
D | DOSTOPNA CESTA V ZC 1. FAZA | 0
E | GRADBENA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO | 0
MOČNOSTNE IN ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE
A1 | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA | 0
B1.1 | SVETILKE | 0
B1.2 | DALI REGULACIJA | 0
C1 | KRMILJE POGONOV VENTILOV | 0
D1 | STRELOVOD | 0
E1 | POŽARNO JAVLJANJE | 0
| 1. FAZA SKUPAJ | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
| VSOTA | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ 1. FAZA Z DDV | 0

## NADSTREŠNICA N3
Ureditev zbirnega centra za odpadke v Izoli
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
A. | NADSTREŠNICA N3
Predhodna in pripravljalna dela
1 | Čiščenje terena z odstranitvijo odpadkov ločeno po posameznih frakcijah v predelke ZC Izola
| m² | 120 |  | 0
2 | Posek cipres vključno z izkopom štorov in z odvozom na deponijo za to vrsto materiala
| kos | 8 |  | 0
3 | Zakoličba objekta s postavitvijo in zavarovanjem gradbenih profilov
| kos | 1 |  | 0
| Predhodna in pripravljalna dela skupaj |  |  | 0
Rušitvena dela
1 | Odklop napajanja in demontažo svetilk in kamer, z demontažo kablov in z izročitvijo demontiranega materiala investitorju.
| kos | 1 |  | 0
2 | Rušitev prvega polja nadstrešnice N1 z demontažo sten iz trapezne pločevine. Nakladanje in odvoz materiala na površino za zbiranje kovin v ZC Izola.
| m² | 42 |  | 0
3 | Rušitev prvega polja nadstrešnice N1 z demontažo sten iz lesenih plohov. Nakladanje in odvoz materiala na površino za zbiranje lesa v ZC Izola.
| m² | 28 |  | 0
4 | Rušitev prvega polja nadstrešnice N1 z demontažo strehe iz trapezne pločevije. Rob strehe proti ohranjenemu delu nadstrešnice se glede na stike plošč zaključi z odrezom ali tako da naslednje polje ostane prekrito. Nakladanje in odvoz materiala na površino za zbiranje kovin v ZC Izola.
| m² | 49 |  | 0
5 | Rušitev prvega polja nadstrešnice N1 z demontažo kovinske konstrukcije strehe, stebrov in vsega pomožnega spojnega in konstrukcijskega materiala. V postavki so zajeti vsi potrebni razrezi in odvijanje elementov. Nakladanje in odvoz materiala na površino za zbiranje kovin v ZC Izola.
| m² | 49 |  | 0
6 | Strojna rušitev temelja ca 0,5x0,5 m in dela betonskega tlaka prvega polja nadstrešnice N1 ob stiku s predvideno nadstrešnico N3. Predviden je strojni zarez betonske talne plošče tik ob temelju in porušitev temelja. Nakladanje in odvoz ruševin na deponijo za to vrsto materiala ali v recikliranje.
| m3 | 2.5 |  | 0
| Rušitvena dela skupaj |  |  | 0
Zemeljska dela
1 | Strojni široki izkop materiala III.ktg. za rezervoar z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 100 m.
| m3 | 352 |  | 0
2 | Strojni široki izkop materiala IV.ktg. za rezervoar z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 100 m.
| m3 | 211 |  | 0
3 | Strojni široki izkop materiala V.ktg. za rezervoar z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 100 m.
| m3 | 141 |  | 0
4 | Strojni široki izkop materiala III.ktg. za temelje in talno ploščo z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 100 m.
| m3 | 84 |  | 0
5 | Strojni široki izkop materiala IV.ktg. za temelje in talno ploščo z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 100 m.
| m3 | 36 |  | 0
6 | Planiranje in utrditev planuma izkopa.
| m2 | 232 |  | 0
7 | Zasip za zidovi z dovozom materiala iz deponije in vgrajevanjm v slojih do 50 cm in komprimacijo. Material III. In IV. kategorije.
| m3 | 105 |  | 0
8 | Zasip za zidoom na lokaciji talne plošče s kamnitim materialom 0-100 mm v slojih maksimalno 40 cm s sprotnim komprimiranjem. Dosežena mora biti nosilnost za izvedbo temelja zidov in talne plošče nadstrešnice.
| m3 | 24 |  | 0
9 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz kamnitega materiala 0-100 mm v debelini 40 cm s komprimiranjem. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 36 |  | 0
10 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega materiala 0-32 mm v debelini 20 cm s komprimiranjem. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 18 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja filterskega gramoza profila 16-32 mm v zaledju zidu v debelini sloja 30 cm vključno z zaščito z geotekstilom natezne trdnosti min 15/15 kN/m. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 7.5 |  | 0
12 | Humusiranje brežin z dovozom izkopanega humusa, izravnavo površine in zaščito pred izpiranjem. Debelina 20 cm.
| m2 | 47 |  | 0
13 | Zatravljanje s sejanjem trave na humusiranih površinah in jarkih
| m2 | 47 |  | 0
14 | Nakladanje in odvoz viška materiala iz začasne deponije v stalno na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 709.6 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj |  |  | 0
Opažna dela rezervoarja
1 | Izdelava enostranskega bočnega opaža za temeljno ploščo, opaženje, razopaženje in čiščenje
| m² | 15 |  | 0
2 | Izdelava dvostranskega opaža za zid z eno vidno betonsko površino, opaženje, razopaženje in čiščenje
| m² | 251 |  | 0
3 | Izdelava opaža za stebre z vidno betonsko površino, opaženje, razopaženje in čiščenje
| m² | 7 |  | 0
4 | Izdelava tristranskega opaža za nosilce z vidno betonsko površino, opaženje, razopaženje in čiščenje
| m² | 18 |  | 0
5 | Izdelava opaža za ploščo, opaženje, razopaženje in čiščenje
| m² | 79 |  | 0
6 | Izdelava enostranskega bočnega opaža za krovno ploščo, opaženje, razopaženje in čiščenje
| m² | 9 |  | 0
7 | Izdelava opažev za preboje zidov za cevi fi 200 mm in 2 x fi 125 mm. Odpritna večje dimenzije za montažo tesnilne prirobnice in zalitje odprtine z betonom.
| kos | 3 |  | 0
| Opažna dela rezervoarja skupaj |  |  | 0
Opažna dela zidov
1 | Izdelava enostranskega bočnega opaža za temelje, opaženje, razopaženje in čiščenje
| m² | 20.5 |  | 0
2 | Izdelava dvostranskega opaža za zid z eno vidno betonsko površino, opaženje, razopaženje in čiščenje
| m² | 353 |  | 0
| Opažna dela zidov skupaj |  |  | 0
Betonska dela
1 | Dobava in vgradnja podložnega betona deb. 10 cm, C12/15 pod talno ploščo
| m3 | 11.5 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja podložnega betona deb. 10 cm, C12/15 pod pasovnimi temelji.
| m3 | 2.8 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1, Dmax = 16mm v AB v talno ploščo rezervoarja, d=30 cm.
| m3 | 30.5 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1, Dmax = 16mm v AB v stene rezervoarja, d=30 cm.
| m3 | 36 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1, Dmax = 16mm v AB v stebre rezervoarja, d=30x30 cm.
| m3 | 0.5 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1, Dmax = 16mm v AB v krovno ploščo in nosilce rezervoarja, d=20 cm. Fina izravnava in zagladitev vrha plošče
| m3 | 19.5 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1, Dmax = 16mm v AB v temelje zidov, d=50x95 cm.
| m3 | 9.2 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1, Dmax = 16mm v AB v stene nadstrešnice, d=25 cm.
| m3 | 42.5 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1, Dmax = 16mm v AB v talno ploščo nadstrešnice, d=20 cm. Fina izravnava in zagladitev vrha plošče
| m3 | 19 |  | 0
10 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature S 500. Rebrasta armatura do fi 12 mm.
| kg | 6400 |  | 0
11 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature S 500. Rebrasta armatura nad fi 12 mm.
| kg | 706 |  | 0
12 | Dobava in vezanje armaturnih mrež S 500.
| kg | 9181 |  | 0
| Betonska dela skupaj |  |  | 0
| NADSTREŠNICA N3 SKUPAJ: |  |  | 0

## HIDRANTNI VODI
Ureditev zbirnega centra za odpadke v Izoli
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
B | HIDRANTNI VOD 1
1 | Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov.
| m' | 113 |  | 0
2 | Strojni zarez in strojna rušitev asfalta debeline ca 12 cm z nakladanjem in odvozom materiala v recikliranje ali na deponijo vključno s pristojbino za deponiranje.
| m2 | 94 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja nosilnega sloja asfaltne plasti debeline 9 cm z bitudrobirjem frakcije 0/22mm iz (AC 22 base) B 50/70 apnenčevega agregata. (VOZIŠČE)
| m² | 94 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B50/70 iz eruptivnih kamnin v debelini 4 cm.(VOZIŠČE) V ceni so upoštevana vsa dela in materiali vključno s čiščenjem površine, vmesnim prebrizgom in podobno.
| m² | 94 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka materiala III.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 52 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka materiala IV.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 25 |  | 0
7 | Planiranje kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg.
| m² | 60 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja posteljice iz peščenega materiala granulacije 0-4 mm z izravnavo v niveleti položitve cevi.
| m' | 7 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm za zasip cevi 20 cm nad temenom.
| m' | 26 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja PE 100 cevi DN 125 mm 10 bar na peščeno posteljico v projektirani niveleti z višinsko in smerno poravnavo.
| m' | 113 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja PE 100 cevi DN 25 mm 10 bar na peščeno posteljico v projektirani niveleti z višinsko in smerno poravnavo.
| m' | 17 |  | 0
12 | Izvedba zaščite križanja cevovoda z drugimi komunalnimi napravami.
| kos | 5 |  | 0
13 | Strojni zasip kanala cevovoda s tamponskim materialom 0-32 mm v debelini s komprimiranjem. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 34 |  | 0
14 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 7 |  | 0
15 | Nakladanje in odvoz viška materiala iz začasne deponije v stalno na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 70 |  | 0
16 | Izvedba prehoda cevi PE 100 DN 125 mm skozi betonski zid rezervoarja s tesnilno prirobnico in zabetoniranjen odprtine. Kompletno vsa dela in materiali.
| kos | 1 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja cevi PE 100 DN 125 mm v rezervoarju kompletno s kolenom 90 st in sesalnim košem. Spoji z elektrovarilnimi PE fazonskimi kosi. Pritrditev z nerjavečimi montažnimi objemkami s kemičnim sidranjem v steno. Ves vgradni material mora biti iz nerjavečega jekla. Kompletno vsa dela in materiali.
| m | 3 |  | 0
18 | Izvedba nadzemnega hidrantnega stebrička po detajlu. Izkop. Opaženje, armatura, beton in razopaženje. Kompletno vsa dela in materiali.
| kos | 1 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja cevi PE 100 DN 125 mm na prehodu v hidrantni stebriček kompletno z zasunom DN 125 in s kolenom 90 st . Spoji z elektrovarilnimi PE fazonskimi kosi. Pritrditev z nerjavečimi montažnimi objemkami s kemičnim sidranjem v steno. Ves vgradni material mora biti iz nerjavečega jekla. Kompletno vsa dela in materiali.
| kos | 1 |  | 0
20 | Izvedba odcepa priključka z navrtalno objemko z zasunom 1x PE 100 DN 125/25 mm, 1x vgradna garnitura, 1x okrogla cestna kapa 125 mm. Kompletno dobava materiala, montaža in obzidava zasuna.
| kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja stebrička s hidrantno tablico za označitev pozicije hidrantnega priključka.
| kos | 1 |  | 0
| Hidrantni vod 1 skupaj |  |  | 0
HIDRANTNI VOD 2
1 | Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov.
| m' | 26 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka materiala III.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 13 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka materiala IV.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 8 |  | 0
4 | Planiranje kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg.
| m² | 13 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja posteljice iz peščenega materiala granulacije 0-4 mm z izravnavo v niveleti položitve cevi.
| m' | 1.5 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala granulacije 0-4 mm za zasip cevi 20 cm nad temenom.
| m' | 5.5 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja PE 100 cevi DN 125 mm 10 bar na peščeno posteljico v projektirani niveleti z višinsko in smerno poravnavo.
| m' | 26 |  | 0
8 | Izvedba zaščite križanja cevovoda z drugimi komunalnimi napravami.
| kos | 4 |  | 0
9 | Strojni zasip kanala cevovoda s tamponskim materialom 0-32 mm v debelini s komprimiranjem. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 14 |  | 0
10 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 1 |  | 0
11 | Nakladanje in odvoz viška materiala iz začasne deponije v stalno na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 20 |  | 0
12 | Izvedba prehoda cevi PE 100 DN 125 mm skozi betonski zid rezervoarja s tesnilno prirobnico in zabetoniranjen odprtine. Kompletno vsa dela in materiali.
| kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja cevi PE 100 DN 125 mm v rezervoarju kompletno s kolenom 90 st in sesalnim košem. Spoji z elektrovarilnimi PE fazonskimi kosi. Pritrditev z nerjavečimi montažnimi objemkami s kemičnim sidranjem v steno. Ves vgradni material mora biti iz nerjavečega jekla. Kompletno vsa dela in materiali.
| m | 3 |  | 0
14 | Izvedba nadzemnega hidrantnega stebrička po detajlu. Izkop. Opaženje, armatura, beton in razopaženje. Kompletno vsa dela in materiali.
| kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja cevi PE 100 DN 125 mm na prehodu v hidrantni stebriček kompletno z zasunom DN 125 in s kolenom 90 st . Spoji z elektrovarilnimi PE fazonskimi kosi. Pritrditev z nerjavečimi montažnimi objemkami s kemičnim sidranjem v steno. Ves vgradni material mora biti iz nerjavečega jekla. Kompletno vsa dela in materiali.
| kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja stebrička s hidrantno tablico za označitev pozicije hidrantnega priključka.
| kos | 1 |  | 0
| Hidrantni vod 2 skupaj |  |  | 0
| HIDRANTNI VODI SKUPAJ |  |  | 0

## MET KAN 1.F
Ureditev zbirnega centra za odpadke v Izoli
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
C | METEORNA KANALIZACIJA
Meteorni kanal M1 do jaška M22
1 | Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov.
| m' | 348 |  | 0
2 | Demontaža ograje iz žične mreže s stebrički za čas gradnje in ponovna montaža po zaključku del.
| m' | 10 |  | 0
3 | Strojni zarez in strojna rušitev asfalta debeline ca 12 cm z nakladanjem in odvozom materiala v recikliranje ali na deponijo vključno s pristojbino za deponiranje.
| m2 | 145 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja nosilnega sloja asfaltne plasti debeline 9 cm z bitudrobirjem frakcije 0/22mm iz (AC 22 base) B 50/70 apnenčevega agregata.
| m² | 113 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B50/70 iz eruptivnih kamnin v debelini 4 cm. V ceni so upoštevana vsa dela in materiali vključno s čiščenjem površine, vmesnim prebrizgom in podobno.
| m² | 113 |  | 0
6 | Strojni zarez in strojna rušitev betonske plošče vozišča debeline ca 20 cm z nakladanjem in odvozom materiala v recikliranje ali na deponijo vključno s pristojbino za deponiranje.
| m2 | 10 |  | 0
7 | Strojni izkop jarka materiala III.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 208 |  | 0
8 | Strojni izkop jarka materiala IV.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 104 |  | 0
9 | Strojni izkop jarka materiala V.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 35 |  | 0
10 | Strojni izkop jarka materiala III.ktg. z odlaganjem ob strani.
| m3 | 151 |  | 0
11 | Strojni izkop jarka materiala IV.ktg. z odlaganjem ob strani.
| m3 | 74 |  | 0
12 | Strojni izkop jarka materiala V.ktg. z odlaganjem ob strani.
| m3 | 25 |  | 0
13 | Nakladanje in odvoz materiala odloženega ob trasi izkopa v stalno deponijo na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 62 |  | 0
14 | Planiranje kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg.
| m² | 350 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 15 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 20 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 20 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 18 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 25 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 123 |  | 0
18 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 30 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 187 |  | 0
19 | Izdelava požiralnika s peskolovom profila 50 cm iz betonske cevi z vtokom skozi rešetko s priključitvijo odtočne cevi, kompletno z betoniranjem temelja , vsemi deli in materiali ter lž rešetko nosilnosti 400 kN..
| kos | 6 |  | 0
20 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 80 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 19 |  | 0
21 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 100 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 1 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja poliestrskega jaška profila 120 cm po detajlu. V postavki so zajeta vsa poliestrska dela s cevnimi sestavi, vsi materiali in strojna oprema ki se montira v njem. Jašek za preusmerjanje odtokov.
| kos | 1 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja koalescenčnega lovilca olj z razbremenilnikom (20%) kapacitete 150/30 l/s z avtomatsko zaporo z usedalnikom 1,5 m3 po SIST EN 858, referenčni izdelek AMT projekt, AQUAREG S 150bp S-I-P
| kos | 1 |  | 0
24 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.
250 KN
| kos | 9 |  | 0
400 KN
| kos | 11 |  | 0
25 | Izvedba zaščite križanja kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami.
| kos | 6 |  | 0
26 | Strojni zasip kanala cevovoda s tamponskim materialom 0-32 mm v debelini s komprimiranjem. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 202 |  | 0
27 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 10 |  | 0
28 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom odloženim ob trasi s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 188 |  | 0
29 | Nakladanje in odvoz viška materiala iz začasne deponije v stalno na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 347 |  | 0
30 | Izravnava terena v prostih površinah, čiščenje kamenja in zatravitev. Izvajalec mora v prostih površinah izvajati dela na tak način da poškoduje čim manšo površino. Vsa poškodovana površina se povrne v prvotno stanje.
| M2 | 142 |  | 0
| METEORNI KANAL M1 DO JAŠKA M22 SKUPAJ: |  |  | 0
Meteorni kanal M4
1 | Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov.
| m' | 38 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka materiala III.ktg. z odlaganjem ob strani.
| m3 | 19 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka materiala IV.ktg. z odlaganjem ob strani.
| m3 | 8 |  | 0
4 | Nakladanje in odvoz materiala odloženega ob trasi izkopa v stalno deponijo na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 6 |  | 0
5 | Planiranje kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg.
| m² | 33 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 20 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 38 |  | 0
7 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 60 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.
250 KN
| kos | 1 |  | 0
9 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom odloženim ob trasi s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 21 |  | 0
10 | Izdelava iztočne glave v zadrževalnik gasilne vode po detajlu. Izvedba odstranitve tlaka, betonskega temelja izpusta, popravilo tesnilne folije z zatesnitvijo cevi (če obtaja tesnenje), obnova tlaka iz betonskih plošč. V postavki so zajeta vsa dela in materiali.
| kos | 1 |  | 0
11 | Izpraznitev zadrževalnega bazena z izčrpanjem vode (ca 230 m3 na razdalji ca 50 m) v jašek meteorne kanalizacije. Čiščenje površine z odstranitvijo zarasti (ca 5 m2), s pregledom tlaka iz betonskih plošč in sanacijo slabih delov (ca 15 m2). Obračun po dejansko opravljenem delu.
| kos | 1 |  | 0
12 | Izvedba zapore dotoka v zadrževalnik. Predvideno je odkrivanje dotoka s sondažnim odkopom terena odkritjem primernega mesta za izvedbo blokade dotoka. Sodelovanje s projektantom, Komunalo Izola in nadzornim organom.
| kos | 1 |  | 0
13 | Izravnava terena v prostih površinah, čiščenje kamenja in zatravitev. Izvajalec mora v prostih površinah izvajati dela na tak način da poškoduje čim manšo površino. Vsa poškodovana površina se povrne v prvotno stanje.
| m | 40 |  | 0
| METEORNI KANAL M4 SKUPAJ: |  |  | 0
Meteorni kanal strešnih vod S1 in S1-1 do jaška M1
1 | Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov.
| m' | 78 |  | 0
2 | Strojni zarez in strojna rušitev asfalta debeline ca 12 cm z nakladanjem in odvozom materiala v recikliranje ali na deponijo vključno s pristojbino za deponiranje.
| m2 | 93 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja nosilnega sloja asfaltne plasti debeline 9 cm z bitudrobirjem frakcije 0/22mm iz (AC 22 base) B 50/70 apnenčevega agregata. (VOZIŠČE)
| m² | 93 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B50/70 iz eruptivnih kamnin v debelini 4 cm.(VOZIŠČE) V ceni so upoštevana vsa dela in materiali vključno s čiščenjem površine, vmesnim prebrizgom in podobno.
| m² | 93 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka materiala III.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 79 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka materiala IV.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 39 |  | 0
7 | Strojni izkop jarka materiala V.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 15 |  | 0
8 | Planiranje kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg.
| m² | 68 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 20 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 78 |  | 0
10 | Izvedba prehoda cevi PVC 20cm skozi betonski zid rezervoarja s tesnilno prirobnico in zabetoniranjen odprtine. Kompletno vsa dela in materiali.
| kos | 1 |  | 0
11 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 80 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 4 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.
250 KN
| kos | 1 |  | 0
400 KN
| kos | 3 |  | 0
13 | Izvedba zaščite križanja kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami.
| kos | 2 |  | 0
14 | Strojni zasip kanala cevovoda s tamponskim materialom 0-32 mm v debelini s komprimiranjem. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 85 |  | 0
15 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 6 |  | 0
16 | Nakladanje in odvoz viška materiala iz začasne deponije v stalno na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 127 |  | 0
17 | Izravnava terena v prostih površinah, čiščenje kamenja in zatravitev. Izvajalec mora v prostih površinah izvajati dela na tak način da poškoduje čim manšo površino. Vsa poškodovana površina se povrne v prvotno stanje.
| m | 5 |  | 0
| METEORNI KANAL STREŠNIH VOD S1 in S1-1 DO JAŠKA M1 SKUPAJ: |  |  | 0
Meteorni kanal M3
1 | Zakoličba kanala in postavitev gradbenih profilov.
| m' | 78 |  | 0
2 | Strojni zarez in strojna rušitev asfalta debeline ca 12 cm z nakladanjem in odvozom materiala v recikliranje ali na deponijo vključno s pristojbino za deponiranje.
| m2 | 93 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja nosilnega sloja asfaltne plasti debeline 9 cm z bitudrobirjem frakcije 0/22mm iz (AC 22 base) B 50/70 apnenčevega agregata. (VOZIŠČE)
| m² | 93 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B50/70 iz eruptivnih kamnin v debelini 4 cm.(VOZIŠČE) V ceni so upoštevana vsa dela in materiali vključno s čiščenjem površine, vmesnim prebrizgom in podobno.
| m² | 93 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka materiala III.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 79 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka materiala IV.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 39 |  | 0
7 | Strojni izkop jarka materiala V.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 15 |  | 0
8 | Nakladanje in odvoz materiala odloženega ob trasi izkopa v stalno deponijo na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 62 |  | 0
9 | Planiranje kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg.
| m² | 68 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 20 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.
| m' | 78 |  | 0
11 | Izvedba prehoda cevi PVC 20cm skozi betonski zid rezervoarja s tesnilno prirobnico in zabetoniranjen odprtine. Kompletno vsa dela in materiali.
| kos | 1 |  | 0
12 | Izvedba cevnih revizijskih jaškov fi 80 cm kompletno z betoniranjem temelja, vgradnjo cevi po detajlu.
| kos | 4 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.
250 KN
| kos | 1 |  | 0
400 KN
| kos | 3 |  | 0
14 | Izvedba zaščite križanja kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami.
| kos | 2 |  | 0
15 | Strojni zasip kanala cevovoda s tamponskim materialom 0-32 mm v debelini s komprimiranjem. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 85 |  | 0
16 | Strojni zasip kanala cevovoda z izkopanim materialom z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 6 |  | 0
17 | Nakladanje in odvoz viška materiala iz začasne deponije v stalno na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 127 |  | 0
18 | Izravnava terena v prostih površinah, čiščenje kamenja in zatravitev. Izvajalec mora v prostih površinah izvajati dela na tak način da poškoduje čim manšo površino. Vsa poškodovana površina se povrne v prvotno stanje.
| m | 5 |  | 0
| Meteorni kanal M3 |  |  | 0
| METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0

## DOSTOPNA CESTA
Ureditev zbirnega centra za odpadke v Izoli
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
D | DOSTOPNA CESTA V ZC 1.FAZA
V popisu dostopne ceste v ZC je upoštevana celostna rekonstrukcija z odstranitvijo tlaka in izvedbo novega zgornjega ustroja. Pred izvedbo je potrebno sondiradi obstoječi zgornji ustroj izvesti meritve nosilnosti in v primeru ustreznega ustroja izvesti samo preplastitev
Predhodna in pripravljalna dela
1 | Zakoličba profilov s postavitvijo in zavarovanjem gradbenih profilov
| kos | 6 |  | 0
2 | Strojni zarez kjer je potrebno in strojna rušitev asfalta debeline ca 12 cm z nakladanjem in odvozom materiala v recikliranje ali na deponijo vključno s pristojbino za deponiranje.
| m2 | 304 |  | 0
3 | Strojni zarez kjer je potrebno in strojna rušitev betonskega vozišča debeline ca 15 cm z nakladanjem in odvozom materiala v recikliranje ali na deponijo vključno s pristojbino za deponiranje.
| m2 | 223 |  | 0
4 | Porušitev in odstranitev vseh vrst robnikov kompletno z nakladanjem in odvozom materiala na deponijo ali recikliranje.
| m1 | 8 |  | 0
| Predhodna in pripravljalna dela |  |  | 0
Zemeljska dela
1 | Strojni izkop humusnega materiala z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 9 |  | 0
2 | Strojni široki izkop materiala III.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 229 |  | 0
3 | Strojni široki izkop materiala IV.ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 150 m.
| m3 | 152 |  | 0
4 | Vgradnja nasipa iz izkopanega zemeljskega materiala z dovozom iz začasne deponije in komprimiranjem v slojih 30 cm.
| m3 | 7 |  | 0
5 | Planiranje in utrditev planuma izkopa, nasipa in tampona.
| m2 | 495 |  | 0
6 | Humusiranje brežin ceste z dovozom izkopanega humusa, izravnavo površine in zaščito pred izpiranjem. Debelina 20 cm.
| m3 | 9 |  | 0
7 | Zatravljanje s sejanjem trave na humusiranih površinah in drugih površinah ob cesti
| m2 | 154 |  | 0
8 | Nakladanje in odvoz viška materiala iz začasne deponije v stalno na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 374 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj |  |  | 0
ZGORNJI USTROJ IN TLAKI
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz kamnite grede 0-100 mm v debelini 40 cm s komprimiranjem. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 201 |  | 0
2 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega materiala 0-32 mm v debelini 20 cm s komprimiranjem. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 99 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja nosilnega sloja asfaltne plasti debeline 9 cm z bitudrobirjem frakcije 0/22mm iz (AC 22 base) B 50/70 apnenčevega agregata.
| m² | 526 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B50/70 iz eruptivnih kamnin v debelini 4 cm. V ceni so upoštevana vsa dela in materiali vključno s čiščenjem površine, vmesnim prebrizgom in podobno.
| m² | 526 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja prefarbiciranih robnikov 25 x 15 cm v betonsko podlago po detajlu kompletno z vsemi deli in materiali, vsi primeri - ravni, krivine, pogreznjeni, zvrnjeni
| m' | 65 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja filca iz politlaka. Neto površina brez upoštevanja preklopov. (geotekstil min natezne trdnosti 15/15 kN/m) Geotekstil se vgradi v primeru slabo nosilnega zemeljskega planuma na osnovi pregleda in zahteve s strani nadzornega organa ali geomehanskega nadzora. Upoštevano 40 % površine planuma.
| m² | 198 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ IN TLAKI SKUPAJ: |  |  | 0
| DOSTOPNA CESTA V ZC (DEL) SKUPAJ |  |  | 0

## GR DELA KABELSKA KAN.
Ureditev zbirnega centra za odpadke v Izoli
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
E | GRADBENA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO
1 | Zakoličba in postavitev gradbenih profilov.
| m | 341 |  | 0
2 | Strojni zarez in strojna rušitev asfalta debeline ca 12 cm z nakladanjem in odvozom materiala v recikliranje ali na deponijo vključno s pristojbino za deponiranje.
| m2 | 139 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja nosilnega sloja asfaltne plasti debeline 9 cm z bitudrobirjem frakcije 0/22mm iz (AC 22 base) B 50/70 apnenčevega agregata.
| m² | 139 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11k, AC surf B50/70 iz eruptivnih kamnin v debelini 4 cm. V ceni so upoštevana vsa dela in materiali vključno s čiščenjem površine, vmesnim prebrizgom in podobno.
| m² | 139 |  | 0
5 | Gradbena dela za izvedbo cevne kanalizacije. Strojni izkop jarka v materialu III.ktg. In deloma IV.ktg z odlaganjem ob strani. Širina dna jarka 40 cm, globina jarka 80 cm. Planiranje dna širine 40 cm, dobava in izdelava posteljice debeline 10 cm iz peska 0-4 mm, zasip cevi s peskom in nad cevmi v debelini minimalno 10 cm, dobavo in polaganjem valjanca Fe/Zn 4x25 mm in PVC opozorilnega traku. Kompletno vsa dela in materiali. Obračun po tekočem metru.
| m | 210 |  | 0
6 | Gradbena dela za izvedbo cevne kanalizacije. Strojni izkop jarka v materialu III.ktg. In deloma IV.ktg z odlaganjem ob strani. Širina dna jarka 50 cm, globina jarka 80 cm. Planiranje dna širine 50 cm, dobava in izdelava posteljice debeline 10 cm iz peska 0-4 mm, zasip cevi s peskom in nad cevmi v debelini minimalno 10 cm, dobavo in polaganjem valjanca Fe/Zn 4x25 mm in PVC opozorilnega traku. Kompletno vsa dela in materiali. Obračun po tekočem metru.
| m | 86 |  | 0
7 | Gradbena dela za izvedbo cevne kanalizacije. Strojni izkop jarka v materialu III.ktg. In deloma IV.ktg z odlaganjem ob strani. Širina dna jarka 70 cm, globina jarka 90 cm. Planiranje dna širine 70 cm, dobava in izdelava posteljice debeline 10 cm iz peska 0-4 mm, zasip cevi s peskom in nad cevmi v debelini minimalno 10 cm, dobavo in polaganjem valjanca Fe/Zn 4x25 mm in PVC opozorilnega traku. Kompletno vsa dela in materiali. Obračun po tekočem metru.
| m | 126 |  | 0
8 | Gradbena dela za izvedbo cevne kanalizacije. Strojni izkop jarka v materialu III.ktg. In deloma IV.ktg z odlaganjem ob strani. Širina dna jarka 100 cm, globina jarka 100 cm. Planiranje dna širine 100 cm, dobava in izdelava posteljice debeline 10 cm iz peska 0-4 mm, zasip cevi s peskom in nad cevmi v debelini minimalno 10 cm, dobavo in polaganjem valjanca Fe/Zn 4x25 mm in PVC opozorilnega traku. Kompletno vsa dela in materiali. Obračun po tekočem metru.
| m | 31 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja cevi STIGMAFLEX 110 mm vključno s spojkami in distančniki na peščeno posteljico. Polaganje enojne cevi, vzporednih cevi in večslojno z drugimi. Obračun na meter vgrajene cevi.
| m | 1150 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja cevi STIGMAFLEX 63 mm vključno s spojkami in distančniki na peščeno posteljico. Polaganje enojne cevi, vzporednih cevi in večslojno z drugimi. Obračun na meter vgrajene cevi.
| m | 498 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja cevi PE DN 50 mm na peščeno posteljico. Polaganje enojne cevi in vzporednih cevi. Obračun na meter vgrajene cevi.
| m | 540 |  | 0
12 | Nakladanje in odvoz materiala odloženega ob trasi izkopa v stalno deponijo na razdalji do 15 km. Vključno s pristojbino za deponiranje.
| m3 | 161 |  | 0
13 | Strojni zasip kanala s tamponskim materialom 0-32 mm v debelini s komprimiranjem. (Obračun v komprimiranjem stanju)
| m3 | 20 |  | 0
14 | Strojni zasip kanala z izkopanim materialom odloženim ob trasi s komprimacijo v slojih 30 cm.
| m3 | 80 |  | 0
15 | Izdelava tipskega AB kabelskega jaška s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm in 63 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasipom s tamponom in zemljino v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom, ješek notranjih dimenzij: 1,20x1,20x1,00 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kos | 5 |  | 0
16 | Izdelava tipskega cevnega kabelskega jaška s PVC uvodnicami za cev fi 110 mm in 63 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo cevnega jaška, temeljem, zasipom s tamponom in zemljino v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, jašek velikosti: fi 80 cm x 1,00 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kos | 9 |  | 0
17 | Izdelava tipskega cevnega kabelskega jaška s PVC uvodnicami za cev fi 50 mm in 63 mm, litoželeznim pokrovom težke izvedbe, komplet z izkopom v IV ktg., planiranjem dna jarka, montažo cevnega jaška, temeljem, zasipom s tamponom in zemljino v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, jašek velikosti: fi 60 cm x 0,80 m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kos | 11 |  | 0
18 | Izdelava tipskega AB temelja omare s PVC uvodnicami za cev fi 50, 110, 160 mm, dimenzij 1,10 m x 0,50 m x 0,45 m, komplet z izkopom v III ktg., planiranjem dna jarka, montažo in demontažo dvostranskega opaža temeljev, sten in krovne pološče, dobavo in vgradnjo armature, dobavo in vgradnjo betona C25/30;XC2, zasutjem s tamponom in zemljino v plasteh po 30 cm in utrditvijo do zahtevane zbitosti 95 % po Proctorju, očiščenjem terena in odvozom odvečnega materiala na razdaljo do 15 km in predajo pooblaščenemu prevzemniku, komplet s statičnim izračunom in elaboratom. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kos | 1 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja tipskega temelja kombiniranega s kabelskim jaškom za svetilke višine 8 m za 3. vetrovno cono. Kompletno z vsemi zemeljskimi deli in vsemi materiali. Referenčni izdelek Jadranka d.o.o., AB temelj za kandelaber 105/60 cm teže 680 kg.
| kos | 5 |  | 0
| GRADBENA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO SKUPAJ: |  |  | 0

## Rekapitulacija EI
Objekt: ZC IZOLA - FAZA 1
Načrt: Električne inštalacije in električna oprema
POPIS MATERIALA IN STROŠKOVNA OCENA - FAZA 1
Splošno: V cenah mora biti zajeta dobava in montaža materiala in opreme s pomožnimi deli, drobnim materialom, stroški meritev, preizkusa in zagona. Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške. Izvajalec je dolžan v PZI načrt sproti vnašati in dokumentirani vse med gradnjo nastale spremembe in odstopanja od PZI načrta ter kopijo le tega predati investitorju oziroma izdelovalcu PID načrta. Tam, kjer je v popisu opreme določeni kos opisan kot določeni tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: takšen ali enakovreden. Naročnik ne pogojuje dobave določene znamke ali tipa opreme, ki sta kot vzorčni model navedena v popisu. Vse vgradne finalne izdelke, vso opremo in vse detajle izvedbe vidne instalacije morata pred vgradnjo potrditi projektant in investitor.
Rekapitulacija FAZA 1
| A1 | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA | 0
| B1 | SVETILKE | 0
| B2 | SVETILKE - DALI REGULACIJA | 0
| C1 | KRMILJE POGONOV VENTILOV | 0
| D1 | STRELOVOD | 0
| E1 | SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA | 0
Skupaj € (brez DDV) |  |  | 0

## A1 EI Splošno
| A1 | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
|  | naziv | merska enota | količina | cena na enoto | cena skupaj
1 | . | Kabli tip, komplet s polaganjem v cevi, v kanale, na kabelske police, komplet z razvodnimi dozami, tulci, kab. čevlji in ostalim drobnim materialom:
| - | NYY-J 5x16 mm² | m | 320 |  | 0
| - | NYY-J 5x10 mm² | m | 590 |  | 0
| - | NYY-J 5x6 mm² | m | 290 |  | 0
| - | NYY-J 4x4 mm² | m | 490 |  | 0
| - | NYY-J 5x2,5 mm² | m | 220 |  | 0
| - | NYY-J 3x2,5 mm² | m | 75 |  | 0
| - | 2x2,5 mm² DALI | m | 580 |  | 0
| - | MODBUS RTU RS485 kabel za zunanjo uporabo, 2x0.22mm twisted pair + 2x0.5mm (supply) + shielding | m | 245 |  | 0
| - | P/F 16 mm² | m | 30 |  | 0
| - | P/F 6 mm² | m | 160 |  | 0
2 | . | Kabelske police Fe/Zn, perforirane, komplet s pokrovi, nosilnimi konzolami, obešalnim oz. pritrditvenim priborom ter drobnim materialom.
| - | PK50 | m | 8 |  | 0
4 | . | Pregibna PVC cev (euroflex), položena n/o, z uvodnicami, odporna na UV, za zunanjo vgradnjo ali zaščito vodnikov, ki so izpostavljeni neugodnim vplivom vlage in drugimi atmosferskimi vplivi
| - | f 16 mm | m | 60 |  | 0
2 | . | Opozorilni trak - ELEKTRIKA, v kabelski kanalizaciji. | kg | 18 |  | 0
3 | . | INOX ozemljitveni trak 30x3.5mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami, priključitvami (vijačenje, varjenje) na stebre razsvetljave, el. razd. omaro in ostale ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito. | m | 650 |  | 0
4 | . | Izvedba priklopa obstoječe elektro omare R-RIB na nov dovodni kabel iz RV. | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Priključnomerilna omara PMO:
| - | 1 kpl odklop in demontaža obstoječe PMO z enim števcem porabe el. energije z demontažo posameznih elementov in vgradnja vseh obstoječih elementov novo omaro PMO večjih dimenzij
| - | 1 kpl vgradna merilna omara iz INOX pločevine debeline 1.5mm, dimenzij 580x980x190mm (ŠxVxG), min. IP44, razdeljena na zgornji in spodnji del z dvojnimi vrati s ključavnico tipa "Elektro" dveh števcev porabe el. energije in ostale opreme. 1x števčna plošča, nosilec za pritrjevanje elektro elementov in bakrene zbiralke z izolatorji;
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik 160A/3p, 3x kratkostičniki
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik 100A/3p, varovalka 3x100A
| - | 3 kos prenapetostni odvodnik razred I, 320V/1,4kV (npr. Protec B2 60/320);
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik 100A/3p, varovalka 3x50A
| - | 1 kos dvotarifni direktni trifazni absolutni števec delovne energije 3x230/400V, 5-85A, z notranjo uro r.2, s PLC komunikacijskim vmesnikom, z vgrajenim omejevalcem toka-tarifnim odklopnikom
| - | 1 kos tipka 10A, 230V, IP65, vgradnja na vrata omar
| - | 1 kpl napisne ploščice z ustreznimi napisi, sponke, zbiralke, GIP, drobni in vezni material
| - | KOMPLET PMO | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Razdelilna omara RV, komplet:
| - | 1 kpl vgradna elektro razdelilna omara iz INOX pločevine debeline 1.5mm, dimenzij 580x980x190mm (ŠxVxG), min. IP44, razdeljena na zgornji in spodnji del z dvojnimi vrati s ključavnico, nosilec za pritrjevanje elektro elementov in bakrene zbiralke z izolatorji;
| - | kos 1: FID 300mA, 4p, 80A, tip A
| - | kpl 1: čiščenje in vgradnja obstoječega stikala - odklopnik Schrack Q1 MC1 MC1B
| - | kpl 1: čiščenje in vgradnja obstoječih prenapetostnih odvodnikov - 3x Protec C 40/320
| - | kpl 7: čiščenje in vgradnja obstoječega 3p avtomatskega odklopnika
| - | kpl 1: čiščenje in vgradnja obstoječega 1p avtomatskega odklopnika
| - | kos 4: instalacijski avtomatski odklopnik C25/3p
| - | kos 2: instalacijski avtomatski odklopnik C35/3p
| - | kos 1: FID 30mA, 4p, 40A, tip A
| - | kos 3: instalacijski avtomatski odklopnik B16(10)/3p
| - | kos 3: instalacijski avtomatski odklopnik 1p (razni - B6, B10, B16)
| - | kos 1: instalacijsko stikalo 0-1, 10A/230V
| - | kos 2: instalacijsko izbirno stikalo 1-0-2, 10A/230V
| - | kos 6: kontaktor 3xNO 1xNC, 5.5kW/400V, za krmilno napetost 230VAC.
| - | kos 1: vtični rele 230 VAC, 10A, 2NO + 2NC s pripadajočim DIN podnožjem.
| - | kos 1 Astro stikalna ura, digitalna, za vgradnjo na DIN letev
| - | kpl 1: drobni in vezni material, zbiralke, sponke, napisne ploščice.
| - | Opomba: V RV se vgradi tudi del opreme iz poglavja DALI KRMILJENJA - po vezalni shemi.
| - | Skupaj RV | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Pregledi, atesti, priklopi, instalacijske meritve, svetlobne meritve, spuščanje v pogon. | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Zakoličba trase kabelske kanalizacije. | kpl | 1 |  | 0
10 | . | Geodetski posnetek trase kabelske kanalizacije. | kpl | 1 |  | 0
11 | . | Izvedba priklopov/odklopov elektro merilne omare od elektro NN omrežja, zagotovitev prisotnosti upravljavca omrežja | ura | 4 |  | 0
|  | A1 ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ €, brez DDV: |  |  |  | 0

## B1 EI Svetilke IN DALI
| B1 | SVETILKE
|  | naziv | merska enota | količina | cena na enoto | cena
1 | . | Svetilke, komplet z montažo, montažnim priborom, nastavitvami, preizkusom:
| S1 | Cestna svetilka za montažo na drog, izdelana iz litega aluminija z asimetrično optiko, prilagojeno za uporabo LED svetlobnih virov. Komplet s pritrdilnim materialom, priključitvijo, usmeritvijo in nastavitvami svetlobnega nivoja. Ustrezati mora investitorjevi tipizaciji opreme - pred dobavo preveriti.
Leče so iz polimerja in omogočajo ustrezno razporeditev svetlobnega toka v prostoru - cestna optika. Ukladnost z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja - ULOR=0.
Svetilka prašno barvana, visoka zaščita pred vremenskimi vplivi.
Optika je zaščitena s kaljenim steklom.
Naklon svetilke je mogoče nastaviti na +-20°.
Vsi zunanji vijaki so izdelani iz nerjavnega jekla.
Integrirani napajalnik 220-240 VAC 50/60 Hz z DALI tehnologijo regulacije svetlobnega toka, instaliran na montažni plošči, opremljen s konektorji, kar omogoča hitro premontažo.
LED svetlobni vir: CRI70, 3.000° K
Stopnja zaščite: IP 6, IK 08, razred izolacije I.
Efektivni svetlobni tok: 5.749 lm.
Priključna moč: 36 W.
Dimenzije 415 x 245 x 60 mm.
|  | Kot npr. Tec-Mar MIG1 9200 ME 3000° K 36W 5749 lm GD (Dali) | kos | 15 |  | 0
| S2 | Cestna svetilka za montažo na drog, izdelana iz litega aluminija z asimetrično optiko, prilagojeno za uporabo LED svetlobnih virov. Komplet s pritrdilnim materialom, priključitvijo, usmeritvijo in nastavitvami svetlobnega nivoja. Ustrezati mora investitorjevi tipizaciji opreme - pred dobavo preveriti.
Leče so iz polimerja in omogočajo ustrezno razporeditev svetlobnega toka v prostoru - cestna optika. Ukladnost z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja - ULOR=0.
Svetilka prašno barvana, visoka zaščita pred vremenskimi vplivi.
Optika je zaščitena s kaljenim steklom.
Naklon svetilke je mogoče nastaviti na +-20°.
Vsi zunanji vijaki so izdelani iz nerjavnega jekla.
Integrirani napajalnik 220-240 VAC 50/60 Hz z DALI tehnologijo regulacije svetlobnega toka, instaliran na montažni plošči, opremljen s konektorji, kar omogoča hitro premontažo.
LED svetlobni vir: CRI70, 3.000° K
Stopnja zaščite: IP 6, IK 08, razred izolacije I.
Efektivni svetlobni tok: 14.375 lm.
Priključna moč: 91 W.
Dimenzije 490 x 325 x 65 mm.
|  | Kot npr. Tec-Mar MIG2 9201 ME 3000° K 91W 14375 lm GD (Dali) | kos | 2 |  | 0
| S4 | Nadgradna LED vodotesna svetilka dimenzij cca. 120x1260x100mm (ŠxDxV), 4000K, CRI>80, 230V, cca. 6400 lm, IP66, polikarbonat hišje in zaščitni pokrov, komplet z obešalnim in montažnim priborom. Kot npr. 970 Thema - LED, 49W, 6380 lm 4000K, IP66. | kos | 18 |  | 0
2 | . | Konzola za stensko montažo reflektorjev S1 oziroma S1 | kos | 2 |  | 0
3 | . | Dobava in montaža tipskega ravnega konusnega vroče cinkanega stebra JR (kandelaber) nadzemne višine 8m, za montažo na sidrno ploščo, tip "ravni", konica prilagojena za direktno montažo svetilke, za 3. vetrno cono (30m/s), barva RAL7016. Komplet s pripadajočim sidro, sidrno ploščo in ostalim montažnim priborom ter zdelavo statičnega izračuna in dimenzioniranje pripadajočega temelja glede na lokalne geomehanske pogoje, izvedba ozemljitve stebra. Pred dobavo tip in barvo potrdi investitor. | kos | 13 |  | 0
4 | . | Priključno varovalni element za svetilke, komplet z varovalkami in priključno ploščico za vgradnjo v kandelaber:
| - | tip PVE 4/16-2, komplet z varovalkami | kom | 13 |  | 0
5 | . | Odklop in odstranitev obstoječe reflektorske svetilke na vertikalni konzoli na vstopnem objektu (h = cca 6m). | kpl | 2 |  | 0
6 | . | Meritve in atesti | kpl | 1 |  | 0
|  | B1 Svetilke skupaj SKUPAJ €, brez DDV: |  |  |  | 0
P
| B2 | SVETILKE - DALI REGULACIJA
Vsi elementi morajo v ceni vsebovati vgradnjo in vezavo v elektro razdelilni omari oziroma v/na steber razsvetljave. DALI krmiljenje omogoča krmiljenje sistemov razsvetljave v odvisnosti od potreb po osvetlitvah. Za aktiviranja sistema razsvetljave preko DALI sistema so potrebni senzorji, ki zaznavajo IR sevanje ali senzorji premika. Aktivacija senzorja pomeni spremembo stanja na vhodni DALI enoti ter aktiviranja DALI bremen skladno s programiranimi funkcijami na DALI vodilu.
|  | naziv | merska enota |  | cena na enoto | cena
1 | . | Napajalnik DALI vodila za krmiljenje do 64 DALI naslovov, kot na primer:
|  | HELVAR HES 402 napajalnik 250 mA/DALI, do 64 DALI naslovov, za DIN letev, 2 modula, IP30 | kos | 1 |  | 0
2 | . | Analogna vhodna enota DALI s 4 vhodi, za vgradnjo ob NO stikalih/tipkalih (11 lokacij tipkal), kot na primer:
|  | HELVAR HES 444 DIGIDIM 4 analogni VHODI (tipkalo ali stikalo) analogna vhodna enota DALI, brez DALI napajanja, vgradna ob stikalu | kos | 1 |  | 0
3 | . | Analogna vhodna enota DALI PIR za priključitev standardnih senzorjev, za vgradnjo, za NC kontaklt, kot na primer:
|  | HELVAR HES 441 DIGIDIM IR VHOD analogna vhodna enota DALI, brez DALI napajanja, vgradna ob senzorju | kos | 1 |  | 0
4 | . | DALI Repeater za povečanje dosega DALI signala iz 300m na 600m (vgradnja v R-RIB) Kot na primer:
|  | Helvar 405 DALI Repeater | kos | 1 |  | 0
5 | . | Tipkalo 10A, na adapterju za montažo na DIN letev, za krmiljenje dveh DALI skupin, kot na primer:
|  | GEWISS | kos | 2 |  | 0
6 | . | Svetlobni rele s prostim NC/NO kontaktom in svetlobnim senzorjem, za montažo na DIN letev, kot na primer:
|  | FINDER 11.321.8.230.0000 | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Programiranje DALI sistema in koordinacija z izvajalcem del in projektantom elektro instalacija za potrebe PID dokumentacije:
|  | OBVEZNI PREGLED DALI VODIL PRED PRIKLOPOM NAPAJANJA NA ELEMENTE DALI z vzpostavitvijo povezave, programiranje sistema skadno z zahtevami naročnika oziroma projektne dokumentacije z izvajalcu lastno strojno in programsko opremo ter šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
|  | B2 DALI SISTEM SKUPAJ €, brez DDV: |  |  |  | 0

## C1 Krmilje EM pogonov
| C1 | KRMILJE POGONOV VENTILOV
|  | naziv | merska enota | količina | cena/kos | cena
1 | . | Elektro razdelilna omara R-PV
|  | 1 kpl vgradna elektro razdelilna omara iz INOX pločevine debeline 1.5mm, dimenzij 580x980x190mm (ŠxVxG), min. IP44, razdeljena na zgornji in spodnji del z dvojnimi vrati s ključavnico, nosilec za pritrjevanje elektro elementov in bakrene zbiralke z izolatorji; | kpl | 1 |  | 0
| - | FID 30mA, 4p, 80A, tip A | kom | 1 |  | 0
| - | 1 kpl varovalčni ločilnik 100A/3p, varovalka 3x80A | kpl | 1 |  | 0
| - | Odvodniki prenapetosti, razred C, 255V/20kA. Komplet 3x odvodnik razreda C s pripadajočim DIN podnožjem in pomožnim kontaktom za signalizacijo napake. | kpl | 1 |  | 0
| - | Napetostni nadzorni rele, za 3-fazna omrežja AC/DC. Kontrola napetosti, zaporedja faz, asimetrije, zaznava prekinitve ničelnega vodnika. 2x izhodni kontakt. | kom | 1 |  | 0
| - | Instalacijski odklopnik 3-polni 400V AC; 10kA, B karakteristika, 2-16A | kom | 1 |  | 0
| - | Instalacijski odklopnik 1-polni 230V AC; 10kA, C karakteristika, 2-16A | kom | 3 |  | 0
| - | Instalacijski odklopnik 1-polni 24V DC; C karakteristika, 2-10A | kom | 4 |  | 0
|  | Motorsko zaščitno stikalo, 3-polno, 3x400V AC, Ir=1.0-1.6A, komplet s pomožnimi kontakti 2 x NC. Kot npr. Eaton PKZM0-1.6 s pomožnimi kontakti 2 x NC | kpl | 2 |  | 0
| - | Tipka 1NO 1NC, rdeče barve, 230V/16A, IP65, komplet z nosilcem za vgradnjo na čelno ploščo | kom | 1 |  | 0
| - | Tipka 1NO 1NC, zelene barve, 230V/16A, vgradnja na DIN letev v omari, komplet | kom | 1 |  | 0
| - | Signalna LED lučka zelene barve 230 VAC, IP65, komplet z nosilcem za vgradnjo na čelno ploščo | kom | 1 |  | 0
| - | Signalna LED lučka rdeče barve, 24 VDC, IP65, komplet z nosilcem za vgradnjo na čelno ploščo | kom | 3 |  | 0
| - | Signalna LED lučka zelene barve, 24 VDC, IP65, komplet z nosilcem za vgradnjo na čelno ploščo | kom | 1 |  | 0
| - | Industrijski napajalnik kompaktne izvedbe, 150W, vhod 230VAC, izhod 24V DC 5A. | kpl | 1 |  | 0
PLC krmilnik in dodatni moduli:
| - | krmilnik Cybrotech CYBRO-3 ali enakovreden | kom | 1 |  | 0
| - | modul Cybrotech COM-485-MB RTU Master ali enakovreden | kom | 1 |  | 0
Storitev na krmilnem nivoju:
| - | Programiranje krmilnika, modulov (izdelava aplikacije po funkcijskih specifikacijah za obratovanje sistema), testiranje vseh priključenih signalov in sistemov, testiranje povezav, zagon sistema, predaja navodil in šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| - | Fazne vrstne sponke za žice do 16mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 |  | 0
| - | Ničelne vrstne sponke za žice do 16mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 |  | 0
| - | Ozemljitvene vrstne sponke za žice do 16mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 |  | 0
| - | Vrstne sponke za žice do 4mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 |  | 0
| - | Ničelna in ozemljitvena zbiralka s priklopom do 24 vodnikov | kpl | 1 |  | 0
| - | Drobni in potrošni material, žice, vijaki, korita, votlice itd... | kpl | 1 |  | 0
| - | Sestavljanje omare po vezalnih shemah, komplet z drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0
|  | C1 SKUPAJ €, brez DDV: |  |  |  | 0 | 0

## D1 EI Strelovod
| D1 | STRELOVOD
|  | naziv | merska enota | količina | cena na enoto | cena
1 | . | Strelovodna naprava z vgrajenimi elementi:
| - | Ozemljitveni trak Fe/Zn 25x4mm, položen v izkopan kabelski jarek na globino 0.8m ali v opaž temljev objekta, vključno s križnimi sponkami , priključitvami na ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito | m | 110 |  | 0
| - | Lovilni vod Inox Ø=8mm. Način pritrditve na dobavljeno strešno kritino mora biti dogovorjen z investitorjem in projektantom arhitekture! | m | 100 |  | 0
| - | Nosilec/podstavek strešnih lovilnih vodov Ø=8mm, Inox | kom | 60 |  | 0
| - | Stenski nosilec za odvode Ø=8mm, Inox | kom | 16 |  | 0
| - | Sponke za kovinske obrobe | kom | 8 |  | 0
| - | Vezne sponke za vod Ø=8mm, Inox | kom | 12 |  | 0
| - | Objemke za kovinske cevi raznih premerov | kom | 6 |  | 0
| - | Izdelava spojev z vijačenjem | kom | 20 |  | 0
| - | Izdelava spojev z varjenjem, komplet z zaščito spojev | kom | 10 |  | 0
|  | D1 STRELOVOD SKUPAJ €, brez DDV: |  |  |  | 0

## E1 Pozarno javljanje
| E1 | SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA
E1.1 OPREMA
|  | naziv | merska enota | količina | cena na enoto | cena
Centrala
1 | . | Analogna avtomatska adresabilna požarna centrala z ohišjem, uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, z 1 adresabilno zanko s 127 elementi. Pomnjenje zgodovine dogodkov (10000 ali več). Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Prostor za vgradnjo baterij. Vgrajen modul za prenos alarma v centralni center obveščanja in akumulatorske baterije 2x12V/18Ah oziroma ustrezne, 1x nadzorovani izhod, 5x relejski izhod. Upravljalna prikazovalna enota (grafični LCD večvrstični prikazovalnik). Vse v skladu s standardom EN54. Kot npr.: Integral EvoxX CA | kpl | 1 |  | 0
2 | . | Pozivnik LAN/GPRS za prenos na dežurni center z IP pretvornikom, komplet za prenos preko telefonske linije. Kompatibilen z izbrano požarno centralo. V kompletu z napajalnikom 13.8V/1.7A, z aku. baterijami in sabotažno zaščitenim ohišjem. | kpl | 1 |  | 0
3 | . | Adresabilni optično/termični javljalnik požara s podnožjem. Avtomatski večkriterijski optično-termični požarni javljalnik, nastavitev občutljivosti v skladu s standardom EN54, napredni požarni algoritem, odpornost na moteče dogodke in hitro odkrivanje pravega požara, vgrajeni alarmni izhod za dodatni alarmni signal, programabilen, vgrajen izolator zanke. Stopnja zaščite IP22, delovna temperatura -25 ° C do + 60 ° C, ohišje iz ABS plastike. Kot npr. Schrack MTD 533X s podnožjem USB502-6 | kos | 7 |  | 0
4 | . | Adresabilni ročni javljalnik požara z vodoodpornim ohišjem IP67, vključno z ustrezno kabelsko uvodnico. | kos | 1 |  | 0
5 | . | Adresabilni ročni javljalnik požara za notranjo uporabo (IP24), vključno z ustrezno kabelsko uvodnico. Kot nor. Schrack MCP 545-X-1R red | kos | 1 |  | 0
6 | . | Plamenski detektor, multispektralni IR3, ohišje inox 316, vgrajena avtodiagnostika, non-EX, FM/DNV/ABS/EN-54-10/CPD approved,, možnosti posredovanja stanj: releji / 0-20mA / Modbus izhodi, IP66/IP67, razdalja detekcije plamena do 40m. Komplet z nosilcem za detektor s pregibnim zglobom za nastavitev ustrezne pozicije, inox 316, odporen na agresivne okoljske vplive, komplet z nadstreškom. Kot. npr.: Spectrex SharpEye™ 20/20MI z nosilcem | kos | 1 |  | 0
7 | . | Adresabilni vhodno izhodni vmesnik z ohišjem IP65, 1x relejski izhod in 3x vhod za priklop brezpotencialnih kontaktov. Kot npr. BX-OI3 | kos | 2 |  | 0
8 | . | Adresabilna sirena in bliskavica za montažo, komplet s podnožjem, za zunanjo montažo. Kot npr.: Schrack VTB-32E | kos | 1 |  | 0
9 | . | Adresabilna sirena in bliskavica za montažo, komplet s podnožjem, za notranjo montažo. | kos | 3 |  | 0
10 | . | Napajalnik za požarne sisteme, za zagotovitev 48 urnega napajanja plamenskih senzorjev, vhodna napetost 220 VAC, izhodna napetost = 27,6 VDC, protisabotažna zaščita, zaščita baterije, tehnični izhod, javljanje izpada 220V , javljanje napake na usmerniku, javljanje napake na aku bateriji, komplet z akumulatorskimi baterijami, skladen z EN54. | kos | 1 |  | 0
11 | . | Elektro omara iz poliestra, dim. 400x600x200mm (Š x V x G) z montažno ploščo. Zaprta z enokrilnimi vrati (z vgrajeno ročko na tritočkovno zapiralo, polcilindrično zapiralo in tipska ključavnica investitorja), opremljen s strešico proti dežju (enokapna strešica). | kos | 1 |  | 0
12 | . | Programiranje in konfiguriranje sistema, nastavitve vseh parametrov, testiranje in zagon | kpl | 1 |  | 0
13 | . | Organizacija in sodelovanje na pregledu sistema avtomatskega javljanja požara | kpl | 1 |  | 0
14 | . | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila o brezhibnosti delovanja aktivne požarne zaščite | kpl | 1 |  | 0
15 | . | Transportni stroški, drobni material, objemke, označevanje vseh elementov s trajnimi oznakami v skladu s predpisi... | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ E1.1 |  |  |  | 0
P
E1.2 INSTALACIJE
|  | naziv | merska enota | količina | cena na enoto | cena
1 | . | Kabel Iy(St)y 2x2x0,8mm2 za požarne zanke požarnih sistemov. | m | 660 |  | 0
2 | . | Kabel F-UTP kabla CAT 6A 23AWG | m | 150 |  | 0
3 | . | Kabel PPL 3x1,5 mm2, napajalni | m | 30 |  | 0
4 | . | Samougasna fleksibilna PVC cev Ø16mm, komplet s pritrdilnim materialom | m | 130 |  | 0
5 | . | Uvodnice navojne, za kable Ø7-11mm, IP66, UV odporni PA. | kos | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ E1.2 |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ E1 (€ brez DDV) |  |  |  | 0