## Naslovna stran
INVESTITOR/NAROČNIK: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
NAZIV GRADNJE: | OBNOVA IN PREUREDITEV PROSTORA ZA RENTGEN 2 V SB TRBOVLJE
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | IDZ
KRAJ IN DATUM: | Trbovlje, junij 2022
UREDITEV PROSTORA ZA RENTGEN 2 V SB TRBOVLJE
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Opomba:
Ponudnik oblikuje ponudbo za pripravo prostora, kjer bo nameščen RTG aparat, na podlagi ogleda prostorov ter s pomočjo naročnikovih zahtev, navedenih v predmetnem dokumentu in razpisni dokumentaciji tega javnega naročila.
V ponudbeni vrednosti za sklop 1 morajo biti zajeti vsi stroški, ki jih bo imel ponudnik sklopa 1 z realizacijo tega sklopa, v primeru, da bo izbran kot izvajalec na tem javnem naročilu.
Prostori morajo biti po izvedenih delih in namestitvi ponujenega RTG aparata pripravljeni za takojšnjo uporabo.

## Skupna rekapitulacija
INVESTITOR/NAROČNIK: |  | SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
NAZIV GRADNJE: |  | OBNOVA IN PREUREDITEV PROSTORA ZA RENTGEN 2 V SB TRBOVLJE
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: |  | IDZ
KRAJ IN DATUM: |  | Trbovlje, junij 2022
UREDITEV PROSTORA ZA RENTGEN 2 V SB TRBOVLJE
SKUPNA REKAPITULACIJA
| SKUPNA REKARITULACIJA |  | SKUPAJ [€] brez DDV
I./ | PRIPRAVLJALNA DELA
II./ | GRADBENO OBRTNIŠKO INSTALACIJSKA DELA
A./ GRADBENA DELA
B./ OBRTNIŠKA DELA
C./OPREMA LESENI DEL
D./ ELEKTRO DELA
E./STROJNA DELA
III./ | ZAKLJUČNA DELA
IV./ | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
V./ | NEPREDVIDENA DELA (10% VREDNOSTI SKLOPOV I. do IV. |  | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0
VREDNOSTI SO OCENJENE GLEDE NA IDEJNO ZASNOVO. NATANČEN POPIS DEL JE PREDMET PZI PROJEKTA OB ZNANI IZBIRI RTG APARATA
Količine iz popisa del so ocenjene in jh ponudnik lahko tudi popravi.

## Spošni opis GO del
OPOMBA: popisi so narejeni na osnovi idejnega projekta.
A./ | GRADBENA DELA
Splošni opis del:
Dela po tem popisu je potrebno izvesti po usklajenem projektu, detajlih, opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni opis del, kakor tudi splošni pogoji za izdelavo posameznih vrst del, so sestavni del predračuna. Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
Podrobni opis oziroma kvaliteta posameznih del je določena s splošnimi pogoji za vsako vrsto del, oziroma je določena z usklajenim projektom in popisom del pri posamezni poziciji.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati naslednje elemente:
a.) MATERIAL:
V enotni ceni je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta nespremenjena do vgraditve.
b.) DELO:
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanica betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom.
c.) ODRI:
Odre je potrebno izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri prenovi prostora. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanje pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz.
d.) OPAŽI:
Opaži so izdelani po načrtu za betoniranje betonskih oziroma armiranobetonskih konstrukcij in zalivanje odprtin med ovirami z izdelanimi šablonami. Enotna cena vsebuje večkratno uporabo opaža, žico za vezanje, amortizacijo za ostala vezna sredstva trajnejšega značaja - sponski vijaki, žabice, kravate itd.ali kovinske opažne elemente.
Nadalje je v enotni ceni upoštevana izdelava opaža, demontaža in vsi prenosi do mesta vgraditve, kakor tudi vsi prenosi nazaj na deponijo.
e.) FAKTOR:
Na vse neposredne plače delavcev se doda določen faktor, ki je predpisan z zakonskimi predpisi oziroma z internimi pravili delovnih organizacij, ki natančno določajo, kaj vse mora biti v faktorju upoštevano. V faktorju mora biti obvezno upoštevana tudi ureditev gradbišča po vseh zakonskih predpisih ter pripravljalna in zaključna dela.
f.) IZMERE IN OBRAČUN:
Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GN normah z vsemi pogoji in uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen je potrebno izvršiti končni obračun del tako, kakor je to dogovorjeno s pogodbo za ta dela.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu so navedeni primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomankljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del.
Predloge potrdita projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je izvajalec dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO po veljavnih zahtevah zakona RS in EU in usklajene z CE znakom evropske skladnosti. Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po zakonodaji o gradbenih proizvodih, z zagotovljenim pogojem STS.

## Popisi del
št. pos. | opis postavke | kratica | skupna količina | cena/enoto | skupni stroški [€]
I./ | PRIPRAVLJALNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv predhodni ogled na mestu samem. Pripravo gradbišča je potrebno urediti tako, da je omogočen transport z reševalnimi in ostalimi vozili in peš dostop do bolnišničnih objektov v vsakem trenutku.
Količine so ocenjene in so odvisne tudi od vrste ponujenega RTG aparata.
1.01 | Kompletna ureditev gradbiščnega prostora ob objektu bolnišnice z izvedbo gradbiščne ograje, postavitvijo kontejnerja in pomožnih prostorov, vzpostavitev gradbiščnega elektro in vodovodnega priključka, vzpostavitev transportnih poti in ureditev dovoza na gradbišče. | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Zaščita talnih in stenskih površin s PVC folijo (zaščita pred udarci ali padci materialov in nepotrebnim izlitjem pleskarske barve). Po končanju vseh del - odstranitev PVC folij, ročni transport PVC folije na gradbiščno deponijo, nalaganje na kamion, odvoz na stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. | m2 | 45.6 |  | 0
1.03 | Iznos obstoječega pohištva | kpl | 1 |  | 0
I./ | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Pred izdelavo ponudbe in izvedbo del je priporočljiv ogled na mestu samem. V vseh postavkah je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne ročne transporte na ali iz gradbiščne deponije.
V sklopu tega popisa del so zajeta sledeča gradbena in obrtniška dela: odstranitve obstoječih tlakov, izravnave, čiščenja, rušenja, preboji, demontaže, obdelave obstoječih zidov, zazidave, manjša betoniranja (ležišča, betonski nastavki), novi tlaki, novi stropovi iz mineralnih plošč, obnova obstoječih vrat, slikopleskarska dela in razna nepredvidena ali dodatna dela.
Popis gradbenih del tako zajema demontažna in rušitvena dela ter vsa potrebna zidarska dela, popis vseh obrtniških del pa vsebuje vsa potrebna dela za finalizacijo prostorov.
A./ | GRADBENA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
V sklopu gradbenih del so upoštevana tudi vsa predhodno potrebna demontažna, rušitvena in odstranitvena dela.
A./2.01 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov v PVC izvedbi v prostorih 27 in 28, skupno z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 25.76 |  | 0
A./2.02 | Čiščenje obstoječe betonske podlage po odstranitvi vseh finalnih tlakov v prostorih 27 in 28. | m2 | 25.76 |  | 0
A./2.03 | Demontaža in odvoz obstoječega RTG aparata, vključno z odstranitvijo rentgenske cevi, pridobitev vseh potrebnih evidenčnih listov uničenja cevi ter vse potrebne dokumentacije, skladno z veljavno zakonodajo za tovrstne odpadke. OPOMBA: cev se demontira in se do razgraditve skladišči na lokaciji izvajalca. | kpl | 1 |  | 0
A./2.04 | Predhodna odstranitev obstoječe stropne konstrukcije sekundarnega stropa v prostorih 27 in 28, skupno z demontažo podkonstrukcije, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 25.76 |  | 0
A./2.05 | Rušenje obstoječih opečnih zidov - izvedba ležišč potrebnih glede na tehnologijo aparata dimenzije cca. 40,0 x 32,5 x 40,0 cm v zunanjem zidu in zidu pri vhodnih vratih v prostor 28, ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo - ležišča za kovinske profile (dela je potrebno izvesti po statični presoji). OPOMBA: DELA SE IZVEDEJO GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IZBRANEGA RTG APARATA | kpl | 3 |  | 0
A./2.06 | Zabetoniranje ležišč v opečnem zidu po montaži in fiksiranju celotne sestavljene jeklene podkonstrukcije z betonom C 25/30 X C2 S3 Dmax16, z upoštevanjem opaža in armature, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. OPOMBA: DELA SE IZVEDEJO GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IZBRANEGA RTG APARATA | kpl | 3 |  | 0
A./2.07 | Izvedba enoslojnega strojnega stenskega ometa z vsemi pomožnimi deli in prenosi - obdelava zabetoniranih odprtin ležišča za kovinske nosilce. OPOMBA: DELA SE IZVEDEJO GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IZBRANEGA RTG APARATA | m2 | 2 |  | 0
A./2.08 | Rušenje obstoječega estriha v debelini 7,0 cm na območju novega RTG aparata v prostoru 28, ročni transport ruševin v gradbiščno deponijo. Izvedba zaradi montaže kabelskega kanala različnih dimenzij ter zaradi izvedbe temeljnega nastavka talnega in stenskega stativa. OPOMBA: DELA SE IZVEDEJO GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IZBRANEGA RTG APARATA | m2 | 10.44 |  | 0
A./2.09 | Krpanje ob novo montiranem talnem kabelskem kanalu ter ob temeljnih nastavkih talnega in stenskega stativa, debeline 7,0 cm - mikroarmiran estrih, izvedba po končani finalni montaži kabelskega kanala. OPOMBA: DELA SE IZVEDEJO GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IZBRANEGA RTG APARATA | m1 | 19.2 |  | 0
A./2.10 | Po potrebi kompletna izvedba dveh armiranobetonskih temeljnih nastavkov za nov talni in stenski stativ v prostoru 28. Dimenzije temeljev: za talni stativ cca. 1,65 x 1,00 m, višine 7,0 cm; za stenski stativ 0,8 x 0,60 m, višine 7,0 cm. Upoštevati je treba opaž, armaturo in beton C 25/30 X C2 S3 Dmax16. V ceni je potrebno upoštevati tudi finalno obdelavo betona. OPOMBA: DELA SE IZVEDEJO GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IZBRANEGA RTG APARATA | kpl | 1 |  | 0
A./2.11 | Delno popravilo obstoječih estrihov po odstranitvi PVC talne obloge v prostorih 27 in 28 s fino cementno malto F.C.M. 1:1 (pred izvedbo novih finalnih tlakov - predvideno 30% površine). | m2 | 7.73 |  | 0
A./2.12 | Demontaža vseh strojnih inštalacij in opreme, ki ne bo več v funkciji - demontaža cevi, ventilov, prezračevalnih kanalov ipd. (ta dela je treba upoštevati v popisih strojnih inštalacij). Upoštevati je potrebno gradbena dela pri demontaži. | kpl | 1 |  | 0
A./2.13 | Demontaža vseh elektroinštalacij in opreme, ki ne bo več v funkciji - demontaža kablov, svetil ipd. (ta dela je treba upoštevati v popisih elektroinštalacij). Upoštevati je potrebno gradbena dela pri demontaži. | kpl | 1 |  | 0
A./2.14 | Eventuelna izravnava obstoječih zidov, krpanje neravnin, strganje zidov ipd. Dela se izvedejo po predhodnem ogledu investitorja in nadzora in ugotovitvi upravičenosti posega, ter vpisu investitorja in nadzora v gradbeni dnevnik. | m2 | 16 |  | 0
A./2.15 | Izvedba zidarskih odrov višine do 1,50 m, kot pomoč pri izvedbi GOI del. | m2 | 25.76 |  | 0
A./2.16 | Grobo čiščenje talnih površin med gradnjo (upoštevana je enkratna količina). | m2 | 25.76 |  | 0
A./2.17 | Predhodna izvedba premaza na talne površine pred pričetkom izvedbe finalnih tlakov - za utrditev obstoječega estriha (izvedba z EPOXI zaščitnim premazom, kot npr. UZIN premaz). OPOMBA: DELA SE IZVEDEJO GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IZBRANEGA RTG APARATA | m2 | 25.76 |  | 0
A./2.18 | Demontaža inox vogalnikov v prostoru 28 in ostalih manjših elementov, ki ne bodo več v funkciji. | kpl | 1 |  | 0
A./2.19 | Ročno nakladanje ruševin, demontiranih in odstranjenih elementov na kamion, odvoz v stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. | m3 | 2.61 |  | 0
A./ | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Popis obrtniških del zajema ključavničarska dela, stropove, finalne tlake, oplesk zidov in popravila obstoječih vrat.
B./2.01 | Kompletna izvedba jeklene podkonstrukcije za stropni stativ v prostoru 28 se izvede po PZI projektu glede na zahteve RTG aparata. Rešitev kot naprimer: Jekleno podkonstrukcijo sestavljata dva vzdolžna nosilca HEA 200 z nastavki HEA 200, povezana s prečnimi profili L 60/6. Montaža se izvede po delavniški risbi in projektantskih detajlih. V času montaže, fiksiranja in vgraditve nosilcev v zid mora biti konstrukcija začasno podprta.
Sestav jeklene podkonstrukcije:
- profili HEA 200
- kotni profili L 60/6
- pločevina 20
- pločevina 10
- vijak M16x65
- podložka 18
- ostali vezni material - vijaki, matice, podložke, tesnila, sidra
Po končani montaži je potrebno na spodnjo površino nosilcev zvrtati luknje za vijake M10 (fi12) po predloženem načrtu za montažo tehnološke opreme. Za montažo - za izvrtine za opremo - je zahtevana povečana natančnost.
OPOMBE:
- Nekotirani kotni zvari so 0,7 debeline osnovnega materiala
- Soležni zvari so I. kvalitete.
- Kvaliteta zvarov po SIST EN 25817.
- Izvrtine vrtati skupaj s pripadajočimi deli.
- Protikorozijska zaščita jeklene konstrukcije se izvede skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO 12944. Minimalna končna debelina premaza znaša 120 mikronov.
- Varijo lahko le varilci z uspešno opravljenim preizkusom v skladu s standardom SIST EN 287-1.
- Splošne tolerance so po standardu SIST EN 1090-2:2008.
- Vse eventuelne nejasnosti in spremembe je potrebno pred izvedbo uskladiti s projektantom.
- Med izvedbo je potrebno kontrolirati dimenzije in višine predhodno izvedenih konstrukcijskih elementov in po potrebi izvesti prilagoditve sledečih elementov glede na izvedeno stanje.
- Vgraditi ozemljitve.
SPLOŠEN OPIS:
Enotna cena mora vsebovati:
- snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po detajlu
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo vključno z detajli, za jeklene konstrukcije izdelava delavniških načrtov
- izdelava vseh izračunov, vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete s certifikati o ustreznosti
- izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu
- dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala ter standardnega okovja za kompletiranje funkcionalne celote
- izdelava vseh potrebnih zaključkov
- izdelava vseh elementov v delavnici in montaža na objektu do končnega izdelka, da je le-ta funkcionalna celota
- vsi potrebni transporti do mesta vgrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- uporaba vseh pomožnih sredstev za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri ipd
- ustrezno čiščenje jekla ter izvedba predpisane protikorozijske zaščite, vse v delavnici ter popravila le-te po montaži na objektu
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo ter vsi stroški v zvezi s tem
- vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu
| Material za izdelavo mora ustrezati vsem predpisanim zahtevam (S 275). Vsi zvari morajo biti fino obrušeni in zaščiteni. Vsi jekleni elementi morajo biti pred dostavo na gradbišče očiščeni s peskanjem in dvakrat antikorozijsko zaščiteni. Po montaži konstrukcije se izvede dvakratni finalni oplesk v RAL barvi po izbiri projektanta. Spodnja pasnica (spodnja stran nosilcev HEA200 ter bočni profili L20/2) so v prostoru vidni, zato jih je potrebno barvati (RAL po navodilih dobavitelja opreme)! Izdelava konstrukcije je po projektu, projektantskih detajlih in po delavniških načrtih izvajalca. Pred izdelavo konstrukcije je potrebno vzeti izmere na gradbišču. OPOMBA: DELA SE IZVEDEJO GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IZBRANEGA RTG APARATA | kg | 655 | 0 | 0
B./2.02 | Oplesk zidov v prostorih 27, 28, 31 in 32 s pralno obstojno barvo - polmat s predhodnim čiščenjem podlage, struganjem, kitanjem ter z vsemi pomožnimi deli, preddeli in prenosi, barva po izbiri projektanta, možnih več barv. Izbor finalnega opleska skladen s SIST EN ISO 11998:2006 in SIST EN ISO 12137-1 in 2:2006. Faze pleskanja so sledeče:
- 1x akrilna impregnacija (kot npr. SPECTRA - HELIOS), 1x globinska impregnacija
- 2x notranji kit - po potrebi (SPECTRA - HELIOS)
- 2-3X končni pol mat premaz (kot npr. SPECTRA LATEX)
Finalne obdelave zidov bodo omogočale redno, temeljito čiščenje in razkuževanje.
Tehnični podatki:
SESTAVA - akrilna kopolimerna disperzija, pigment, polnila in posebni dodatki
SIJAJ - EN 13300 - polmat
GOSTOTA - 1,26 + 0,02 kg/l
PRALNOST - EN 13300, razred 1-2 (DIN 53778-S)
| REDČENJE - z vodo, 1. sloj: do 20%, 2. sloj: do 10% | m2 | 91.98 |  | 0
B./2.03 | Sanacija obstoječih vratnih kril, okvirjev in oken, katera so obložena s svinčeno oblogo: predhodno čiščenje, kitanje s primerno fugirno maso proti sevanju, brušenje z ročnim ali teleskopskim brusilnikom in brusilno mrežico, ko je fugirna masa že suha, 2x finalni oplesk, v barvi po izbiri projektanta. (7 kos enokrilnih vrat + 1 kos dvokrilnih vrat + 1 kos notranje fiksno okno ) | m2 | 27.5 |  | 0
B./2.04 | Dobava in montaža higiensko zahtevnega spuščenega stropa (v prostorih 27, 28, 31 in 32), izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih (kot npr."ARMSTRONG PRELUDE TLX24"), obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne plošče z vodoodbojno površino, dimenzije 600 x 600 x 17 mm, bele barve z antibakterijskim delovanjem (kot npr."BIOGUARD"), s poglobljenim robom in vidnim T profilom. Ob stenah in ob jeklenih profilih v medstropovju bo zaključni nosilni tipski profil (kot na primer BPT3235 15 mm). Stropne plošče so demontažne, plošče morajo dosegati razred prepustnosti PM1 (50 Pa p. d.) po DIN 18177. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5. Plošče naj bodo odportne proti ročnim praskam in vodoodbojno površino za čiščenje, kar naj bo dokazano z ustreznim certifikatom. Koeficient absorbcije zvoka: 0,60 razred C; vrednost izolativnosti zvoka: 36 dB. Plošča ima po standardu EN 14021 več kot 45% deleža reciklatov. Ustreza proizvod kot npr.: Armstrong Bioguard Acoustic Tegular 600x600. OPOMBA: DELA SE IZVEDEJO GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IZBRANEGA RTG APARATA | m2 | 25.76 |  | 0
OPOMBA: Sistem stropnih plošč in tipske podkonstrukcije mora imeti garancijo 30 let za napake, kar bi bila lahko posledica napak v proizvodnemu procesu proizvajalca. Izdelek mora ustrezati vsem vizualnim in tehničnim lastnostim.
B./2.05 | Dobava visokokvalitetne elektroprevodne PVC homogene talne obloge v prostorih 27 in 28 kot npr. Colorex EC v ploščah dim; 615 mmx615mm. Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam:
- Debelina 2 mm - Električna upornost (5 x 104 ≤R ≤ 106Ω) - Bakteriostatik - Odlična odpornost na kemikalije po EN 423 - Protizdrsnost R9 po DIN 51130 - Dimenzijska stabilnost po EN 434 (0,05 %) - Točkovna odpornost po EN 433 (0,035 mm) - možnost brušenja talne obloge in lokalnega popravila poškodovane talne obloge - Odporna na koleščke stolov - Ognjeodpornost po EN 13501-1 (Bfl-s1)
| Montaža talne obloge, ki zajema predpremaz za nevpojne podlage, 1x nanos izravnalne mase do 3 mm, izdelava bakrene mreže za doseganje upornosti, lepljenje na elektroprevodno lepilo, varjenje spojev, ter izdelava stenskih zaokrožnic kot obroba višine 10 cm brez protiprašnega roba OPOMBA: DELA SE IZVEDEJO GLEDE NA TEHNOLOŠKE ZAHTEVE IZBRANEGA RTG APARATA | m2 | 25.76 |  | 0
B./2.06 | Meritev električne upornosti in izdelava poročila za vgrajeno talno oblogo | kpl | 1 |  | 0
B./2.07 | Sanacija morebitnih poškodb svinčene obloge na mestih utorov za instalacije in nove temelje ter dograditev svinčene obloge na mestih odstranjenih elementov instalacij. | kpl | 1 |  | 0
B./2.08 | Dobava in montaža inox vogalnikov, dimenzije 3 / 3 cm, višine 170 cm. | kos | 3 |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SPLOŠNI OPIS OPREME:
Oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolnišnice, izdelava mora biti kvalitetna, iz materialov, ki ustrezajo vsem higiensko sanitarnim zahtevam. Dosežena mora biti maksimalna trdnost in stabilnost ogrodja in maksimalna trpežnost obdelave površin. Vse končne odločitve pri izboru finalnih materialov, barv in finalne izvedbe izbereta projektant in uporabnik. Pri izvedbi opreme je potrebno upoštevati izvajanje ostalih GOI del na objektu. Morebitne spremembe posameznih mikrolokacij elektro in strojne opreme in s tem povezanih izrezov, ojačitev, priklopov, morajo biti usklajene in potrjene s strani odgovornega projektanta. Dimenzije posameznih elementov so »projektirane dimenzije«, pred končno izvedbo je le-te potrebno preveriti na licu mesta. Potrebno je upoštevati vse ojačitve lesenih delov, vse pritrdilne elemente, podkonstrukcijo, linijske nosilce za pritrjevanje visečih elementov, izreze ter vso tehnološko opremo, ki bo vgrajena ali uporabljena v prostoru. Za vse predvidene elemente za vgradnjo, mora izvajalec predhodno pripraviti vzorce, ki jih potrdi projektant in uporabnik. Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
Elementi morajo biti izdelani z robno obdelavo s polivretanskimi lepili, skriti robovi oblepljeni s folijo. Vsa vratca in predali morajo biti izvedeni s sistemom mehkega zapiranja – vodila kot na primer Blum vodila. Pri izdelavi opreme je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo v RS na področju projektiranja, gradbeništva, zdravstva, bolnišničnih objektov in zdravstvenih domov, varstva pri delu, varstva pred sevanjem . Pred izvedbo je potrebno točne dimenzije preveriti na objektu.
C./ | OPREMA - LESENI DEL
C./2.01 | SKLOP VISEČIH OMARIC - kompletni sestav je sestavljen iz visečih zaprtih omaric s krilnim odpiranjem dolžine 120 cm, višine 70 cm in globine 40 cm - vsi elementi z zaklepanjem! | kpl | 1 |  | 0
C./2.02 | Izvedba računalniškega pulta; dimenzije pulta 100 x 50 x 86 cm (točno višino uskladiti z uporabnikom). Pult je potrebno prilagoditi obstoječemu vmesnemu notranjemu oknu tako, da bo umeščen pod okensko poličko, v okensko nišo. | kos | 1 |  | 0
C./ | OPREMA - LESENI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
D./ | ELEKTRO DELA
Elektro dela so odvisna od tehnoloških zahtev izbranega RTG aparata, naročnik posebnih zahtev (razen zahtev v nadaljevanju) nima.
Ponudnik mora pri oblikovanju cene upoštevati tudi postavko A./2.13.
V prostorih 27 in 28 so nameščena LED svetila. V prostoru 28 so LED svetila z regulacijo svetlobe, v prostoru 27 pa so LED svetila, ki morajo po novem ravno tako imeti regulacijo svetlobe. LED svetila je potrebno namestiti tudi v prostorih 31 in 32.
Ravno tako mora ponudnik upoštevati zamenjavo obstoječe signalizacije za opozorilo pred sevanjem z možnim izklopom v sili in montažo stikal na vratih ter zamenjati dovodni kabel od elektro omare v prostoru 28 do glavne razdelilne omare v kleti.
E./ | STROJNA DELA
Strojna dela so odvisna od tehnoloških zahtev izbranega RTG aparata, naročnik posebnih zahtev (razen zahteve v nadaljevanju) nima.
Ponudnik mora pri oblikovanju cene upoštevati tudi postavko A./2.12.
Glede na lokacijo vgradnje novega RTG aparata bo moral ponudnik prestaviti tudi obstoječe prezračevalne kanale (obstoječa prezračevalna naprava ni predmet tega JN) ter jih izolirati (zvočna izolacija in kondenz).
III./ | ZAKLJUČNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
3.01 | Finalno čiščenje objekta po končanju vseh del: vrata, okna, tlaki. | m2 | 25.76 |  | 0
3.02 | Demontaža vseh gradbiščnih objektov, inštalacijskih priključkov in gradbiščne ograje po končanju vseh del. | kpl | 1 |  | 0
3.03 | Čiščenje terena gradbiščnega prostora po končanju vseh del in vzpostavitev v prvotno stanje. | m2 | 80 |  | 0
III./ | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
4.01 | Izdelava kompletne PZI dokumentacije za objekt (M0-1, M2, M3, M4) | kpl | 1 |  | 0
4.02 | Izdelava kompletne PID dokumentacije za objekt (M0-1, M2, M3, M4) | kpl | 1 |  | 0
4.03 | Dopolnitev varnostnega načrta za izvedbo gradnje - skladno s predvideno tehnologijo izvajalca (poudarek na varstvu bolnikov in bolnišničnega osebja v bližini, obiskovalcev in zaposlenega osebja). | kpl | 1 |  | 0
IV./ | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0