## Rekapitulacija
Rekapitulacija: Lastna raba
Specifikacije | Znesek
DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT S POMOŽNO OPREMO | 0
RAZDELILNIKI SPLOŠNE IN NUJNE LASTNE RABE 0,4/0,230 KV | 0
USMERNIKI S POMOŽNIM PRIBOROM IN NADZORNI SISTEM ENOSMERNEGA NAPAJANJA | 0
RAZSMERNIKI S POMOŽNIM PRIBOROM IN RAZVOD RAZSMERJENE NAPETOSTI | 0
AKUMULATORSKI BATERIJI S PRIBOROM | 0
RAZDELILNIKI 220 V DC | 0
PREKLOPNO POLJE DC | 0
NN KABLI IN PRIBOR | 0
OZEMLJITVE | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
OSTALE STORITVE | 0
ŠOLANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA | 0
STROKOVNO TEHNIČNA PODPORA | 0
REZERVNI DELI - LR **** | 0
DOBAVA IN MONTAŽA TRANSFORMATORJA LASTNE RABE TB01, TB02 IN TB03 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA 20 KV STIKALIŠČA | 0
DOBAVA IN MONTAŽA 20 KV KABLOV IN KABELSKE OPREME | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA V HIŠICI TERCIARJA T411 | 0
OSTALE STORITVE 1 | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0
Nepredvidena dela 3,00 % | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Uvod
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi izjavami o skladnosti.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno upoštevati v cenah!!
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Pred začetkom polaganja kablov je potrebno preveriti prehodnosti vseh cevi in ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava dokazila o zanesljivosti vseh del, podloge za izdelavo varnostnega načrta, dokazila in evidenčni listi za vso uničeno opremo.
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
Koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.
Vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v dva izvoda PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije.
Izvajalec mora ob dobavi opreme naročniku predati dobavnico, ki mora vsebovati kosovnico z navedbo vseh artiklov s količino in cenami na enoto ter serijskimi številkami, v kolikor elementi le te vsebujejo. Pogoj za prevzem opreme je predhodna predaja izjav o lastnostih/skladnosti in navodil za montažo, vključevanje, vzdrževanje in obratovanje (vse v slovenskem jeziku), ter zapisnika prevzemnih preizkusov (v sloveskem ali angleškem jeziku) ta opremo za katero je zahtevan tovrsten preizkus.
Izvajalec mora v enem mescu po podpisu pogodbe na gradbišču za potrebe označitve obiskovalcev na gradbišču zagotoviti po dvajset kompletov zaščitne čelade (rumena) in dobrovidnega telovnika (rumena), kar je upoštevano v ponudbeni ceni.

## Dizel električni agregat
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dizel električni agregat s pomožno opremo
1 | Dizel električni agregat Dizel agregat 630 kVA PRP (Prime Rated Power) Sistem prezračevanja prostora Jekleni zunanji rezervoar z dvojnostensko konstrukcijo za preprečevanje izlitja goriva v okolico, V=3000 l (rezervoar mora biti po zaključnih testiranjih poln) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
2 | =NG+N20 - Komandna omara dizel električnega agregata | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Razdelilniki AC
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Razdelilniki splošne in nujne lastne rabe 0,4/0,230 kV
3 | =NE/=NF, Glavni razdelilnik splošne lastne porabe (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, tokovni merilni transformatorji, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, odvodniki prenapetosti, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalom za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljavo omare, servisnimi vtičnicami, itd.) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
4 | =NG/=NH, Glavni razdelilnik nujne lastne porabe (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, tokovni merilni transformatorji, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, odvodniki prenapetosti, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalom za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljavo omare, servisnimi vtičnicami, itd.) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Sistem za zgodnjo detekcijo segrevanja kablov v glavnem razdelilcu AC - =NE/=NF in =NG/=NH (senzorji, koncentratorji, napajalni tokrogi in ostale potrebne komponente za celovitost sistema) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
6 | +DAxx - Podrazdelilniki splošne lastne porabe v relejni hiškah 400 kV stikališča (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, odvodniki prenapetosti, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalom za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljavo omare, servisnimi vtičnicami, itd.) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
7 | +DBxx - Podrazdelilniki nujne lastne porabe v relejni hiškah 400 kV stikališča (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, odvodniki prenapetosti, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalom za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljavo omare, servisnimi vtičnicami, itd.) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
8 | +DAxx - Podrazdelilniki splošne lastne porabe v relejni hiškah 110 kV stikališča (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, odvodniki prenapetosti, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalom za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljavo omare, servisnimi vtičnicami, itd.) | kos | 9 | 0 | 0 | 0
9 | +DBxx - Podrazdelilniki nujne lastne porabe v relejni hiškah 110 kV stikališča (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, odvodniki prenapetosti, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalom za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljavo omare, servisnimi vtičnicami, itd.) | kos | 9 | 0 | 0 | 0
10 | =NG+N30 - Podrazdelilec za avtopolnilnice (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, števec, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, odvodniki prenapetosti, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalom za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljavo omare, servisnimi vtičnicami, itd.) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Usmerniki, nadz. sist. DC nap.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Usmerniki s pomožnim priborom in nadzorni sistem enosmernega napajanja
11 | Usmernika s pomožnim priborom =NK+G21 in =NL+G22, vključno z 1 kpl. nadzornega sistema enosmernega napajalnega sistema (strojna in programska oprema; v ceni upoštevati 2 kpl. usmernika in 1 kpl. nadzornega sistema) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
• Modularni usmernik 3x400/220 V DC Nazivna izmenična napetost 3x400/230 V Sprememba omrežne napetosti ± 10 % Omrežna frekvenca 50 Hz Sprememba frekvence ± 0,5 % Stabilizacija enosmerne napetosti 220 V ± 1% Nazivni tok usmernika 180 A Varovalke 180 A Okoliška temperatura:-10 do +40 ºC Hrup:< 55 dB Radiofrekvenčne motnje ( VDE 0875):stopnja N Pasivno - konvekcijsko hlajenje modulov Ustrezna elektro omara Napisne ploščice z vgraviranimi napisi na vratih in slepo shemo
• podstavek iz jeklenega profila za namestitev obeh usmernikov v dolžini in širini globine in širine usmernika in višine dvojnega poda
• napisne ploščice z vgraviranimi napisi na vratih in slepo shemo
• droben montažni in vijačni material
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Razsmerniki, razvod razsmerjene
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Razsmerniki s pomožnim priborom in razvod razsmerjene napetosti
12 | Razsmernik s pomožnim priborom =NJ+G21, =NJ+G22 (z obvodnim modulom) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
• Modularni razsmernik 2x2,5 kVA
• podstavek iz jeklenega profila za namestitev omare razsmernikov
• napisne ploščice z vgraviranimi napisi na vratih in slepo shemo
• droben montažni in vijačni material
13 | Razdelilna omara razsmerjene napetosti =NJ +S1 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Akumulatorski bateriji
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Akumulatorski bateriji s priborom
14 | Akumulatorska baterija s pomožnim priborom =NK+G31 in =NL+G32 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
• Akumulatorska baterija izvedba baterije: stacionarna Li-Ion baterija, kapaciteta baterije: 200 Ah padec napetosti na napajanih vodih: Umin = 2 V, Umax = 5 V čas napajanja porabnika iz baterije: neprekinjeno, paralelno delovanje usm. - bat. temperatura okolja: 20ºC ±10ºC BMS - nadzorni sistem baterijskega modula (za vsak modul) Varovalke 160 A
• orodje za servisiranje, navodila
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Razdelilniki DC
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Razdelilniki 220 V DC
15 | Glavni razdelilnik 220 V DC (=NK+S1 in =NL+S3, v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, kontrolniki izolacije, ZS in podnapetostna zaščita, merilni pretvorniki, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m in A-m, stikalo za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljava omare, servisne vtičnice, itd.) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
16 | +GAxx - Podrazdelilniki enosmerne porabe baterije A v relejnih hiškah 400 kV stikališča (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, podnapetostna zaščita, merilni pretvorniki, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalo za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljava omare, servisne vtičnice, itd.) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
17 | +GBxx - Podrazdelilniki enosmerne porabe baterije B v relejnih hiškah 400 kV stikališča (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, podnapetostna zaščita, merilni pretvorniki, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalo za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljava omare, servisne vtičnice, itd.) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
18 | +GAxx - Podrazdelilniki enosmerne porabe baterije A v relejnih hiškah 110 kV stikališča (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, podnapetostna zaščita, merilni pretvorniki, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalo za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljava omare, servisne vtičnice, itd.) | kos | 9 | 0 | 0 | 0
19 | +GBxx - Podrazdelilniki enosmerne porabe baterije B v relejnih hiškah 110 kV stikališča (v skladu s stikalno opremo - odklopniki, zaščitni avtomati, varovalke, ki je definirana na priloženih enopolnih shemah, vključno z vso ostalo pomožno opremo, kot so ustrezne vrstne sponke, slepa shema na vratih omare, ročna stikala, podnapetostna zaščita, merilni pretvorniki, signalne lučke, preklopke, merilni instrumenti V-m, stikalo za detekcijo odprtosti vrat, razsvetljava omare, servisne vtičnice, itd.) | kos | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Preklopno polje DC
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Preklopno polje DC
20 | Preklopno polje =NK/=NL+S2 (v skladu s priloženo blok shemo R4BE01-6E3011): • 5x močnostno ločilno stikalo 220 V DC, 250 A, s signalnim kontaktom 2 x NO/NC za 220 V DC signalno napetost • povezave E Cu 40 x 10 mm med stikali (L+ in L-) • indikatorji prisotnosti napetosti (svetilke) na vratih omare • zaščitni avtomat za zaščito svetilk 220 V DC 2p, 2 A • razsvetljava omare 230 V AC s stikalom, varovalom in svetilko • podstavek iz jeklenega profila za namestitev omare v dolžini in širini globine in širine omare in višine dvojnega poda • vrstne sponke za velike tokove in signalizacije 4 do 70 mm2 na nosilcu 35 mm • napisne ploščice z vgraviranimi napisi in slepo shemo na vratih • droben montažni in vijačni material | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## NN kabli in pribor
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
NN kabli in pribor
Dobava NN napajalnih, krmilnih in signalnih kablov * Navedene dolžine kablov služijo zgolj kot orientacijska vrednost za pripravo ponudbe. Tip in dolžina kabla se v fazi izdelave PZI še lahko spremeni, prav tako posamezne povezave (od-do). Pred dokončnim naročilom kablov mora Dobavitelj počakati na dokončen popis kablov in kabelskih tras, ki mu bo dostavljen v sklopu dokumentacije PZI, po kateri bo dolžan izvesti kabliranje! Odstopanja od razpisnih dolžin in tipov kablov bodo obračunana po dejansko položenih količinah in tipih kablov. Dobavitelj mora v tabeli cen podati enotne cene kablov (na 1 m).
21 | FG16R16 1x240 | m | 1250 | 0 | 0 | 0
22 | FG16R16 1x95 | m | 220 | 0 | 0 | 0
23 | NYCWY 3x16/16 | m | 40 | 0 | 0 | 0
24 | NYCWY 3x35/35 | m | 2020 | 0 | 0 | 0
25 | NYCWY 3x50/50 | m | 1980 | 0 | 0 | 0
26 | NYCWY 4x150/70 | m | 1030 | 0 | 0 | 0
27 | NYCWY 4x35/16 | m | 50 | 0 | 0 | 0
28 | NYCWY 4x50/25 | m | 4650 | 0 | 0 | 0
29 | NYCWY 4x70/35 | m | 2000 | 0 | 0 | 0
30 | NYCWY 4x95/50 | m | 370 | 0 | 0 | 0
31 | NYCWY 4x25/16 | m | 600 | 0 | 0 | 0
32 | NYCY 4x2,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0
33 | NYCY 4x4 | m | 260 | 0 | 0 | 0
34 | NYCY 16x1,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0
35 | NYCY 4x6 | m | 200 | 0 | 0 | 0
36 | NYCY 4x10 | m | 150 | 0 | 0 | 0
37 | LiYCY 4x1 | m | 100 | 0 | 0 | 0
38 | SFTP Cat. 6 | m | 150 | 0 | 0 | 0
Dobava kabelskih končnikov in kabelskega montažnega materiala
39 | končnik, enojen, do 1kV, s termoskrčno cevko in kabel čevljem za vijak M12 - za vodnik preseka 240mm2 (za priključitev 0,4kV kablov na TR LR) | kos | 40 | 0 | 0 | 0
40 | Nosilna konstrukcija za pritrditev NN kablov na TR 10(20)/0,4 kV iz vroče cinkanega in barvanega jekla v skladu z razpisno risbo: - komplet z vsem priborom (vključno z 12x kabelskimi objemkami) | kpl. | 3 | 0 | 0 | 0
41 | kovinske nerjaveče kabelske uvodnice | kos | 500 | 0 | 0 | 0
42 | montažni in tesnilni material, objemke, ozemljilni material, zaščitne cevi, kabelski čevlji itd. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ozemljitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Ozemljitve
Dobava materiala za ozemljitve * Navedene količine služijo zgolj kot orientacijska vrednost za pripravo ponudbe. Tip in dolžina posameznega materiala se v fazi izdelave PZI še lahko spremeni. Dobavitelj mora v tabeli cen podati enotne cene vodnikov itd. (na 1 m).
43 | Vodnik H07V-K 70mm2 ru/ze | m | 1000 | 0 | 0 | 0
44 | Vodnik H07V-K 16mm2 ru/ze | m | 300 | 0 | 0 | 0
45 | Ves montažni in ostali drobni material (sponke za zbiralke za vodnike presekov 120 mm2, 70 mm2, 16 mm2; kabel čevlji; termoskrčne cevke za vodnike presekov 120 mm2, 70 mm2, 16 mm2, vsi potrebni vijaki,…) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Elektromontažna dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Elektromontažna dela
Montaža, povezovanje, ozemljevanje dobavljenih naprav lastne rabe
46 | Nova komandna zgradba: NN omare s podnožji (AC in DC, usmerniki) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Nova komandna zgradba: omare z Li-Ion baterijami | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Relejna hiška v 400 kV stikališču: montaža, povezovanje, ozemljevanje dobavljenih naprav lastne rabe | kpl. | 5 | 0 | 0 | 0
49 | Relejna hiška v 110 kV stikališču: montaža, povezovanje, ozemljevanje dobavljenih naprav lastne rabe | kpl. | 9 | 0 | 0 | 0
50 | Relejne hiške 110 in 400 kV: izvedba provizorija za napajanje relejnih hišic 400 in 110 kV: - namestitev začasnih razvodov AC in DC pred ustrezno RH - začasno kabliranje na začasne razvode - namestitev novih omar AC in DC - kabliranje na nove omare AC in DC - premestitev začasnega razvoda pred naslednjo relejno hiško - odstranitev začasnega razvoda AC in DC iz RTP Beričevo po zaključeni montaži v zadnji relejni hiški | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Nova komandna zgradba: Namestitev dizel agregata • namestitev in priklop DEA enote, • namestitev omare avtomatike DEA, • prilagoditev sistema avtomatike DEA na avtomatiko lastne rabe in sistem nadzora stikališča, • namestitev sistemov dovoda goriva, prezračevalnega sistema in izpuha DEA, • namestitev in priklop zunanjega rezervoarja goriva, • priklop naprav DEA za potrebe indikacije in signalizacije na sistem vodenja objekta | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Prve meritve emisij in hrupa DEA - izvedba meritev, izdelava poročila | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Izdelava enopolnih shem za obešanje na steno in vrata | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
Polaganje NN kablov
54 | FG16R16 1x240 | m | 1250 | 0 | 0 | 0
55 | FG16R16 1x95 | m | 220 | 0 | 0 | 0
56 | NYCWY 3x16/16 | m | 40 | 0 | 0 | 0
57 | NYCWY 3x35/35 | m | 2020 | 0 | 0 | 0
58 | NYCWY 3x50/50 | m | 1980 | 0 | 0 | 0
59 | NYCWY 4x150/70 | m | 1030 | 0 | 0 | 0
60 | NYCWY 4x35/16 | m | 50 | 0 | 0 | 0
61 | NYCWY 4x50/25 | m | 4650 | 0 | 0 | 0
62 | NYCWY 4x70/35 | m | 2000 | 0 | 0 | 0
63 | NYCWY 4x95/50 | m | 370 | 0 | 0 | 0
64 | NYCWY 4x25/16 | m | 600 | 0 | 0 | 0
65 | NYCY 4x2,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0
66 | NYCY 4x4 | m | 260 | 0 | 0 | 0
67 | NYCY 16x1,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0
68 | NYCY 4x6 | m | 200 | 0 | 0 | 0
69 | NYCY 4x10 | m | 150 | 0 | 0 | 0
70 | LiYCY 4x1 | m | 100 | 0 | 0 | 0
71 | SFTP Cat. 6 | m | 150 | 0 | 0 | 0
Priključevanje NN kablov
72 | FG16R16 1x240 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
73 | FG16R16 1x95 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
74 | NYCWY 3x16/16 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
75 | NYCWY 3x35/35 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
76 | NYCWY 3x50/50 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
77 | NYCWY 4x150/70 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
78 | NYCWY 4x35/16 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
79 | NYCWY 4x50/25 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
80 | NYCWY 4x70/35 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
81 | NYCWY 4x95/50 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
82 | NYCWY 4x25/16 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
83 | NYCY 4x2,5 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
84 | NYCY 4x4 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
85 | NYCY 16x1,5 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
86 | NYCY 4x6 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
87 | NYCY 4x10 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
88 | LiYCY 4x1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
89 | SFTP Cat. 6 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
Montaža kabelskih končnikov in kabelskega montažnega materiala
90 | Montaža končnika za kabel preseka 1x240 mm2 | kos | 40 | 0 | 0 | 0
91 | kovinske nerjaveče kabelske uvodnice | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
92 | montažni in tesnilni material, objemke, ozemljilni material, zaščitne cevi, kabelski čevlji itd. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
Polaganje in priključevanje ozemljilnih vodnikov in montaža ozemljilnega pribora
93 | Vodnik H07V-K 70mm2 ru/ze | m | 1000 | 0 | 0 | 0
94 | Vodnik H07V-K 16mm2 ru/ze | m | 300 | 0 | 0 | 0
95 | Ves montažni in ostali drobni material (sponke za zbiralke za vodnike presekov 120 mm2, 70 mm2, 16 mm2; kabel čevlji; termoskrčne cevke za vodnike presekov 120 mm2, 70 mm2, 16 mm2, vsi potrebni vijaki,…) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
Razno
96 | Montaža jeklenih podkonstrukcij omar/celic, podstavkov, medsebojno fiksiranje kablov, pritrjevanje kablov, itd. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
97 | Montaža jeklenih podkonstrukcij omar/celic, podstavkov, medsebojno fiksiranje kablov, pritrjevanje kablov, itd. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
98 | Preureditev NN plošče v PS Dogoše za izvedbo nove NN kabelske povezave od nove komandne zgradbe do stavbe PS Dogoše (ureditev NN dovoda, izvedba NN kabelskih povezav, nastavitve NN odklopnikov,…) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA OPREME ZA OZEMLJITEV
99 | Montaža in polaganje ozemljilnih vodnikov 70 mm2 ter priključevanje na ozemljilni sistem za ozemljitev elektro omar ter opreme v novem komandnem objektu in v relejnih hišicah | m | 1000 | 0 | 0 | 0
DEMONTAŽA ELEKTRO OPREME
Demontaža elektro opreme v skladu s točko 2.1.2 Splošnih tehničnih pogojev in 2.7 posebnih tehničnih pogojev (cene vključujejo demontažo in transport na zahtevane lokacije)
100 | demontaža NN razdelilcev AC | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
101 | demontaža NN razdelillcev DC in baterij | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
102 | demontaža in konzerviranje DEA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
103 | demontaža SN celic | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
104 | demontaža usmernikov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
105 | demontaža razsmernikov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
106 | demontaža TR 31,5/0,4 kV | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
107 | demontaža TR 10/0,4 kV | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
108 | demontaža AC in DC omar v RH 110 kV | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
109 | demontaža AC in DC omar v RH 400 kV | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
110 | odklop kablov do TR 10(20)/0,4 kV CT3 v PS Dogoše (na SN in NN strani) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
111 | demontaža SN/NN kablov in ozemljitev | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
112 | demontaža kabelskih polic in ostale opreme kabelskih tras | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ostale storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Ostale storitve
113 | Zagon, preskus in meritve celotnega sistema lastne rabe, spuščanje v pogon (SAT), izdelava poročil | kos | 1 | 0 | 0 | 0
114 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | čl. ur | 100 | 0 | 0 | 0
115 | Nadzor nad montažo s strani proizvajalca opreme | čl. ur | 200 | 0 | 0 | 0
116 | Sodelovanje osebja pri funkcionalnih preskusih celotnega stikališča s pripadajočimi podsistemi (po končanih zagonskih in funkcionalnih preskusih sistema lasne rabe) | čl. ur | 50 | 0 | 0 | 0
117 | Izdelava dokumentacije: - tovarniška dokumentacija - priprava 2 izvodov PZI z vnosom sprememb med montažo - dokazila, certifikati, - navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje, - vsa ostala dokumentacija (certifikati, atesti,…) - BIM 3D modeli LOD400 *.rvt/*.ifc za vse komponente (3D DWG oblika ne bo sprejeta!) - ... | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
118 | Protokol o dimenzioniranju AC/DC opreme in študija selektivnosti | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
119 | Dokazilo o zanesljivosti objekta za interni strokovni tehnični pregled in tehnični pregled | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
120 | Sodelovanje na internem strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
121 | Enopolne sheme za izobešanje na steno ali na vrata; kaširana izvedba, papir/tisk odporen na UV žarke, uokvirjeno in zaščiteno s steklom ali drugo primerno zaščito, format A0/A1/A2 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
122 | Izvedba (izdelava, dobava, montaža) provizoričnega napajanja 110 kV in 400 kV relejnih hišk med demontažo in montažo AC in DC opreme | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
123 | Izvedba (izdelava, dobava, montaža) provizoričnega napajanja stare komandne zgradbe med demontažo opreme LR iz stare komandne zgradbe | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
124 | izvedba potrebnih gradbenih provizorijev, organizacija gradbišča, pisarniški kontejner, začasno stranišče ipd. (v skladu s poglavjem 2.12 splošnih tehničnih pogojev in ostalih določil v razpisni dokumentaciji) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
125 | slikopleskarska ureditev in zaključno čiščenje prostorov (kjer je nameščena oprema iz obsega tega razpisa), | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
Ostali stroški
126 | Transport | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
127 | Tovarniška preizkušanja (DEA, NN plošče in omare,...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
128 | Zavarovanje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Šolanje naročnikovega osebja
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Šolanje naročnikovega osebja
129 | Šolanje za usmernik 220 V DC | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
130 | Šolanje za baterijo 220 V DC | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
131 | Šolanje za razsmernik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
132 | Šolanje za NN AC in DC stikalne naprave | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
133 | Šolanje za diesel elektro agregat | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Strokovno tehnična podpora
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Strokovno tehnična podpora
134 | Strokovno tehnična podpora v skladu z zahtevami iz splošnih tehničnih pogojev | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Rezervni deli LR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Rezervni deli - LR ****
* OPOMBA: oznaka "kos - po" pomeni, da mora ponudnik pripraviti natančen spisek vseh posameznih elementov z enotnimi cenami le-teh, v polje "Cena na enoto" pa vpisati skupno ceno za komplet elementov, število kompletov je podano v polju "Količina". Natančne spiske posameznih komponent z enotnimi cenami vsake posamezne komponente mora Ponudnik priložiti k ponudbi.
** OPOMBA: ponudnik pripraviti natančen spisek vseh posameznih krmilnih naprav z enotnimi cenami in jih mora priložiti k ponudbi.
*** OPOMBA: ponudnik pripraviti natančen spisek vseh posameznih komponent z enotnimi cenami in jih mora priložiti k ponudbi.
**** OPOMBA: Izvajalec lahko po podpisu pogodbe predlaga svoj spisek rezervnih delov ali količin zgoraj navedenih rezervnih delov, če meni, da je za nemoteno obratovanje ponujene opreme potrebno zagotoviti drugačne tipe in količine rezervnih delov. Za potrebe ponudbe pa mora ponuditi točno zgoraj specificirane rezervne dele, saj drugače ni možna primerjava ponudb.
Rezervni deli - AC/DC
135 | stikalni element vsakega tipa nazivnega toka do 250 A | kos - po* | 2 | 0 | 0 | 0
136 | varovalčni vložek vsakega tipa | kos - po* | 6 | 0 | 0 | 0
137 | avtomatsko zaščitno stikalo vsakega tipa | kos - po* | 2 | 0 | 0 | 0
138 | merilni instrument vsakega tipa | kos - po* | 1 | 0 | 0 | 0
139 | 10% ali najmanj 10 in največ 20 vrstnih sponk vsakega vgrajenega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
140 | krmilna/zaščitna naprave (zaščitni rele, števci, V/I enote, preklopna avtomatika...) vsakega tipa | kpl** | 1 | 0 | 0 | 0
141 | NN prenapetostni odvodniki | kos - po* | 3 | 0 | 0 | 0
142 | tipke, stikale in preklopke vsakega tipa | kos - po* | 2 | 0 | 0 | 0
143 | signalne svetilke in žarnice vsakega tipa | kos - po* | 2 | 0 | 0 | 0
144 | kontaktorji ali pomožni releji vsakega tipa | kos - po* | 2 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli za usmernik in akumulatorske baterije
145 | usmerniški modul | kos | 1 | 0 | 0 | 0
146 | baterijski osnovni modul | kos | 2 | 0 | 0 | 0
147 | 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
148 | 2 kosa avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
149 | 3 kosi ostalih zaščitnih elementov vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
150 | 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
151 | 5 kosov pomožnih relejev vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
152 | 10% ali minimalno 5 in največ 20 kosov sponk vsakega tipa vključno z mostički | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli za razsmernik in razvod razsmerjene napetosti
153 | razsmerniški modul | kos | 1 | 0 | 0 | 0
154 | 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
155 | 2 kosa avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
156 | 3 kosi ostalih zaščitnih elementov vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
157 | 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
158 | 5 kosov pomožnih relejev vsakega tipa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
159 | 10% ali minimalno 5 in največ 20 kosov sponk vsakega tipa vključno z mostički | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Rezervni deli DEA
160 | stikala, releji, avtomatska zaščitna stikala, kontaktorji, tipke, elektronski moduli, tokovni transformatorji in merilni instrumenti vsakega tipa | kpl*** | 1 | 0 | 0 | 0
161 | polnilec baterije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
162 | rezervni deli za generatorski in spojni odklopnik | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
163 | varovalke vsakega tipa | kos - po*** | 1 | 0 | 0 | 0
164 | zaščitni avtomat vsakega tipa | kos - po*** | 2 | 0 | 0 | 0
165 | pomožni rele vsakega tipa | kos - po*** | 5 | 0 | 0 | 0
166 | signalne lučke | kos | 10 | 0 | 0 | 0
167 | grelnik DEA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Uvod 1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- Ostali stroški (prevzem, embalaža, transport, nakladanje in razkladanje...) morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.

## TB01,2,3
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava in montaža transformatorja lastne rabe TB01, TB02 in TB03
168 | Transformatorja lastne rabe (prevezljiv) TB01 in TB02, 20(10)/0,4 kV, 630 kVA z vso funkcionalno opremo | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
169 | Transformator lastne rabe (prevezljiv) TB03, 20(10)/0,4 kV, 250 kVA z vso funkcionalno opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
170 | Tovarniški preizkusi transformatorja (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
171 | Montaža transformatorja na lokaciji | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
172 | Prevzemni preizkusi transformatorja na objektu (SAT) | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
173 | Tehnična dokumentacija | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
174 | Strokovno izpopolnjevanje naročnikovega osebja za obseg dobave | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 20 kV stikališče
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava in montaža 20 kV stikališča
175 | Dovodna celica +J01 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
176 | TR dovodna celica +J02 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
177 | TR celici +J03, +J04, +J07 | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
178 | Povezovalna celica +J05 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
179 | Vzdolžna celica +J06 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
180 | Merilna celica +J08 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
181 | Dovodna celica +J09 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
182 | Stenska omarica s pripadajočo merilno opremo +SQ2, 400 x 250 x 500 mm, barva RAL 7035 za vgradnjo števca | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
183 | Elektronski števec električne energije in merilna garnitura v skladu s SONDO in Elektro Maribor | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
184 | Tovarniški preizkusi transformatorja (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
185 | Podkonstrukcija za postavitev 20 kV celic v dvojnem podu do višine dvojenga poda iz pocinkane jeklene pločevine - dizajn je predmet ponudnika | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
186 | Montaža celic na lokaciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
187 | Izvedba ozemljitev 20 kV celic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
188 | Izvedba meritev ozemljitvenega sistema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
189 | Prevzemni preizkusi na objektu (SAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
190 | Tehnična dokumentacija | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 20 kV kabli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava in montaža 20 kV kablov in kabelske opreme
Opomba: - *Kabelski končniki za 20 kV priklop na TR T121 so dobavljeni v sklopu dobave TR T121. - **Naročnik preferira vgradnjo kablov brez kabelskih spojk.
191 | Kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2: Trase kablov med napravami: - Transformator TR T121 119/21 kV – 20 kV stikališče - 20 kV stikališče – transformator TB01 - 20 kV stikališče – transformator TB02 - 20 kV stikališče – transformator TB03 - 20 kV stikališče – priključek iz distribucije TP343 | m | 2100 | 0 | 0 | 0
192 | Ostali kabelski pribor (kabelska spojka…)** | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
193 | 20 kV kabelski končniki za notranjo montažo kot naprimer Raychem POLT-24D/1XO | kos | 27 | 0 | 0 | 0
194 | Polaganje in montaža kabla NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 | m | 2100 | 0 | 0 | 0
195 | Dobava kabellskih objemk za pritrditev 20 kV kablov 1x150/25 mm2, trižilna | kos | 50 | 0 | 0 | 0
196 | Montaža kabelskih objemk za pritrditev 20 kV kablov 1x150/25mm2, trižilna | kos | 50 | 0 | 0 | 0
197 | Montaža kabelskih končnikov* | kos | 30 | 0 | 0 | 0
198 | Preizkus nepoškodovanosti zunanjega kabelskega plašča | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Elektromontažna dela 1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Elektromontažna dela v hišici terciarja T411
199 | Demontaža celotne opreme v hišici terciarja (TR 20/0,4 kV, NMT, TMT, zbiralnice, skoznji izolatorji …) in odvoz na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
200 | Demontaža TR 20/0,4 kV in odvoz v skladišče | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
201 | Demontaža kabla NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm2 za začasne povezave v skupni dolžini 300 m (delno v ceveh delno v kab. kanalu) vključno s kabelskimi končniki na obeh straneh in montaža kabla na boben ter odvoz v skladišče | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ostale storitve 1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Ostale storitve 1
202 | Pakiranje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
203 | Transport | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
204 | Garancije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
205 | Strokovno izpopolnjevanje naročnikovega osebja za obseg dobave 20 kV celic | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
206 | DZO dokumentacija | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0