## rekapitulacija
| investitor: |  | LUKA KOPER, d.d.
| št. projekta: | 331140163-FR | Elea i.C. d.o.o.
| št. načrta (gradbena dela) | 331140163-FR | Elea i.C. d.o.o.
| št. načrta (elektro dela) | 28-2/2014-FR | Elita ib d.o.o.
| faza: | PZI
objekt:
galerije za frigo kontejnerje: FAZA 2 (obstoječe frigo galerije)
REKAPITULACIJA
1 | GRADB. IN OBRT. DELA | EUR | 0
2 | ELEKTRIČNA INŠTALACIJA | EUR | 0
3 | OSTALO | EUR | 0
4 | NEPREDVIDENA DELA (10% postavk 1 do 3) | EUR | 0
I. | SKUPAJ (osnova za DDV) od tega: | EUR | 0
AV | Skupaj AVANSNA PLAČILA | EUR | 0
| Skupaj OSTALA DELA | EUR | 0
II. | DDV (22%) | EUR | 0
III. | SKUPAJ z DDV: | EUR | 0

## SPLOŠNI OPISI
SPLOŠNI OPIS:
Ves vgrajeni material mora po kakovosti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana po veljavni zakonodaji in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene elektro opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, detajlne risbe montaže in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kakovosti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora izvajalec držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi in o tem pisno obvestiti investitorja, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju s predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi karakteristikami je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti elektro opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Navedeno ne velja za ključno SN, NN in TK opremo zaradi unifikacije ključnih elementov, lažjega in cenejšega vzdrževanja skozi življenjsko dobo vse ključne opreme v Luki in posledično zagotavljanja razpoložljivosti opreme.
Možno je ponuditi kakovostno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
Popis je veljaven v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami DGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin DGD in PZI projekta, podrobneje pa opredeljeni v delavniškem načrtu Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov DGD in PZI projekta. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele DGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov DGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta, ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro inštalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov, razen če ni drugače opisano, vključno s potrebnim veznim, pritrdilnim in montažnim materialom
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje opreme na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkus varnostne razsvetljave s strani pooblaščenega izvajalca
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete materialov z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekakovostno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | prevera statičnega izračuna
- | izdelava tehnoloških risb oz. delavniške dokumentacije za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | vrtanje manjših odprtin (≤ ø100mm) ter manjša gradbena dela za el. inšt. in el. naprave
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov (označene spremembe v enem izvodu PZI oz. delavniški dokumentaciji) za izdelavo PID dokumentacije
- | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev opreme
- | Končna cena mora upoštevati tudi izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: izjave, certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov, meritev, ipd., navodila za uporabo in vzdrževanje, garancijski listi, seznam dobaviteljev opreme in servisov. Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
- | Končna cena mora upoštevati tudi izdelavo SAT prevzemnega preizkusa na objektu, izdelavo navodil za varno delo pri obratovanju in vzdrževanju sistema oz. postroja, program preventivnega vzdrževanja, ter šolanje osebja naročnika na lokaciji. Podroben opis zahtev naročnika za prevzem opreme in objekta je navedeno v tehničnih pogojih.
- | Izvedbo del mora izvajalec prilagajati luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. V kolikor bo izvajalec za izvedbo del moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal.

## dodatna etaža obstoječe
1. | REKAPITULACIJA GO DEL
1.1 | PPRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  | EUR | 0
1.2 | JEKLENA KONSTRUKCIJA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ GO dela od tega |  |  | EUR | 0
AV | Skupaj AVANSNA PLAČILA |  |  |  | 0
0 | Skupaj OSTALA DELA |  |  |  | 0
* | Opomba: Naročnikova zahteva je, da sta zadnja in predzadnja etaža višine 2,9 m. Izvajalec izbere tehnologijo montaže in sicer ali bo predzadnjo etažo previjačil in dvignil za 0,30m in prilagodil stopnice ali bo zadnjo etažo dvignil in stavil dodatno etažo skupne višine 3,2m. Vsa pomožna dela, delovna in dvižna oprema so zajeti v ceni na enoto mere.
* | OPOMBA: dela se izvajajo na višini nad 3 m. vsi delovni ali fasadni odri ter dvigala naj bodo zajeti v enotnih cenah!
* | OPOMBA: pri vseh izdelkih zajeti izdelavo, dobavo in montažo ter ev. vzidavo, vse potrebno okovje in tesnila! vse mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjih veljavnih načrtih, detajlih, delavniški dokumentacijo in shemah pzi, ki so obvezni sestavni del tega popisa, oz. na objektu!
1.1 | PPRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
z.š. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del | analiza cene
1.1.1 | Pripravljalna in zaključna dela (ureditev delovišča, čiščenje po izvedenih delih) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽNA/MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
1.2 | JEKLENA KONSTRUKCIJA
1.2.1 | Jeklena konstrukcija galerije ter ojačitev obstoječe galerije (vrtanje ter protikorozijska zaščita lukenj), stopnic in ograje ter podstavka za el. omare, kvaliteta jekla S235JR, vse vroče cinkano; vijačni material je zajet posebej; teža in obračun po kg iz delavniške dokumentacije! (ocenjeno) |  |  |  |  | A
AV | material (avans) | kg | 40000 |  | 0
| delo, ostalo | kg | 40000 |  | 0
0
1.2.2 | Vijačni in vezni material INOX A2, KAKOVOSTI po seznamu v delavniški dokumentaciji (za ponudbno je podan informativni izvod PZI) | kg | 800 |  | 0
0
1.2.3 | Jeklene, vroče cinkane pohodne rešetke iz pločevinastih lamel, izdelane v segmentih različnih velikosti (do 1,50 m2/kom) z okvirjem; teža rešetk ca 30 kg/m2 |  |  | 0
1.2.3.1 | protidrsne (na stopnicah - ca 1 m2) | kg | 200 |  | 0
1.2.3.2 | navadne (na galeriji - ca 25 m2)
AV | material (avans) | kg | 5800 |  | 0
| delo, ostalo | kg | 5800 |  | 0
0
0
1.2.4 | Jeklena, vroče cinkana pohodna protizdrsna pločevina nameščena nad pohodno rešetko na zadnji etaži (deb. 2/3 mm). |  |  |  |  | A
AV | material (avans) | kg | 6600 |  | 0
| delo, ostalo | kg | 6600 |  | 0
0
1.2.5 | Razna nepredvidena klučavničarska dela, ki se v času gradnje in niso zajeta v predhodnih postavkah. Le-ta se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika in nadzora. |  |  | 0
1.2.5.1 | VK | ur | 10 |  | 0
1.2.5.2 | PK | ur | 40 |  | 0
1.2.5.3 | NK | ur | 40 |  | 0
| SKUPAJ JEKLENA KONSTRUKCIJA |  |  | EUR | 0

## elektro instalacije
2 | REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJSKIH DEL
2 | Frigogalerije - dodatna etaža |  |  | EUR | 0
2 | SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA (brez DDV) |  |  | EUR | 0
2 | Frigogalerije - dodatna etaža
z.š. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del | analiza cene
2.1 | Dopolnitev obstoječe prostostoječe omare, SB-FG9 - SB-FG18, s sledečimi elementi:
* | motorno zaščitno stikalo tip GV2-ME22, 20-25A, "Schneider" | kos | 10
* | uvodnice PG21 | kos | 10
* | vrstne sponke VS4 | kos | 30
* | Drobni in vezni material | kpl | 1
| komplet | kpl | 8 |  | 0 | A
2.2 | Izdelava električne instalacije na galeriji s priključki za hladilne kontejnerje in sicer:
* | Izdelava in montaža nosilca, ki je namenjen za montažo 32A vtičnic za priključevanje hladilnih kontejnerjev. Nosilec je izdelan iz pločevine dim. 268x280x3mm na katerem so izdelane 4 luknje fi 6,3mm za montažo vtičnice ter še 2 luknji fi 10mm za montažo nosilca na steber galerije HEA180, pločevina je še na dveh mestih skrivljena za 90° ter vroče pocinkana. Za pritrditev nosilca "A" na steber galerije HEA180 je potrebno na temu še izdelati 2 luknji fi 10mm. Vključno z vsem vijačnim materialom. | kos | 24 |  | 0
* | Dobava, montaža in priključitev vtičnic za kontejnerje, tip 5792A "Mennekes", 32A, 400-440V, 3P+PE, 3h, IP67. Vtičnico se opremi z uvodnico Pg 21 na spodnjem delu za vhod kabla, zgornjo odprtino pa zapre z čepom. | kpl | 24 |  | 0
* | Dobava, polaganje in priklop priključnih kablov za 32A vtičnice. Gre za izvedbo kabelskega razvoda med stikalnim blokom in vtičnicami z finožičnim vodnikom tip RV-K 4×4mm2, ki se polaga na kabelske lestve in na jeklene profile s pomočjo obešalnega pribora ERICO-CADDY. Gre za 24 priključkov različnih dolžin v skupni dolžini 600 m. | kpl | 1 |  | 0
* | Dobava, polaganje in priklop priključnih kablov za svetila pod in nad galerijo. Gre za izvedbo kabelskega razvoda med stikalnim blokom in svetilkami z finožičnim vodnikom tip RV-K 3×2,5mm2, ki se polaga na kabelske lestve in na jeklene profile s pomočjo obešalnega pribora ERICO-CADDY. Skupna dolžina kabla je 100 m. | kpl | 1 |  | 0
* | Dobava in montaža LED svetilke tip 960 Hydro LED 37W, 230V coda 16475400, "Disano". Svetilke so nameščene pod U nosilcih pohodnega podesta galerije, na prečno motirane nosilce "Caddy eristrut 21×41×2,5mm, tip AC30-3 41x41mm, No 310339, ki pa so pritrjeni na vzdolžne U nosilce podesta s pomočjo obešalnih nosilcev TK M12 No 386830 in navojnih palic M12, tip 2TFZ12 No 592620. | kos | 7 |  | 0
* | Nosilec na dnu performiran "Caddy eristrut 21×41×2,5mm" tip AC30-3 41×41mm, No 310339,"Erico-Caddy" uporabljen za obešanje svetilk oz. za polaganje kabelskih lestev. Gre za 3m profile, ki se režejo po potrebi . | kos | 6 |  | 0
* | * Obešalni nosilec za montažo na U,H profile galerije tip TK M12, No 386830,"Erico-Caddy". | kos | 14 |  | 0
* | Osnovni element več delnega obešala, tip SCB312, No 188080, (element za obešanje 1-3kablov ) "Erico-Caddy". | kos | 30 |  | 0
* | Obešalo za kable, dodajalni del osnovnemu, tip 24SC1924, No 187590, "Erico-Caddy". | kos | 40 |  | 0
* | Vezice iz prokroma za pritrjevanje kablov na kabelskih lestvah, različnih dolžin.. | kos | 20 |  | 0
* | Dobava in montaža razvodne škatle tip RD9127 "Hensel" dim 88x88x53 mm na tokrogih razsvetljave. | kos | 5 |  | 0
* | Dobava in montaža izolirne fleksibilne cevi tip GW 50008, fi 20/14,1mm za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam. | m | 150 |  | 0
* | Drobni, spojni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| komplet | kpl | 8 | 0 | 0
| Dobava, polaganje in priklop priključnih kablov za 32A vtičnice. Gre za izvedbo kabelskega razvoda med stikalnim blokom in vtičnicami z finožičnim vodnikom tip RV-K 4×4 mm2, ki se polaga na kabelske lestve in na jeklene profile s pomočjo obešalnega pribora ERICO-CADDY. Gre za 24 priključkov različnih dolžin v skupni dolžini 400 m. | m | 400 |  | 0
2.3 | Izdelava meritev, preizkusov in pregledov novih NN električnih inštalacij in strelovodne naprave z izdajo poročila in merilnih protokolov (v pisni in elektronski obliki) | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Razna nepredvidena elektro dela, ki se v času gradnje in niso zajeta v predhodnih postavkah. Le-ta se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika in nadzora.
2.4.1 | VK | ur | 35 |  | 0
2.4.2 | PK | ur | 35 |  | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0

## Ostalo
3 | OSTALO
z.š. | opis del | EM | količina | cena/EM | vrednost del | analiza cene
3.1 | pregled projektne dokumentacije - PZI, preveritev statičnega izračun, izdelava delavniške dokumentacije za jekleno konstrukcijo s kosovnico in izvlečkom materiala, višina etaže = 3,2m | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Projekt izvedenih del (PID) skladno z zakonodajo | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
3 | Ostalo skupaj: |  |  | € | 0
PZI dokumentacija v 4 izvodih ter digitalni izvod, ki se preda na el. mediju (vse risbe v Autocad-u shranjeni v obliki zapisa .DWG in v .PDF - za uporabnika, enopolne sheme v formatu ».SEP« (programsko orodje SEE Electrical) – za upravitelje, ostalo v .DOC in.PDF, (glej podrobne zahteve za izdelavo PID dokumentacije). PID se izdeluje in predaja ločeno po naložbah oz. sklopih in po posameznih fazah v postopku pridobivanja uporabnih dovoljenj,
delavniška dokumentacija
PID dokumentacija v 4 izvodih ter digitalni izvod, ki se preda na el. mediju (vse risbe v Autocad-u shranjeni v obliki zapisa .DWG in v .PDF - za uporabnika, enopolne sheme v formatu ».SEP« (programsko orodje SEE Electrical) – za upravitelje, ostalo v .DOC in.PDF, (glej podrobne zahteve za izdelavo PID dokumentacije). PID se izdeluje in predaja ločeno po naložbah oz. sklopih in po posameznih fazah v postopku pridobivanja uporabnih dovoljenj,
navodila za obratovanje in vzdrževanje v 3 izvodih ter digitalni izvod na el. mediju,