## List1
JURSINCI
korekcija_zapisnik projekt 09.74.17
| pozicija | premet | kol | enota | po enoti mere | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA BREZ DDV |  |  |  |  | 0
| DDV 9,5% |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  |  | 0
A | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A1 |  | PRIPRAVLJALNA RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  | kompletna zaščita območje rekonstrukcije napram ostalim prostorom | kpl | 1 | 0 | 0
|  | demontaža wc školjke v območju priklopa nove instalacijske vsebnosti | kpl | 1 | 0 | 0
odstranitev stenske obloge v območju priklopa nove vsebnosti skupne kopalnice na nivoju pritličja v kompletu z novo umestitvijo
|  | mk obloge | m2 | 8.2 | 0 | 0
|  | odstranitev mk stropne obloge v območju prestavljenih vratnih elementov poz. 11.1.*16, 11,1,*17 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | čiščenje po dokončanju del | kpl | 1 | 0 | 0
|  | demontaža instalacijske maske v kompletu z blindiranjem instalacij v nivoju ab stene | kpl | 6 | 0 | 0
|  | izdelava projekta PZI , PID | kpl | 1 | 0 | 0
A2 |  | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| 11.1.*.16 | stena s enojnim vratnim elementom | kpl | 14 | 0 | 0
| 11.1.*.17 | stena s dvojnim vratnim elementom | kpl | 6 | 0 | 0
| 11.1.20.41 | multifunkcijski element | kpl | 1 | 0 | 0
| 11.1.20.42 | multifunkcijski element | kpl | 1 | 0 | 0
| 11.1.*.31 | regalni element v skupnih kopalnicah | kpl | 3 | 0 | 0
| 11.1.*32 | regalni stenski element | kpl | 88 | 0 | 0
| 11.1.*100 | prostor _ soba za umazano perilo | kpl | 3 | 0 | 0
A3 |  | MK DELA |  |  |  | 0
| 2.1. | v celoti odstranitev mk stropne obloge v območju vgradnje elementa pocije 11.1.*17 | m2 | 4.25 | 0 | 0
| 2.2. | izvedba vertikalne zapore sistema w 112_125 v območju vgrdanje elementa pozicije 11.1.*.17 do ab plošče | m2 | 29.5 | 0 | 0
| 2.3. | demontaža in ponovna vgraditev stropne revizijske odprtine | kpl | 17 | 0 | 0
| 2.4. | izvedba nove mk stropne plošče s obodno senčno rego v predprostoru_vgradnja elementa poizicije 11.1.*.67 | m2 | 24.5 | 0 | 0
| 2.5. | kot ad 2.2. v območju vgradje elementa pozicije 11.1.*.16 | m2 | 31.5 | 0 | 0
| 2.6. | kot ad 2.4 v območju vgradnje elementa pozicije 11.1.*18 | m2 | 30.8 | 0 | 0
| 2.7. | sanacija mk sanitarne stene W 626 v območju priklopa instalacij n priklopa kuhinj v 2. nadstropju | m2 | 10.45 | 0 | 0
A4 |  | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| 5.1. | oplesk sten in stropov v območju preureditve_v obstoječem tonu | m2 | 238.5 | 0 | 0
A5 |  | INORMATIKA |  |  |  | 0
| 3.1. | prestavitev tablic_demontaža , prevezava in ponovna montaža | kpl | 4 | 0 | 0
E | ELEKTRO DELA |  |  |  |  | 0
| splošno | v kompletu z vsemi pripravjalni,i in zaključnimi8 deli
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št.:91/15) mora ponudnik upoštevatizahteve iz Uredbe za zeleno javno naročanje (Ur.l. RS št.:51/17). Predmeti javnega naročanja so opredeljeni v 4. in 6.členu.
20. delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
21. delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
22. razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk;
23. pri prenovi cestne razsvetljave se zagotovi 30 % prihranka porabe električne energije
24. najmanj 30 % cestne razsvetljave omogoča zmanjšanje emisij nepotrebne svetlobe;
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij.
Prestavitve zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca.Vsa dobavljena oprema mora biti 1. kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti predpisom in normam.Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako.Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablico z oznako proizvajalca,
tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste ( v kolikor so prva oziroma druga v tujem jeziku, ta prevedena v slovenščino))predati investitorju.
Ponudnik mora dokazati, da za potrebe izvedbe javnega naročila razpolaga z osebo, ki je po programu NPK usposobljena za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.
| I. | PRITLIČJE
| a. | razsvetljava
| 1. | Demontaža svetilk | kom | 5 | 0 | 0
| 2. | čiščenje in predaja investitorju | kom | 5 | 0 | 0
| 3. | Demontaža tipkal | kom | 3 | 0 | 0
| 4. | Demontaža stikal | kom | 3 | 0 | 0
| 5. | zaključek obst. Instalacije z. lest.sponkami. | kompl | 1 | 0 | 0
|  | prekritje obstoječih doz s pokrovčki | kompl | 1 | 0 | 0
| 6. | Prestavitev obstoječe lučke (tip D) pri vratih, na drugo stran stene, komplet z globoko dozo in materialom | kom | 1 | 0 | 0
| 7. | dobava svetilk in sistema varnostne razsvetljave |  |  | 0 | 0
| E3 | Varnostna svetilka tip Logica, nadgradna, simetrična leča LED 3W, 3h, IP65, SE-pripravnii spoj, LG avtotest, iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 3 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo-nadgradnja. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. | kom | 1 | 0 | 0
|  | Izdelava in nameščanje nalepk na svetilke | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Montaža svetilk varnostne razsvetljave v spuščen strop, komplet s priklopom | kom | 1 | 0 | 0
|  | dobava in položitev vodnika NHXMH 5x1.5mm2Cu v spuščenem stropu | m | 10 | 0 | 0
| 8. | dobava svetilk splošne razsvetljave -Proizvajalec: BM LED ali podobno enake kvalitete |  |  | 0 | 0
|  | stropna svetilka,-plafonjera po izbiri arhitekta. bele barve, z halogeno žarnico 13W, IP44, komplet z napajalnikom | kom | 1 | 0 | 0
| H | stropno nadgradno linijsko svetilo, tip BM2001,dimenzij 150x5x8cm, 54W, 3000K, MacAdam3, CRI80, FO, zaščita IP55 pred delci prahu in vlago, pokrov pleksi, opal, komplet z vgrajenim napajalnikom Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++ Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 3 | 0 | 0
| J3 | Stropno vgradno svetilo, BM750, flat, SOP LED moči 9W / 1080 lm, 3000K,FO, z integriranim napajalnikom. barvano na belo zaščiteno IP44 pred delci prahu in vlago. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++, Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 1 | 0 | 0
| P | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
| 9. | IR senzor gibanja kot stikalo - stropni nadgradni | kom | 2 | 0 | 0
| 10. | dobava in položitev vodnikov |  |  | 0 | 0
|  | vodnika NHXMH 3 x 1,5mm2Cu | m | 10 | 0 | 0
| 11. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 10 | 0 | 0
|  | dolbenje AB stene in stropa in ponovna poravnava in barvanje | m | 10 | 0 | 0
| b. | moč
| 1. | Demontaža vtičnic | kom | 8 | 0 | 0
| 2. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobni |  |  | 0 | 0
|  | enofazna šuko podometna vtičnica, bela, s pokrovom, IP44 | kom | 2 | 0 | 0
|  | priklop vtičnice na obstoječo instalacijo | kom | 2 | 0 | 0
|  | zaključek obst. Instalacije z. lest.sponkami. | kompl | 1 | 0 | 0
|  | prekritje obstoječih doz s pokrovčki | kompl | 1 | 0 | 0
| 3. | ozemljitve |  |  | 0 | 0
|  | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 4mm2Cu | m | 5 | 0 | 0
|  | dobava in položitev JC cevi 16mm v tleh ali steni, komplet z dolbenjem | m | 5 | 0 | 0
|  | izdelava ozemljitve na kad | kom | 1 | 0 | 0
|  | priklop na obstoječo omarico OIP | kom | 1 | 0 | 0
| 4. | prevezava sobnega razdelilca | kom | 1 | 0 | 0
| c. | instalacija komunikacij
| 1. | Demontaža komunikacijskih vtičnic | kom | 3 | 0 | 0
| 2. | Demontaža TV vtičnic | kom | 1 | 0 | 0
| 3. | Demontaža SOS klicne enote pri postelji | kom | 2 | 0 | 0
| 4. | zaključek obst. Instalacije s sponkami. | kompl | 1 | 0 | 0
| 5. | prekritje obstoječih doz s pokrovčki | kompl | 1 | 0 | 0
| 6. | Klicni sistem z povezavo na obstoječi DECT sistem
Oprema Promon d.o.o. Moravče ali podobno
|  | enota klica EK-10 potezna v kopalnici, priklop na obst. Instalacijo | kom | 1 | 0 | 0
|  | predelava instalacije | kompl | 1 | 0 | 0
| 7. | javljanje požara
|  | Adresni optični javljalnik dima Cerberus PRO OP720, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku | kom | 1 | 0 | 0
|  | Podnožje javljalnikov DB721 za adresibilne javljalnike Cerberus PRO | kom | 1 | 0 | 0
|  | Napisne ploščice za javljalnike | kom | 1 | 0 | 0
|  | Označevanje elementov in programiranje elementov | kom | 1 | 0 | 0
|  | Dobava in položitev vodnika JE-H(St)H 2x2x0,8mm-Bd (rdeč), položen v JC cevi v stropu | m | 2 | 0 | 0
|  | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 2 | 0 | 0
|  | dolbenje AB stene in stropa in ponovna poravnava in barvanje | m | 2 | 0 | 0
| Ib. | sprememba sob - objekt A
| 1. | Demontaža svetilk | kom | 2 | 0 | 0
| 2. | čiščenje in predaja investitorju | kom | 2 | 0 | 0
| 3. | prestavitev obstoječe svetilke komplet demontaža in ponovna montaža | kom | 1 | 0 | 0
| 4. | Prestavitev obstoječe lučke (tip D) pri vratih, na drugo stran stene, komplet z globoko dozo in materialom | kom | 6 | 0 | 0
| 5. | dobava svetilk splošne razsvetljave -Proizvajalec: BM LED ali podobno enake kvalitete
| P | Stropno vgradno svetilo, BM750, flat, SOP LED moči 9W / 1080 lm, 3000K,FO, z integriranim napajalnikom. barvano na belo zaščiteno IP44 pred delci prahu in vlago. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++, Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 6 | 0 | 0
| 6. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
|  | IR senzor gibanja kot stikalo - stropni nadgradni | kom | 6 | 0 | 0
| 7. | dobava in položitev vodnikov |  |  | 0 | 0
|  | vodnika NHXMH 3 x 1,5mm2Cu | m | 15 | 0 | 0
| 8. | prestavitev obstoječe komunikacijske vtičnice, komplet z materialom | kom | 1 | 0 | 0
| 9. | prestavitev obstoječe tablice, komplet z materialom | kom | 1 | 0 | 0
| 10. | prestavitev obstoječe svetilke soso signalizacije, komplet z materialom | kom | 2 | 0 | 0
| Ic. | sprememba sob - objekt C
| 1. | prestavitev obstoječe svetilke komplet demontaža in ponovna montaža | kom | 3 | 0 | 0
| 2. | Prestavitev obstoječe lučke (tip D) pri vratih, na drugo stran stene, komplet z globoko dozo in materialom | kom | 6 | 0 | 0
| 3. | dobava svetilk splošne razsvetljave -Proizvajalec: BM LED ali podobno enake kvalitete
| P | Stropno vgradno svetilo, BM750, flat, SOP LED moči 9W / 1080 lm, 3000K,FO, z integriranim napajalnikom. barvano na belo zaščiteno IP44 pred delci prahu in vlago. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++, Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 6 | 0 | 0
| 4. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
|  | IR senzor gibanja kot stikalo - stropni nadgradni | kom | 6 | 0 | 0
| 5. | dobava in položitev vodnikov |  |  | 0 | 0
|  | vodnika NHXMH 3 x 1,5mm2Cu | m | 15 | 0 | 0
| 6. | prestavitev obstoječe komunikacijske vtičnice, komplet z materialom | kom | 1 | 0 | 0
| 7. | prestavitev obstoječe tablice, komplet z materialom | kom | 1 | 0 | 0
| 8. | prestavitev obstoječe svetilke soso signalizacije, komplet z materialom | kom | 2 | 0 | 0
| II. | 1. nadstropje
| a. | razsvetljava
| 1. | Demontaža svetilk | kom | 5 | 0 | 0
| 2. | čiščenje in predaja investitorju | kom | 5 | 0 | 0
| 3. | Demontaža tipkal | kom | 3 | 0 | 0
| 4. | Demontaža stikal | kom | 3 | 0 | 0
| 5. | zaključek obst. Instalacije z. lest.sponkami. | kompl | 1 | 0 | 0
|  | prekritje obstoječih doz s pokrovčki | kompl | 1 | 0 | 0
| 6. | Prestavitev obstoječe lučke (tip D) pri vratih, na drugo stran stene, komplet z globoko dozo in materialom | kom | 1 | 0 | 0
| 7. | dobava svetilk in sistema varnostne razsvetljave
| E3 | Varnostna svetilka tip Logica, nadgradna, simetrična leča LED 3W, 3h, IP65, SE-pripravnii spoj, LG avtotest, iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 3 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo-nadgradnja. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. | kom | 1 | 0 | 0
|  | Izdelava in nameščanje nalepk na svetilke | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Montaža svetilk varnostne razsvetljave v spuščen strop, komplet s priklopom | kom | 1 | 0 | 0
|  | dobava in položitev vodnika NHXMH 5x1.5mm2Cu v spuščenem stropu | m | 10 | 0 | 0
| 8. | dobava svetilk splošne razsvetljave -Proizvajalec: BM LED ali podobno enake kvalitete |  |  | 0 | 0
|  | stropna svetilka,-plafonjera po izbiri arhitekta. bele barve, z halogeno žarnico 13W, IP44, komplet z napajalnikom | kom | 1 | 0 | 0
| H | stropno nadgradno linijsko svetilo, tip BM2001,dimenzij 150x5x8cm, 54W, 3000K, MacAdam3, CRI80, FO, zaščita IP55 pred delci prahu in vlago, pokrov pleksi, opal, komplet z vgrajenim napajalnikom Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++ Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 3 | 0 | 0
| J3 | Stropno vgradno svetilo, BM750, flat, SOP LED moči 9W / 1080 lm, 3000K,FO, z integriranim napajalnikom. barvano na belo zaščiteno IP44 pred delci prahu in vlago. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++, Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 1 | 0 | 0
| P | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
| 9. | IR senzor gibanja kot stikalo - stropni nadgradni | kom | 2 | 0 | 0
| 10. | dobava in položitev vodnikov |  |  | 0 | 0
|  | vodnika NHXMH 3 x 1,5mm2Cu | m | 10 | 0 | 0
| 11. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 10 | 0 | 0
|  | dolbenje AB stene in stropa in ponovna poravnava in barvanje | m | 10 | 0 | 0
| b. | moč
| 1. | Demontaža vtičnic | kom | 8 | 0 | 0
| 2. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobni |  |  | 0 | 0
|  | enofazna šuko podometna vtičnica, bela, s pokrovom, IP44 | kom | 2 | 0 | 0
|  | priklop vtičnice na obstoječo instalacijo | kom | 2 | 0 | 0
|  | zaključek obst. Instalacije z. lest.sponkami. | kompl | 1 | 0 | 0
|  | prekritje obstoječih doz s pokrovčki | kompl | 1 | 0 | 0
| 3. | ozemljitve |  |  | 0 | 0
|  | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 4mm2Cu | m | 5 | 0 | 0
|  | dobava in položitev JC cevi 16mm v tleh ali steni, komplet z dolbenjem | m | 5 | 0 | 0
|  | izdelava ozemljitve na kad | kom | 1 | 0 | 0
|  | priklop na obstoječo omarico OIP | kom | 1 | 0 | 0
| 4. | prevezava sobnega razdelilca | kom | 1 | 0 | 0
| c. | instalacija komunikacij
| 1. | Demontaža komunikacijskih vtičnic | kom | 3 | 0 | 0
| 2. | Demontaža TV vtičnic | kom | 1 | 0 | 0
| 3. | Demontaža SOS klicne enote pri postelji | kom | 2 | 0 | 0
| 4. | zaključek obst. Instalacije s sponkami. | kompl | 1 | 0 | 0
| 5. | prekritje obstoječih doz s pokrovčki | kompl | 1 | 0 | 0
| 6. | Klicni sistem z povezavo na obstoječi DECT sistem
Oprema Promon d.o.o. Moravče ali podobno
|  | enota klica EK-10 potezna v kopalnici, priklop na obst. Instalacijo | kom | 1 | 0 | 0
|  | predelava instalacije | kompl | 1 | 0 | 0
| 7. | javljanje požara
|  | Adresni optični javljalnik dima Cerberus PRO OP720, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku | kom | 1 | 0 | 0
|  | Podnožje javljalnikov DB721 za adresibilne javljalnike Cerberus PRO | kom | 1 | 0 | 0
|  | Napisne ploščice za javljalnike | kom | 1 | 0 | 0
|  | Označevanje elementov in programiranje elementov | kom | 1 | 0 | 0
|  | Dobava in položitev vodnika JE-H(St)H 2x2x0,8mm-Bd (rdeč), položen v JC cevi v stropu | m | 2 | 0 | 0
|  | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 2 | 0 | 0
|  | dolbenje AB stene in stropa in ponovna poravnava in barvanje | m | 2 | 0 | 0
| IIb. | sprememba sob 1.nadstropje - objekt B
| 1. | Demontaža svetilk | kom | 2 | 0 | 0
| 2. | čiščenje in predaja investitorju | kom | 2 | 0 | 0
| 3. | prestavitev obstoječe svetilke komplet demontaža in ponovna montaža | kom | 1 | 0 | 0
| 4. | Prestavitev obstoječe lučke (tip D) pri vratih, na drugo stran stene, komplet z globoko dozo in materialom | kom | 6 | 0 | 0
| 5. | dobava svetilk splošne razsvetljave -Proizvajalec: BM LED ali podobno enake kvalitete
| P | Stropno vgradno svetilo, BM750, flat, SOP LED moči 9W / 1080 lm, 3000K,FO, z integriranim napajalnikom. barvano na belo zaščiteno IP44 pred delci prahu in vlago. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++, Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 6 | 0 | 0
| 6. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
|  | IR senzor gibanja kot stikalo - stropni nadgradni | kom | 6 | 0 | 0
| 7. | dobava in položitev vodnikov |  |  | 0 | 0
|  | vodnika NHXMH 3 x 1,5mm2Cu | m | 15 | 0 | 0
| 8. | prestavitev obstoječe komunikacijske vtičnice, komplet z materialom | kom | 1 | 0 | 0
| 9. | prestavitev obstoječe tablice, komplet z materialom | kom | 1 | 0 | 0
| 10. | prestavitev obstoječe svetilke soso signalizacije, komplet z materialom | kom | 2 | 0 | 0
| III. | 2. nadstropje
| a. | razsvetljava
| 1. | Demontaža svetilk | kom | 5 | 0 | 0
| 2. | čiščenje in predaja investitorju | kom | 5 | 0 | 0
| 3. | Demontaža tipkal | kom | 3 | 0 | 0
| 4. | Demontaža stikal | kom | 3 | 0 | 0
| 5. | zaključek obst. Instalacije z. lest.sponkami. | kompl | 1 | 0 | 0
| 6. | prekritje obstoječih doz s pokrovčki | kompl | 1 | 0 | 0
| 7. | Prestavitev obstoječe lučke (tip D) pri vratih, na drugo stran stene, komplet z globoko dozo in materialom | kom | 1 | 0 | 0
| 8. | dobava svetilk in sistema varnostne razsvetljave
| E3 | Varnostna svetilka tip Logica, nadgradna, simetrična leča LED 3W, 3h, IP65, SE-pripravnii spoj, LG avtotest, iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 3 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo-nadgradnja. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. | kom | 1 | 0 | 0
|  | Izdelava in nameščanje nalepk na svetilke | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Montaža svetilk varnostne razsvetljave v spuščen strop, komplet s priklopom | kom | 1 | 0 | 0
|  | dobava in položitev vodnika NHXMH 5x1.5mm2Cu v spuščenem stropu | m | 10 | 0 | 0
|  | dobava svetilk splošne razsvetljave -Proizvajalec: BM LED ali podobno enake kvalitete |  |  | 0 | 0
| H | stropna svetilka,-plafonjera po izbiri arhitekta. bele barve, z halogeno žarnico 13W, IP44, komplet z napajalnikom | kom | 1 | 0 | 0
| J3 | stropno nadgradno linijsko svetilo, tip BM2001,dimenzij 150x5x8cm, 54W, 3000K, MacAdam3, CRI80, FO, zaščita IP55 pred delci prahu in vlago, pokrov pleksi, opal, komplet z vgrajenim napajalnikom Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++ Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 3 | 0 | 0
| P | Stropno vgradno svetilo, BM750, flat, SOP LED moči 9W / 1080 lm, 3000K,FO, z integriranim napajalnikom. barvano na belo zaščiteno IP44 pred delci prahu in vlago. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++, Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 1 | 0 | 0
| 9. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
|  | IR senzor gibanja kot stikalo - stropni nadgradni | kom | 2 | 0 | 0
| 10. | dobava in položitev vodnikov |  |  | 0 | 0
|  | vodnika NHXMH 3 x 1,5mm2Cu | m | 10 | 0 | 0
| 11. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 10 | 0 | 0
|  | dolbenje AB stene in stropa in ponovna poravnava in barvanje | m | 10 | 0 | 0
| b. | moč
| 1. | Demontaža vtičnic | kom | 8 | 0 | 0
| 2. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobni |  |  | 0 | 0
|  | enofazna šuko podometna vtičnica, bela, s pokrovom, IP44 | kom | 2 | 0 | 0
|  | priklop vtičnice na obstoječo instalacijo | kom | 2 | 0 | 0
|  | zaključek obst. Instalacije z. lest.sponkami. | kompl | 1 | 0 | 0
|  | prekritje obstoječih doz s pokrovčki | kompl | 1 | 0 | 0
| 3. | ozemljitve |  |  | 0 | 0
|  | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 4mm2Cu | m | 5 | 0 | 0
|  | dobava in položitev JC cevi 16mm v tleh ali steni, komplet z dolbenjem | m | 5 | 0 | 0
|  | izdelava ozemljitve na kad | kom | 1 | 0 | 0
|  | priklop na obstoječo omarico OIP | kom | 1 | 0 | 0
| 4. | prevezava sobnega razdelilca | kom | 1 | 0 | 0
| c. | instalacija komunikacij
| 1. | Demontaža komunikacijskih vtičnic | kom | 3 | 0 | 0
| 2. | Demontaža TV vtičnic | kom | 1 | 0 | 0
| 3. | Demontaža SOS klicne enote pri postelji | kom | 2 | 0 | 0
| 4. | zaključek obst. Instalacije s sponkami. | kompl | 1 | 0 | 0
| 5. | prekritje obstoječih doz s pokrovčki | kompl | 1 | 0 | 0
| 6. | Klicni sistem z povezavo na obstoječi DECT sistem
Oprema Promon d.o.o. Moravče ali podobno
|  | enota klica EK-10 potezna v kopalnici, priklop na obst. Instalacijo | kom | 1 | 0 | 0
|  | predelava instalacije | kompl | 1 | 0 | 0
| 7. | javljanje požara
|  | Adresni optični javljalnik dima Cerberus PRO OP720, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku | kom | 1 | 0 | 0
|  | Podnožje javljalnikov DB721 za adresibilne javljalnike Cerberus PRO | kom | 1 | 0 | 0
|  | Napisne ploščice za javljalnike | kom | 1 | 0 | 0
|  | Označevanje elementov in programiranje elementov | kom | 1 | 0 | 0
|  | Dobava in položitev vodnika JE-H(St)H 2x2x0,8mm-Bd (rdeč), položen v JC cevi v stropu | m | 2 | 0 | 0
|  | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 2 | 0 | 0
|  | dolbenje AB stene in stropa in ponovna poravnava in barvanje | m | 2 | 0 | 0
| IIIb. | sprememba sob 2.nadstropje - objekt B
| 1. | Demontaža svetilk | kom | 2 | 0 | 0
| 2. | čiščenje in predaja investitorju | kom | 2 | 0 | 0
| 3. | prestavitev obstoječe svetilke komplet demontaža in ponovna montaža | kom | 3 | 0 | 0
| 4. | Prestavitev obstoječe lučke (tip D) pri vratih, na drugo stran stene, komplet z globoko dozo in materialom | kom | 6 | 0 | 0
| 5. | dobava svetilk splošne razsvetljave -Proizvajalec: BM LED ali podobno enake kvalitete
| P | Stropno vgradno svetilo, BM750, flat, SOP LED moči 9W / 1080 lm, 3000K,FO, z integriranim napajalnikom. barvano na belo zaščiteno IP44 pred delci prahu in vlago. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++, Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 6 | 0 | 0
| 6. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
|  | IR senzor gibanja kot stikalo - stropni nadgradni | kom | 6 | 0 | 0
| 7. | dobava in položitev vodnikov |  |  | 0 | 0
|  | vodnika NHXMH 3 x 1,5mm2Cu | m | 15 | 0 | 0
| 8. | prestavitev obstoječe komunikacijske vtičnice, komplet z materialom | kom | 2 | 0 | 0
| 9. | prestavitev obstoječe tablice, komplet z materialom | kom | 2 | 0 | 0
| 10. | prestavitev obstoječe svetilke soso signalizacije, komplet z materialom | kom | 4 | 0 | 0
| IIIc. | sprememba hodnika 2.nadstropje - objekt B-kuhinje
| 1. | dobava in položitev brezhalogenskih vodnikov tipa NHXMH na KP ali v ceveh
|  | dobava in položitev brezhalogenskega vodnika NHXMH 3x2,5mm2Cu | m | 180 | 0 | 0
|  | dobava in položitev brezhalogenskega vodnika NHXMH 5x2,5mm2Cu | m | 220 | 0 | 0
| 2. | dobava in položitev instal. Cevi |  |  | 0 | 0
|  | dobava in položitev PN cevi 16mm v spuščenem stropu | m | 15 | 0 | 0
|  | dobava in položitev PN cevi 23mm v spuščenem stropu | m | 15 | 0 | 0
|  | dobava in položitev JC cevi 16mm v steni | m | 25 | 0 | 0
|  | dobava in položitev JC cevi 23mm v steni | m | 25 | 0 | 0
| 3. | dolbenje obstoječe stene, položitev cevi in ponovna poravnava | m | 6 | 0 | 0
| 4. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobni
|  | enofazna šuko podometna vtičnica, bela, s pokrovom, komplet z dozo, IP20, komplet z dolbenjem obst. Stene | kom | 12 | 0 | 0
|  | doza za štedilnik | kom | 7 | 0 | 0
| 5. | ozemljitve
|  | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 4mm2Cu | m | 15 | 0 | 0
|  | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 6mm2Cu | m | 70 | 0 | 0
|  | dobava in položitev JC cevi 16mm v steni | m | 6 | 0 | 0
|  | dobava in položitev PN cevi 16mm v spuščenem stropu | m | 6 | 0 | 0
|  | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala , podometna | kom | 2 | 0 | 0
| 6. | Predelava obstoječega etažnega razdelilca R2N, komplet z dodatno opremo in priklopom vodnikov | kom | 1 | 0 | 0
instal. odklopnik Etimat 6/16A-tropolni kom 5
drobni material
| 7. | Predelava obstoječega Rg-A razdelilca, komplet z dodatno opremo in priklopom vodnikov | kom | 1 | 0 | 0
zamenjava NV 100/40A kom 3
drobni material
| 8. | Zamenjava obstoječega dovodnega kabla do razdelilca R2N
|  | odstranitev obstoječega kabla NHXMH 5x6mm2Cu | kompl | 1 | 0 | 0
|  | dobava in položitev novega brezhalogenskega vodnika NHXMH 5x10mm2Cu na obstoječi KP | m | 35 | 0 | 0
|  | Priklop kabla v Rg, komplet z materialom | kpl | 1 | 0 | 0
| 9. | Zatesnitve prebojev skozi požarni zid, komplet z materialom in oznako | kpl | 4 | 0 | 0
| 10. | Priklop elementov | kpl | 13 | 0 | 0
| IV. | splošno
| 1. | Izdelava in namestitev trajnih nalepk za oznako nalepk za označevanje elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. | Izdelava foto dokumentacije izvedbe instalacije med gradnjo | kpl | 1 | 0 | 0
| 3. | Pregled in meritve elektroinstalacij za v skladu s standardi SIST HD 60364, HD 61439 in izdelava zapisnika in poročila opregledu v skladu s standardom SIST HD 60364. pregled in meritve lahko opravi samopreglednik oz. merilec, ki ima potrdilo o opravljeni kvalifikaciji za preglednika zahtevnih NN električnih instalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
| 4. | medicinska signalizacija |  |  | 0 | 0
|  | zagon, programiranje ,razširitev obst.sistema | kpl | 1 | 0 | 0
| 5. | javljanje požara |  |  | 0 | 0
|  | Označevanje elementov in programiranje elementov | kom | 3 | 0 | 0
|  | Programiranje in spuščanje v pogon centrale ter prekonfiguracija požarnega javljanja | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Sodelovanje pri tehničnem pregledu s strani pooblaščene osebe | kom | 1 | 0 | 0
|  | Pregled sistema s strani pooblaščenca; pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju - SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Meritve električnih instalacij sistema požarnega javljanja s strani pooblaščenega merilca s certificiranim merilnim instrumentom | kpl | 1 | 0 | 0
S | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
| splošno | v kompletu z vsemi pripravjalnimi in zaključnimi deli
| 1. | Zapora vodovodne instalacije v dvojnem stropu pritličja, izpraznitev ter ponovna polnitev z odzračenjem po končanih delih, razrez obstoječih cevovodov ter vgradnja potrebnih odcepov, vključno potrebni material (obstoječi cevovodi NiRo)
- hladna voda DN 25/20 - topla voda DN 25/20 - cirkulacija DN 15/15
|  | skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. | Izvedba priključka na obstoječi vodovodni instalaciji (predvidoma komp. cevi) pod umivalnikom v obstoječih sanitarijah v 2.etaži (2xDN15), vključno razrez ter vgradnja potrebnih odcepov s potrebnim materialom za ta dela | kpl | 2 | 0 | 0
| 3. | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (npr. GEBERIT-MAPRESS), skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za hitro stiskanje, z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s fleksibilnimi izolacijskimi cevaki z lepljenimi spoji, izdelanimi iz
samougasljive zaprtocelične elastomerne pene s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,035 W/mK - npr. ARMAFLEX ACE+, vključno toplotno izolirani cevni nosilci na razvodih hladne vode - npr. ARMACELL Armafix AF (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v dvojnem stropu ter inst. jašku)
|  | 15 (18x1,0; izolacija deb 9mm) | m | 40 | 0 | 0
|  | 20 (22x1,2; izolacija deb. 13mm) | m | 25 | 0 | 0
| 4. | Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. GEBERIT-MEPLA; UPONOR ali REHAU), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, tovarniško dobava v palicah ali kolutih, toplotno predizolirane ali dodatno zaščitene s PE penasto gumo z lepljenimi spoji
s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK npr. ARMACELL ACE ali ITS (razvodi hladne, sive in tople vode v tleh ali montažnih stenah)
|  | 15 (d20x2,5; izolacija deb. 6mm) | m | 15 | 0 | 0
| 5. | Ms krogelni ventil za pitno vodo z ročico ter nav. priključkom |  |  | 0 | 0
|  | R ½ | kos | 1 | 0 | 0
|  | R ¾ | kos | 2 | 0 | 0
| 6. | Ms povratni ventil za pitno vodo z nav. priključkom |  |  | 0 | 0
|  | R ½ | kos | 1 | 0 | 0
| 7. | Ms regulacijski ventil z dvojnim termostatom za regulacijo pretoka v cirkulacijske vodu brez pomožne energije (npr. HERZ, tip ZTB) |  |  | 0 | 0
|  | R ½; to = 55/70°C | kos | 1 | 0 | 0
| 8. | Izvedba priključka DN100 na obstoječi kanalizacijski odtočni cevi DN100 (pritličje), vključno demontaža obstoječe WC-školjke s ponovno montažo le-te po končanih delih ter za ta dela potrebni material |  |  | 0 | 0
|  | skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
| 9. | Izvedba priključka DN50 na obstoječi kanalizacijski odtočni cevi DN50 pod umivalnikom (2.etaža), vključno demontaža obstoječega umivalnika s ponovno montažo le-tega po končanih delih ter za ta dela potrebni material |  |  | 0 | 0
|  | skupaj | kpl | 2 | 0 | 0
| 10. | PE nizkošumne odtočne cevi, spoji z mufami z vloženimi gum. tesnili ali elektrodifuzijskimi spojkami, priključki san. opreme z mufami z vloženimi gumijastimi tesnili (kot npr. GEBERIT Silent db20), vključno vsi potrebni fazonski kosi in montažni material, cevi položene v montažnih oz. zidanih stenah (fek. kanalizacija) |  |  | 0 | 0
|  | 50 | m | 15 | 0 | 0
|  | 70 | m | 12 | 0 | 0
|  | 100 | m | 7 | 0 | 0
| 11. | Požarna zapora RS90 (S90, R90, EI90) za PE odtočne cevi, skupaj z označevalno ploščo ter pritrdilnim materialom |  |  | 0 | 0
|  | 70 | kpl | 2 | 0 | 0
| 12. | Stenska vratca, izdelana iz nerjaveče ali jeklene obarvane pločevine, skupaj s protiokvirjem ter jezično zaporo, za montažne stene |  |  | 0 | 0
|  | 30x30cm | kpl | 2 | 0 | 0
| 13. | PE kanalizacijski samodejni odzračno-dozračni ventil z retenzijsko mrežico |  |  | 0 | 0
|  | 70 | kpl | 1 | 0 | 0
| 14. | PP/PE podometni sifon za pralne naprave, sestavljen iz ohišja s sifonsko zaporo višine 50mm, z odtokom DN50 ter priključkom DN32, s pokrom. pokrivno ploščico 16x12cm, naz. pretok 0,6 l/s (npr. HL, tip 4000.0) | kpl | 3 | 0 | 0
| 15. | Podpore, konzola in obešala, vse vroče cinkano (zmerna korozijska obremenitev, C2 po DIN EN ISO 12944-2), vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 20 | 0 | 0
| opomba | pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme ! |  |  | 0 | 0
| 16. | Ms pokrom. enoročna stenska mešalna baterija z dolgim gibljivim izlivom ter ročno prho (npr. UNITAS Simpaty S41) - za prevozno kopalno kad | kos | 3 | 0 | 0
| 17. | Dodatna oprema pom. korit, vključno:
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija za pomivalno korito s trdimi priključnimi cevmi z možnostjo skrite mehanske nastavitve iztočne temperature (npr. UNITAS Infinity i20)
- 1 kpl Ms pokrom. enoročna stoječa mešalna baterija s podaljšano ročico za pomivalno korito (invalidi) s trdimi priključnimi cevmi z možnostjo skrite mehanske nastavitve iztočne temperature (npr. UNITAS Infinity i20s)
- 4 kos Ms pokrom. kotni reg. ventil za stoječo mešalno baterijo, R ½x⅜
|  | - 2 kpl PVC S-sifon za enojno pom. korito z odlivnim ventilom DN40 brez verižice in zamaška, priključna cev DN50, skupaj s potrebnimi gum. tesnili | kpl | 1 | 0 | 0
| 18. | Izpiranje vodovodnih cevovodov s čisto vodo, tlačni preizkus, preizkusni pogon ter dezinfekcija vodovodne instalacije skupaj z izdajo potrdila o primernosti vode za pitje | kpl | 1 | 0 | 0
| 19. | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
| 20. | Preizkus tesnosti fekalne kanalizacije z izvedbo nalivalnega preizkusa | kpl | 1 | 0 | 0
| 21. | Izdelava primopredajne dokumentacije, izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje s shemo sistema, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
SPLOŠNA ZA VSEBNOST POPISA DEL
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- Po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predstavniku naročnika za vso ponujeno opremo predati vse iz tehničnega poročila in popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe in dokazila s potrdili o ustreznosti v dveh izvodih. Zahtevana dokumentacija se mora nanašati na ponujeni tip, velikost in zmogljivost, ne le na vrsto opreme, pri čemer je potrebno upoštevati, da splošne informacije iz katalogov niso primerne. Oprema, prispela na gradbišče brez ustreznih dokazil- atestov-certifikatov se bo zavrnila kot neustrezna in se ne sme skladiščiti na objektu.
- Na podlagi ponujene - izbrane opreme (ki jo pred izvedbo potrdi naročnik(- pregled:uporabnikprojektant-nadzor) in skladno z dinamiko gradnje mora izbrani ponudnik izdelati montažne risbe in postavitvene detajle za potrebe izvedbe na gradbišču, ter sproti usklajevati le te z izvajalci drugih strok na projektu.
- V teku gradnje je izvajalec dolžan sproti beležite vse spremembe nastale med izvajanjem, jih vrisovati v PZI načrt za namene izdelave PID-a. Načrte preda v elektronski obliki (v vektorskem formatu acad -kompatibilno (.dwg) naročniku). Vrisi so obvezna priloga tudi za obračune in situacije.
- Izvajalec izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih, ter digitalni obliki (Word, Excel, acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventuelno dopolnijo.
- Izvajalec mora izvesti vse zagone pomembnejših naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja.
- Izvajalec izvede usposabljanje-šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s postrojem. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Naročnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik.
- Nastavitve opreme in sistema, nastavitve (pretokov,…), izdelava zapisnikov za vse v stroko spadajoče nastavitve,meritve ( npr.hrupnosti zunaj in v objektu, pretoki, nastavitve, mikroklima, dezinfekcije, čiščenja,….) z uradnimi poročili ( tudi s strani akreditiranih institucij)
- Izdelava funkcionalnih shem vloženih v okvir pod zaščitno steklo