## Gradbena dela
I. GRADBENA DELA
CEVOVOD
|  | kol | €/kol | €
1.1 | PREDDELA
1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov
| PTT - kos | 12 | 0 | 0
| elektro - kos | 10 | 0 | 0
2 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih
z niveliranjem in zapisom oznak
| kos | 40 | 0 | 0
3 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem
in zavarovanjem profilov
| m | 1190 | 0 | 0
4 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo
debeline do 10 cm (100% dolžine po cestišču).
| m | 200 | 0 | 0
5 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na sestavo - debeline
do 10 cm s transportom na deponijo na razdaljo do 20 km.
Upoštevati tudi stroški deponije.
| m2 | 150 | 0 | 0
6 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav
ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi
pomožnimi deli in materiali
| ur/pav | 10 | 0 | 0
7 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem
dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo :
letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, eventuelna
semaforizacija , vključno z odstranitvijo prometne signalizacije
| kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo
po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se
obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Površinski izkop humusa (z bagri) z ometom na stran v začasno
deponijo v debelini 20 cm
| m3 | 286 | 0 | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1,2 m , globine
0,4 m z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo na razdalji
5 km z vsemi deli in stroški deponije
| m3 | 48 | 0 | 0
3 | Strojni izkop jarka s širino dna 0,80 m, globine do 1,40 m, nagib
brežin 75 st. oziroma vertikalen izkop z nakladanjem
na kamion in ( upošteva se izkop do planuma ureditve do 50%)
in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na
deponiji,50 % odlagati 1,0 m od roba jarka.
- izkop v terenu III.kategorije.
| m3 | 1380 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob cevi do temena,
in 20 cm nad temenom komprimacija 100 MN/m2 - prva cona.
| m3 | 333.2 | 0 | 0
5 | Strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim gramoznim
materialom s strojnim komprimiranjem s težkimi
komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti
to je 100 MN/m2.
| m3 | 1332 | 0 | 0
6 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km
na trajno deponijo, vključno stroški deponije-od ročnega izkopa
jarka in kom. vod.
| m3 | 48 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
1.3 | ZUNANJA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca za srednji
ustroj ceste (TAMPON "I") iz TD63 d=40 cm, komprimiranje do
zbitosti večje ali enako 90 Mpa, planiranje površine
s točnostjo +-1 cm,
| m3 | 60 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje tamponskega prodca za bankine (TAMPON "II")
na eni strani vozišča iz TP32 d=10 cm, komprimiranje do
zbitosti večje ali enako 90 Mpa, planiranje površine
s točnostjo +-1 cm
| m3 | 55 | 0 | 0
3 | Po končanih gradbenih in zemeljskih delih
asfaltiramo cestišče. Izdelati moramo
dvoplastni asfalt iz BNZP22 d=6cm in
BB8 d=4cm. Asfaltiranje bo ročno.
V prvotno stanje povrnemo
tudi bankine in mulde.
| m2 | 200 | 0 | 0
4 | Sodelovanje, nadzor nad izvajanjem del pri prekopih, prečkanje
komunalnih vodov in cest s strani upravljalcev skladno
s pogoji soglasodajalcev.
- NN kabel
| kos | 10 | 0 | 0
-PTT ; na mestih križanj
| kos | 12 | 0 | 0
-upravljalec ceste oz. pooblaščeno podjetje;
na celotni dolžini trase
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
1.4 | OBJEKTI NA CEVOVODU
1 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje
zasunov in hidrantov .Poraba betona do 0,1 m3 po komadu.
| m3 | 0.9 | 0 | 0
2 | Izvedba prečkanja potoka s podvrtavanjem v dolžini 12 m
| kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
1.5 | JAŠEK 2,00 x 2,00 x2,00 m, h=2,5 m - kos 1
1 | Dobava in vgradnja tipskega BC jaška, vključno z hidroizolacijo
| kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ JAŠEK |  |  | 0
1.6 | 1.6 ZAKLJUČNA DELA
1 | Geodetski posnetek izvedenega vodovoda in vnos v elektronski
kataster podzemnih vodov( izdela pooblaščena organizacija
z vnosom vseh atributnih podatkov v GIS pri upravljalcu vodovoda)
| m | 1190 | 0 | 0
2 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 | 5950 | 0 | 0
3 | Sodelovanje geomehanika
| ura | 5 | 0 | 0
4 | Projektantski nadzor
| ura/pav | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0

## Montažna dela
II. MONTAŽNA DELA
| Zap. št. | Opis | enota | količina | cena/enoto | vrednost
2.1. |  | Dobava, transport, raznos in montaža oplaščenih PE HD RC cevi PE 100, tip 2, klasifikacije PAS 1075, po SIST EN 12201, za elektrofuzijsko spajanje, delovni tlak PN 16 bar, SDR 11. Dobava v palicah po 12 metrov.
| 1 | PEHD d160/16 RC | m1 | 850 | 0 | 0
| 2 | PEHD d110/16 RC | m1 | 340 | 0 | 0
2.2. |  | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi, SN8
| 1 | PVC d225 | m1 | 40 | 0 | 0
| 2 | drsni obroč DSI 160/200 | kos | 12 | 0 | 0
2.3. |  | Dobava, transport, raznos in montaža elektrofuzijskih spojnih kosov po EN 1555, EN 12201
| 1 | EV obojka d160 | kos | 75 | 0 | 0
| 2 | EV obojka d111O | kos | 8 | 0 | 0
| 3 | EV končnik d160 | kos | 12 | 0 | 0
| 4 | EV končnik d110 | kos | 8 | 0 | 0
| 5 | EV prosta prirobnica d160 | kos | 12 | 0 | 0
| 6 | EV prosta prirobnica d11O | kos | 8 | 0 | 0
| 7 | EV T kos d160/11O | kos | 1 | 0 | 0
| 8 | EV T kos d160/90 | kos | 2 | 0 | 0
| 9 | EV lok d160/45 st | kos | 8 | 0 | 0
2.4. |  | Dobava, transport, raznos in montaža spojk , vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla z varovalom proti izvleku.
| 1 | zobata spojka d90 | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | zobata spojka d63 | kos | 3 | 0 | 0
2.5. |  | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov , vključno z vgradbeno garnituro in cestno kapo, tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 150+vgr garnitura | kos | 3 | 0 | 0
| 2 | EV DN 150+kolo | kos | 2 | 0 | 0
| 3 | EV DN 100+vgr garnitura | kos | 4 | 0 | 0
| 4 | EV DN 80+vgr garnitura | kos | 4 | 0 | 0
| 5 | EV DN 80 + kolo | kos | 2 | 0 | 0
| 6 | NH DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
| 7 | PH DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| 8 | AVTOM. ZRAČNIK za podzemeljsko vgradnjo s cestno kapo (Hawle ali pod.) DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| 9 | TLAČNI REDUCIRNI VENTIL DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
2.6. |  | Dobava.transport, raznos in montaža Ll fazonov, po EN 545, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | T DN 150/100 | kos | 3 | 0 | 0
| 2 | T DN 150/80 | kos | 5 | 0 | 0
| 3 | T DN 80/50 | kos | 2 | 0 | 0
| 4 | FFR DN 150/100 | kos | 2 | 0 | 0
| 5 | FFR DN 150/80 | kos | 2 | 0 | 0
| 6 | FFR DN 100/80 | kos | 2 | 0 | 0
| 7 | FFR DN 100/50 | kos | 2 | 0 | 0
| 8 | FFK ON 150/45 st | kos | 2 | 0 | 0
| 9 | N DN 80 | kos | 4 | 0 | 0
| 10 | FF DN 150x1000 | kos | 2 | 0 | 0
| 11 | FF ON 150x500 | kos | 2 | 0 | 0
| 12 | FF DN 80x1000 | kos | 2 | 0 | 0
| 13 | FF DN 80x500 | kos | 5 | 0 | 0
| 14 | FF DN 80x200 | kos | 4 | 0 | 0
| 15 | LOVILEC NESNAGE ON 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 16 | MDK DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
2.7. |  | Dvakratni prerezi cevovodov ob izvedbi navezave na obstojočo mrežo z zapiranjem vode in obveščanjem potrošnikov o izpadu oskrbe. Izvede upravljavec sistema
| 1 | PEHD d90 | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | PEHD d63 | kos | 2 | 0 | 0
2.8. |  | Izvedba navezav na obstoječe omrežje. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Navezave kos 5 | kos | 4 | 0 | 0
,
2.9. |  | Izvedba prevezav hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom in vrtljivim kolenom ZAK sistem, cestnim zaklopnikom, vgradbeno garnituro, kapo, PE cevjo dolžine do 5m in PVC zaščitno cevjo ter navezavo na obstoječ priključek. Izvede upravljavec sistema.
| 1 | DN 1" | kos | 4 | 0 | 0
2.10. |  | Namestitev drogov in signalnih tablic cestnih zaklopnikov za hišne priključke po pravilniku upravljavca sistema.
| 1 | HP - drog in tablica kos 4 | kos | 4 | 0 | 0
2.11. |  | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Izpiranje | m1 | 1190 | 0 | 0
2.12. |  | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda.
| 1 | Tlačni preizkus | m1 | 1190 | 0 | 0
2.13. |  | Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda. Izvede pooblaščena organizacija
| 1 | Dezinfekcija | m1 | 1190 | 0 | 0
2.14. |  | Izvedba meritev tlakov na hidrantih pri statični in dinamični obremenitvi s strani pooblaščene organizacije
| 1 | H - meritve | kos | 4 | 0 | 0
2.15. |  | Nepredvidena montažna dela, obračun po dejanskih stroških
| 1 | 5% montažnih del |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
I. Gradbena dela | 0
II. Montažna dela | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0
V skladu s 76.a členom ZDDV-1 ima občina pravico do odbitka vstopnega DDV, zato je DDV v tem predračunu naveden le informativno in za investitorja ne predstavlja finančnega izdatka.