## 2.7. HLADNA KOMORA
REKAPITULACIJA HLADNA KOMORA
1.2.7. |  |  | HLADNA KOMORA 1. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
1. ETAPA
HLADNA KOMORA
Opis:
Razpoložljiv prostor za vgradnjo: 260x216x285 cm (paneli se morajo maksimalno prilagodijo dimenziji prostora)
V komori morajo biti ustvarjeni naslednji pogoji:
- temperaturno območje (delovno) 5˚C ± 3
Temperaturno odstopanje od nastavljene temperature mora biti manjše od ±3 °C
Temperaturna homogenost znotraj komore mora biti manjša kot ±3 °C
- vgrajena mora biti mehanska zaščita proti zamrzovanju
- razsvetljava znotraj komore minimalno 500 lux
- stene, strop, tlak omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje
- prehodi iz ravnine tlaka v steno zaključeni z zaokrožico. Stik med steno in tlakom mora biti zaokrožen, izveden z zaokrožico z radijem najmanj 2,5 cm, preko katere se obloži talna obloga. Finalna talna obloga v kvaliteti in izgledu npr.Upofloor ZERO,5122 DUSTY, sestavljena iz 60% naravnih materialov in 40% plastičnih polimerov, v rolah širine 145 cm, debeline 2 mm.
Višina talne obloge na steni 10 cm.
Izdelana iz certificiranih montažnih stenskih hladilničnih panelov (polpaneli) debeline 100 mm.
Finalna obloga iz nerjaveče mat krožno brušene pločevine ali iz standardne izvedbe bele notranjosti, polipropilensko jedro, hrbtna Alu obloga.
Stropni elementi, spodnja ploskev montažni panel (polpanel), debeline 100 mm, finalna obloga iz nerjaveče mat krožno brušene pločevine, polipropilensko jedro, hrbtna Alu obloga.
Krilna vrata za hladilne komore dimenzij svetle širine 1000/2000 mm za plus režim za panel d=100 mm vrat. Vrata pocinkana pločevina bele barve. Debelina krila minimalno 70 mm, polnjena z poliuretanom, vrata so z zunanje strani opremljena s sistemom za odpiranje in varnostnim sistemom pred zaprtjem. Z notranje strani vrat mora biti jasno navodilo za odpiranje vrat v popolni temi, opremljeno z odsevnimi napisi. Smer odpiranja določi investitor ob naročilu.
Hladilni sistem
- Hladilni agregat z vsaj naslednjimi karakteristikami - kondenzacijska enota Qhlad= 2,2 kW/-10°C/+45°C vključno s priključenimi presostati KP15, in KP5 ter elektro instalacijo pripravljeno za dovod na agregat, filter dehidrator, pokazno steklo, odvojen na strehi objekta, zaščiten v zaprtem ohišju, hrupnost hladilnega agregat maksimalno 39dB tip A vključno s podkonstrukcijo za postavitev na streho.
- Hlajenje z dinamičnim uparjalnikom z vsaj naslednjimi karakteristikami - z vgrajenim električnim grelcem za odtaljevanje hladilne komore, hladilne moči Q =1,89 kW /dT=7°C T=+2°C pripravljen za hladilni medij R449A
- vsa potrebna oprema za delovanje hladilnega sistema mora biti prilagojena ponujenemu sistemu z vsaj naslednjimi karakteristikami (termoekspanzijski ventil, atestirane hladilniške zaprte bakrene cevi ( 8/15 mm), izolacija cevi, elektro vodnik NYM-J 3x2,5, kabelska polica in ostali potreben material za montažo hladilnega sistema
- Navodila, certifikati vgrajene opreme, meritve temperature v 9 točkah s poročilom, tehnična dokumentacija skladno s slovensko zakonodajo. Poročilo ARSO za prvo polnitev (po potrebi glede na količino hladilnega medija), zapisnik o tlačnem preizkusu.
Osvetlitev
- Svetilka LED osvetlitev, znotraj prostora z LED svetilkami, 500 lux, barvna svetloba 4.000 K. z zaščito IP65, vododprono in primerna za hladilne komore. Vklujčno z montažo.
Elektrokrmilna omarica za vso hladilno opremo v komori, mikroprocesorsko vodena, nameščena pri vratih v hladilnico,vključno z regulacijo temperature (vgradnja pri vhodu v komoro), prikaz temperature na 0,1 ˚C natančno, alarmni sistem.
Možnost vgradnje neodvisne temperaturne sonde
Priključna napetost: 400 VAC; 20 A
Oprema komore:
- 12x eletrična vtičnica
- vtičnica UTP
- vtičnice v parapetnem kanalu
- 1x stenski regal iz RF, dim cca.: (d x g x v ) 1960x500x2000 mm (mere se prilagodijo dejanskim izmeram)
Nosilnost polic 60 kg/polico. Police morajo biti nastavljive. Regal mora imeti vsaj 4 police
1-1.2.7. | L.10.05.16.HS | 10.05.16. | Hladna komora | 1 |  |  | 0
HLADNA KOMORA
Opis:
Razpoložljiv prostor za vgradnjo: 238x340x285 cm (paneli se morajo maksimalno prilagodijo dimenziji prostora)
V komori morajo biti ustvarjeni naslednji pogoji:
- temperaturno območje (delovno) 5˚C ± 3
Temperaturno odstopanje od nastavljene temperature mora biti manjše od ±3 °C
Temperaturna homogenost znotraj komore mora biti manjša kot ±3 °C
- vgrajena mora biti mehanska zaščita proti zamrzovanju
- razsvetljava znotraj komore minimalno 500 lux
- stene, strop, tlak omogočajo mokro čiščenje in razkuževanje
- prehodi iz ravnine tlaka v steno zaključeni z zaokrožico. Stik med steno in tlakom mora biti zaokrožen, izveden z zaokrožico z radijem najmanj 2,5 cm, preko katere se obloži talna obloga. Finalna talna obloga v kvaliteti in izgledu npr.Upofloor ZERO,5122 DUSTY, sestavljena iz 60% naravnih materialov in 40% plastičnih polimerov, v rolah širine 145 cm, debeline 2 mm.
Višina talne obloge na steni 10 cm.
Izdelana iz montažnih stenskih hladilničnih panelov (polpaneli) debeline 100 mm.
Finalna obloga iz nerjaveče mat krožno brušene pločevine ali iz standardne izvedbe bele notranjosti, polipropilensko jedro, hrbtna Alu obloga.
Stropni elementi, spodnja ploskev montažni panel (polpanel), debeline 100 mm, finalna obloga iz nerjaveče mat krožno brušene pločevine, polipropilensko jedro, hrbtna Alu obloga.
Krilna vrata za hladilne komore dimenzij svetle širine 1000/2000 mm za plus režim za panel d=100 mm. Vrata pocinkana pločevina bele barve. Debelina krila minimalno 70 mm, polnjena z poliuretanom, vrata so z zunanje strani opremljena s sistemom za odpiranje in varnostnim sistemom pred zaprtjem. Z notranje strani vrat mora biti jasno navodilo za odpiranje vrat v poplni temi, opremljeno z odsevnimi napisi. Smer odpiranja določi investitor ob naročilu.
Hladilni sistem
- Hladilni agregat z vsaj naslednjimi karakteristikami - kondenzacijska enota Qhlad= 2,2 kW/-10°C/+45°C vključno s priključenimi presostati KP15, in KP5 ter elektro instalacijo pripravljeno za dovod na agregat, filter dehidrator, pokazno steklo, odvojen na strehi objekta, zaščiten v zaprtem ohišju, hrupnost hladilnega agregat maksimalno 39dB tip A vključno s podkonstrukcijo za postavitev na streho.
- Hlajenje z dinamičnim uparjalnikom z vsaj naslednjimi karakteristikami - z vgrajenim električnim grelcem za odtaljevanje hladilne komore, hladilne moči Q =1,89 kW /dT=7°C T=+2°C pripravljen za hladilni medij R449A
- vsa potrebna oprema za delovanje hladilnega sistema mora biti prilagojena ponujenemu sistemu z vsaj naslednjimi karakteristikami (termoekspanzijski ventil, atestirane hladilniške zaprte bakrene cevi ( 8/15 mm), izolacija cevi, elektro vodnik NYM-J 3x2,5, kabelska polica in ostali potreben material za montažo hladilnega sistema
- Navodila, certifikati vgrajene opreme, meritve temperature v 9 točkah s poročilom, tehnična dokumentacija skladno s slovensko zakonodajo. Poročilo ARSO za prvo polnitev (po potrebi glede na količino hladilnega medija), zapisnik o tlačnem preizkusu.
Osvetlitev
- Svetilka LED osvetlitev, znotraj prostora z LED svetilkami, 500 lux, barvna svetloba 4.000 K. z zaščito IP65, vododprono in primerna za hladilne komore. Vklujčno z montažo.
Elektrokrmilna omarica za vso hladilno opremo v komori, mikroprocesorsko vodena, nameščena pri vratih v hladilnico,vključno z regulacijo temperature (vgradnja pri vhodu v komoro), prikaz temperature na 0,1 ˚C natančno, alarmni sistem.
Možnost vgradnje neodvisne temperaturne sonde
Priključna napetost: 400 VAC; 20 A
Oprema komore:
- 4x eletrična vtičnica; nadometne
- 1x vtičnica UTP
- stenski regal iz RF, dim cca: (d x g x v ) 3200x500x2000 mm (mere se prilagodijo dejanskim izmeram)
Nosilnost polic 60 kg/polico. Police morajo biti nastavljive. Regal mora imeti vsaj 4 police
2.-1.2.7. | L. 02.05.17.HS | 02.05.17. | Hladna komora | 1 |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0