## Rekapitulacija
PRILOGA 22.1
INVESTITOR:
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
NAROČNIK:
PROJEKT:
VRSTA DEL:
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN ELEKTRO DELA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
GRADBENA OBRTNIŠKA DELA
UVOD
2. | YARD | 0
Elektro dela Yard
| SKUPAJ | 0
Opomba: Cene so brez DDV

## 0.Uvod
INVESTITOR:
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
NAROČNIK:
PROJEKT:
ARC
VRSTA DEL:
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Uvod
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča in zagotoviti ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi certifikati ter izjavami o lastnostih.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Predizmere so narejene po določilih GNG NORM in Kalkulacij gradbenih del (Milan Pajk)
Obračun se izvede po dejanskih količinah.
Za vse vgrajene materiale in proizvode mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidenih certifikatov in izjav o lastnostih.
Tehnični opisi, risbe in detajli so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del, ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z naročnikom, investitorjem in projektantom.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ter opreme, s čimer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne oziroma boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme, vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in pooblaščeni inženir.
Eventuelna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi - dobavo oz. transport, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vse potrebne certifikate, izjave o lastnostih oz. potrdila.
V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je potrebno upoštevati v enotnih cenah postavk.
Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu, se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in naročnikom ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani naročnika. Pri izdelavi ponudbe je potrebno preučiti projektno dokumentacijo in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi pooblaščeni inženir.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela ter vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
| Za vse jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej. |  |  |  | 0
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu, kar mora biti upoštevano v enotni ceni. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti pooblaščenemu inženirju v potrditev ustrezne delavniške risbe in detajle. Če je tako zahtevano pri posameznih postavkah v popisu, mora biti v enotni ceni vključena tudi izdelava in dobava vzorcev predpisanih dimenzij.
| V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče: |  |  |  | 0
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci, naročnikom in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del in potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in naročnikom,
| ~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in naročnikom pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, |  |  |  | 0
~ izvedba preizkusnega obratovanja in delovanja sistemov,
| ~ sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v dokumentacijo v skladu s postopki NEK, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb, ~ obveščanje pooblaščenega inženirja o spremembah, vključno s pridobitvijo njegovega soglasja nanje, |  |  |  | 0
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora vsebovati vso potrebno dokumentacijo, kot to zahteva veljavna zakonodaja s področja graditve in postopki NEK-a (izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje, ...)
Poleg zahtev veljavnih standardov in predpisov s področja graditve je v enotnih cenah potrebno upoštevati tudi posebne zahteve investitorja in naročnika iz najmanj naslednjih postopkov in specifikacij (ostale zahteve investitorja in naročnika so navedene v splošnih razpisnih pogojih):
~ ADP-1.1.033: Varstvo in zdravje pri delu v NEK,
~ ADP-1.14.221: Varstvena pravila in ukrepi pri delu pred nevarnostjo električnega toka,
~ ADP-1.1.122: Izdaja delovnega naloga,
~ ADP-1.1.125: Izvedba delovnega naloga,
~ ADP-1.1.12: Zaključitev delovnega naloga,
~ ADP-1.3.004: Osamitev opreme in naprav,
| ~ ADP-1.1.051: Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu NEK, |  |  |  | 0
~ ADP-1.1.105: Priročna skladišča in kontrolirano odložena oprema v tehnološkem delu NEK,
~ ADP-1.8.003: Vstop delavcev Nuklearne elektrarne Krsko,
~ ADP-1.7.005: Iznos opreme, orodja in ostalih materialov iz kontroliranega območja NE Krško,
| ~ ADP-1.4.814: Identifikacija in specifikacija sistemov zaščite, |  |  |  | 0
~ ADP-1.4.810: Načrtovanje, priprava in izvedba vzdrževanja premazov v NE Krško,
~ GMC-4.001: Tesnitev odprtin s silikonsko peno,
| ~ GMC-4.003: Čiščenje proizvodnih objektov - radiološko nekontrolirano območje, |  |  |  | 0
~ GMC- 4.004: Gradbeni odri,
| ~ GMC- 4.006: Izvajanje, popravilo in nadzor zaščitnih premazov, |  |  |  | 0
~ ESP-2.605: Design Analyses and Calculations,
~ ESP-2.615: Material equivalency/substitution,
~ ESP-2.619: Preparation of installation packages,
~ ESP-2.924: Pregled opreme pred vstopom v tehnološki del NEK ,
| ~ SP-A332: Painting exterior and interior surfaces of secondary plant and equipment or alternatively, |  |  |  | 0
~ SP-A328: Fire rated doors,
~ NEK - Manufacture and Erection Inspection and Test Plan, Concrete,
| ~ NEK - Manufacture and Erection Inspection and Test Plan, Steel Structural Elements and Structures, |  |  |  | 0
| ~ NEK-SP-J100: Reinforced concrete including formwork, |  |  |  | 0
~ NEK-SP-J101: Placement of reinforcement steel,
~ NEK-SP-J102: Erection of structural steel,
| ~ NEK-SP-J104: Erection of miscellaneous steel, |  |  |  | 0
~ NEK-SP-J300: Fabrication and delivery of reinforcing steel,
| ~ NEK-SP-J301: Fabrication and delivery of structural steel, |  |  |  | 0
~ NEK-SP-J302: Embedments and anchor bolts,
~ NEK-SP-J303: Miscellaneous steel,
| ~ NEK-SP-J305: Grout, |  |  |  | 0
| Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati vsa določila iz uvodnega poglavja in ostalih sestavin projektne dokumentacije. |  |  |  | 0

## 2.Yard
INVESTITOR:
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.
NAROČNIK:
PROJEKT:
ARC
VRSTA DEL:
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
2. | YARD
2.1. | RAZŠIRITEV TEMELJA R006 ZA ELEKTRO OMARE |  |  |  | 0
2.3. | STEBRI ZA TERMOVIZIJSKE KAMERE VIŠINE 15 M |  |  |  | 0
2.5. | STEBRI ZA KAMERE VIŠINE 6,00 M |  |  |  | 0
2.6. | STEBRI ZA ZUNANJO RAZSVETLJAVO VIŠINE 9,00 M |  |  |  | 0
| SKUPAJ YARD |  |  |  | 0
Opomba: Cene so brez DDV
Poz. | Opis | Unit | Quantity | Price | Total
Pri izdelavi ponudbe upoštevati tudi določila iz poglavja 0.Uvod
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije: ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1 ter biti vgrajeni skladno s SIST EN 13670; ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi ustrezne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine: • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna ~ debelina krovnega sloja se kontrolira z merjenjem.
V cenah vseh ključavničarskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material ter vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Pravtako je potrebno upoštevati tudi vse potrebne delovne odre. - Izdelava in montaža po standardu SIST EN 1090-2. Izvedbeni razred jeklene konstrukcije je EXC 2 (če ni drugače navedeno pri posamezni postavki), - Predvidena je uporaba pocinkanih veznih sredstev. - Sidrni vijaki (npr. Hilti) morajo biti skladni z veljavnimi standardi oziroma evropskimi ocenjevalnimi dokumenti (EAD). Vgrajeni morajo biti v skladu z navodili proizvajalca. - Izvajalec del mora delavniške načrte izdelati sam in jih predložiti projektantu v potrditev. - Protikorozijska zaščita s premazi skladno s SIST EN ISO 12944. - Prozikorozijska zaščita z vročim cinkanjem skladno s SIST EN ISO 14713. - Sistem protikorozijske zaščite mora potrditi strokovni nadzor. RAL prekrivnega premaza določi investitor oziroma arhitekt. - Vsi kovinski izdelki morajo biti ozemljeni. - Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.
2.1. | RAZŠIRITEV TEMELJA R006 ZA ELEKTRO OMARE
2.1.1. | Kompletno rušenje/odstranitev obstoječe strehe skupaj z obrobami ter z vsemi potrebnimi deli in odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse, v naslednji sestavi: ~ALU pločevina v trakovih, dvojni zgib, deb. 0,06 cm ~strešna lepenka, deb. 0,13 cm | m2 | 4 |  | 0
2.1.2. | Kompletna izvedba vrtanja prebojev ustreznih dimenzij v obstoječe AB stene za prehod zaščitnih cevi DN 110 mm, debelina AB stene je cca 30 cm, skupaj z zaščito ter vsemi potrebnimi deli in odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse. | kos | 4 |  | 0
2.1.3. | Odriv humusa v debelini cca 10 do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo oz. razgrinjanje humusa na področju NEK-a. | m3 | 2 |  | 0
2.1.4. | Izkop za izvedbo točkovnih temeljev v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
a. | ~ strojni izkop: ocena ca 95% | m3 | 12 |  | 0
b. | ~ ročni izkop: ocena ca 5% | m3 | 1 |  | 0
2.1.5. | Izkop jarkov (globine cca 1,00 m), za kabelsko kanalizacijo v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
a. | ~ strojni izkop: ocena cca 90% | m3 | 6 |  | 0
b. | ~ ročni izkop: ocena cca 10% | m3 | 1 |  | 0
2.1.6. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev in jarka do točnosti +- 3 cm. | m2 | 12 |  | 0
2.1.7. | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje kamnolomskega tamponskega materiala granulacije 0/63 mm, debeline 30 cm pod temelji. Utrjevanje zasipa s sprotnim komprimiranjem v plasteh do 20 cm, ter vsemi potrebnimi deli. ~ utrjevanje do togosti Evd≥ 40 MPa | m3 | 1.5 |  | 0
2.1.8. | Zasip po izvedenih temeljih z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 8 |  | 0
2.1.9. | Zasip jarkov z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 5 |  | 0
2.1.10. | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju, prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 5.5 |  | 0
2.1.11. | Dobava, strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B po SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080: ~ različni premeri (vsi); ~ krivljenje po detajlih na risbah armature. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | kg | 145 |  | 0
2.1.12. | Vgradnja horizontalnih jeklenih sider RA fi12 dolžine cca 40 cm v AB ploščo in stene. Sidra se vgradijo na sledeč način: ~ vrtanje lukenj fi 14 mm, globine 20 cm, v obstoječo AB ploščo in stene ~ vgradnja sider s pomočjo epoksidne zalivne mase | kos | 25 |  | 0
0
2.1.13. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12 m3/m2/m; ~ podložni beton C12/15 X0 skupaj z opažanjem robov ~ debelina 10 cm ~ nevidni beton | m2 | 2.5 |  | 0
0
2.1.14. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4/XF3/XD1 Cl0,2 Dmax=16 mm, temeljna plošča debeline 20 cm ~ neviden beton ~ obdelava površin VB0 (osnovni) | m3 | 0.5 |  | 0
0
2.1.15. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4/XF3/XD1 Cl0,2 Dmax=16 mm, stene debeline 30 cm. ~ delno viden beton | m3 | 0.7 |  | 0
0
2.1.16. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4/XF3/XD1 Cl0,2 Dmax=16 mm, stene debeline 12 cm. ~ viden beton | m3 | 0.5 |  | 0
2.1.17. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4/XF3/XD1 Cl0,2 Dmax=16 mm, plošča z odprtinami, debeline cca 20 in 27 cm ~ vidni beton | m3 | 0.5 |  | 0
2.1.18. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0,08 do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C30/37 XC4/XF3/XD1 Cl0,2 Dmax=16 mm, krovna plošča debeline 12 cm ~ v naklonu 3% ~ delno vidni beton | m3 | 0.3 |  | 0
2.1.19. | Dobava in vgraditev nabrekajočega tesnilnega traka (kot npr. Sika Swell P ali enakovredno) na delovnih stikih (vgradnja v sredino prereza) med talno ploščo in stenami. | m | 3.8 |  | 0
2.1.20. | Kompletna izvedba lepljenja kontaktnih površin stikov med talno ploščo in obodnimi stenami. | m2 | 1.2 |  | 0
0
2.1.21. | Kompletna izvedba premaza stikov pri temeljih med talno ploščo in notranjimi stenami ter med stenami in krovno ploščo za izboljšanje sprijemanja stikov stari - novi beton. | m2 | 2 |  | 0
2.1.22. | Dobava, vgradnja in izvedba ponikovalnic na dnu podstavkov in kinet iz PEHD/PVC cevi fi 110 m, dolžine cca 40 cm, vgrajena v talno ploščo in podložni beton, spojena s polno perforirano cevjo PE fi 110, dolžine cca 1,00 m, ki je v nasutju, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel 32/70 mm brez finih frakcij okrog perforirane cevi v širini cca 30 cm in vse skupaj ovito v geotekstil PP filc 200 g in PVC čepom fi 110 mm. POMEMBNO: Ponikovalnico se do predaje v uporabo zatesni s PVC čepom fi 110! | kos | 1 |  | 0
2.1.23. | Opaž robov temeljne plošče deb. 20 cm, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina 20 cm - nevidna betonska površina | m2 | 1 |  | 0
0
2.1.24. | Opaž sten debeline 30 cm, višine do 1,00 m, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ dvostranski opaž ~ zunaj je nevidna, znotraj je vidna betonska površina | m2 | 5 |  | 0
0
2.1.25. | Opaž sten debeline 12 cm, višine do 3,00 m, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ dvostranski opaž - vidna betonska površina ~ na proste robove se vgradi trikotne letvice | m2 | 8 |  | 0
2.1.26. | Opaž plošče z odprtinami, debeline cca 20 in 27 cm, višina podpiranja do 1,00 m, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ vidni beton | m2 | 1.1 |  | 0
2.1.27. | Opaž roba plošče, debeline cca 20 in 27 cm in škatle za odprtine, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ vidni beton | m2 | 3 |  | 0
0
2.1.28. | Opaž krovne plošče deb. 12 cm, višina podpiranja do 2,00 m, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ vidni beton ~ vgradi se letvico 5x1,5 cm za odkapni rob, dolžine cca 1,00 m ~ na proste robove se vgradi trikotne letvice | m2 | 2 |  | 0
0
2.1.29. | Opaž roba krovne plošče deb. 12 cm, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ vidni beton | m2 | 0.5 |  | 0
0
2.1.30. | Kompletna izvedba tesnenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi stene kabelskih jaškov, debeline 30 cm, na sledeči način: ~ vmesni prostor med cevmi in betonsko steno jaška zatesniti z ekspanzijsko (nabrekajočo) cementno malto. Tesnenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa. | m3 | 0.2 |  | 0
2.1.31. | Dobava in izdelava lesenega dela strehe nad betonsko ploščo v naklonu, skupaj z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter ostalimi deli, v naslednji sestavi: ~ letve dim. 4,5x2,5 cm ~OSB plošče deb. 1,8 cm | m2 | 2.2 |  | 0
2.1.32. | Dobava in izdelava strehe nad OSB ploščami, skupaj z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter ostalimi deli, v naslednji sestavi: ~strešna lepenka, deb. 0,13 cm ~ALU pločevina v trakovih, dvojni zgib, deb. 0,06 cm | m2 | 6 |  | 0
2.1.33. | Kompletna dobava in izdelava strešnih obrob iz ALU pločevine v trakovih, dvojni zgib, deb. 0,06 cm, razvite širine cca 30 cm, skupaj z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter ostalimi potrebnimi deli. | m | 10.5 |  | 0
2.1.34. | Izdelava, dobava in montaža LTŽ pokrova, vključno z okvirjem. Dimenzija pokrova 600x600 mm, B125, po SIST EN 124-2 s tesnenjem in zaklepom, kot naprimer "Tetra". Pokrov se vgradi po detajlu izbranega dobavitelja. | kos | 1 |  | 0
2.1.35. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ PK delavec. | hrs | 40 |  | 0
2.1.36. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ KV delavec. | hrs | 40 |  | 0
| SKUPAJ RAZŠIRITEV TEMELJA R006 ZA ELEKTRO OMARE |  |  |  | 0
2.2. | RAZŠIRITEV TEMELJA OMARE R004
2.2.1. | Kompletno rušenje/odstranitev obstoječe strehe skupaj z obrobami ter z vsemi potrebnimi deli in odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse, v naslednji sestavi: ~ ALU pločevina v trakovih, dvojni zgib, deb. 0,06 cm ~ strešna lepenka, deb. 0,13 cm ~ letve dim. 4,5x2,5 cm ~ OSB plošče deb. 1,8 cm | m2 | 3.5 |  | 0
0
2.2.2. | Kompletno rušenje/odstranitev obstoječe AB plošče strehe, debeline 12 cm, skupaj z zarezovanjem stikov rušenja ter z vsemi potrebnimi deli in odvozom na trajno deponijo in plačilom takse. | m2 | 0.5 |  | 0
0
2.2.3. | Kompletno rušenje/odstranitev obstoječe AB sten, debeline 12 cm, skupaj z zarezovanjem stikov rušenja ter z vsemi potrebnimi deli in odvozom na trajno deponijo in plačilom takse. | m2 | 0.4 |  | 0
0
2.2.4. | Kompletno odstranitev/skrajšanje dela obstoječega nadstreška v širini cca 40 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli in odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse, v naslednji sestavi: ~ rezanje jeklenih profilov, (3 kd) ~ rezanje polikarbonatne kritine ~ zaščita odrezanih profilov s protikorozijskim sprejem korocink | kpl | 1 |  | 0
2.2.5. | Dobava, strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B po SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080: ~ različni premeri (vsi); ~ krivljenje po detajlih na risbah armature. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | kg | 200 |  | 0
0
2.2.6. | Vgradnja horizontalnih in vertikalnih jeklenih sider RA fi12 dolžine cca 40 cm v AB ploščo in stene. Sidra se vgradijo na sledeč način: ~ vrtanje lukenj fi 14 mm, globine 20 cm, v obstoječo AB ploščo in stene ~ vgradnja sider z uporabo kemične mase, kot npr. Hilti HIT-HY 200-R V3 | kos | 42 |  | 0
0
2.2.7. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: dobetoniranje talne plošče, debeline 25 cm ~ beton C30/37 XC4/XF3/XD1 Cl0,2 Dmax=16 mm ~viden beton | m3 | 0.2 |  | 0
0
2.2.8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene debeline 12 cm ~ beton C30/37 XC4/XF3/XD1 Cl0,2 Dmax=16 mm ~ viden beton | m3 | 0.7 |  | 0
2.2.9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0,12 do 0,20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: krovna plošča debeline 12 cm ~ beton C30/37 XC4/XF3/XD1 Cl0,2 Dmax=16 mm ~ v naklonu 3% ~ vidni beton | m3 | 0.4 |  | 0
2.2.10. | Kompletna izvedba čiščenja in nahrpavljenja obstoječih kontaktnih površin stikov med obstoječimi in novimi deli konstrukcije. | m2 | 1.5 |  | 0
0
2.2.11. | Kompletna izvedba premaza stikov obstoječe in nove konstrukcije za izboljšanje sprijemanja stikov stari - novi beton, kot npr. Elastosil. | m2 | 1.5 |  | 0
2.2.12. | Opaž robov in dna talne plošče deb. 25 cm, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem. ~ višina 25 cm - vidna betonska površina | m2 | 1.2 |  | 0
0
2.2.13. | Opaž sten debeline 12 cm, višine do 2,00 m, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ dvostranski opaž ~ vidna betonska površina | m2 | 10 |  | 0
0
2.2.14. | Opaž krovne plošče deb. 12 cm, višina podpiranja do 2,00 m, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ vidni beton ~ vgradi se letvico 2x2 cm za odkapni rob, dolžine cca 2,60 m ~ na proste robove se vgradi trikotne letvice | m2 | 4.2 |  | 0
0
2.2.15. | Opaž roba krovne plošče deb. 12 cm, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ vidni beton | m2 | 1 |  | 0
0
2.2.16. | Kompletna dobava in izdelava strehe nad betonsko ploščo v naklonu, skupaj z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter ostalimi deli, v naslednji sestavi: ~ letve dim. 50x50 mm ~ OSB 3 plošče deb. 22 mm ~ strešna lepenka ~ ALU pločevina v trakovih, dvojni zgib, deb. 0,06 cm | m2 | 5 |  | 0
2.2.17. | Kompletna dobava in izdelava čelne obrobe (vertikalni stik) iz ALU pločevine, deb. 0,06 cm, razvite širine cca 20 cm, skupaj z samolepljivim tesnilnim trakom na stiku s strešno pločevino, ter z vsem pritrdilnim in veznim materialom in ostalimi potrebnimi deli. | m | 9.5 |  | 0
2.2.18. | Kompletna dobava in izdelava zaključne obrobe iz ALU pločevine, deb. 0,06 cm, razvite širine cca 30 cm, skupaj z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter ostalimi potrebnimi deli. | m | 9.5 |  | 0
2.2.19. | Kompletna izvedba sanacije obstoječe kabelske kanalizacije, skupaj z vsem materialom ter ostalimi potrebnimi deli, v naslednji izvedbi: ~zarez, rušenje, odvoz asfalta … 5 m2 ~izkop … 4 m3 ~odstranitev betona in odvoz ... 1,00 m3 ~odstranitev poškodovanih cevi (rezanje, odvoz), dolžine cca 2,50 m … 8x fi 160 (skupne dolžine 20 m) ~dobava in položitev novih cevi, skupaj sspajanjem na obstoječe, dolžine cca 2,50 m … 8x fi 160 (skupne dolžine 20 m) ~obbetoniranje ... cca 1,00 m3 ~zasip ... 4 m3 ~nov asfalt skupaj z izvedbo stika star/nov asfalt .. 5 m2 | kpl | 1 |  | 0
2.2.20. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ PK delavec. | hrs | 40 |  | 0
2.2.21. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ KV delavec. | hrs | 40 |  | 0
| SKUPAJ RAZŠIRITEV TEMELJA OMARE R004 |  |  |  | 0
2.3. | STEBRI ZA TERMOVIZIJSKE KAMERE VIŠINE 15 m
V popisu so upoštevane količine za 5 stebrov!
2.3.1. | Odriv humusa v debelini cca 10 do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo oz. razgrinjanje humusa na področju NEK-a. | m3 | 40 |  | 0
2.3.2. | Izkop za izvedbo točkovnih temeljev v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
a. | ~ strojni izkop: ocena ca 95% | m3 | 364 |  | 0
b. | ~ ročni izkop: ocena ca 5% | m3 | 19 |  | 0
2.3.3. | Izkop jarkov (globine cca 1,00 m), za kabelsko kanalizacije v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
a. | ~ strojni izkop: ocena cca 90% | m3 | 75 |  | 0
b. | ~ ročni izkop: ocena cca 10% | m3 | 10 |  | 0
2.3.4. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev in jarka do točnosti +- 3 cm. | m2 | 50 |  | 0
2.3.5. | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje kamnolomskega tamponskega materiala granulacije 0/64 mm, debeline 50 cm pod temelji. Utrjevanje zasipa s sprotnim komprimiranjem v plasteh od 20 do 30 cm, ter vsemi potrebnimi deli. ~ utrjevanje do togosti Evd≥ 40 MPa | m3 | 47 |  | 0
2.3.6. | Zasip po izvedenih temeljih z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 311 |  | 0
2.3.7. | Zasip jarkov z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 54 |  | 0
2.3.8. | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju, prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 103 |  | 0
2.3.9. | Dobava, strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B po SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080: ~ različni premeri (vsi); ~ krivljenje po detajlih na risbah armature. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | kg | 2600 |  | 0
0
2.3.10. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; ~ podložni beton ~ beton C16/20 X0 | m3 | 4 |  | 0
0
2.3.11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ peta temelja ~ beton C25/30 XC3, Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj 5 cm | m3 | 17 |  | 0
0
2.3.12. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ temeljni nastavek ~ beton C30/37-XC4, XF3, XD1, Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj 5 cm Opomba: pred betoniranjem se vgradi cevi, ki so zajeta v drugi postavki. | m3 | 5 |  | 0
2.3.13. | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 56 |  | 0
2.3.14. | Opaž pete temelja z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: - za nevidne konstrukcije | m2 | 26 |  | 0
2.3.15. | Opaž temeljnih nastavkov z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~temelji pravokotne oblike - temeljni nastavki ~delno vidna betonska površina ~upoštevati trikotne letvice na prostih vidnih robovih | m2 | 20 |  | 0
2.3.16. | Vgradnja šablon s sidri v temeljnih nastavkih, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom za vgradnjo: ~ šablona s sidri ~ dobava je upoštevana v postavki jeklene konstrukcije | kos | 5 |  | 0
2.3.17. | Dobava in vgradnja PEHD 2xfi 50 zaščitne cevi v temeljnih nastavkih, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom za vgradnjo: ~ 2x fi 50 mm ~ dolžine do cca 1,50 m | kpl | 5 |  | 0
2.3.18. | Izdelava, dobava in montaža jeklene cinkane konstrukcije novega jeklenega stebra višine 15 m. V ceni upoštevati kompletno izvedbo z veznim, spojnim materialom in varjenjem ter sidranjem v AB konstrukcije (vgrajena sidra). V ceni upoštevati tudi izdelavo tipskih inšpekcijskih vratc za napeljavo kablov po stebru – 3 kom. Vsi kovinski deli so protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem skladno s SIST EN ISO 14713. Pri debelini protikorozijske zaščite je potrebno upoštevati stopnjo obstojnosti VH in kategorija okolja C5. Kvaliteta jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1. | kg | 6500 |  | 0
0
2.3.19. | Dobava in montaža varovalne lestve kot npr. Faba A12 ali enakovredno in enakega ali višjega cenovnega razreda: ~ tipska inox varovalna klasična lestev (vertikalno držalo levo in desno) s sredinskim varovalnim drsnim profilom (kot Faba A12, inox izvedba AISI316 ali 1.4571) z vsemi pripadajočimi elementi, potrebnimi za montiranje in uporabo varovalne lestve skladno s predpisi (vsi varovalni elementi, zaskočni deli, vstopni in izstopni segmenti, vsi pritrdilni deli in podkonstrucija, ipd.). Vsi deli varovalne lestve morajo biti v skladu z EN ISO 14122-4. Delavniško dokumentacijo mora izdelati dobavitelj. V ceni se upošteva poročilo o pregledu montiranega sistema, katerega se preda investitorju. ~ premošča se višinska razlika cca 15 m, lestev montirana na jeklen steber VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! | m | 75 |  | 0
2.3.20. | Dobava in položitev zaščitnih pregibnih cevi za elektro instalacije po standardu SIST EN 61386-1 iz kompozitnega PE materiala fi 50 mm, znotraj gladke - zunaj rebraste, na peščeno posteljico debeline 10 cm in obsuto s peskom 30 cm nad temenom, kompletno z distančniki, spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi dodatnimi deli; položitev cevi mora pred zasutjem prevzeti izvajalec elektro montažnih del. Za spajanje in tesnenje se uporabi originalne elemente izbranega proizvajalca. ~ PE 2xfi 50 (v ceni se upošteva dve cevi na tekoči meter) | m | 50 |  | 0
2.3.21. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25/4 mm na sredino nad obbetonirano kabelsko kanalizacijo. | m | 50 |  | 0
2.3.22. | Dobava in polaganje vrvi 4/0 MCM Cu na sredino nasutja nad kabelsko kanalizacijo. | m | 50 |  | 0
2.3.23. | Polaganje PVC opozorilnega traka v zasip nad cevjo. Trak dobavi na gradbišče dobavitelj opreme. ~trak je oranžne barve z napisom "Pozor NN kabel" | m | 50 |  | 0
2.3.24. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ PK delavec. | hrs | 50 |  | 0
2.3.25. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ KV delavec. | hrs | 50 |  | 0
| SKUPAJ STEBRI ZA TERMOVIZIJSKE KAMERE VIŠINE 15 M |  |  |  | 0
2.4. | STEBRI ZA KAMERE VIŠINE 12,00 M
V popisu so upoštevane količine za 1 steber!
2.4.1. | Odriv humusa v debelini cca 10 do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo oz. razgrinjanje humusa na področju NEK-a. | m3 | 6.5 |  | 0
2.4.2. | Izkop za izvedbo točkovnih temeljev v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
a. | ~ strojni izkop: ocena ca 95% | m3 | 48 |  | 0
b. | ~ ročni izkop: ocena ca 5% | m3 | 3 |  | 0
2.4.3. | Izkop jarkov (globine cca 1,00 m), za kabelsko kanalizacijo v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
a. | ~ strojni izkop: ocena cca 90% | m3 | 15 |  | 0
b. | ~ ročni izkop: ocena cca 10% | m3 | 2 |  | 0
2.4.4. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev in jarka do točnosti +- 3 cm. | m2 | 20 |  | 0
2.4.5. | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje kamnolomskega tamponskega materiala granulacije 0/63 mm, debeline 50 cm pod temelji. Utrjevanje zasipa s sprotnim komprimiranjem v plasteh od 20 do 30 cm, ter vsemi potrebnimi deli. ~ utrjevanje do togosti Evd≥ 40 MPa | m3 | 8 |  | 0
2.4.6. | Zasip po izvedenih temeljih z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 39.5 |  | 0
2.4.7. | Zasip jarkov z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 11 |  | 0
2.4.8. | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju, prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 17.5 |  | 0
2.4.9. | Dobava, strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B po SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080: ~ različni premeri (vsi); ~ krivljenje po detajlih na risbah armature. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | kg | 250 |  | 0
2.4.10. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; ~ podložni beton ~ beton C16/20 X0 | m3 | 0.7 |  | 0
2.4.11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ peta temelja ~ beton C25/30 XC3, Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj 5 cm | m3 | 2.2 |  | 0
2.4.12. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ temeljni nastavek ~ beton C30/37-XC4, XF3, XD1, Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj 5 cm Opomba: pred betoniranjem se vgradi cevi, ki so zajeta v drugi postavki. | m3 | 0.6 |  | 0
2.4.13. | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 10 |  | 0
2.4.14. | Opaž pete temelja z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: - za nevidne konstrukcije | m2 | 3.7 |  | 0
2.4.15. | Opaž temeljnih nastavkov z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~temelji pravokotne oblike - temeljni nastavki ~delno vidna betonska površina ~upoštevati trikotne letvice na prostih vidnih robovih | m2 | 2.9 |  | 0
2.4.16. | Vgradnja šablon s sidri v temeljnih nastavkih, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom za vgradnjo: ~ šablona s sidri ~ dobava je upoštevana v postavki jeklene konstrukcije | kos | 1 |  | 0
2.4.17. | Dobava in vgradnja PEHD 2xfi 50 zaščitne cevi v temeljnih nastavkih, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom za vgradnjo: ~ 2x fi 50 mm ~ dolžine cca 1,20 m | kpl | 1 |  | 0
2.4.18. | Izdelava, dobava in montaža jeklene cinkane konstrukcije novega jeklenega stebra višine 12 m. V ceni upoštevati kompletno izvedbo z veznim, spojnim materialom in varjenjem ter sidranjem v AB konstrukcije (vgrajena sidra). V ceni upoštevati tudi izdelavo tipskih inšpekcijskih vratc za napeljavo kablov po stebru – 3 kom. Vsi kovinski deli so protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem skladno s SIST EN ISO 14713. Pri debelini protikorozijske zaščite je potrebno upoštevati stopnjo obstojnosti VH in kategorija okolja C5. Kvaliteta jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1. | kg | 650 |  | 0
2.4.19. | Dobava in montaža varovalne lestve kot npr. Faba A12 ali enakovredno in enakega ali višjega cenovnega razreda: ~ tipska inox varovalna klasična lestev (vertikalno držalo levo in desno) s sredinskim varovalnim drsnim profilom (kot Faba A12, inox izvedba AISI316 ali 1.4571) z vsemi pripadajočimi elementi, potrebnimi za montiranje in uporabo varovalne lestve skladno s predpisi (vsi varovalni elementi, zaskočni deli, vstopni in izstopni segmenti, vsi pritrdilni deli in podkonstrucija, ipd.). Vsi deli varovalne lestve morajo biti v skladu z EN ISO 14122-4. Delavniško dokumentacijo mora izdelati dobavitelj. V ceni se upošteva poročilo o pregledu montiranega sistema, katerega se preda investitorju. ~ premošča se višinska razlika cca 12 m, lestev montirana na jeklen steber VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! | m | 12 |  | 0
2.4.20. | Dobava in položitev zaščitnih pregibnih cevi za elektro instalacije po standardu SIST EN 61386-1 iz kompozitnega PE materiala fi 50 mm, znotraj gladke - zunaj rebraste, na peščeno posteljico debeline 10 cm in obsuto s peskom 30 cm nad temenom, kompletno z distančniki, spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi dodatnimi deli; položitev cevi mora pred zasutjem prevzeti izvajalec elektro montažnih del. Za spajanje in tesnenje se uporabi originalne elemente izbranega proizvajalca. ~ PE 2xfi 50 (v ceni se upošteva dve cevi na tekoči meter) | m | 10 |  | 0
2.4.21. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25/4 mm na sredino nad obbetonirano kabelsko kanalizacijo. | m | 10 |  | 0
2.4.22. | Dobava in polaganje vrvi 4/0 MCM Cu na sredino nasutja nad kabelsko kanalizacijo. | m | 10 |  | 0
2.4.23. | Polaganje PVC opozorilnega traka v zasip nad cevjo. Trak dobavi na gradbišče dobavitelj opreme. ~trak je oranžne barve z napisom "Pozor NN kabel" | m | 10 |  | 0
2.4.24. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ PK delavec. | hrs | 15 |  | 0
2.4.25. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ KV delavec. | hrs | 15 |  | 0
| SKUPAJ STEBRI ZA KAMERE VIŠINE 12,00 M |  |  |  | 0
2.5. | STEBRI ZA KAMERE VIŠINE 6,00 M
V popisu so upoštevane količine za 1 steber!
2.5.1. | Odriv humusa v debelini cca 10 do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo oz. razgrinjanje humusa na področju NEK-a. | m3 | 4.2 |  | 0
2.5.2. | Izkop za izvedbo točkovnih temeljev v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
a. | ~ strojni izkop: ocena ca 95% | m3 | 26.2 |  | 0
b. | ~ ročni izkop: ocena ca 5% | m3 | 1.4 |  | 0
2.5.3. | Izkop jarkov (globine cca 1,00 m), za kabelsko kanalizacije v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
a. | ~ strojni izkop: ocena cca 90% | m3 | 15 |  | 0
b. | ~ ročni izkop: ocena cca 10% | m3 | 2 |  | 0
2.5.4. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev in jarka do točnosti +- 3 cm. | m2 | 13.6 |  | 0
2.5.5. | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje kamnolomskega tamponskega materiala granulacije 0/63 mm, debeline 50 cm pod temelji. Utrjevanje zasipa s sprotnim komprimiranjem v plasteh od 20 do 30 cm, ter vsemi potrebnimi deli. ~ utrjevanje do togosti Evd≥ 40 MPa | m3 | 4.7 |  | 0
2.5.6. | Zasip po izvedenih temeljih z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 22 |  | 0
2.5.7. | Zasip jarkov z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 11 |  | 0
2.5.8. | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju, prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 11.6 |  | 0
2.5.9. | Dobava, strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B po SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080: ~ različni premeri (vsi); ~ krivljenje po detajlih na risbah armature. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | kg | 80 |  | 0
2.5.10. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; ~ podložni beton ~ beton C16/20 X0 | m3 | 0.3 |  | 0
2.5.11. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ peta temelja ~ beton C25/30 XC3, Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj 5 cm | m3 | 0.6 |  | 0
2.5.12. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ temeljni nastavek ~ beton C30/37-XC4, XF3, XD1, Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj 5 cm Opomba: pred betoniranjem se vgradi cevi, ki so zajeta v drugi postavki. | m3 | 0.2 |  | 0
2.5.13. | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 6.2 |  | 0
2.5.14. | Opaž pete temelja z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: - za nevidne konstrukcije | m2 | 1.7 |  | 0
2.5.15. | Opaž temeljnih nastavkov z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~temelji pravokotne oblike - temeljni nastavki ~delno vidna betonska površina ~upoštevati trikotne letvice na prostih vidnih robovih | m2 | 1.6 |  | 0
2.5.16. | Vgradnja šablon s sidri v temeljnih nastavkih, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom za vgradnjo: ~ šablona s sidri ~ dobava je upoštevana v postavki jeklene konstrukcije | kos | 1 |  | 0
2.5.17. | Dobava in vgradnja PEHD 2xfi 50 zaščitne cevi v temeljnih nastavkih, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom za vgradnjo: ~ 2x fi 50 mm ~ dolžine cca 1,00 m | kpl | 1 |  | 0
2.5.18. | Izdelava, dobava in montaža jeklene cinkane konstrukcije novega jeklenega stebra višine 6 m. V ceni upoštevati kompletno izvedbo z veznim, spojnim materialom in varjenjem ter sidranjem v AB konstrukcije (vgrajena sidra). V ceni upoštevati tudi izdelavo tipskih inšpekcijskih vratc za napeljavo kablov po stebru – 3 kom. Vsi kovinski deli so protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem skladno s SIST EN ISO 14713. Pri debelini protikorozijske zaščite je potrebno upoštevati stopnjo obstojnosti VH in kategorija okolja C5. Kvaliteta jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1. | kg | 130 |  | 0
2.5.19. | Dobava in položitev zaščitnih pregibnih cevi za elektro instalacije po standardu SIST EN 61386-1 iz kompozitnega PE materiala fi 50 mm, znotraj gladke - zunaj rebraste, na peščeno posteljico debeline 10 cm in obsuto s peskom 30 cm nad temenom, kompletno z distančniki, spajanjemi, pokrovi, tesnjenjem in vsemi dodatnimi deli; položitev cevi mora pred zasutjem prevzeti izvajalec elektro montažnih del. Za spajanje in tesnenje se uporabi originalne elemente izbranega proizvajalca. ~ PE 2xfi 50 (v ceni se upošteva dve cevi na tekoči meter) | m | 10 |  | 0
2.5.20. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25/4 mm na sredino nad obbetonirano kabelsko kanalizacijo. | m | 10 |  | 0
2.5.21. | Dobava in polaganje vrvi 4/0 MCM Cu na sredino nasutja nad kabelsko kanalizacijo. | m | 10 |  | 0
2.5.22. | Polaganje PVC opozorilnega traka v zasip nad cevjo. Trak dobavi na gradbišče dobavitelj opreme. ~trak je oranžne barve z napisom "Pozor NN kabel" | m | 10 |  | 0
2.5.23. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ PK delavec. | hrs | 10 |  | 0
2.5.24. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ KV delavec. | hrs | 10 |  | 0
| SKUPAJ STEBRI ZA KAMERE VIŠINE 6,00 M |  |  |  | 0
2.6. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA - GRADBENA DELA
V popisu so upoštevane količine za 1 svetilko!
2.6.1. | Odriv humusa v debelini cca 10 do 15 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo oz. razgrinjanje humusa na področju NEK-a. | m3 | 4.2 |  | 0
2.6.2. | Izkop za izvedbo točkovnih temeljev v zemljini III. ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
a. | ~ strojni izkop: ocena ca 95% | m3 | 25.5 |  | 0
b. | ~ ročni izkop: ocena ca 5% | m3 | 1.5 |  | 0
2.6.3. | Izkop jarkov (globine cca 1,00 m), za prestavitev meteorne kanalizacije v zemljini III.ktg, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo.
a. | ~ strojni izkop: ocena cca 90% | m3 | 15 |  | 0
b. | ~ ročni izkop: ocena cca 10% | m3 | 2 |  | 0
2.6.4. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temeljev in jarka do točnosti +- 3 cm. | m2 | 12 |  | 0
2.6.5 | Zasip po izvedenih temeljih z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 25 |  | 0
2.6.6. | Zasip jarkov z izkopanim materialom pripeljanim z začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 11 |  | 0
2.6.7. | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju, prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 8 |  | 0
2.6.8. | Dobava, strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B500B po SIST EN 1992-1-1 IN SIST EN 10080: ~ različni premeri (vsi); ~ krivljenje po detajlih na risbah armature. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | kg | 80 |  | 0
2.6.9. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton ~ beton C16/20 XC0 | m3 | 0.2 |  | 0
2.6.10. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ temelj svetilke ~ beton C30/37-XC4, XF3, XD1, Cl 0,2, Dmax=16 mm, krovni sloj 5 cm Opomba: pred betoniranjem se vgradi zaščitne cevi, ki so zajete v drugi postavki. | m3 | 2 |  | 0
2.6.11. | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 5.5 |  | 0
2.6.12. | Opaž temeljev svetilk z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~temelji pravokotne oblike ~delno vidna betonska površina ~upoštevati trikotne letvice na prostih vidnih robovih | m2 | 7 |  | 0
2.6.13. | Vgradnja šablon s sidri v temeljnih nastavkih, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom za vgradnjo: ~ šablona s sidri ~ dobava je upoštevana v postavki jeklene konstrukcije | kos | 1 |  | 0
2.6.14. | Dobava in vgradnja PEHD 1xfi 50 zaščitne cevi v temeljnih nastavkih, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom za vgradnjo: ~ fi 50 mm ~ dolžine cca 1,00 m | kpl | 1 |  | 0
2.6.15. | Zagladitev sveže zgornje vidne betonske površine temelja, v padcih po projektu: posipanje z mešanico mivke in cementa ter fina zagladitev. | m2 | 1.3 |  | 0
2.6.16. | Izdelava, dobava in montaža jeklene cinkane konstrukcije novega jeklenega stebra višine 9 m. V ceni upoštevati kompletno izvedbo z veznim, spojnim materialom in varjenjem ter sidranjem v AB konstrukcije (vgrajena sidra). V ceni upoštevati tudi izdelavo tipskih inšpekcijskih vratc za napeljavo kablov po stebru – 1 kom. Vsi kovinski deli so protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem skladno s SIST EN ISO 14713. Pri debelini protikorozijske zaščite je potrebno upoštevati stopnjo obstojnosti VH in kategorija okolja C5. Kvaliteta jekla S355 J2 skladno s SIST EN 1993-1-1. Uporabi se tipski steber kot npr. KORS 2B. | kg | 150 |  | 0
2.6.17. | Dobava in polaganje PEHD cevi 1xØ 50 v pesek 0-4 mm ali mivko (zajeto pri zemeljskih delih), komplet s spojkami, pokrovi, tesnenjem… | m | 10 |  | 0
2.6.18. | Polaganje valjanca FeZn 25x4 mm skupaj z križnimi sponkami v zasip (zajeto pri zemeljskih delih ), 20 cm nad temenom cevi. Valjanec dobavi na gradbišče dobavitelj opreme. | m | 10 |  | 0
2.6.19. | Polaganje PVC opozorilnega traka v zasip (zajeto pri zemeljskih delih) 30 cm nad valjancem. Trak dobavi na gradbišče dobavitelj opreme. ~trak je oranžne barve z napisom "Pozor NN kabel" | m | 10 |  | 0
2.6.20. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ PK delavec. | hrs | 30 |  | 0
2.6.21. | Razna gradbena nepredvidena dela in pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu. ~ KV delavec. | hrs | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA RAZSVETLJAVA - GRADBENA DELA |  |  |  | 0

## EL Yard
Poz. |  | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto € | Vrednost (€)
3 |  | Ozemljitve stebrov za kamere na YARDu
Opomba: Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev enakovrednih ali boljših kvalitet in funkcionalnosti.
3.1 |  | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJITEV, VKLJUČNO Z OZNAČEVALNIM PRIBOROM, DROBNIM IN SPOJNIM MATERIALOM:
| 3.1.1 | Cu vrv 4/0 AWG za ozemljevanje kovinskih konstrukcij in električnih razdelilnikov. | m | 50 |  | 0
| 3.1.2 | P/F žica 16mm2 za ozemljevanje pihištva in ostalih izpostavljenih prevodnih delov | m | 20 |  | 0
| 3.1.3 | Izolirana strelovodna lovilna palica za zaščito kamer pred direktnim udarom strele kot npr. LPO1,0 dolžine 1m Al fi=10mm. | kos | 5 |  | 0
| 3.1.4 | Drobni vezni in pritrdilni material za pritrjevanje lovilne palice na kovinski drog. | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža
[5 empty] | Skupaj: | 0