## rekapitulacija
OBJEKT: | Atletska dvorana Poljane s pokritimi tribunami
INVESTITOR: | Mestna Občina Maribor Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor V Savinjski gaj 4, 3330 Mozirje
ŠT.NAČRTA | 85/22
IZDELANO: | oktober 2022
UVODNA OPOMBA: | Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno.
Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsi materiali so material + vgradnja (zemeljske cevi s polaganjem, opozorilni trak s polaganjem, instalacijske cevi z dolbenjem in kitanjem, kabli z uvlekom v cevi oz. polaganjem na police, svetilke, stikala, vtičnice s priklopom in montažo..)
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
V enotni ceni mora biti zajeto TUDI.:
Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču
Odvoz materiala v trajno deponijo do 10 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji
Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin
Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju
preverba vseh mer na objektu pred izdelavo posameznih elementov
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati projektno dokumentacijo
Ob vseh spremembah in odstopanjih je potrebno soglasje arhitekta oz. projektanta el. instalacij
Vse mere je potrebno preveriti na mestu samem.
Vsi materiali razen kablov so enakovredni kot v popisu!
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE
1) ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2) NN PRIKLJUČEK |  |  | 0
3) JAKI TOK |  |  | 0
4) DIZEL AGREGAT ZA DVIG TLAKA |  |  | 0
5) ŠIBKI TOK |  |  | 0
6) JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
Drobni in montažni material |  | 3% | 0
Transportni in manipulativni stroški |  | 3% | 0
Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik |  | 5% | 0
Vris sprememb za PID
SKUPAJ brez DDV |  |  | 0

## Zemeljska dela
1) ZEMELJSKA DELA
A) TK PRIKLJUČEK
zakoličba TK podzemnih komunal. vodov v bližini prikolpa in nadzor |  |  | 0
| 2 | kpl | 0
preboj obstoječega Telekom jaška v pločniku za stigmaflex 50mm in zatesnitev |  |  | 0
| 1 | kpl | 0
Razrez asfalta (pločnik), odstranitev asfalta in odvoz na deponijo, ponovno asfaltiranje v isti strukturi kot obstoječe, i, priprava tampona brez asfaltiranjem |  |  | 0
| 1 | kpl | 0
izdelava enocevne kabelske kanalizacije iz stigmaflex fi 50mm, izkop v zem. IV. - V. ktg. Na globini 0,8 m polaganje cevi in opozorilni trak, zasip s peskom 0-3mm, ostali zasip v slojih z utrjevajem, odvoz odvečnega materiala |  |  | 0
| 90 | m | 0
izdelava enocevne kabelske kanalizacije iz stigmaflex fi 50mm, izkop v zem. IV. - V. ktg. Na globini 0,8 m polaganje cevi, obbetoniranje 10cm okrog cevi, opozorilni trak, zasip s peskom 0-3mm, ostali zasip v slojih z utrjevajem, odvoz odvečnega materiala |  |  | 0
| 80 | m | 0
izdelava kabelskega jaška iz BC fi 60cm, gl. 1m, z uvodi za cevi; jašek opremljen z LTŽ 40T pokrovom |  |  | 0
| 3 | kom | 0
preboj novega Telemach jaška za obstoječe cevi in 1x nova stigmaflex cev 50mm in zatesnitev |  |  | 0
| 1 | kom | 0
izvedba križanj z ostalimi komunal. vodi s predpisanimi odmiki |  |  | 0
| 1 | pavšal | 0
SKUPAJ |  |  | 0
B) NN KB priključek
izkop obstoječe PS-PMO |  |  | 0
| 1 | kpl | 0
0
izkop 70x60x60 za postavitev obst. PS-PMO na novi lokaciji, podložni beton 10cm na dnu izkopa, postavitev obstoječe PS-PMO |  |  | 0
| 1 | kpl | 0
0
ročni izkop NN kabla na mestu prereza in 2m do omarice, nadzor Elektro |  |  | 0
| 1 | kpl | 0
0
trasiranje obst. sekundarnega kabla RG-delavnica, ročni izkop NN kabla na mestu prereza in 2m do omarice, nadzor Elektro |  |  | 0
| 1 | kpl | 0
0
zakoličba trase novega kabla za izkop s sodelovanjem pristojnih služb |  |  | 0
| 270 | m | 0
0
razrez asfalta š= 40cm, odstranitev izkopanega asfalta in odvoz na deponijo, ponovno asfaltiranje v isti strukturi, priprava tampona brez asfaltiranjem |  |  | 0
| 60 | m | 0
0
ročni izkop v bližini obstoječih NN kablov pod nadzorom Elektro, š= 40cm, gl. 1m, v zem. IV. - V. ktg., zasip v slojih z utrjevajem, odvoz odvečnega materiala, opozorilni trak, mivka v debelini 10cm po širini jarka |  |  | 0
| 210 | m | 0
0
strojni izkop v bližini obstoječih NN kablov pod nadzorom Elektro, š= 40cm, gl. 1m, v zem. IV. - V. ktg., zasip v slojih z utrjevajem, odvoz odvečnega materiala, opozorilni trak, mivka v debelini 10cm po širini jarka |  |  | 0
| 55 | m | 0
0
izdelava enocevne kabelske kanalizacije s stigmaflex fi 160mm, Na globini 1m polaganje cevi in opozorilnega traku, obbetoniranje 10cm okrog cevi C12/15 |  |  | 0
| 65 | m | 0
izvedba križanj z ostalimi komunal. vodi s predpisanimi odmiki |  |  | 0
| 1 | pavšal | 0
SKUPAJ |  |  | 0
C) Zunanja razsvetljava in ostali elektro elementi
odklop obst. svetilk na kandelabrih ob ograji, izkop temelja, odvoz kandelabra in svetilke v skladišče investitorja, odvoz temelja na smetišče, zasip, utrditev
| 2 | kom | 0
0
jašek BC Ø50cm ND z 40T LTŽ pokrovom, z uvodi in izvodi za cevi
| 1 | kom | 0
0
temelji za drog svetilke - BC Ø50 cm ND, gl. 1m, obbetonirana po detajlu |  |  | 0
| 9 | kom | 0
0
kandelaber za razsvetljavo, segmentni, pocinkan, h= 6m, od tega 1m v temelju, s postavitvijo v temelj, priključnico, natik fi 60mm
| 9 | kom | 0
0
strojni zkop š=40cm, gl. 1m polaganje cevi in opozorilnega traku, obbetoniranje 10cm okrog cevi C12/15, ostali zasip v slojih z utrjevajem, odvoz odvečnega materiala |  |  | 0
| 50 | m | 0
strojni zkop š=40cm, gl. 1m polaganje cevi in opozori, ostali zasip v slojih z utrjevajem, odvoz odvečnega materialalnega traku, mivka v sloju 10cm |  |  | 0
| 70 | m | 0
cev stigmaflex Ø80mm in opozorilni trak, polaganje na globini 1m |  |  | 0
| 230 | m | 0
cev stigmaflex Ø110mm in opozorilni trak, polaganje na globini 1m |  |  | 0
| 110 | m | 0
0
SKUPAJ |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
A) TK PRIKLJUČEK |  |  | 0
B) NN KB priključek |  |  | 0
C) Zunanja razsvetljava in ostali elektro elementi |  |  | 0
geodetski posnetek trase NNm TK in ostalih vodov | 1 | pavšal | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## NN priključek
2) NN priključek
POSEG V TP
1 kom vgradnja NV200 v obstoječ ločilnik v TP
MO
1 kom omarica prostostoječa kot Prebil PS5NT+PR4NT
na pripadajočem poliestrskem podstavku
ki se postavi na podložni beton C12/15 100x50x20cm
s tremi okenci in s ključavnico Elektro Celje
1 kom varovalčni ločilnik 160A
1 kom varovalčni ločilnik 400A
3 kom varovalke NV gL 125A
1 kom števec trifazni polindirektni - dobabi Elektro Maribor
3 kom prenap. odvodnik ISKRA 30kA
3 kom tok. mer. transf. TT EASK 31.5 (MBS) 125/5 za na žice
3 kom avtomatske varovalke 6A
merilne sponke, plombirane, na DIN
1 kom motažna plošča
1 kom števčna plošča
PEN zbiralka 40cm
drobni in vezni material
| 1 | kom | 0
NN kabel NAY2Y-J 4x240 mm2
z uvlečenjem v obst. cevi
| 270 | m | 0
KB glava za NAY2Y-J 4x240mm2 za notranjo montažo
s KB čevlji za AL 240mm2, podložkami in maticami ter montažo kabla
| 2 | kpl | 0
delo pri prevezovanju kablov v TP in PSPMO in označevanje kablov in podnožja
| 4 | ur | 0
stroški komunalnih organizacij in pristojnega
elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del
| 4 | ur | 0
razna dela, ki v popisu niso zajeta (zaščita, vrtanja
varjenje itd...)
| 8 | ur | 0
| SKUPAJ : |  | 0

## jaki tok
3) JAKI TOK
Vsi elementi enakovredni kot opisani
opis | količina | EM | cena/enoto | znesek
A) SVETILKE, STIKALA, VTIČNICE IN KANALI
19450, INFINITA GL RTI SE CBL LTO L. Zaprta varnostna LED svetilka. SE - pripravni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). Svetlobni tok 250 lm. Akumulator LTO4.8V1.2Ah. IP65, IK 07, ZR II. 10 leta garancije. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 50 | kom |  | 0
19452, INFINITA GL RTI SA CBL LTO L. Zaprta varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). Svetlobni tok 90 lm. Akumulator LTO4.8V1.2Ah. IP65, IK 07, ZR II. 10 leta garancije. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 9 | kom |  | 0
svetlobna piktogramska plošča ali nalepka. Smer evakuacije ravno | 9 | kom |  | 0
TB15030. Acciaio extreme. Visoka stopnja zaščite in visoka odpornost na udarce. Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine, kape iz plastike, okno iz kaljenega stekla. Kape in disk sta trdno priključena na ohišje. Svetlobno vodenje skozi visokosijajni aluminijasti reflektor. Eksplozijska zaščita za cono 2 (II 3G Ex nA IIB T4) in cono 22 (II 3D Ex D A22 T100). Izjemno odporna na mehanske in kemične obremenitve. Svetlobni tok 400 lm. IP66, IK09. Odpornost na UV in olja. Življenska doba min 50.000 ur. Lival (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 11 | kom |  | 0
19430, Formula LED LI-FE SE. Varnostna LED svetilka. SE - pripravni spoj. IP 65. Svetlobni tok 1100 lm. UV stabilna. 5 let garancije. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 55 | kom |  | 0
4380, UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO. Piktogramska varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). IP 40. UV stabilna. 10 leta garancije.. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 11 | kom |  | 0
piktogramske nalepke komplet L/D/R | 45 | kom |  | 0
7244640. Jovie 50-AB2L-LRA/2200-730 6G1 ET. Cestna LED svetilka. Asimetrična osvetlitev. Izstopni svetlobni tok 2200 lm. Moč 21 W, 730, 3000K. IP66, IK 09. Svetlobni izkoristek 104 lm/W. IK09/10J. Več kot 100 000 ur (L80). Redukcija moči. Ohišje iz tlačno litega aluminija. Pretokovna zaščita 10 kV. CLO - konstantni svetlobni tok. Natik na kandelaber premera 76 mm. Optični sistem s tehnologijo Multi-Lens. Življenska doba 100.000 ur (L80/B20). 5LET garanciije. AA++. Zmanjšanje moči brez krmilnega voda 50% 7 h (-2h/+5h).TRILUX (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 9 | kom |  | 0
Jovie Z MB D60 26, 7372100. Montažni pribor.TRILUX (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 9 | kom |  | 0
7631040. 2390 LED reflektor. Svetlobni tok 10000 lm. Moč 90 W, 3000K. Ohišje iz tlačnolitega aluminija. Grafitne barve. IP65, zaščitni razred I. Certifikat CE, EAC. Življenska doba 50 000 ur. 5 let Garancije. Zastopnik MTSi d.o.o. Maribor | 12 | kom |  | 0
6483640, ATIRION D-L RPV 1200 3300-840 ET. Nadometna rasterska LED svetilka. Moč 31 W, svetlobni tok 3500 lm. Parabolični zrcalni raster, visok sijaj. Velikost 1548x197 mm. 3SDCM, 840. 4000K. EVG. Ra>80. Življenska doba do 50.000 ur. Bleščanje UGR<19. 5 let garancije. Svetlobni izkoristek 112 lm/W. Pocinkana pločevina prebarvana z RAL 9016. Trilux (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 110 | kom |  | 0
7585740 Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840 ET. Zaprta LED svetilka. Primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, opalno. Izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično. Priključna moč 21/14/11 W. Svetlobni izkoristek 91 lm/W. Svetlobni tok 2.100 / 1400 / 1100 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, ohišje, premer 327 mm, zaščitna stopnja (celota): IP65, IK 10. Certifikacijski znak: CE, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+35°C. Življenjska doba: 50.000h. 5 let garancije. Trilux. Zastopnik MTSi d.o.o. Maribor | 42 | kom |  | 0
7117140. Oleveon Fit 1200 2300-840 ET Zaprta industrijska LED svetilka. Izstopni svetlobni tok 2700 lm. Moč 19 W, 840, 4000K. IP66. Ra > 80. Svetlobni izkoristek 142 lm/W. Življenska doba L80(tq 25 °C) = 50,000 h. Difuzor PMMA. S simetrično široko porazdelitvijo jakosti svetlobe. Ohišje iz samougasljivega brizganega polikarboonata. 5LET garanciije. HACCP, IFS različice 6 in / ali družbe BRC Global Standard Food Version 7, certificirane v industriji hrane in pijač. temperaturno območje od -20°C do + 35°C. Odpornost na UV. 5LET garanciije. Dolžina svetilke 1257 mm. EVG - elektronska predstikalna naprava. Trilux (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 17 | kom |  | 0
7119740. Oleveon Fit 1200 4000-840 ET Zaprta industrijska LED svetilka. Izstopni svetlobni tok 4000 lm. Moč 28 W, 840, 4000K. IP66. Ra > 80. Svetlobni izkoristek 142 lm/W. Življenska doba L80(tq 25 °C) = 50,000 h. Difuzor PMMA. S simetrično široko porazdelitvijo jakosti svetlobe. Ohišje iz samougasljivega brizganega polikarboonata. 5LET garanciije. HACCP, IFS različice 6 in / ali družbe BRC Global Standard Food Version 7, certificirane v industriji hrane in pijač. temperaturno območje od -20°C do + 35°C. Odpornost na UV. 5LET garanciije. Dolžina svetilke 1257 mm. EVG - elektronska predstikalna naprava. Trilux (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 89 | kom |  | 0
7126540. Oleveon Fit 1500 6000-840 ET Zaprta industrijska LED svetilka. Izstopni svetlobni tok 6200 lm. Moč 44 W, 840, 4000K. IP66. Ra > 80. Svetlobni izkoristek 140 lm/W. Življenska doba L80(tq 25 °C) = 50,000 h. Difuzor PMMA. S simetrično široko porazdelitvijo jakosti svetlobe. Ohišje iz samougasljivega brizganega polikarboonata. 5LET garanciije. HACCP, IFS različice 6 in / ali družbe BRC Global Standard Food Version 7, certificirane v industriji hrane in pijač. temperaturno območje od -20°C do + 35°C. Odpornost na UV. 5LET garanciije. Dolžina svetilke 1552 mm. EVG - elektronska predstikalna naprava. Trilux (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 272 | kom |  | 0
7219040, LnFit 80-AM12L/100000-740 1G1L ET. Športni led reflektor. Asimetrični. Svetlobni tok 100000 lm, moč 840W, izkoristek 119 lm/W. 4000K, 840. IP 66. 633 x 111 x 101 mm. 5 let garancije. Trilux (MTSi d.o.o. Maribor) | 7 | kom |  | 0
9002018423 E line NEXT IP64 7651 LEN 60-830ET L225 01. Široko simetrično sevajoča LED svetilka. Moč 34 W, svetlobni tok 6000 lm, 3000K. Optični sistem je sestavljen iz optike PMMA leč s tremi usklajenimi, tehnično učinkovitimi področji in tako zagotavlja enakomerno porazdelitev svetlobe in homogeno osvetlitev. EVG. Ra>80. Svetlobni izkoristek 176 lm/W. Energijski razred A+. splošni indeks barvnega upodabljanja (CRI) Ra> 80. Povprečna nazivna življenjska doba L80(tq 35 °C) = 50,000 h. 9. Dolžina 2212 mm. 5 let garancije. Skladno z DIN 10500. Svetilke so primerne za uporabo v HACCP, IFS različici 6 in / ali BRC Global Standard Version 7 certificiranih podjetjih v industriji hrane in pijač. 3 SDCM. Barva ohišja RAL 9016. Certifikat CE. IP 65. Trilux (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 112 | kom |  | 0
7350600, 07650 L225 7LV 225 03 IP64, tokovna tračnica. Dolžine tridolžinska 2258 mm, fix 370. 7 polno ožičenje. IP64. Jeklena pločevina barvana v RAL 9006. Trilux (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 112 | kom |  | 0
7270500 - 07650 KD IP64 03 - spojnik | 112 | kom |  | 0
07650 TA 225 IP64, 7270300 - svetlobni pokrov IP64 | 112 | kom |  | 0
E03KX, 2342800 - montažni pribor - za spuščeno montažo (brez zajle - naroči posebej) | 360 | kom |  | 0
6822300, 07690VS konektor | 112 | kom |  | 0
07650 Ks IP64 03, 7270600 - čelna stranica tokovne tračnice, IP64 | 16 | kom |  | 0
talna doza za v estrih, kamen v pokrovu, 6M: 3xšuko, 6xRJ45
| 1 | kom |  | 0
talna doza OBO METTERMANN zunanja UDHOME2 z 2x šuko vtičnico + 2xRJ45
| 1 | kom |  | 0
tablo s 2kom tipkama v P/O omarici 2DIN s pokrovom
| 3 | kom |  | 0
tablo s 4kom tipkami v P/O omarici 2DIN s pokrovom
| 3 | kom |  | 0
tablo p/o 7M, s 7 stikali
| 1 | kom |  | 0
stikalo navadno nadometno
| 1 | kom |  | 0
stikalo navadno podometno
| 19 | kom |  | 0
stikalo izmenično podometno
| 14 | kom |  | 0
senzor gibanja
| 37 | kom |  | 0
vtičnica trojček v parapetnem kanalu
| 34 | kom |  | 0
vtičnica šuko p/o
| 57 | kom |  | 0
vtičnica šuko p/o s pokrovom
| 40 | kom |  | 0
vtičnica šuko n/o s pokrovom
| 1 | kom |  | 0
fiksni priključek
|  | kom |  | 0
doza za izenačitev potenciala
| 7 | kom |  | 0
pregled varnostne razsvetljave s strani pooblaščenega izvedenca in izdaja potrdila
| 1 | kom |  | 0
meritve in izdaja atesta za instalacijo jakega toka
| 1 | pavšal |  | 0
| SKUPAJ : | A |  | 0
B ) KABLI, VODNIKI in CEVI
odklop kabla NYY-J 5x16+2,5mm2 v kandelabru svetilke, skrajšanje in povezava s KB spojko
| 2 | kpl |  | 0
odklop kabla NYY-J 5x10mm2, kabla NYY-J 4x35mm2 in kabla NAYY-J 4x70mm2 v PS-PMO
| 1 | kpl |  | 0
prerez NAYY-J 4x70mm2 in obst. kabla do delavnice in priklop na prestavljeni PS-PMO
| 1 | kpl |  | 0
prerez obst. kabla 4x16+2,5mm2 in povezava na nov enak kabel s KB spojko
| 4 | kpl |  | 0
prerez obst. kabla 3x2,5mm2 in povezava na nov enak kabel s KB spojko
| 4 | kpl |  | 0
prerez obst. kabla 5x25mm2 in povezava na nov enak kabel s KB spojko
| 4 | kpl |  | 0
kabel NYY-J 3 x 6mm2
| 200 | m |  | 0
kabel NYY-J 5 x 10mm2
| 110 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 4 x 70mm2+ NHXMH 35mm2
| 80 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 5 x 16mm2+ 2,5mm2
| 440 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 5 x 25mm2
| 400 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 5 x 10mm2
| 150 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 5 x 6mm2
| 720 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 5 x 4mm2
| 650 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 3 x 4mm2
| 2450 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 5x2,5mm2
| 30 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 3x2,5mm2
| 3100 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 3x1,5mm2
| 2870 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 2x1,5mm2
| 220 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 5x1,5mm2
| 140 | m |  | 0
kabel LIHCH 18G 1,5mm2
| 700 | m |  | 0
kabel LIHCH 4x1,5mm2
| 500 | m |  | 0
kabel NHXH FE 180/E90 5x6mm2
| 100 | m |  | 0
žica H07V- K 6 mm2
| 550 | m |  | 0
žica H07V- K 16 mm2
| 120 | m |  | 0
kabelska polica 50x5mm s pritrdilnim materialom
| 80 | m |  | 0
kabelska polica 100x5mm s pritrdilnim materialom
| 130 | m |  | 0
kabelska polica 200x5mm s pritrdilnim materialom
| 320 | m |  | 0
kabelska polica 400x5mm s pritrdilnim materialom
| 15 | m |  | 0
kabelska polica 600x5mm s pritrdilnim materialom
| 90 | m |  | 0
instalacijska cev 16-35mm
| 5400 | m |  | 0
parapetni kanal Elba Al 110/55 , s pregrado, s povezavami in zaključki, bel
| 38 | m |  | 0
| SKUPAJ : | B |  | 0
C) STRELOVOD IN OZEMLJITVENE POVEZAVE
Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | 530 | kos |  | 0
Dobava in montaža lovilne palice LOP2,0 (Al) višine h=2,0m z distančnim in ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. Proizvajalec HERMI | 5 | kos |  | 0
Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT (Rf-V) za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH4 fi 8mm s PVC oblogo na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI | 184 | kos |  | 0
Dobava in montaža povozne merilne omarice ZON06 (PE-Ltž) za izvedbo merilnih spojev pri podometni izvedbi vertikalnih odvodov v povoznih tleh ob objektu. Dimenzije povozne merilne omarice 325 x 225 x 150 mm (D x Š x V), nosilnost 5 T, telo omarice je izdelano iz umetnih materialov obstojnih na atmosferi (PE), pokrov omarice pa je izdelan iz litega železa (Ltž) Proizvajalec HERMI | 12 | kos |  | 0
Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | 12 | kos |  | 0
Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | 55 | kos |  | 0
Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | 12 | kos |  | 0
Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | 5 | kos |  | 0
Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | 12 | kos |  | 0
Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | 12 | kos |  | 0
Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | 460 | m |  | 0
Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH4 Al fi 8mm s PVC oblogo za izvedbo podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | 161 | m |  | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV | 0 |  |  | 0
Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | 97 | kos |  | 0
Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | 79 | kos |  | 0
Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | 805 | m |  | 0
Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ : | B |  | 0
D ) RAZDELILCI
OBSTOJEČ RAZDELILEC RG IN STIKALNI TABLO
odklop 18kom kablov in kabel olflex CL110 CY BL 18G 1,5mm2
demontaža RG in stikal. Tablo
ponovna montaža RG in stikal. Tabloja
2 kom 1f instalacijski kontaktor 230V
2 kom prenap. Odvodniki PROTEC r. III
drobni material, priklopi
| 1 | kpl
OBSTOJEČE VTIČNO GNEZDO
odklop kabla 5x6mm2, demontaža in ponovna montaža omarice
| 1 | kpl
RAZDELILEC RG
OMARA kovinska s podstavkom
dim 100x210x30cm | 1
zbiralčni sistem Schrach 60mm, na izolatorjih, 1m
priključnica za zbiralčni sistem 60mm | 1
varovalčni ločilnik 100A vel.000 za 60mm zbiral.sistem | 9
glavno stikalo 250A na vratih | 1
ODVODNIK PRENAP. 30kA | 3
montažna plošča, DIN letve | 1
avtomatska varovalka 6A/1B | 2
avtomatska varovalka 10A/1B | 4
avtomatska varovalka 16A/1 C | 8
avtomatska varovalka 16A/3 C | 10
NV 50A | 3
NV 35A | 6
NV 25A | 3
NV 20A | 9
instalacijski kontaktor 1f 230 V | 2
impulzni rele | 2
Drobni in vezni material, sponke, uvodnice, napisi, oznake kablov, varovalk | 1
Delo - sestava in vezava | 1
| 1 | komplet |  | 0
RN
kovinska omara zidna 40x80x20cm
glavno stikalo A 63/3A v omari | 1
montažna plošča, DIN letve | 1
avtomatska varovalka 6A/1B | 1
avtomatska varovalka 10A/1B | 20
avtomatska varovalka 16A/1 C | 22
instalacijski kontaktor 230V | 7
FID 25/4/0,03A | 1
Drobni in vezni material, sponke, uvodnice, napisi, oznake kablov, varovalk | 1
Delo - sestava in vezava | 1
| 1 | komplet |  | 0
RK
kovinska omara zidna MODUL2000 2A-18 | 1
glavno stikalo A 63/3A v omari | 1
avtomatska varovalka 6A/1B | 1
avtomatska varovalka 10A/1B | 5
avtomatska varovalka 16A/1 C | 14
avtomatska varovalka 20A/3 C | 1
impulzni rele | 4
instalacijski kontaktor 230V | 4
Drobni in vezni material, sponke, uvodnice, napisi, oznake kablov, varovalk | 1
Delo - sestava in vezava | 1
| 1 | komplet |  | 0
RK1
kovinska omara n/o PVC 2x12DIN | 1
glavno stikalo A 40/3A v omari | 1
avtomatska varovalka 10A/1B | 5
avtomatska varovalka 16A/1 C | 10
Drobni in vezni material, sponke, uvodnice, napisi, oznake kablov, varovalk | 1
Delo - sestava in vezava | 1
| 1 | komplet |  | 0
RP1
kovinska omara p/o PVC 2x12DIN | 1
FID 40/4/0,03 | 1
avtomatska varovalka 6A/1B | 1
avtomatska varovalka 10A/1B | 7
avtomatska varovalka 16A/1 C | 7
Drobni in vezni material, sponke, uvodnice, napisi, oznake kablov, varovalk | 1
Delo - sestava in vezava | 1
| 1 | komplet |  | 0
RP2
kovinska omara n/o PVC 2x12DIN | 1
glavno stikalo 40A | 1
avtomatska varovalka 10A/1B | 6
avtomatska varovalka 16A/1 C | 1
avtomatska varovalka 16A/3 C | 1
Drobni in vezni material, sponke, uvodnice, napisi, oznake kablov, varovalk | 1
Delo - sestava in vezava | 1
| 1 | komplet |  | 0
RP3
kovinska omara p/o PVC 3x12DIN | 1
glavno stikalo 40A | 1
avtomatska varovalka 6A/1B | 1
avtomatska varovalka 10A/1B | 8
avtomatska varovalka 16A/1 C | 13
Drobni in vezni material, sponke, uvodnice, napisi, oznake kablov, varovalk | 1
Delo - sestava in vezava | 1
| 1 | komplet |  | 0
| SKUPAJ : | D |  | 0
REKAPITULACIJA
A) SVETILKE, STIKALA, VTIČNICE IN KANALI |  |  |  | 0
B) KABLI, VODNIKI IN CEVI |  |  |  | 0
C) STRELOVOD IN OZEMLJITVENE POVEZAVE |  |  |  | 0
D) RAZDELILCI |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0

## agregat
4) DIZEL AGREGAT ZA DVIG TLAKA VODE
1. | DIZELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT v ZVOČNO IZOLIRANEM OHIŠJU KOT GE.YA.011/010.PRO+010 dobavitelja MIDES
Dizelski agregat postavljen na zunanjem platoju (za ograjo pod nadstreškom), namenjen rezervnemu napajanju z električno energijo v primeru izpada električnega omrežja. Agregat z zvočnimi dušilniki za dušenja hrupa (tiho delovanje, 60dB(A)/7m).
1.1. | Dizelski električni agregat kot tip GE.YA.011/010.PRO+010 dobavitelja MIDES
Navidezna trajna moč (PRP): najmanj 10 kVA
Delovna trajna moč (PRP): najmanj 8,0 kW
Navidezna trenutna moč (LTP): najmanj 11,7 kVA
Delovna trenutna moč (LTP): najmanj 8,8 kW
Nazivna napetost: 400/230 V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8
1.2. | Dizelski električni agregat v zvočno izoliranem ohišju za zunanjo montažo.
Maksimana dolžina: 1730 mm
Maksimalna širina: 920 mm
Maksimalna višina: 1300 mm
Masa agregata s tekočinami (olje, hladilna tekočina) brez goriva: 528 kg
Minimalni zunanji prostor za postavitev š=4m ; d=3,2m; v=2,2m
Zunanji prostor mora biti naravno zračen, drugače je potrebna nadgradnja s strojnimi inštalacijami.
1.3. | Pogonski motor
kot Yanmar Model: 3TNV76
Stopnja emisij: Stage 3A
Največja moč motorja: najmanj 9 kWm
Vodno hlajen 4-taktni dizelski motor 1500 o/min
Vrsta: linijski, 3 valjni
Način regulacije vrtljajev motorja: mehansko (±5%)
Napetost zagonskih akumulatorjev: 12 V/70 Ah
Največja poraba goriva pri 75 % obremenitvi 1,8 l/h
1.4. | Generator
Sinhronski generator kot Stamford tip: S0L1-H1
Največja moč generatorja 3f najmanj: 10 kVA
Število polov: 4
Faze: 3+N
Impregnacija statorje/rotorja: H (zunanja temperatura 40ºC)
Napetostni regulator : (±1%)
Nazivna medfazna napetost: 400V
Nazivna fazna napetost: 230V
Nazivna frekvenca: 50Hz
Kratkostični tok: >= 300% (3In)
Stopnja zaščite: IP23
Napetostno popačenje: <5%
1.5. | Zvočno izolirano ohišje za zunanjo ali notranjo montažo.
Ohišje je na vsaki strani opremljeno z enokrilnimi vrati, ki omogočajo enostaven dostop v notranjost ohišja na vsaki strani. Vrati sta opremljeni s kljuko in ključavnico. Na kraši stranici se ob glavnem stikalu nad odvodom kablov nahaja nadzorna plošča, ki je pokrita z horizontalnimi vrati s ključavnico.
1.6. | Rezervoar za gorivo z lovilno posodo
Rezervoar je montiran v podnožje agregata. Prostornina rezervoarja je 90 litrov. Rezervoar mora biti pred zagonom agregata napolnjen s 40 litri dizelskega goriva.
Podnožje agregata vključuje lovilno posodo za vse tehnične tekočine in gorivo.
Količina vgoriva v polnem rezervoarju zadostuje za 50 ur delovanja pri 75% bremenu.
1.7. | Grelnik pogonskega motorja
Grelnik pogonskega motorja je montiran na podnožje agregata. Vzdržuje primerno temperaturo in omogoča lažji zagon in takojšnjo obremenitev motorja. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.
1.8. | Akumulatorski polnilnik
Akumulatorski polnilnik je montiran v notranjosti elektro komandne omare. Največji tok polnjenja: 2,5A. Vzdržuje napolnjenost akumulatorjev z električno energijo. Polnilnik je procesorsko krmiljen in se napaja iz električnega omrežja.
2. | Elektro komandna omara
Montirana na podnožje agregata. Služi za nadzor in upravljanje dizelskega električnega agregata. Omogoča:
Samodejni zagon agregata ob izpadu ali anomalijah na omrežju.
Ročni zagon in zaustavitev agregata.
Merjenje električnih veličin dizelskega agregata:
Napetost generatorja (V): L1, L2 in L3
Frekvenca (Hz):
Merjenje električnih veličin omrežja:
Napetost (V): L1, L2 in L3
Merjenje mehanskih veličin dizelskega agregata:
Nivo goriva v dnevnem rezervoarju v %
Števec delovnih ur
Digitalno alarmno stanje temperature hladilne tekočine pogonskega motorja (normalno/alarm)
Digitalno alarmno staje za nizek tlak motornega olja (normalno/alarm)
Beleženje: dogodkov in alarmov ter stanje števca delovnih ur ob nastalem dogodku
Omara je opremljena z LCD prikazovalnikom in tipkami za upravljanje ter stikalom za izklop v sili.
2.1. | Termo-magnetno zaščitno stikalo
Termo-magnetno zaščitno stikalo, ki je montirano v notranjosti elektro komandne omare služi za zaščito pred preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim stikom.
2.2. | Avtomatsko preklopno stilkalo ATS (v agregatu)
Izvede avtomatski preklop celotnega bremena na agregatsko napajanja ob izpadu omrežja in delujočem agregatu. Krmilnjeno iz nadzorne plošče agregata. Prilagojeno nazivni moči agregata, integrirano v agregatu ob nadzorni plošči in glavnem stikalu.
3. | Transport
Dostava in montaža agregata na predvideno mikrolokacijo.
4. | Kabelske povezave med DEA in ATS
Priklop na pripravljeno in označeno inštalacijo.
5. | Čiščenje objekta po končanih delih
Odvoz materiala na trajno deponijo.
6. | Dokumentacija
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu.
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
7. | Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin
8. | Usposabljanje uporabnika
Po zaključeni primopredaji se izvede usposabljanje končnega uporabnika na montirani opremi.
9. | Splošni pogoji proizvajalca.
Proizvajalec agregata mora biti certificiran po standardih ISO 9001/2000 in ISO 14001.
SKUPAJ:

## šibki tok
5) ŠIBKI TOK
opis | količina | EM | cena/enoto | znesek
A. STRUKTURIRANO OŽIČENJE
(Vključuje dobavo in montažo)
FTP cat. 7 | 4800 | m |  | 0
vtičnica RJ45, cat. 6, FTP v parapetnem kanalu
z zaključevanjem kabla KOM | 50 | kom |  | 0
vticnica RJ45, cat. 6a, FTP p/o
z zaključevanjem kabla | 11 | kom |  | 0
komunikacijska omara
32HE 19" 60cm globine | 1 | kom
kovinska vrata s ključavnico
hitro snemljive stranice, črna barva,
Električni 9×230V razdelilec, 19'' | 1 | kom
Polica 19'', PS800 do 28 kg | 1 | kom
PATCH PANEL 24 port FTP | 3 | kom
z zaključevanjem
Organizator ožičenja | 2 | kom
Priključni kabel FTP, Cat. 6, 1m | 1 | kpl
UPS rack 10min 1f 2kVA | 1
| 1 | kom |  | 0
Meritve in označevanje FTP segmenta kategorije 7
| 1 | pavšal |  | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0
B. SOS komplet za WC invalidi
(Vključuje dobavo in montažo)
kit komplet kot npr. Ermes 1049/123 - potezno stikalo z vrvico 1 kom , luč 2 kom paralelno vezana, reset tipka v WC-1049/062
| 1 | kpl |  | 0
Iy(St)y-J 4x1mm2 med enotami 60m v i.c. 16mm | 20 | m |  | 0
i.c. 16mm | 20 | m |  | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0
C. MULTIMEDIA
Multimedijska oprema sejne sobe
TV 65 " (diagonala 145 cm) 4K . Kot TCL 65 P725 | 1 | kos |  | 0
Click-Share Barco c5 z oddajnikom USB, za brezžični prenos vsebin iz računalnika do projektorja. | 1 | kos |  | 0
Montaža opreme, priklop, zagon in poučitev uporabnika. | 1 | kpl |  | 0
skupaj |  |  |  | 0
Multimedijska oprema utežarne
TV 75 " (diagonala 168 cm) 4K . Kot Philips 75PUS7855/12 | 1 | kos |  | 0
Stenska konzola za TV za TV do 70 kG, možnost nagiba | 1 | kos |  | 0
Montaža opreme, priklop, zagon in poučitev uporabnika. | 1 | kpl |  | 0
skupaj |  |  |  | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0
D. OZVOČENJE
Prenosni del naprave ozvočenja SEA v sestavi: | 1 | kpl |  | 0
10 kanalni avdio mikser z Bluetooth povezavo, rack izvedba 3U | 1 | kos
CD/mp-3, USB/mp-3 predvajalnik, Pitch Control- pomik po avdio datotekah za nastavitve začetka predvajanja ( himne..) 2U/19" | 1 | kos
SPU1200 - napajalno polje 230V z glavnim stikalom | 1 | kos
Brezžični ročni in naglavni mikrofon UHF - Nastavljive frekvence ( 12) , oddajniki 30mW za velik domet, zunanje antene. | 1 | kos
Prenosni rack lahke izvedbe , z ročaji za prenašanje, pokrovi spredaj - zadaj, komplet z priključnimi kabli XLR za stacionarni priklop in priklop v komentatorski kabini | 1 | kos
Kontrolne slušalke za komentatorja | 1 | kos
Komentatorski mikrofon z namiznim stojalom, s stikalom za vklop/izklop, 1,5m kabla in XLR konektor. | 1 | kos
Fiksni del naprave ozvočenja (močnostni del) SEA v sestavi: | 1 | kpl |  | 0
Avdio ojačevalnik 4 x 240W/100V-SEA | 1 | kos
SPM1500 - monitorski panel | 1 | kos
SPU1200/K - napajalno polje 230V z razdelilcem 230 V in enoto za daljinski vklop/ izklop iz komentatorske kabine. | 1 | kos
Rack omarica 8HE /19" komplet ožičena, s steklenimi vrati s ključavnico, | 1 | kos
Zvočni viri in regulatorji
Dvosistemski kompresijski zvočnik za govor in glasbo, max SPL 116 dB, 60W/30W/100V, 100Hz-18kHz, IP 66 , za zujnanjo montažo, komplet z nosilcem- SEA | 10 | kos |  | 0
Avdio priključki v kabini komentatorja , za parapetni kanal , 2xXLR, 2xRJ-45, 2x 230V, Tipka za daljinski vklop, signalna LED | 1 | kpl |  | 0
Priklop opreme na predhodno izvedeno instalacijo, montirane zvočnike in regulatorje, zagon , preizkus opreme, poučitev uporabnika. | 1 | kpl |  | 0
Instalacijski materiali in dela ( dobavi in vgradi elektro instalater)
Kabel za zvočnike - finožični (NPI) 2 x 2,5 mm2 cca | 370 | m |  | 0
Avdi kabel Tasker C128 cca | 180 | m |  | 0
FTP CAT 6 kabel | 280 | m |  | 0
Vodotesne razvodnice 80 x 80 s 4 x sponkami 6mm2 | 10 | kos |  | 0
izvedba instalacije po instalacijskih kanalih, ceveh.. | 1 | kpl |  | 0
Montaža zvočnikov na tribuni z uporabo dvižne ploščadi | 10 | kos |  | 0
Drobni instalacijski in pritrdilni material, potovalni stroški, dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
0
Skupaj A, brez DDV |  |  |  | 0
OPREMA OZVOČENJA atletske steze v kleti
Oprema
Mikser- ojačevalnik 200W (SEA) v prenosnem ohišju | 1 | kos |  | 0
Brezžični ročni mikrofon z velikim dometom (LD U506 HHD) | 1 | kos |  | 0
Namizni mikrofon za napovedovalca (IL1006 + stojalo) | 1 | kos |  | 0
Stenski zvočnik 20W/100V z nosilcem (WX502-SEA) | 7 | kos |  | 0
Kabel za povezavo (2 x 1,5 mm2 (PPL.) | 150 | m |  | 0
Izvedba instalacije, montaža zvočnikov | 1 | kpl |  | 0
Priklop in zagon opreme, nastavitve | 1 | kpl |  | 0
Skupaj B, brez DDV |  |  |  | 0
S K U P A J O Z V O Č E N J E: |  |  |  | 0
E. JAVLJANJE VLOMA
MATERIAL
Protivlomna centrala; alarmna centrala v kovinskem ohišju dimenzij 445mm x 445mm x 115mm (V x Š x G), 8 vhodov na osnovni plošči, ražširljiva do 88 vhodov preko BUS razširitvenih modulov, vgrajen napajalnik 14,8V / 6A, možnost vgradnje Aku baterij do 12V / 17Ah, 5 napetostnih in 1 relejski prosto programerljivih izhodov - TecnoAlarm, TP8-88 | 1 | kos |  | 0
Razširitveni modul; razširitveni modul za 4 vhodov oz. linij, montaža v centralo - TecnoAlarm, ESP 4IN | 1 | kos |  | 0
Razširitveni modul; priklop centrale na ETHERNET omrežje, montaža v centralo - TecnoAlarm, ESP LAN | 1 | kos |  | 0
Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 12Ah | 2 | kos |  | 0
Dodatni napajalnik v ohišju; dodatni napajalnik 14,8V možnost vgradnje AKU baterije do 12V / 12Ah, vgrajen razširitveni modul za 8 vhodov oz. linij, nadometno ohišje - TecnoAlarm, SPEED ALM8 PL | 3 | kos |  | 0
Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 12Ah | 3 | kos |  | 0
Razširitveni modul; za centrale TecnoAlarm, povezava na BUS, razširitveni modul za 1 BUS linijo za 8 con - Tecnoalarm, SPEED 8 PLUS | 5 | kos |  | 0
Ohišje za razširitveni modul; ABS ohišje za vgradnjo razširitvenih modulov SPEED 8 ali SPEED 8 STD, komplet s tamper stikalom, dimenzij 156mm x 270mm x 68mm (V x Š x G) - TecnoAlarm, C100P | 5 | kos |  | 0
LCD šifrator / tipkovnica; s kapacitivnim zaslonom na dotik TFT 7", grafični vmesnik, sintetizator govora - TecnoAlarm, UTS C | 1 | kos |  | 0
LCD šifrator / tipkovnica; s kapacitivnim zaslonom na dotik TFT 4,3", grafični vmesnik, sintetizator govora - TecnoAlarm, UTS 4.3 PROX | 4 | kos |  | 0
Kombinirani (IR + MW) senzor gibanja, BUS povezava; BUS senzor gibanja dvojne tehnologije, za notranjo montažo, BUS povezava, montaža z zidnim ali stropnim nosilcem - Tecnoalarm, TWINTEC 18/V BUS | 47 | kos |  | 0
Zidni nosilec za senzor gibanja - DMW | 47 | kos |  | 0
Zunanja elektronska samonapajalna alarmna sirena z bliskovko, BUS povezava; zunanja BUS sirena z vgrajeno bliskovko, prostor za vgradnjo akumulatorske baterije 12V / 1,2Ah - Tecnoalarm, SAEL 2010PRO BUS | 3 | kos |  | 0
Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 1,2Ah | 3 | kos |  | 0
SKUPAJ MATERIAL |  |  |  | 0
DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI
Dobava in vgradnja protivlomnega sistema; montaža centrale, napajalnikov, razširitvenih modulov, tipkovnic ter senzorjev in siren in ostalih elementov sistema na pripravljene instalacije, priklop protivlomnega sistema, programiranje in nastavitev, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
Izobraževanje protivlomnega sistema; izobraževanje za uporabnike - protivlomni sistem | 1 | kpl |  | 0
Projekt PID - elektro; izdelava projektne dokumentacije PID v elektronski obliki na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | 1 | kpl |  | 0
Drobni vezni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI |  |  |  | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE
Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski, brezhalogenski razred C - ZH FR-N1 X1G1 3G1,5 | 60 | m |  | 0
Dobava in montaža kabla; kabel 2x0,5mm + 4x0,22mm, vlomni, brezhalogenski razred C - LiH(St)H 2x0,5 + 4x0,22 | 2715 | m |  | 0
Dobava in montaža kabla; kabel cat.6, mrežni, z opletom, brezhalogenski razred C - F/FTP B2ca 4x2x23 AWG cat.6 | 2250 | m |  | 0
Dobava in montaža kabla; kabel 2x2x0,8mm, telefonski, plašč sive barve, brezhalogenski razred C - J-H(ST)H BMK LSZH Cca 2x2x0,8 (SIV) | 15 | m |  | 0
Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev - PN 13.5 | 695 | m |  | 0
Drobni vezni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  |  | 0
S K U P A J J A V L J A N J E V L O M A : |  |  |  | 0
F. VIDEO NADZOR
MATERIAL
Komunikacijska stenska (rack) omara, 4U (280mm) x 600mm x 400mm; 19" komunikacijska stenska rack omara - kabinet, dimenzij 4U (2800mm) x 600mm x 400mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, barva RAL7035 - siva, enojna steklena vrata z eno ključavnico (na sredini), stenska montaža, z dvema 19" Zn profiloma, dve odprtini za uvod kablov na vrhu in dnu kabineta, maksimalna nosilnost 30kg, komplet s priborom za montažo na steno - Triton, RBA-09-AS4-CAX-A1 | 1 | kos |  | 0
Komunikacijska stenska (rack) omara, 9U (500mm) x 600mm x 400mm; 19" komunikacijska stenska rack omara - kabinet, dimenzij 9U (500mm) x 600mm x 400mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, barva RAL7035 - siva, enojna steklena vrata z eno ključavnico (na sredini), stenska montaža, z dvema 19" Zn profiloma, dve odprtini za uvod kablov na vrhu in dnu kabineta, maksimalna nosilnost 30kg, komplet s priborom za montažo na steno - Triton, RBA-09-AS4-CAX-A1 | 7 | kos |  | 0
Razdelilni 230V panel; 230V AC patch panel, za montažo v 19" komunikacijsko omaro, z zaščitenim in osvetljenim stikalom za vklop/izklop in prenapetostno zaščito, 7 x 230V vtičnica, maksimalno 16A, 3-žilni 1,50mm2 priključni kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m, FLEX, aluminijasti, barva RAL 9005 - črna, višina 1U, komplet s priborom za montažo v kabinet - Triton, RAB-PD-X12-A1 | 8 | kos |  | 0
Razdelilni FTP panel; FTP cat.6 patch panel, za montažo v 19" komunikacijsko omaro, 24 x FTP vmesnik, oklopljen - FTP cat.6, LSA IDC sistem zaključevanja, 568A ali 568B barvna koda, standard EIA/TIA 568-A & EIA/TIA 568-B.2, kategorija 6, IEEE 802.3ab, do 1000Mb/s, jeklena pločevina, barva RAL 9005 - črna, višina 1U, komplet s priborom za montažo v kabinet - Leviton, C6CPNLF240K2M | 8 | kos |  | 0
Organizator kablov; organizator kablov, za montažo v 19" komunikacijsko omaro, 5 objemk velikosti 60mm x 40mm x 13mm, kovinski, barva RAL 9005 - črna, višina 1U, komplet s priborom za montažo v kabinet - Leviton, MMCACCCM001 | 1 | kos |  | 0
Povezovalni UTP kabel; UTP cat.6 patch kabel, LSOH, neoklopljen, dolžina 1m, rumene barve - Leviton, C6CPCU010-666BB | 12 | kos |  | 0
Mrežno stikalo - switch, ePoE napajanje, 24 portov - Dahua, PFS4226-24ET-360 | 8 | kos |  | 0
Mrežni snemalni strežnik; strežnik z prednameščeno snemalno programsko opremo in ustrezno strojno opremo, za vgradnjo v rack ohišje, pasivno hlajenje - Zarja, NVR | 1 | kpl |  | 0
NAS strežnik; mrežni disk, 4 x 3,5" / 2,5" SATA HDD/SSD, 2 GB DDR4 pomnilnika , 2 x Gigabit priključek, ventilatorsko hlajen - Synology, DS418 | 1 | kos |  | 0
Trdi disk HDD, SATA III, 6TB; HDD trdi disk kapacitete 6TB, format 3,5", SATA III priključek - 6GB/s, 64Mb predpomnilnika, za vgradnjo v snemalno napravo - WD, WD60PURX | 2 | kos |  | 0
IP 4MP Full HD zunanja IR barvna "BULLET" kamera; IP kamera z ločljivostjo 4Mp, 1/1,8" 4Mp progressive scan CMOS, vgrajen objektiv 2,7-12 mm/F1.6, maksimalna resolucija 4M (2688 x 1520), 30fps@4M, napajanje ePoE (802.3af, class 0) in 12 VDC (maksimalno 11,5W), vgrajene IR LED diode maksimalnega dometa 50m, IP67, delovna temperatura; od -30°C do +60°C - Dahua, IPC-HFW5442E-ZE | 32 | kos |  | 0
Nosilec s priključno dozo; kovinski nosilec komplet s priključno dozo za vezavo kablov, za "BULLET" kamere - Dahua, PFA-121 | 32 | kos |  | 0
IP 4MP Full HD zunanja IR barvna "DOME" kamera; IP kamera z ločljivostjo 4Mp, 1/1,8" 4Mp progressive scan CMOS, vgrajen objektiv 2,7-12 mm/F1.6, maksimalna resolucija 4M (2688 x 1520), 30fps@4M, napajanje ePoE (802.3af, class 0) in 12 VDC (maksimalno 11,5W), vgrajene IR LED diode maksimalnega dometa 50m, IP67, delovna temperatura; od -30°C do +60°C - Dahua, IPC-HDBW5442E-ZE | 18 | kos |  | 0
Nosilec s priključno dozo; kovinski nosilec komplet s priključno dozo za vezavo kablov, za "BULLET" kamere - Dahua, PFA-138 | 18 | kos |  | 0
Snemalna licenca za strežniško snemanje in upravljanje kamere - Nxwitness, L01-NXWI-001 | 50 | kos |  | 0
SKUPAJ MATERIAL |  |  |  | 0
DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI
Dobava in vgradnja video sistema; vgradnja snemalne naprave in mrežnih stikal, programiranje in parametriranje, montaža kamer in ostalih elementov video sistema, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
Nastavitev kamer; nastavljanje kamer; nastavljanje kota pogleda in povečave v dogovoru z naročnikom ter finalna nastavitev slike na snemalniku | 50 | kpl |  | 0
Izobraževanje video sistema; šolanje osebja za delo z video napravami, prevozni stroški | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ DELO IN PRIKLOPNI STROŠKI |  |  |  | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE
Montaža in vezava elementov; prevzem opreme (video omarice, konzole za kamere, nosilci za montažo kamer na drog, itd.), montaža omaric, konzol in ostalih elementov sistema za video nadzor | 1 | kpl |  | 0
Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski, brezhalogenski razred C - ZH FR-N1 X1G1 3G1,5 | 150 | m |  | 0
Dobava in montaža kabla; kabel cat.6, mrežni, z opletom, brezhalogenski razred C - F/FTP B2ca 4x2x23 AWG cat.6 | 4380 | m |  | 0
Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev - PN 13.5 | 925 | m |  | 0
SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  |  | 0
S K U P A J V I D E O N A D Z O R: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
--------------------------------------------
A. STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  |  |  | 0
B. SOS komplet za WC invalidi |  |  |  | 0
C. MULTIMEDIA |  |  |  | 0
D. OZVOČENJE |  |  |  | 0
E. SISTEM JAVLJANJA VLOMA |  |  |  | 0
F. VIDEONADZOR |  |  |  | 0
S K U P A J |  |  |  | 0

## javljanje požara
6) JAVLJANJE POŽARA
|  | opis | količina | EM | cena/enoto | znesek
MATERIAL
1.1.1 | Požarna centrala; analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z dvema zankama, kapaciteta 252 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularno dodajanje do dveh LIMO-Ap adresnih modulov in štirih LIMO-Ko konvencionalnih modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | NJP-400A/2 | 1 | kpl
1.1.2 | Mrežni modul; modul za povezavo central, oddaljenih prikazovalnikov in komunikacijskih prehodov v enotno ZarjaNet mrežo z bakrenimi povezavami | Zarja, MRMO 400 BAKER - BAKER | 1 | kos
1.1.3 | Modem; za prenos dogodkov na VNC, preko analogne telefonske linije z Contact ID protokolom | Zarja, MO-02 | 1 | kos
1.1.4 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 26Ah | / | 2 | kos
1.1.5 | Oddaljeni prikazovalnik; oddaljena prikazovalno upravljalna enota vseh stanj na centrali NJP-400A ali NJP-401A, napajanje iz centrale, brez mrežnega modula. | OP-400A | 1 | kpl
1.1.6 | Mrežni modul; modul za povezavo central, oddaljenih prikazovalnikov in komunikacijskih prehodov v enotno ZarjaNet mrežo z bakrenimi povezavami | Zarja, MRMO 400 BAKER - BAKER | 1 | kos
1.1.7 | Adresni ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito | Apollo, RJ Soteria | 12 | kos
1.1.8 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67, komplet z zaščitno INOX streho | Apollo, RJ Soteria - VODOTESNI | 3 | kos
1.1.9 | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem | Apollo, OPT Soteria | 106 | kos
1.1.10 | Adresni termični javljalnik požara; inteligentni adresni optično termični javljalnik z izolatorjem, termomaksimalni prag aktiviranja od 57°C do 90°C ali termodiferencialni način delovanja, programska nastavitev delovanja in temperature | Apollo, TER Soteria | 1 | kos
1.1.11 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo | Apollo, P Soteria | 107 | kos
1.1.12 | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim inteligentnim adresnim optičnim javljanikom Apollo, OPT Soteria | Zarja, VK-08/SOTERIA OPT | 14 | kos
1.1.13 | Samonastavljivi žarkovni javljalnik dima z odbojnim reflektorjem; IR žarkovni linijski javljalnik dima, domet od 8m do 100m (Tx + Rx + reflektor + nosilec za montažo) vse v kompletu - napajanje, nastavljanje in kontrola iz krmilne enote - avtomatski reset - EN54 certifikat - VdS certifikat | Apollo, ADD-8-100 | 2 | kpl
1.1.14 | Adresni regulator / krmilna enota za dva žarkovna javljalnika dima; krmilna enota za priklop dveh samonastavljivih žarkovnih javljalnikov na adresno zanko ter nastavljanje le teh - napajanje iz adresne zanke - implementiran Apollo XP95 in Core protokol | Apollo, ADD-8-100 | 1 | kos
1.1.15 | Adresna notranja sirena; adresna alarmna notranja elektronska sirena z izolatorjem, ohišje bele barve, vgrajena v okroglo podnožje, montaža pod podnožje adresnih javljalnikov XP-95 ali samostojno nadometno s pokrovčkom, 9mA, 85dB / 92dB, IP42 | Apollo, SQMA | 22 | kos
1.1.16 | Adresna notranja sirena z bliskovko; adresna alarmna notranja elektronska sirena z bliskovko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP21 | Apollo, BSQMA | 4 | kos
1.1.17 | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66 | Apollo, WBSQMA | 6 | kos
1.1.18 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo | Zarja, AV-618 | 8 | kos
1.1.19 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | 15 | kos
1.1.20 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | / | 32 | kos
1.1.21 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | / | 15 | kos
1.1.22 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | / | 162 | kos
1.1.23 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 100mm x 50mm | / | 2 | kos
| SKUPAJ MATERIAL : |  |  |  |  | 0
Delo priklopi in stroški
1.2.1 | Dobava in vgradnja požarne centrale; vgradnja centralne naprave in oddaljenega prikazovalnika, označevanje in zaključevanje kablov v centrali in prikazovalniku, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, priprava predajne dokumentacije, prevozni stroški | / | 1 | kpl
1.2.2 | Nastavitev žarkovnih javljalnikov; optična in elektronska nastavitev žarkovnih javljalnikov | / | 2 | kpl
1.2.3 | Izdelava programa za požarni sistem | / | 1 | kpl
1.2.4 | Izobraževanje požarnega sistema; šolanje uporabnika za upravljanje s sistemom v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | / | 1 | kpl
1.2.5 | Ročni vris prememb v izvod PZI načrta; ročni vris morebitnih sprememb oziroma odstopanj v en izvod PZI načrta "rdeča kopija" ter predaja projektantu za izdelavo PID načrta | / | 1 | kpl
1.2.6 | Prisotnost na koordinaciji; udeležba odgovornega vodje del na izvedbenih koordinacijah | / | 2 | kpl
1.2.7 | Priprava predajne dokumentacije; priprava in posredovanje vse potrebne dokumentacije ob predaji objekta oziroma izdelava DZO | / | 1 | kpl
1.2.8 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | / | 1 | kpl
1.2.9 | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | / | 1 | kpl
| SKUPAJ Delo priklopi in stroški: |  |  |  |  | 0
INSTALACIJE
1.3.1 | Prevzem, montaža in vezava elementov; prevzem opreme od ZARJA (podnožja, vmesniki, itd), montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara - cena na kos | / | 179 | kpl
1.3.2 | Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski, brezhalogenski razred C | ZH FR-N1 X1G1 3G1,5 | 15 | m
1.3.3 | Dobava in montaža kabla komplet z ognjeodpornimi skobami oziroma ustreznimi pritrdili; kabel 1x2x0,8mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, ognjeodporen, plašč rdeče barve | JE-H(St)H FE180/E30-E90 1x2x0,8 BMK | 3100 | m
1.3.4 | Dobava in montaža kabla komplet z ognjeodpornimi skobami oziroma ustreznimi pritrdili kabel 2x1,5 mm2, energetski, ognjeodporen | NHXH FE180/E90 2x1,5 RE | 70 | m
1.3.5 | Dobava in montaža kabla komplet z ognjeodpornimi skobami oziroma ustreznimi pritrdili; kabel 2x2x0,8mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, ognjeodporen, plašč rdeče barve | JE-H(St)H FE180/E30-E90 2x2x0,8 BMK | 110 | m
1.3.6 | Drobni vezni in pritrdilni material | / | 1 | kpl
| SKUPAJ INSTALACIJE: |  |  |  |  | 0
| A) MATERIAL |  |  |  |  | 0
| B) DELO IN PRIKLOPI |  |  |  |  | 0
| C) INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0