## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: |  | oktober 2022
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova 39; 1000 Ljubljana
OBJEKT: Odsek K1 - Laboratoriji
REKAPITULACIJA DEL |  | € skupaj
1.) | STROJNE INSTALACIJE | 0
2.) | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
3.) | 5 - LETNO VZDRŽEVANJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.

## Strojni del - HLAJENJE
Poz. | Opis dela oz. dobave |  | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
1. | HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) tudi mešalni morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s projektantom električnih inštalacij in izdelovalcem CNS-ja
Pred naročilom posamezne strojne naprave in opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore obstoječega sistema HLAJENJA, na katerem se bo upravljal poseg predelave, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
|  | kpl | 1
2 | Praznenje obstoječega sistema hlajenja. Praznenje naj poteka ločeno za vodni del hlajenja in za del, kjer je medij mešanica glikola in vode. Mešanico glikola in vode je potrebno ustrezno shraniti v posodo in jo ustrezno deponirati. O deponiranju mešanice je potrebno pridobiti potrdilo s strani pooblaščene organizacije.
|  | kpl | 1
3 | Demontaža sprejemnikov sončne energije na strehi objekta, vključno z pritrdilnim materialom in iznosom iz objekta.
|  | m2 | 75
4 | Demontaža nosilne konstrukcije sprejemnikov sončne energije.
Vsebina:
vzdolžni in prečni aluminijasti profili
pokončni stebrički
pritrdilni material
|  | kpl | 1
5 | Demontaža hladilnega stolpa na stregi objekta, vključno z vsem pritrdilnim materialom in iznosom iz objekta s pomočjo avto dvigala.
|  | kpl | 1
6 | Demontaža adsorbcijskega hladilnega agregata, vključno z vsem pritrdilnim materialom in iznosom iz objekta.
|  | kpl | 2
7 | Demontaža jeklenega radiatorja, kompletno s termostatskim ventilom, zapiralnim holandcem in konzolami.
|  | kpl | 1
8 | Demontaža ploščnega izmenjevalca toplote, kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1
9 | Demontaža zalogovnika toplote volumna 3800 l, kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1
10 | Demontaža membranske raztezne posode, kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 3
11 | Demontaža toplotnega števca, kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 4
12 | Demontaža seta za hladilni stolp, kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1
13 | Demontaža obtočne črpalke, kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 4
14 | Demontaža zbirne posode volumna 100 l, kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1
15 | Demontaža zapornih in regulacijskih elementov, čistilnih kosov, manometrov, termometrov, varnostnih ventilov, odzračevalnih lončkov…, kompletno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Točno število elementov preveriti ob izvajanju del.
|  | kos | 40
16 | Demontaža cevovodov na strehi in v strojnici objekta, ter cevovodov za hladilni modul prezračevalne naprave, kompletno z izolacijo, tesnilnim materialom in obešali.
| (OCENA) | m | 280
17 | Odvoz materiala na deponijo.
|  | kpl | 1
NOVO
18 | Dobava in montaža hladilni agregat za proizvodnjo hladne vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice od -10 do 50°C, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC. Ustreza zahtevam PURES-a.
Izdelan po Evropskih predpisih in standardih.
- OKVIR
Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 8 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke.
Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli.
Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
- SPIRALNI KOMPRESORJI
Spiralni (scroll) INVERTER kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare.
Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.
Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz.
Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.
So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI
Prečno postavljeni v obliki črke V, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami. Zaradi takšne postavitve so neobčutljivi na točo!
Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za delovanje tudi pri nižjih zunanjih temperaturah okolice.
- INVERTER VENTILATORJI
Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP44.
- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s:
- termostatskim ekspanzijskim ventilom
- senzorjem izstopne in vstopne vode
- pretočnim stikalom na vodni strani
- lovilcem nesnage
- protizamrzovalnim senzorjem
- protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG
Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen.
Omogoča:
- direktni dostop do prebiranja vrednosti
- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
- možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo
- kontrola tlaka kondenzacije
- programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
- računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
- kontroliranje števila zagonov kompresorja
- zaščito elektromotorjev kompresorjev
- opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Prosto napetostni vhodi:
- zunanji ON/OFF kontakti
- Preklop med nastavno točko 1 in 2
Prosto napetostni izhodi:
- Splošne napake
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po EUROVENT-u ter deklarirane po UNI EN 14511:2018), tu navedene pri projektnih pogojih:
- hladilna moč: 53,1 kW
- skupna priključna električna moč: 15kW (kompresorji, ventilatorji, črpalka)
- hladilno število EER: 3,41
- sezonsko hladilno število SEER : 5,32
- sistem hlajenega medija: 6/11°C
- temperatura okolice: 35 °C
- TEHNIČNI PODATKI:
- hlajeni medij: R32
- število kompresorjev: 1
- število hladilnih krogov: 1
- električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz
'- zalogovnik vode
- izvedba obtočne črpalke: enojna z razpoložljivim tlakom 128kPa
- dimenzije DxŠxV: 3290x1100x1680 mm
Ustreza proizvod AERMEC oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip AERMEC, tip NRB 201 XAJ 01 | kpl | 1
19 | Izdelava izračuna in delavniške risbe in izdelava podkonstrukcije za za postavitev hladilnega agregata.
|  | kpl | 1
20 | Dvig hladilnega agregata z z avtodigalom (višina 22 m, globina 8 m) in postavitev na podkonstrukcijo na objekt.
|  | kpl | 1
21 | Zalogovnik hladu: Dobava in montaža zalogovnika hladu s prirobničnimi priključki, z avtomatskim odzračevalnim lončkom iz medenine z zaporno pipo DN10, z dvema tuljkama za tipala, z dvema termometroma in dvema manometroma (zgoraj in spodaj), z izpustnim ventilom DN20 spodaj, na nogicah, zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka in zaprto celično strukturo Armacell debeline 19 mm in PVC zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije, vključno s pritrdilni, tesnilnim in drobnim materialom.
Dimenzija priključkov: 4x DN 800
dimenzije z izolacio: 2064 / ∅890 mm
Volumen: 800 l
|  | kpl | 1
22 | Dobava in vgradnja cevnega razdelilnika, ter cevnega zbiralnika dolžine cca. 600 mm, izdelan nerjaveče INOX cevi DN 125 s priključki za odvodnjavanje DN 10, s priključki DN15 za termometer in manometer, dvakrat miniziran in z odcepi:
2x DN 20
1x DN 65
Cevni razdelilnik izoliran s toplotno izolacijo debeline 19 mm in zaščitena z Al pločevino, vključno s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
|  | kpl | 2
22 | Dobava in vgradnja zapornega ventila/pipe za vodo 120°C PN6, s prirobničnim priključkom, pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| DN 65 | kos | 3
24 | Dobava in vgradnja zapornega ventila/pipe za vodo do 120°C, PN6, z navojnim priključkom, pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| DN 50 | kos | 8
25 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila/pipe za vodo 120°C PN6, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| DN 50 | kos | 2
| DN 65 | kos | 1
26 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila/pipe za vodo 120°C PN6, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| DN 50 | kos | 2
| DN 65 | kos | 1
27 | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN 10, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
Ustreza proizvod IMI Hydronic Engineering oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ZUTS | kos | 8
28 | Dobava in vgradnja manometra 0-6 bar s priključnim nastavkom DN15, Ø40 mm ter manometerska pipa DN15, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| Pmax=6 bar | kos | 6
29 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem 0 do 50°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| tmax=50 °C | kos | 12
30 | Izmenjevalec tolpote - Hladilna voda 53,1 kW
Izmenjevalnik toplote po priloženi tehnični specifikaciji
primarna stran glikol, sekundarna stran voda !
Q = 53,1 kW
PRIMAR: 6/11°C, dp = 5,6 kPa
SEKUNDAR: 7/12°C, dp = 2,6 kPa
Toplotna izlacija prenosnika toplote primerna za aplikacije hlajenja.
| Ustreza proizvod UNEX tip PB34M-200 | kpl | 1
31 | Dobava in vgradnja ekspanzijske posode za hladilno vodo, s priključkom DN 25, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter servisnim ventilom.
VOLUMEN: 50 L; PN 6
ppred: 1,5 bar
priključek: DN25
Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: NG 50 (50l) | kos | 1
32 | Dobava in montaža varnostni ventil za hladilno vodo na vzmet, za PN6 z navojnimi priključki, kompletno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN15 | kos | 1
33 | Servisni ventil: Dobava in vgradnja servisnega zapornega ventila za priključitev varnostne raztezne posode na ogrevni sistem, za ogrevno vodo 90°C, PN 10. Z odvitjem spojnice in dvigom posode prekinemo pretok vode v obe smeri. Varnostno raztezno posodo lahko tako odstranimo, ne da bi bilo potrebno izprazniti ogrevalni sistem. Komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: DN25 | kos | 1
34 | Dobava in vgradnja polnilno/praznilnega ventila za vodo 120°C PN6, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| DN 15 | kos | 2
35 | Obtočna črpalka za transport hladilne vode z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnim priključkom, komplet s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
V = 9,13 m³/h
dp = 35 kPa
Pel = 230 V
Ustreza proizvod proizvajalca GRUNDFOS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip MAGNA3 40-60 F | kpl | 1
36 | Obtočna črpalka za transport hladilne vode z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnim priključkom, komplet s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
V = 3,6 m³/h
dp = 50 kPa
Pel = 230 V
Ustreza proizvod proizvajalca GRUNDFOS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip MAGNA3 32-60 | kpl | 1
37 | Obtočna črpalka za transport hladilne vode z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnim priključkom, komplet s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
V = 3,79 m³/h
dp = 50 kPa
Pel = 230 V
Ustreza proizvod proizvajalca GRUNDFOS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip MAGNA3 32-60 | kpl | 1
38 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil, komplet z vgradnjo in vezavo, z brezstopenjskim motornim pogonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
V = 3,79 m3/h
kvs = 16,0 m3/h
dp = 9,19 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca IMI Hydronic oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip CV 316 RGA DN32. E.M. pogon ventila je obdelan v elektro načrtu. | kpl | 1
39 | Merilnik toplotne energije , ultrazvočni, kompaktne izvedbe, overjen, sestoječ iz merilnika pretoka, računske enote in dveh temperaturnih tipal Pt100. Računska enota z OMREŽNIM napajanjem in komunikacijskim modulom. Vn=10,0 m3/h dp=7,59 kPa s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16, DN 50 Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca ALLMESS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip US-Echo II + CF 51 DN50 | kpl | 1
40 | Merilnik toplotne energije , ultrazvočni, kompaktne izvedbe, overjen, sestoječ iz merilnika pretoka, računske enote in dveh temperaturnih tipal Pt100. Računska enota z OMREŽNIM napajanjem in komunikacijskim modulom. Vn=6,0 m3/h dp=4,82 kPa s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16, DN 40 Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca ALLMESS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip US-Echo II + CF 51 DN40 | kpl | 1
41 | Merilnik toplotne energije , ultrazvočni, kompaktne izvedbe, overjen, sestoječ iz merilnika pretoka, računske enote in dveh temperaturnih tipal Pt100. Računska enota z OMREŽNIM napajanjem in komunikacijskim modulom. Vn=6,0 m3/h dp=3,79 kPa s prirobničnim priključkom, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, PN 16, DN 40 Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca ALLMESS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip US-Echo II + CF 51 DN40 | kpl | 1
42 | Dobava in montaža: ventilatorski konvektor stenske zvedbe, za 2-cevni sistem hlajenja z naslednjimi tehničnimi zahtevami:
-estetsko oblikovano ohišje
-mikroprocesorsko krmiljenje
-nastavljive vpihovalne rešetke
-tri stopenjski tangencialni ventilator
-bakren toplotni prenosnik
-filter zraka
-brez žični upravljalnik
TEHNIČNENIČNE KARAKTERISTIKE:
-totalna hladilna moč: 2150 W
-senzibilna hladilna moč: 1820 W
- pretok zraka: 400 m3/h
-priključna napetost: 230 V, 50 Hz
-temp. hladilne vode: 7/12 °C
-temp. v prostoru: 27 °C
- regulacija moči: 3 st.
-zvočni tlak: 39,5 dB(A)
-dimenzije: 990x305x210 mm
Ustreza proizvod proizvajalca AERMEC, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip FCW32VL | kpl | 8
43 | Dobava in montaža: ventilatorski konvektor stenske zvedbe, za 2-cevni sistem hlajenja z naslednjimi tehničnimi zahtevami:
-estetsko oblikovano ohišje
-mikroprocesorsko krmiljenje
-nastavljive vpihovalne rešetke
-tri stopenjski tangencialni ventilator
-bakren toplotni prenosnik
-filter zraka
-brez žični upravljalnik
TEHNIČNENIČNE KARAKTERISTIKE:
-totalna hladilna moč: 3740 W
-senzibilna hladilna moč: 3100 W
- pretok zraka: 602 m3/h
-priključna napetost: 230 V, 50 Hz
-temp. hladilne vode: 7/12 °C
-temp. v prostoru: 27 °C
- regulacija moči: 3 st.
-zvočni tlak: 40,5 dB(A)
-dimenzije: 1170x360x220 mm
Ustreza proizvod proizvajalca AERMEC, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip FCW42VL | kpl | 1
44 | Dobava in montaža tlačno neodvisnih kombiniranih regulatorjev pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevanje in hlajenje za dinamično in hidravlično uravnovešenje z ročnim nastavljalnikom in prikazom pretoka; v kombinaciji z elektro-termičnim pogonom – 24Vac (on-off, NC).
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS ali enakovreden regulacijski ventil oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ABQM DN 10 LF (brez pogona) | kpl | 1
| tip ABQM DN 15 | kpl | 8
| tip ABQM DN 20 | kpl | 1
45 | Fleksibilne vezne cevke v dolžini 0,5 m za ogrevanja in hlajenja, izolirane z toplotno izolacijo kondenčno odporne min debeline 19 mm, za povezavo med priključki na konvektorju in zapornimi krogličnimi ventili na dovodu in povratku ogrevanja in hlajenja:
| DN 15 | kos | 16
| DN 20 | kos | 2
46 | Medeninast navojni kroglični zaporni ventil pri konvektorju PN6, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 | kos | 16
| DN 25 | kos | 2
32 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za hlajenje in ogrevanje,
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, fazonske kose in drobni material.
| f 22x1,2 mm | m | 30
| f 28x1,2 mm | m | 10
| f 35x1,5 mm | m | 12
| f 42x1,5 mm | m | 16
| f 54x1,5 mm | m | 130
| f 76,1x2 mm | m | 30
48 | Toplotna izolacija razvoda hladilne vode s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE Plus elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex ACE PLUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 19x022 | m | 30
| ACE/P 19x028 | m | 10
| ACE/P 19x035 | m | 12
| ACE/P 19x042 | m | 16
| ACE/P 19x054 | m | 130
| ACE/P 19x076 | m | 6
49 | Toplotna izolacija razvoda hladilne vode, ki poteka v na strehi objekta:
Izolacija ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala (kamena volna), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
| debelina 40 mm | m2 | 10
50 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| f32 | m | 40
51 | Izolacija kondenznih cevi s fleksibilnimi cevaki debeline 6 mm.
| ACE/P-06x035 | m | 40
52 | Polnjenje sistema hladilne vode med hladilnim agregatom in izmenjevalcem toplote, 2700 litrov z mešanico vode in glikola, 35% glikola za temperature do -20°C in 70 % vode, poskusno obratovanje in regulacija sistema hlajenja.
Polnjenje obsega tudi: - priprava mešanice glikol-vod - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk.
pregled ustreznosti količine glikola v sistemu na ustrezno predvideno temperaturo z ustrezno umerjeno napravo, izdelava zapisnika po poblaščeni organizaciji
glikol (-20°C)
Ustreza proizvod proizvajalca KEMIKAL d.o.o. oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
|  | l | 50
53 | Polnjenje sistema hladilne vode z vodo, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja.
Polnjenje obsega tudi: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk.
|  | kpl | 1
54 | Priklop novega razvoda na obstoječ hladilni modul prezračevalne naprave.
|  | kpl | 1
55 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi.
|  | kg | 20
56 | Zaščitno miniziranje obešal.
|  | m2 | 2
57 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 10
58 | Izvedba meritev temperatur prostorov.
|  | kpl | 9
59 | Pripravljalna in zaključna dela ter hladen tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 4 bar.
|  | kpl | 1
60 | Čiščenje po končanih delih.
|  | kpl | 1
61 | Izdelava zapisnikov o vseh preizkusih in meritvah po pooblaščeni organizaciji.
|  | kpl | 1
62 | Transportni in manipulativni stroški.
|  | % | 3
63 | Nepredvidena dela.
|  | % | 10
NETO [€]:

## Elektro del - REKAPITULACIJA
INVESTITOR: |  | oktober 2022
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova 39; 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Odsek K1 - Laboratoriji
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJ |  | € skupaj
A | DEMONTAŽNA DELA
B | PREDELAVA ELEKTRIČNEGA RAZDEL. RK-N1 V PROSTORU C312
C | NADGRADNJA RAZDELILCA R-3N
D | RAZSVETLJAVA HODNIKA
E | ELEMENTI AVTOMATIKE
F | KABLIRANJE IN INSTALACIJSKI MATERIAL
G | NEPREDVIDENA DELA IN OSTALI STROŠKI
SKUPAJ:
DDV (22 %)
SKUPAJ z DDV:
OPOMBE:
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.

## Elektro del - SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote poleg v razpisni dokumentaciji navedenih del ali sistema navedenega v popisu upoštevati še:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred dobavo in montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno in stroške meritev vseh elektroinstalacij z izdelavo poročila.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu in karakteristikam
j.) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.

## Elektro del - POPIS DEL
POPIS DEL, MATERIALA IN OPREME
Institut Jožef Stefan - Laboratoriji K1
Adaptacija prezračevanja in hlajenja prostorov
Poz. | Naziv elementa - Dobava in montaža | Enota | Št. enot | Cena/enoto | Cena
A | DEMONTAŽNA DELA
1. | Električna odključitev ter demontaža elektro omare dimenzije 600 × 2100 × 400 (tov. štev.: 208/2/2014 v toplotni postaji).
V elektro omari je potrebno odključiti: - glavni električni dovod, - 15 odvodov za močnosten porabnike in sicer vodnike v razponu med 3×1,5 do 5×2,5 mm2 - 25 signalnih električnih vodnikov za senzoriko in krmilne elektromotorne pogone.
|  | kompl. | 1
2. | Električna odključitev Carel ChillBooster naprave električne priključne moči 0,4kW/230V za pripravo vode za Drycooler.
|  | kompl. | 1
3. | Električna odključitev Aermec Drycooler WTR8024CTB zračnega hladilnika montiranega na strehi objekta električne moči 5,12kW/400V
|  | kompl. | 1
4. | Električna odključitev adsorbcijskih hladilnih agregatov v toplotni postaji vključno z odključitvijo glavnega električnega dovoda ter vseh krmilnih in komunikacijskih vodnikov.
|  | kompl. | 2
5. | Električna odključitev vseh obtočnih črpalk in ostalih močnostnih porabnikov do priključne električne moči 2kW/230V, vseh tipal, tlačnih stikal, kalorimetrov, signalnih vodnikov za regulacijo obtočnih črpalk. Skupno odključenih cca. 40 elementov.
|  | kompl. | 1
6. | Demontaža vseh vodnikov vključno z zaščitnimi cevmi, NIK kanali, kabelskimi policami in ostalim veznim in pritrdilnim materialom. Odvoz demontiranega materiala na za to ustrezno deponijo vključno z izdajanjem potrdila o predanem materialu na deponijo. Skupno je potrebno demontirati cca. 600 metrov vodnikov, 50 metrov zaščitnih cevi, 30 metrov NIK kanalov in 20 metrov kabelskih polic.
|  | kompl. | 1
7. | Električna odključitev ter demontaža stropnih vgradnih svetilk Downlights v hodniku. Demontirana svetila se ustrezno zaščitena preda uporabniku na skladiščenje.
|  | kompl. | 8
8. | Električna odključitev magnetnih ventilov pnevmatskih dovodnih in odvodnih loput po prostorih 314, 316 in 318, vključno z demontažo električnih vodnikov položenih po kabelskih policah do elektro omare vgrajene v prostoru 312, vključno z odključitvijo vodnikov na strani elektro omare. Vsaka loputa ima vgrajena po 2 magnetna ventila katera sta priključena na vodnik NYY 3×1,0 mm2. Odvoz demontiranega materiala na za to ustrezno deponijo vključno z izdajanjem potrdila o predanem materialu na deponijo.
|  | kompl. | 16
9. | Demontaža samih pnevmatskih pogonov iz loput, ter odvoz demontiranih pogonov na za to ustrezno deponijo vključno z izdajanjem potrdila o predanem materialu na deponijo.
|  | kompl. | 16
10. | Demontaža cevk pnevmatskih loput v skupni dolžini cca. 150 metrov ter odvoz na za to ustrezno deponijo.
|  | kompl. | 1
| Skupaj: DEMONTAŽNA DELA | kpl. | 1
B | PREDELAVA ELEKTRIČNEGA RAZDEL. RK-N1 V PROSTORU C312
11. | Zaradi priključitve dodatnih porabnikov kot so ventilatorski konvektorji in vodni hladilni agregat z obtočnimi črpalkami ter zamenjave regulacijskih pnevmatskih loput z zveznimi elektromotornimi pogoni žaluzij, je potrebno izvesti celotno prevezavo in predelavo elektro krmilne omare in sicer v sledečem obsegu:
| - prenapetostna zaščita - Protec C | kos | 4
| - enopolni instalacijski odklopnik C10/1p 10kA | kos | 6
| - varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 taljive vložke | kos | 1
| - vtič z D0 taljivimi vložki ta TYTAN 3× 35A | kompl. | 1
| - kontaktor LTD00910 | kos | 3
| - stikalo preklopno 1-polno 20A 1-0-2 IN022003 | kos | 1
| - stikalo preklopno 1-polno 20A 0-1 IN022000 | kos | 2
| - lučka signalna nizka ZELENA vključno z vmestnikom za pritrditev in LED žarnico čelna montaža 24VAC | kos | 3
| - lučka signalna nizka RDEČA vključno z vmestnikom za pritrditev in LED žarnico čelna montaža 24VAC | kos | 3
| - vtični rele, 2 preklopna kontakta, 24V AC vključno z pripadajočim podnožjem | kos | 2
| - vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 24V AC vključno z pripadajočim podnožjem | kos | 2
| - perforirana montažna letev 7,5mm l=2000 | kos | 1
| - sponka, dvonadstropna 2,5mm2, siva vključno z zaključno ploščico, končnimi pritrdilkami | kos | 20
| - sponka, enonadstropna 4,0mm2, siva vključno z zaključno ploščico, končnimi pritrdilkami | kos | 10
| - sponka, enonadstropna 10,0mm2, siva vključno z zaključno ploščico, končnimi pritrdilkami | kos | 3
| - Elektroinštalacijska žica, mehka, H07V-K debeline 10,0mm2 - rdeča | m | 20
| - Elektroinštalacijska žica, mehka, H07V-K debeline 1,5mm2 - rdeča, modra in RU/ZE | m | 60
| - Elektroinštalacijska žica, mehka, H07V-K debeline 0,75mm2 - vijolična | m | 150
|  | kompl. | 1
12 | Razšeritveni moduli za DC krmilnik POL 638.00, skupaj z vsem pritrdilnim in montažnim materialom,
| Tip POL 955.00/STD , proizvod SIEMENS | kpl | 7
13 | Predelava, prevezava in dodelava električnega razdelilnika skladno z novim PZI elektro načrtom - delo PK električarja
|  | ur | 90
| Skupaj: PREDELAVA EL: RAZDELIL. RK-N1 | kpl. | 1
C | NADGRADNJA RAZDELILCA R-3N
14 | Dobava in montaža varovalčnega ločilnika TYTAN II za D0 taljive vložke
|  | kompl. | 1
15 | Vtič z D0 taljivimi vložki za TYTAN II 3×40A
|  | kompl. | 1
16 | - Elektroinštalacijska žica, mehka, H07V-K debeline 16,0mm2 - črna, rjava, siva
|  | m | 20
17 | Predelava elektro krmilne omare ter dograditev varovalčnega ločilnika - delo PK električarja
|  | ur | 5
| Skupaj: NADGRADNJA RAZDELILCA R-3N | kpl. | 1
D | RAZSVETLJAVA HODNIKA
18 | Dobava in montaža LED Panel 40W 4000K 595×595, 3600 lm svetilke z napajalnikom.
|  | kompl. | 6
19 | Vodnik PP-Y 3×1,5mm2 položen delno po polici delno v instalacijski kanal in PN zaščitne cevi za priklop nove razsvetljave.
|  | m | 40
NO razvodna doza 80×80
|  | kos | 6
| Skupaj: RAZSVETLJAVA | kpl. | 1
E | ELEMENTI AVTOMATIKE
20 | El.motorni pogon žaluzij ON/OFF, z vzmetjo Napajanje 24V AC/DC Čas odpiranja/zapiranja (90/15 s) Navor 7Nm
z vsem potrebnim montažnim materialom in kabliranjem.
Ustreza tip GMA121.1E proizvod SIEMENS ali enakovredno
|  | kpl | 6
21 | El.motorni pogon žaluzij zvezdni - hitri Napajanje 24V AC/DC Krmiljenje 0(2) - 10V / 0(4) - 20 mA Čas odpiranja/zapiranja 2 s Navor 6Nm
z vsem potrebnim montažnim materialom in kabliranjem.
Ustreza tip GMA191.1E proizvod SIEMENS ali enakovredno
|  | kpl | 9
22 | El.motorni 3-potnega ventila hladilnika Napajanje 24V AC/DC Krmiljenje 0 - 10V Moč 300N
z vsem potrebnim montažnim materialom in kabliranjem.
Ustreza tip SSC61 proizvod SIEMENS ali enakovredno
|  | kpl | 1
23 | Kanalsko tipalo temperature ( odvodni zrak ) , skupaj z vsem
pritrdilnim,tesnilnim in montažnim materialom ter kabliranjem.
Tip QAM2120.040 (Ni1000), proizvod SIEMENS
|  | kpl | 2
24 | Zagon in preizkus delovanja sistema:
Izdelava programov prosto programabilnih regulatorjev
Zagon in testiranje opreme na objektu
Šolanje osebja o upravljnju in vzdrževanju sistema
Interne meritve in nastavitve količin zraka
Interne meritve in nastavitve željenih tlakov v prostorih in kanalih
Potni stroški
|  | kpl | 1
25 | Dokumentacija:
Tropolni vezalni načrt elektro krmilne omare
Blok shema avtomatike sistema
Navodila za upravljanje in vzdrževanje sistema
Tehnična poročila o izvedenih meritvah količin zraka in tlakov
Izvedba meritev elektro instalacij in sicer galvanskih povezav, inpedanc kratkostičnih in okvarnih zank,… ter izdajanje ustreznega poročila o opravljenih meritvah
|  | kpl | 1
| Skupaj: ELEMENTI AVTOMATIKE | kpl. | 1
K | KABLIRANJE IN INSTALACIJSKI MATERIAL
26 | Pocikana kabelska polica PK100 komplet z stenskimi ali stropnimi držali ter ostalim drobnim montažnim materialom.
|  | m | 50
27 | Instalacijska plastična toga PNT cev za nadgradno montažo, komplet s pritrdilnim priborom
| - cev fi 16 mm | m | 80
| - cev fi 23 mm | m | 30
28 | Gibljiva zaščitna cev Euroflex, komplet s pritrdilnim priborom
| - cev fi 10 mm | m | 30
| - cev fi 12 mm | m | 30
| - cev fi 14 mm | m | 30
| - cev fi 16 mm | m | 20
29 | Dobava in montaža instalacijskega kanala NIK44 | m | 20
30 | Dobava in montaža instalacijskega kanala NIK6 | m | 20
31 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3×1,5mm2 | m | 300
32 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5×1,5mm2 | m | 100
33 | Dobava in polaganje kabla IY(ST)Y 2×2×0,6 | m | 200
34 | Dobava in polaganje kabla IY(ST)Y 3×2×0,6 | m | 450
35 | Dobava in polaganje kabla IY(ST)Y 6×2×0,6 | m | 100
36 | NO razvodne doze 80×80 mm | kos. | 15
37 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5×10mm2 | m | 30
38 | Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve, položen med kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala zaključen s stisljivim tulcem oz. kabelskim čevljem
| - H05V-R 6 mm2 | m | 100
| Skupaj: KABLIRANJE IN INSTALACIJSKI MATERIAL | kpl. | 1
L | NEPREDVIDENA DELA IN OSTALI STROŠKI
39 | Drobni nespecificiran material, transportni in manipulativni stroški | % | 5
40 | Nepredvidena dodatna dela - obračun po dejanskih stroških | % | 5
| Skupaj: NEPREDVIDENA DELA IN OSTALI STROŠKI | kpl. | 1

## Vzdrževanje
POPIS DEL, MATERIALA IN OPREME
Institut Jožef Stefan - Laboratoriji K1
Adaptacija prezračevanja in hlajenja prostorov
Poz. | Naziv | Enota | Št. enot | Cena/enoto | Cena
V | Vzdrževanje -redno (april)
Kontrola zamazanosti enot klima komore ter po potrebi čiščenje (sesanje).
Dobava in zamenjava kasetnih filtrov zraka na dovodni in odvodni strani klima komore.
Ventilatorji in elektromotorji:
kontrola obrabljenosti ležajev elektromotorjev z ročnim preizkusom
kontrola amortizerjev ventilatorjev
kontrola obratovalnih tokov elektromotorjev.
Kontrola funkcije vodnega grelnega registra:
kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje
kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z vodo
kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno
kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje
kontrola delovanja obtočne črpalke
kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.
Kontrola funkcije vodnega hladilnega registra:
kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje
kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z mešanico vode in polipropilen glikola
kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno
kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje
kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.
Kontrola delovanja žaluzij, prenosov in zglobov ter podmazovanje le teh.
Kontrola delovanja avtomatike klima komore s pripadajočim regulatorjem:
kontrola delovanja ter kontrola nastavljenih parametrov DDC regulatorja in pripadajočih rezširitvenih modulov in HMI enot.
korekcija parametrov DDC regulatorja če je le ta potrebna
kontrola delovanja tipal, dif. tlačnih stikal, elektro motornih pogonov žaluzij in ventilov,…
kontrola delovanja elektro komponent znotraj elektro krmilne omare
kontrola delovanja frekvenčnih regulatorjev za krmiljenje elektro motorjev.
Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.
Vodni hladilni agregat:
Kondenzator:
kontrola obratovalnih tokov ventilatorjev kondenzatorja
kontrola obrabljenosti jermen radialnih ventilatorjev ter po potrebi zamenjava
kontrola zamazanosti kondenzatorja ter po potrebi čiščenje
kontrola obrabljenosti ležajev elektro motorjev z ročnim preizkusom
kontrola amortizerjev ventilatorjev.
Kontrola delovanja kompresorjev:
kontrola obratovalnih tokov kompresorjev
kontrola nivoja olja v kompresorjih
kontrola delavnih tlakov.
Kontrola delovanja obtočnih črpalk ter kontrola obratovalnih tokov.
Kontrola tesnosti hladilnega sistema v skladu z uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št.:41/2010 z dne 25.5.2010, kateri povzema uredbe (ES) št. 842/206, 1137/2008, 1005/2009 in 1516/2007.
|  | kompl. | 5
V.I. | Vzdrževanje -intervencijsko (po potrebi)
Intervencijski servisni pregled ter kontrola delovanja v primeru izpada delovanja sistema.
|  | kompl. | 5
SKUPAJ
OPOMBE:
Za morebitna popravila oz. zamenjave posameznih delov, dobavo delov in materiala bo naročnik izstavil posebno naročilnico, izvajalec pa izstavi račun na osnovi obračuna ter s strani naročnika prevzetih in potrjenih vgrajenih delov in materialov in se obravnava posebej