## List1
OPOMBA: | Za izpolnjevanje tabele glej Lista tehničnih podatkov - navodila
Poz. | Opis opreme za dobavo | Enota | Projektni/zahtevani podatki | Podatki ponudnika
1.0 | Osnovni podatki agregata
1.0.1 | * Nazivni pretok | m3/s | 5 * |  | DA
1.0.2 | Maksimalni obratovalni pretok minimalni obratovalni pretok | m3/s | ≤ 7 ≥ 0,5 |  | NE
1.0.3 | * Razpoložljiva višina lokacije | m | 6,74 *
1.0.4 | Izkoristek celotnega agregata vključno z inverterjem | %
1.1 | Turbina arhimedov vijak
1.1.1 | Material arhimedovega vijaka |  | Jeklo min. S355 (St 37-2) ali kvalitetnejše
1.1.2 | Ohišje arhimedovega vijaka (jeklena obloga s sidri za temeljenje v beton) |  | Jeklo min.S235 ali kvalitetnejše min. debelina 4 mm
1.1.3 | Moč | kW | ≥ 235
1.1.4 | Število obratov | 1/min | 20 do 25
1.1.5 | Pobežna hitrost ob izpadu iz omrežja brez zaviranja | 1/min | ≤ 80
1.1.6 | Min. št. Obratovalnih ur | h | ≥ 300.000
1.1.7 | Zgornji ležaj Min. št. Obratovalnih ur | h | ≥ 100.000
1.1.8 | Spodnji ležaj Min. št. Obratovalnih ur | h | ≥ 100.000
1.1.9 | Skupna masa agregata | t | 40 do 42
1.1.10 | Zunanji premer gonilnika | m | 3,4 do 3,8
1.1.11 | Skupna dejanska dolžina agregata (turbina, ležaji, sklopka/e, multiplikator, generator in zavora) | m | 18,15 (± 0,15)
1.1.12 | Dolžina turbinskega gonilnika | m | 13 do 14
1.1.13 | Kot naklona agregata |  | 28° do 32°
1.1.14 | Zračnost gonilnik/obloga | mm | ≤ 10
1.1.15 | Nivo hrupa na 1 m | dB | ≤ 72
1.1.16 | Protikorozijska zaščita
1.1.16.1 | Vse zunanje površine v stiku z vodo
1.1.16.1.2 | Priprava površin |  | DA/NE
| Razmaščevanje z organskim topilom |  | DA/NE
| * Peskanje v kvaliteti Sa 2 ½ po ISO 8501-1/1988 |  | Sa 2 ½ po ISO 8501-1/1988 *
1.1.16.1.3 | Osnovni nanos
| Dvokomponentni temeljni premaz na osnovi epoksi veziva z visoko vsebnostjo cinkovega prahu (kot na primer SIKACOR ZINC R) ali enakovredno | μm | ≥ 50
1.1.16.1.4 | Vmesni premaz
| Dvokomponentni premaz na osnovi epoksidnih smol (kot na primer SIKA POKSICOLOR SW) RAL 7032 ali enakovredno | μm | 2 x ≥ 180
1.1.16.1.5 | Končni premaz
| Dvokomponentni premaz na osnovi epoksidnih smol ali poliuretana (kot na primer SIKACOR EG5) RAL7042 ali enakovredno | μm | ≥ 40
1.1.16.2 | Vse notranje površine, ki niso v stiku z vodo
1.1.16.2.1 | Priprava površin |  | DA/NE
| Razmaščevanje z organskim topilom |  | DA/NE
| * Peskanje v kvaliteti Sa 2 ½ po ISO 8501-1/1988 |  | Sa 2 ½ po ISO 8501-1/1988 *
1.1.16.2.2 | Osnovni nanos
| Dvokomponentni temeljni premaz na osnovi epoksi veziva z visoko vsebnostjo cinkovega prahu (kot na primer SIKACOR ZINC R) ali enakovredno | μm | ≥ 50
1.1.16.2.3 | Vmesni premaz
| Dvokomponentni premaz na osnovi epoksidnih smol (kot na primer SIKA POKSICOLOR SW) RAL 7032 ali enakovredno | μm | ≥ 180
1.2 | Prenos moči
1.2.1 | Sklopka
1.2.1.1 | Proizvajalec |  | Siemens-Flender ali enakovredno
1.2.1.2 | Vrsta sklopke |  | Elastična zobata tridelna sklopka ali enakovredno
1.2.1.3 | Nazivni moment | kNm | od 135 do 165
1.2.1.4 | Varnostni faktor |  | ≥ 1,3
1.2.2 | Reduktor/multiplikator
1.2.2.1 | Proizvajalec |  | Siemens ali enakovredno
1.2.2.2 | Vrsta |  | zobniško gonilo ali enakovredno
1.2.2.3 | Min. št. Obratovalnih ur | h | ≥ 100.000
1.2.2.4 | Nazivni moment | kNm | 230 do 250
1.2.2.5 | Izkoristek reduktorja | %
1.2.2.6 | Varnostni faktor |  | ≥ 2,0
1.2.2.7 | Masa | kg | 4900 do 5100
1.2.3 | Sekundarna sklopka
1.2.1.1 | Proizvajalec |  | Siemens ali enakovredno
1.2.1.2 | Vrsta sklopke |  | Elastična zobata dvodelna sklopka ali enakovredno
1.2.1.3 | Nazivni moment | kNm | 7,0 do 8,4
1.2.1.4 | Varnostni faktor |  | ≥ 2,6
1.3 | Generator
1.3.1 | Proizvajalec |  | Siemens ali enakovredno
1.3.2 | Nazivna moč | kW | ≥ 250
1.3.3 | Nazivno število vrtljajev | 1/min | 900 do 1100
1.3.4 | * Napetost | V | 400 *
1.3.5 | * Frekvenca | Hz | 50 *
1.3.6 | * Vrsta zaščite |  | IP 55 *
1.3.7 | * Zaščita navitja |  | PT 100 *
1.3.8 | * Razred stopnje izkoristka navitja |  | IE3 *
1.3.9 | Nazivni tok generatorja | A
1.3.10 | Izkoristek generatorja | %
1.3.11 | Stopnja izolacija navitja |  | F ali več
1.4 | Varnostna zavora
1.4.1 | Proizvajalec |  | Siemens ali enakovredno
1.4.2 | Tip |  | Zavora s hidravličnim rinežem ter ločenim hidravličnim agregatom ali enakovredno
1.4.3 | Nazivni moment | kNm. | 8,0 do 8,5
1.4.4 | Varnostni faktor |  | ≥ 2
1.5 | Elektro oprema
1.5.1 | * Omara vodenja agregata +CNA01 |  | Skladno s poglavjem 6.6 v dokumentu Tehnični opis s tehničnimi podatki *
1.5.2 | * Oprema merjenja vodostajev |  | Skladno s poglavjem 6.7 v dokumentu Tehnični opis s tehničnimi podatki *
1.5.3 | * NN omara generatorskega stikala in ločilnega mesta (+BAA02) |  | Skladno s poglavjem 6.5 v dokumentu Tehnični opis s tehničnimi podatki *
1.5.4 | * Kabelske povezave |  | Skladno s poglavjem 6.8 v dokumentu Tehnični opis s tehničnimi podatki *
1.6 | Frekvenčni pretvornik (+BAA01)
1.6.1 | Proizvajalec |  | Siemens, ABB ali enakovredno
1.6.2 | Tip
1.6.3 | * Omrežna napetost | V | 3x380/400/415 *
1.6.4 | Frekvenca | Hz | 48 ... 63
1.6.5 | Nazivna moč pri temp. okolja 40 ° | kV | ≥ moč generatorja
1.6.6 | Nazivni tok pri temp. okolja 40 ° | A | ≥ nazivni tok generatorja
1.6.7 | * Vgrajen filter elektromagnetnih motenj (EMV) po EN 61800-3 |  | DA *
1.7 | Varnostna zapornica
1.7.1 | Tip |  | Drsna zapornica v bočnih vodilih ali enakovredno
1.7.2 | * Dimenzije table | mm | 4830 /2460 *
1.7.3 | * Jeklena konstrukcija |  | S355J2+N *
1.7.4 | Pogon |  | Hidravlični pogon, ali električni cilinder, ali...
1.7.5 | * Hidravlično olje |  | Biološko razgradljivo hidravlično olje *
1.7.6 | * Tesnjenje |  | Tristransko tesnjenje *
1.7.7 | Najdaljši čas zapiranja, v odvisnosti od agregata | s
1.7.8
1.7.8.1 | * Peskanje Sa 2 ½ po ISO 8501-1/1988 |  | Sa 2 ½ po ISO 8501-1/1988 *
1.7.8.2 | Osnovni premaz: Zn - Epoxy | μm | ≥ 50
1.7.8.3 | Vmesni poremazi: Epoxy premaz s steklenimi luskami 2xpremaz | μm | 2 x ≥ 200
1.7.8.4 | Zaključni premaz: Tectyl 506 ali Anticorit BW 366 ali enakovredno | μm | ≥ 40
1.8 | Hidravlično postrojenje
| Hidravlični agregat |  | Hidravlična zobniška črpalka ali enakovredno
| Pogon |  | Izmenični elektromotor ali enakovredno
| Delovni tlak | bar | ≤ 130
| Volumen rezervoarja za olje | l
| Biološko razgradljivo hidravlično olje |  | Na primer Panolin HLP Synth 32 ali enakovredno
Opomba | Polja z rumeno označbo so bila spremenjena.