mHE Pesnica

DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS

LOT TG

KNJIGA 3

ZVEZEK I: Tehnični opis s tehničnimi podatki

September 2022

V S E B I N A :

1.	splošno	4

1.1	Osnovni podatki o objektu	4

1.2	Lokacija mHE Pesnica	5

1.3	Zasnova mHE Pesnica	6

2.	opis obstoječIH RAZMER IN stanja	6

2.1	Hidrološke razmere	6

3.	osnove za projektiranje	8

4.	OPIS ZASNOVE OBJEKTA IN REŠITVE	10

4.1	OPIS OBJEKTOV MHE	12

5.	Splošne zahteve za elektro opremo	16

5.1	Splošno	16

5.2	Standardne napetosti	17

5.3	Barvno označevanje	17

5.4	Zasnova naprav	18

5.5	Elektromotorji	18

5.6	Omare z električno opremo	18

5.7	EMC zahteve	20

5.8	Vrstne sponke	20

5.9	Ožičenje	20

5.10	Označevanje opreme in vodnikov	21

5.11	Kabli	21

5.12	Ozemljitev	22

5.13	Parametriranje opreme	22

5.14	Oprema za krmiljenje in nadzor	22

6.	Posebne zahteve za Elektro opremo	23

6.1	Oprema SN stikališča	24

6.2	Transformator 20/0,4 kV	25

6.3	Električni generator agregata	25

6.4	Omara frekvenčnega pretvornika +BAA01	26

6.5	NN omara generatorskega stikala in ločilnega mesta +BAA02	27

6.6	Oprema vodenja agregata in komunikacij +CNA01	29

6.7	Merjenje vodostajev	30

6.8	Kabelske povezave	30

7.	izvedbA del	31

7.1	Časovna omejitev del 	31

7.2	Sodelujoči izvajalci del in dobavitelji opreme pri gradnji	31

8.	Tehnični podatki	32

8.1	Agregat	32

9.	Storitve v obsegu tega razpisa	37

9.1	Dobava opreme	37

9.2	Montaža, preizkušanje, zagon in usposabljanje naročnikovega osebja	37

9.3	Dokumentacija	37

9.4	Rezervni deli	40

9.5	Garancijsko vzdrževanje	40

9.6	Komercialni pogoji dobave in montaže opreme:	41

9.7	Zagon:	42

splošno

Osnovni podatki o objektu

Pričujoča projektna dokumentacija je izdelana za naročnika DEM na podlagi projektne naloge iz leta 2021. Predhodno je bila za to lokacijo na mestu razbremenilnika reke Pesnice izdelana dokumentacija za mHE Razbremenilnik na reki Pesnici, a so se razmere na terenu in pogoji koriščenja vode spremenile do tolikšne mere, da je potrebno izdelati novo.

Nekaj osnovnih podatkov o lokaciji:

Rečna stacionaža Pesnice na lokaciji membrane

- km 3 + 107

Srednji letni pretok Pesnice na lokaciji membrane

- sQs = 5,19 m3/s

Stoletna voda Pesnice na lokaciji membrane

- Q100Pesnica = 170 m3/s

Velikost povodja Pesnice do lokacije membrane

- F = 479,76 km2

Rečna stacionaža razbremenilnika Pesnice na lokaciji preliva v odvodni kanal HE SD2

- km 10 + 000 odvodnega kanala HE SD2

Merodajni pretok preko razbremenilnika Pesnice

- Q100 = 140 m3/s

Kota zgornje vode na zajetju Pesnice

- Hzg = 199,80 m

Pomembnejše kote spodnje vode v odvodnem kanalu ob delovanju HE Formin v kombinaciji s pretokom v strugi Drave in razbremenilniku Pesnica ob koti normalne zajezitve HE Varaždin:

- ob pretoku 0 m3/s     in v strugi Drave 10 m3/s			       Hsp = 191,00m

- ob pretoku 550 m3/s in v strugi Drave 10 m3/s			       Hsp = 192,36m

- ob pretoku 550 m3/s, v Dravi 2990 m3/s in v razbremenilniku 140 m3/s   Hsp = 194,71m

Inštaliran / maksimalni (kratkotrajni) pretok turbine

- Qi = 5 m3/s / Qmax = 7 m3/s

Lokacija mHE Pesnica

Lokacija mHE Pesnica se nahaja na levem bregu odvodnega kanala HE Formin ob visokovodnem razbremenilniku Pesnice na rečni stacionaži odvodnega kanala HE Formin v km 10 + 000.

Slika 1: Prikaz območja in objektov načrtovane mHE Pesnica

Zasnova mHE Pesnica

mHE Pesnica je načrtovana na levi strani visokovodnega razbremenilnika reke Pesnice, na visokovodnem nasipu odvodnega kanala HE Formin. Rešitev je načrtovana tako, da pretočna mHE odvzema vodo iz Pesnice in jo izpušča v odvodni kanal HE Formin. Rešitve so zasnovane tako, da v čim večji meri izrabljajo obstoječo infrastrukturo.

mHE Pesnica sestavljajo naslednji ključni objekti:

- visokovodna membrana v strugi Pesnice  s hidromehansko opremo in prehodom za vodne organizme,

- bočno zajetje z grobo rešetko,

- napihljivi talni gumeni prag višine 0,5 m dolžine 27 m v strugi razbremenilnika,

- dovodni kanal s talnim izpustom in pragom,

- vtok v strojnični kanal z arhimedovim vijakom,

Investitor bo izkoriščal vodo Pesnice šele takrat, ko bodo v strugi Pesnice pod lokacijo visokovodne membrane zagotovljene  vrednosti pretokov, ki so bile usklajene na delovnih sestankih z Zavodom za varstvo narave RS:

  - sušno obdobje (jan., feb., avg., sept., okt., nov., dec.) – 0,93 m3/s

  - vodnato obdobje (marec) – 1,19 m3/s

  - april in maj – 4,5 m3/s

  - junij in julij – ves naravni dotok (do pretokov 10 m3/s).

opis obstoječIH RAZMER IN stanja

Opis obstoječih razmer in stanja vsebuje opise:

- hidrološkega stanja,

- geološko – geomehanskih razmer,

- ekoloških razmer,

- opise obstoječih infrastrukturnih objektov:

  - visokovodne membrane

  - razbremenilnega preliva

  - nasipa odvodnega kanala HE Formin

  - dostopnih poti

  - javne gospodarske komunalne infrastrukture

Hidrološke razmere

Na obravnavanem območju se nahajajo tri vodna telesa:

- reka Pesnica,

- potok Zvirenčina in

- odvodni energetski kanal HE Formin

Pri tem je potrebno poudariti da sta reka Pesnica in potok Zvirenčina naravni strugi medtem ko je odvodni kanal HE Formin energetski kanal z nihanjem gladine, kot posledico obratovanja HE Formin in nižje ležeče jezovne zgradbe pred Ormoškim jezerom.

Reka Pesnica in Qes

Pridobljeni so bili dnevni hidrološki podatki za V.P. Zamušani I za obdobje med leti 1961-2016. Hidrološki podatki hidrološkega arhiva ARSO ter zmanjšani za ekološko sprejemljivi pretok podan v vodnem dovoljenju (v pripravi):

  - sušno obdobje (jan., feb., avg., sept., okt., nov., dec.) – 0,93 m3/s

  - vodnato obdobje (marec) – 1,19 m3/s

  - april in maj – 4,5 m3/s

  - junij in julij – ves naravni dotok (do pretokov 10 m3/s).

Razpoložljiva krivulja trajanja pretokov je podana v spodnji preglednici, ki je bila dodatno verificirana v poročilu DEM d.o.o. »Poročilo o opravljenih preizkusih in meritvah za objekt Pesnica« z dne 13.12.2017. Dnevni pretoki za obdobje 1946-2016 so podajani v prilog 1 tega poročila.

Preglednica 1: Krivulja trajanja razpoložljivih pretokov izkoriščanja energetskega hidropotenciala (na osnovi obdobja 1946-2016).

| meseci | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pretok | 132 | 11,57 | 5,92 | 3,47 | 2,12 | 1,30 | 0,71 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Preglednica 2: Krivulja trajanja razpoložljivih pretokov izkoriščanja energetskega hidropotenciala (na osnovi obdobja 2000-2016).

| meseci | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pretok | 96 | 10,07 | 5 | 2,81 | 1,74 | 1,06 | 0,58 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Odvodni energetski kanal HE Formin, reka Drava pri V.P. Borl in visokovodni razbremenilnik reke Pesnice

Gladina vode v energetskem kanalu HE Formin je odvisna od:

- načina obratovanja HE Formin

- pretoka v strugi reke Drave

- pretoka v reki Pesnici

- kote gladine Ormoškega jezera.

Povratne dobe na V.P.  Borl in visokovodne razmere vzdolž reke Drave

Pretoki reke Drave na V.P. Borl, povzeti po projektu VGB štev. načrta 3411/12, marec 2013.

sQs = 309 m3/s 	(pred izgradnjo HE Formin)

| Povratna doba | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q30 | Q50 | Q100 | Q300 | Q500 | Q1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 1251 | 1709 | 2027 | 2342 | 2530 | 2769 | 3103 | 3662 | 3934 | 4320 |

Preglednica 3: Povratne dobe visokih vod reke Drave (VP Borl)

Odvodni kanal HE Formin

Odvodni kanal HE Formin dolžine 10 km poteka od strojnice HE Formin do izliva v reko Dravo pri Ormožu. Obravnavani odsek se nahaja 1,4 km dolvodno od strojničnega objekta HE Formin. Odvodni kanal je vkopan v laporasto podlago, na levi strani je izveden kot nasip, na desni pa se nadaljuje v višje ležečo gramozno teraso.

Tesnitev odvodnega kanala predstavljata tesnilni zavesi, ki potekata vzporedno ob kanalu. Vgrajeni sta vertikalno v teren in segata od laporne osnove do površja terena ob odvodnem kanalu.

Krona nasipa ob odvodnem kanalu je opremljena s cesto za upravljalce elektrarne HE Formin. V odvodnem kanalu se na brežini na koti cca 195.00 m (desni breg) in 195,40 m (levi breg v področju struge razbremenilnika) nahajata povozni bermi, ki sta z dovoznimi rampami dostopni s krone nasipov odvodnega kanala.

osnove za projektiranje

Za potrebe projektiranja je projektant uporabil obstoječo projektno dokumentacijo:

- MHE razbremenilnik Pesnica IDP, HSE Invest

- Dokumentacija za pobudo za podelitev koncesije za mHE Pesnica, VGB d.o.o., štev. 3391/12, julij 2012

- Razbremenilnik Pesnica km 10+000 v O.K. SD 2 – projekt izvedenih del, štev. projekta VGB  940/4-83, mapa I, februar 1983

- Razbremenilnik Pesnice km 10+000 v O.K. SD 2 – projekt izvedenih del, mapa II in III,  štev. projekta VGB d.o.o. 940/4-83, februar 1983

- Delno vodno dovoljenje štev. 35523-298/2013-13 z dne 22.10.2013

- Geodetskega posnetka stanja terena z dne 12.11.2013

- Strokovne podlage za načrtovanje mHE Razbremenilnik na reki Pesnici. Elaborat 3519/14, VGB d.d.,  Maribor, julij 2014

- Delitev pretokov Pesnice na razbremenilnem objektu v Forminu, elaborat štev. 3519/14D, Maribor, november 2014

- pridobljeni projektni pogoji in rešitve usklajene s soglasjem k projektnimi pogoji

  - Zavod za ribištvo Republike Slovenije

  - Naravovarstveno soglasje

  - vodnega soglasje, Direkcija za vode RS, OE Maribor štev.

  - projektnih pogojev Elektro Maribor d.d.

  - Občin Gorišnica in Ormož

- Poročilo št. 4749 o pregledu konstrukcijskih elementov na odvodnem kanalu HE Formin Apros z dne 17.07.2021

- Geološko poročilo: »Izvedba geomehanskih raziskav na visokovodnem razbremenilniku Pesnica«, s številko: 012-GP/2021-TV, ki ga je septembra 2021 izdelalo podjetje RGP d.o.o..

- Analiza hidravličnih razmer dovodnega/odvodnega kanala HE Formin z akumulacijo Ptujskega jezera, številka poročila 1042, ki ga je izdelal Hidroinštitut (Inštitut za hidravlične raziskave) marca 2018.

- Preliminarna ponudba za turbinsko opremo in generator

OPIS ZASNOVE OBJEKTA IN REŠITVE

Predmet projekta predstavlja izgradnja mHE na obstoječi vodni infrastrukturi, visokovodnem razbremenilniku reke Pesnice. Predmet je pretočna mala hidroelektrarna z nepovratnim odvzemom vode iz razbremenilnega kanala reke Pesnice in preusmeritvijo le te v odvodni kanal HE Formin. Elektrarno sestavljajo naslednji ključni objekti s pripadajočo strojno, hidromehansko in el. opremo in instalacijami:

- obstoječa visokovodna membrana (AB zid z odprtino) na Pesnici opremljeno z zapornico za regulacijo pretoka z odprtino v zapornici za prehod za vodne organizme,

- zajetje z grobo rešetko,

- dovodni kanal od zajetja do strojničnega kanala s talnim pragom,

- strojnični kanal z vgrajenim arhimedovim vijakom,

- izpust v odvodni kanal HE Formin,

- napihljiv gumeni jez, višine zajezbe 0,5 m, dolžine 27m vgrajen v razbremenilni kanal,

- navezava na vode gospodarske javne in komunalne infrastrukture in

- ureditev dostopnih poti transportnega platoja in okolice.

Dodatni pomembnejši posegi v času gradnje so predvideni za potrebe izvedbe gradbenih jam.

| Slika 2: Tloris (zgoraj) in prerez (spodaj) objekta MHE Pesnica |  |
| --- | --- |

V nadaljevanju so podani:

- opisi ključnih objektov in opreme s pripadajočimi izračuni

- predlog razporeditev objektov in opreme

- opis potrebnih ukrepov v času gradnje

- energetski izračun.

OPIS OBJEKTOV MHE

Zajetje

Sistem zajetja predstavljajo naslednji objekti:

- struga reke Pesnice in razbremenilni kanal

- vtok

- vrečasti gumeni jez dolžine ca. 27,0 m, višine 0,5 m na novem betonskem temelju

- visokovodna membrana z reguliranim prepustom za zagotavljanje Qes in prehoda vodnih organizmov

Struga reke Pesnice in razbremenilni kanal

Reka Pesnica ima nižinski značaj; nizek padec med 1 – 2 % ter glede na hidrološke razmere  in regulirani/umetni prerez nizke hitrosti, kar dodatno pripomore k naravnemu usedanju delcev na obravnavanem odseku, pred mHE.

Na lokaciji mHE bo zaradi novega jezu višine 50 cm nastala zajezba do max. globine 1,3 m, ki se bo na razdalji cca. 300 m izklinila. Zajezba bo nastala na območju raščenega terena (na brežinah korita Pesnice) in po višini ne bo segala do bočnih nasipov ob strugi Pesnice, saj le ti niso bili načrtovani kot nasipi izpostavljeni trajni ojezeritvi.

Področje razbremenilnega kanala Pesnice se sprva očisti naplavin, ki so se na tem delu usedle pretežno na konveksnem zavoju struge. Za kontrolo usedanja večjih količin nanosov naplavin in hkrati povečanja propustnosti razbremenilnika, ki je posledica znižanja pretoka v spodnjem delu Pesnice s 30 m3/s na zgolj 10 m3/s, je pomembno, da se čiščenje naplavin iz struge razbremenilnika izvede po celotni površni od Pesnice do betonskega dela korita razbremenilnega kanala.

Vtok

Vtok vode za natok na turbino predstavlja bočno zajetje dolžine 9,0 m  in širine  5,0 m. Vtočni objekt je načrtovan iz dveh delov:

-	bočnega zajetja treh polj, kjer je dimenzija posameznega polja š/v= 2,68 / 0,70 m in znaša skupna dolžina zajetja vključno z vmesnima betonskima stebroma 9 m.

-	kanala širine 4,2 m (dolžine 14 m) proti strojnici, ki takoj za talnim pragom višine 75 cm, preide v strojnični kanal. Na področju talnega praga je skozi desno bočno steno speljan kanal talnega izpusta z vgrajeno zapornico za čiščenje usedlin.

Vtočni objekt na zajetju in dovodni kanal do strojnice bosta temeljena na raščenem terenu preko temeljne plošče, ki je hkrati dno kanala (na koti terena med 197,60 in 196,60 m). Na območju zajetja bo dno razbremenilnega kanala Pesnice v dolžini ca. 14 m in širini cca. 4 m dodatno poglobljeno za cca 1m (do nadmorske višine 198,10 m).

Plavje, ki se bo nabralo pred vtočno rešetko se bo odstranjevalo z ročno s palicami in grabljami, medtem ko se bodo večji kosi plavja odstranjevali s prijemalko na hidravlični roki montirani na tovornjaku (hiap). Tovornjak opremljen s hidravlično roko bo parkiral ob vtoku za krilnim zidom in bo nakladal naplavine izpred rešetke na keson montiranem na tovornjaku. Po opravljenem čiščenju se bo plavje predalo na kumunalno deponijo odpadkov. Po zagotovilu proizvajalcev dodatna fina rešetka pred turbino ni potrebna, saj turbina ni občutljiva na plavje in ga prevaja v spodnjo vodo.

Gladina zajezbe bo na koti 199,80 m.n.v. Krona zidov zajetja bo višinsko segala vse do kote okoliškega terena to je do n.v. 202,80 m (kar je nad sto letno vodo Pesnice). Po vrhu zajetja bodo položene pohodni pokrovi zavarovani proti odpiranju. Pokrovi se lahko odprejo, le ob spuščeni zapornici pred vtokom v arhimedov vijak.

Sama lokacija konstrukcije zajetja ob visokovodnem nasipu je izbrana tako, da ne posega v svetli profil struge razbremenilnika.

Hidromehanske oprema

Hidromehanska oprema vtočnega dela mHE Pesnica obsega:

- Grobe rešetke na vtoku, so iz ploščatih želez debeline 0,8 cm, na medosni razdalji 12 cm, skupaj 3x23 lamel, širine 268 cm in višine 70 cm vgrajene v bočna vodila dolžine 3,5 m, ki omogočajo izvlek vsake posamezne rešetke

- Tablasta zapornica pred vtokom na arhimedov vijak dim. 450/246 cm s pripadajočimi vodili čas zapiranja max. 10 s (dobava z osnovno opremo na primer Vandezande)

- Zapornica talnega izpusta iz zajetja dim. 120/80 cm

Kanal za izpust sedimentov iz zajetja

Za čiščenje sedimentov iz dovodnega kanala pred strojnico je v dno kanala vgrajen prag višine 75 cm. Pred talnim pragom se v desni bočni steni nahaja odprtina izpustnega kanala, ki se zapira z zapornico širine 80 cm in višine 120 cm. Izpustni kanal je dolžine cca 15 m in se priključi na drčo razbremenilnika s prebojem leve stene.

Vrečasti gumeni jez

Za potrebe preusmeritve vode v vodni trakt mHE je na prelivu visokovodnega razbremenilnika načrtovan vrečasti gumeni jez dolžine 27m, ki bo omogočil dvig vodne gladine za 0,5m. Ob nastopu visokovodnih razmer bo s svojo izpraznitvijo in s tem z znižanjem kote vodne gladine na koto betonskega korita omogočil nemoteno in neovirano prevajanje teh vod po strugi razbremenilnika. Ob desnem boku bo nameščen pripadajoči hidravlični agregat, ki bo višinsko lociran nad koto visokih vod.

Gumeni jez bo temeljen na betonskem pasovnem temelju širine cca 2,0m, dolžine 27 m dobetoniranem k obstoječi betonski obdelavi razbremenilnega kanala. V betonski temelj se bodo vgradila sidra vrečaste pregrade in cevi za polnjenje in praznjenje vrečastega gumenega jezu. Ob jezu bo ob desni brežini vgrajen betonski jašek za zagotavljanje normalnega obratovanja vrečastega jeza.

Strojnica

MHE Pesnica je pretočna elektrarna, kjer turbinski gonilnik predstavlja arhimedov vijak. Le ta je položen v betonsko korito neto širine 4,2 m, na spodnji strani polkrožno oblikovano, ki hkrati predstavlja ohišje turbinskega gonilnika. Os arhimedovega vijaka je locirana med kotama vtoka 199,80 in iztoka 193,06. Gonilnik je vležajen na dveh mestih in sicer spodaj na iztočnem delu in zgoraj v področju generatorja. Generator je lociran v zaprtem prostoru/ strojnici, medtem ko je arhimedov vijak v koritu na prostem. Korito arhimedovega vijaka je pokrito z montažnim pokrovom.

Strojnična zgradba je zasnovana vrh kanala arhimedovega vijaka in omogoča vgradnjo primarne elektrostrojne opreme (generator, multiplikator s sklopko, ležaj,…). Objekt je širine 4,20 m, dolžine 5,30 m, višine 2,50 m pri čemer je vgrajen/potopljen v dovodni kanal tako, da je zgolj za cca 80 cm dvignjen na okoliški teren. Strop strojnične zgradbe predstavlja montažni pokrov, ki omogoča osebni pristop in transport opreme v notranjost objekta. Predvideno je, da se vsa oprema montira z uporabo avtožerjava. Na krovni plošči dovodnega kanala do strojnice je lociran transformator in manjši kontejner dimenzij cca 2,2m / 6m, v katerem bo nameščena elektro oprema vodenja in obratovanja MHE Pesnica.

Objekt strojnice v katerem je vgrajen generator je temeljen na pilotni blazini, ki jo podpirajo betonski piloti (predvideni benotto piloti ali opcijsko mikropiloti iz duktih cevi premera Ø170mm zalitih z betonom injektirani po obodu). Podobno je na pilotni blazini podprti s piloti temeljen tudi iztočni del korita vijaka. Obe pilotni blazini prevzemata tudi celotno obtežbo kanala z vgrajenim arhimedovim vijakom. Pilotni blazini sta velikosti cca 7 X 6 m debelini cca 75 cm podprti Z benotto piloti (ali opcijsko z zabitimi mikropiloti iz duktilnih cevi premera Ø170mm zalitih z betonom in injektirani po obodu). Piloti segajo v laporno podlago, ki je na koti med 190,5 m in 191,0 m.

Ob strojnični stavbi je na levi strani tik ob obstoječi cesti prostor, ki se ga lahko v času gradnje utrdi in uporabi za manipulativni plato, ki se ga po koncu montaže rekultivira. Na tem platoju je predvidena manipulativna površina za avtožerjav in vlačilec s prikolico v času montaže opreme.

Dostop do strojnice bo mogoč po cesti speljani po kroni nasipa, medtem ko bo dostop do arhimedovega vijaka in iztočnega dela MHE Pesnica omogočen po obstoječi cesti, ki vodi iz krone nasipa do berme na nazivni koti 195 m n.m. Krona nasipa je varna pred vplivi visokih voda Pesnice in vode v odvodnem kanalu HE Formin.

Od montažne strojnice je proti odvodnemu kanalu HE Formin speljan strojnični kanal pravokotne »U« oblike neto širine in višine 4,2 m/4,2m tlorisne dolžine cca 12, m. Strojnični kanal leži pravokotno na strugo odvodnega kanala HE Formin in je vgrajen v brežino pod naklonom 30°. Za strojničnim kanalom je nameščen iztočni del z dnom na koti 191,20 m.

Iztok iz strojnice je načrtovan glede na gladino spodnje vode HE Formin na koti 193,06 m, s čemer minimalno posega v svetli profil odvodnega kanala HE Formin

Iztočni objekt bo temeljen na pilotni blazini pod katero so benotto piloti (opcijsko mikro piloti iz duktilnih cevi premera Ø170mm zalitih z betonom in injektirani po obodu ). Pilotna blazina se bo betonirala na predhodno izdelano in dobavljeno prefabricirano korito, ki se bo položilo na vrh benotto pilotov in služilo kot opaž. Vsa betoniranja v vodi se bodo izvajala v dveh fazah, z opaži, ki bodo tesnili in preprečevali izpiranje cementnega mleka v odvodni kanal HE Formin. V primeru, da pride do izpiranja cementne suspenzije v vodo, je potrebno to takoj nevtralizirati.

Strojnični kanal je načrtovan po principu bele kadi. Debeline sten in plošč bodo znašale 40 cm. Vogali sten bodo hidravlično prilagojeni. Po montaži opreme (arhimedovega vijaka) se bo s sekundarnim betonom zalil prostor med betonskim koritom pravokotne oblike zgoraj omejen z zaščitno pločevino ločne oblike, ki zagotavlja predpisano zračnost do turbinskega gonilnika arhimedovega vijaka. Ta del je položen v brežini pod kotom 30°.

Strojnična oprema

Osnovne karakteristike turbinske opreme so sledeče:

Neto padec 			H= 6,74 m

Instaliran pretok 		Q= 5,00 m3/s

Moč turbine 			P=244 kW

Premer vijaka 			D=3,60 m

Turbinska dolžina vijaka	L=13,50m

Predvidena je vgradnja agregata z, arhimedovim vijakom (na primer Vandezande ali slično). Na trgu obstajajo različne vrste turbin z arhimedovim vijakom, ki so na razpolago kot končni proizvod/kupljenec. Turbina se je izbrala na osnovi predvidenega instaliranega pretoka, razpoložljive višine in naklona terena na katerega se bo montirala. Pomembna omejitev, ki nastopa pri izboru turbine je tudi omejitev posega turbine v svetli profil odvodnega kanala HE Formin. Iz omenjenih razlogov je bila v prvi fazi, kot najprimernejša izbrana turbina s premerom vijaka 3,60 m.

Vsa gradbena dela na objektu so bila predvidena za vgradnjo agregata z arhimedovim vijakom različnih proizvajalcev, a detajli, brez katerih se ne da predvideti vseh potrebnih gradbenih del za pripravo razpisne dokumentacije, so bili narejeni na podlagi prospektne dokumentacije firme Vandezande. To pa ne pomeni, da je imenovana firma edini možni dobavitelj agregata.

Dobava agregata na gradbišče poteka po ločenih kosih opreme (turbina in drugi del, ki ga predstavlja generator z vso ostalo opremo) ter sidri za vgraditev v pripravljeno betonsko korito oziroma na podstavek generatorja. Predvidena je suho montaža opreme na delno pripravljena sidra v betonsko korito in na temelj generatorja. Korito in temelj predhodno izvede izvajalec del po LOTu A v sodelovanju z dobaviteljem opreme po LOTu TG. Sodelovanje se nanaša na vgradnjo sider v betonsko konstrukcijo. Montažo, kakor tudi vso dobavo opreme izvaja dobavitelj opreme po LOTu TG in poteka z avtožerjavom direktno iz prikolice na mesto vgradnje. Po vgradnji in montaži turbinske opreme sledi fino zalivanje prostora med kovinsko oblogo turbinskega vijaka in betonskim koritom s cementno malto ob hkratnem zagotavljanju predpisane zračnosti med oblogo korita in lopaticami turbinskega vijaka. Dela izvaja Izvajalec del po LOTu A, skladno z navodili in pod nadzorstvom proizvajalca opreme LOT TG.

Splošne zahteve za elektro opremo

Splošno

Po pogodbi dobavljena oprema mora biti nova in visoke kakovosti, ustrezna namenjeni uporabi, nepoškodovana in v delovnem stanju. Oprema mora ustrezati klasifikaciji, ki bo tukaj podana ali mora biti enakovredna njej, podložna odobritvi predstavnika Naročnika. Oprema predvidena za uporabo v podobne ali enake namene naj bo enake proizvodnje in tipa.

Izbrana oprema bo standardni proizvod Izvajalca/dobavitelj opreme po LOTu TG, v popolnosti načrtovana in testirana v skladu z odgovarjajočimi standardi. Vsa oprema naj ima CE certifikat ustreznosti v skladu z direktivami IEC 89/336/EEC, od 3.5.1989.

Oprema naj ustreza zadovoljivemu delovanju v pogojih v katerih bo vgrajena ter mora delovati zadovoljivo v pogojih normalnih odstopanj v moči ali napetosti. Zagotavljati mora tudi varno obratovanje in vzdrževanje. Vsaka sestava opreme ali enota, ki vsebuje elektro opremo in ožičenje naj bo v celoti izdelana v delavnici. Ožičenje naj bo lepo urejeno in zaščiteno pred mehanskimi poškodbami, zaključeno v sponkah montiranih v priključnih dozah ali omarah na ali blizu enote in ustrezno označeno na obeh straneh posameznega vodnika.

Standardne napetosti

Nizka napetost izmeničnih tokokrogov

Vsi razvodi, oprema in izmenični potrošniki morajo biti prilagojeni za napajanje iz razvoda

izmenične lastne porabe:

- nazivna napetost: 3x400/231V ±10%, 50 Hz

- sistem ozemljitve: TN-C in TN-C-S

- preizkusna napetost: 2,5 kV/ min

- minimalna izolacijska upornost za nove napeljave:

o med dvema fazama: 400 kΩ

o faza proti zemlji: 230 kΩ

Nizka napetost enosmernih krmilnih in zaščitnih tokokrogov

Vsi razvodi, krmilni in zaščitni tokokrogi morajo biti prilagojeni za napajanje iz razvoda

enosmerne lastne porabe:

- sistem ozemljitve: neozemljeni sistem, IT-K

- preizkusna napetost: 1,5 kV/ min

- minimalna izolacijska upornost za nove napeljave 220 kΩ

Za opremo vodenja je lokalno uporabljena napetost 24 V DC, ki se generira s pretvorniki 230 V AC/24 V DC.

Barvno označevanje

V splošnem naj barvno označevanje na krmilnih panelih, električnih povezavah in podobno, sledi priporočilom IEC. Živi deli električnih povezav naj bodo barvno označeni po SIST IEC 60446:

| sistem | vodnik | alfanumerična oznaka | simbol | barva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sistemi izmenične napetosti | fazni 1 | L1 |  | črna |
|  | fazni 2 | L2 |  | siva |
|  | fazni 3 | L3 |  | rjava |
|  | ničelni | N |  | svetlo modra |
| sistemi enosmerne napetosti | Pozitiven | L+ | + | rdeča |
|  | Negativen | L- | - | modra |
|  | ničelni | M |  | svetlo modra |
| ozemljilni in ničelni v sistemih TN-C |  | PEN |  | zelena/rumena |
| zaščitne ozemljitve |  | PE |  | zelena/rumena |
| Zemlja |  | E |  | črna/svetlo modra |

Naveden način označevanja se ne nanaša na barve vodnikov v eno ali večžilnih kabelskih povezavah.

Zasnova naprav

Oprema z vsemi pomožnimi deli potrebnimi za normalno obratovanje mora biti izdelana po najnovejših dognanjih tehnike, iz nerabljenih materialov in popolnoma brez napak.

Elektromotorji

Vsi električni pogoni bodo izvedeni s 3-faznimi kratkostičnimi indukcijskimi elektromotorji, če ne bo drugače navedeno. Prav tako naj bodo vsi elektromotorji popolnoma zaprti, hlajeni z ventilatorjem, meh. zaščite IP 54 v skladu z EN60034-5 (TEC 60034-5). Motorji morajo ustrezati zahtevam uporabnih standardov v EN60034 (TEC 60034). Zaganjanje bo direktno, če ne bo drugače predpisano. Vse dimenzije morajo biti v skladu  EN50347 in IEC 60072. Vsi elektromotorji vključno s pomožno in zaščitno opremo morajo biti sposobni stalnega pogona s polno močjo pri napetosti med 90% in 105% nazivne napetosti elektromotorja. Priključne omarice elektromotorjev naj bodo projektirane za vstop kablov ali cevi od spodaj ali z obeh strani. Gibljivi gumijasti kabli naj bodo uporabljeni za povezavo med elektromotorji in varnostnim izklopnim stikalom/priključno omarico. Uporabljeni naj bodo zaprti kroglični ali valjasti ležaji razen za male kontrolne motorje, ki imajo lahko trakaste ležaje. Kroglični ali valjasti ležaji, ki ne bodo zaprti naj bodo mazani z mastjo s pomočjo nizkotlačne mazalke z zmožnostjo preprečevanja prevelikega mazanja. Ti ležaji naj imajo odprtine zgoraj in spodaj predvidene za mazanje in drenažo maziva. V primeru slabo dostopnih ležajev naj bodo le-ti opremljeni s polnilnimi oz. drenažnimi cevmi. Izolacija navitij elektromotorjev naj bo vakuumsko impregnacijskega tipa. Izolacija naj ustreza klasi F po HD566 (IEC 60085) z maksimalnim povečanjem temperature 80 °C pri nazivni moči.

Omare z električno opremo

Oprema mora biti konstruirana po najnovejših tehniških izsledkih z najmanj mehansko zaščito stopnje minimalno IP67 za omare montirane zunaj, ali IP 44 za omare montirane znotraj suhih prostorov, ali kot je zahtevano v Posebnih tehničnih pogojih in specifikaciji za posamezne naprave. Oprema mora imeti predpisane priključke za ozemljitev. Oznake priključkov morajo biti jasne in na vidnem mestu. Omogočen mora biti lahek dostop do sponk in servisiranje opreme in elementov. Elementi za ročno krmiljenje in nadzor morajo biti nameščeni na višini 60 do največ 180 cm od končne višine tal ob upoštevanju SIST EN 50274.

Vsa oprema mora biti prilagojena za priključek kablov z zgornje in spodnje strani oziroma glede na zahteve iz posebnih tehničnih pogojev. Priključne sponke morajo biti nameščene tako, da je omogočen lahek dostop in priključevanje. Omare morajo biti opremljene z ustreznimi, pravilno tesnjenimi prevodnimi ploščami in ustrezno tesnjenimi kabelskimi uvodnicami za predvidene preseke kablov. Kadarkoli je zahtevano povezovanje pomožnih kontaktov za signalizacijo na spončno letev, mora biti spončna letev izvedena tako, da omogoča enostavno (preko mostičenja) povezovanje kontaktov za potrebe dovoda skupnega potenciala in/ali združevanje v skupine.

Uporabljajo naj se sponke, ki omogočajo vsaj po dva vzporedna mostiča.

Vse omare in omarice, ki so namenjene za pritrditev na zid, morajo biti dobavljene z distančniki na zadnji strani omare - na mestih pritrditve, ki omogočajo njihovo pritrditev na zid z najmanj 3 cm razdaljo od stene.

Vsaka omara in omarica mora imeti na delu, kjer bodo ozemljeni plašči kablov, ustrezno pripravljeno eno ali več ozemljitvenih zbiralk preseka najmanj Cu 50x5 mm, ki bodo omogočile glede na priporočila o omejevanju prenapetosti v elektroenergetskih objektih in elektromagnetni kompatibilnosti pravilno izvedbo ozemljitve oklopa. Oprema v omarah mora omogočati ozemljitev oklopov kabelskih povezav po celotni površini oklopa. Vsa oprema mora biti narejena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov.

Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem.

Vse omare in druga oprema morajo biti zaradi unifikacije na objektu opremljene s priključnimi sponkami ustrezne kvalitete proizvajalca kot npr. Weidmueller, poenotene po uporabljenih zahtevanih tipih in oštevilčene s trajnimi številkami oz. oznakami. Oznake elementov/sponk morajo nositi tudi vse žične zveze, vsi elementi v omarah morajo biti označeni v skladu s shemami. Za krmilne in signalne tokokroge se morajo uporabiti sponke z zanesljivo vzmetno tehnologijo pritrjevanja.

Vsa stikalna oprema (odklopniki, stikala, avtomati ...) mora biti ustrezne kvalitete, kot na primer od proizvajalca ABB, Eaton, Moeller, Schneider, Siemens ali enakovredno. Signalne svetilke morajo biti LED izvedbe.

Vsi potencialno prosti kontakti namenjeni za signalizacijo morajo biti visokokvalitetni, s pozlačeno kontaktno površino in čim manjšo kontaktno upornostjo, namenjeni za zanesljivo stikanje na nivoju 24 V DC/7mA. Vsi pomožni kontakti morajo biti ožičeni na sponke. Naprave morajo biti modularne, sestavljene iz enot, ki so primerne za lahek transport in enostavno montažo. Sestavni deli morajo biti hitro zamenljivi brez posebnega orodja.

Vse omare morajo biti ustrezno zaščitene proti koroziji in končno lakirane v barvi RAL7035. Odstopanje od te zahteve lahko na predlog Izvajalca/dobavitelja opreme po LOTu TG potrdi Naročnik.

Vsa oprema mora biti izdelana za enostavno namestitev in prenos v prostor, ki je prikazan v grafičnih prilogah.

Vse omare morajo imeti glede na prostorske zahteve ustrezno pripravljen podstavek oziroma podložni okvir višine 100 mm za pritrditev neposredno na betonska tla.

Vsaka naprava mora biti opremljena s tovarniškimi in tipskimi oznakami ter z napisnimi tablicami za označitev namena in uporabe v slovenskem jeziku.

Deli naprav, ki bodo stalno ali občasno na visokem potencialu, morajo biti zaščiteni pred nenamernim dotikom in po predpisih vidno označeni.

Vse omare in omarice, ki bodo nameščene v zunanjosti objekta morajo biti izdelane iz nerjavne jeklene pločevine kakovosti minimalno AISI 316L. Izvedene morajo biti z dodatno nerjavno strešico proti vdoru meteorne vode.

EMC zahteve

Vsi kovinski deli naj bodo spojeni skupaj z dobro električno povezavo. Vrata stikalnih omar naj bodo povezana s konstrukcijo omare z najkrajšim možnim ozemljitvenim trakom. V vsaki stikalni omari bo montirana ozemljitvena bakrena letev z deljenimi priključki za povezavo posameznih ohišij znotraj omare. Letev bo montirana po celi širini omare. Vsa konstrukcija, oprema itn. naj bo priključena na ozemljitveno letev, ki bo omogočala priključitev na ozemljitveni sistem hidroelektrarne in na posebno ozemljilno opremo. Vsa ohišja električne opreme naj ustrezajo zahtevam elektromagnetne kompatibilnosti v skladu z EN61000 (IEC 61000).

Signalni in močnostni kabli naj bodo položeni ločeno eni od drugih. Zaradi preprečevanja motenj naj bodo ustrezni medsebojni razmiki med skupinami kablov. Signalni kabli naj se v stikalni omari zbirajo na enem nivoju in ne z več strani. Omare naj bodo opremljene s posebnimi EMC sponkami, ki bodo omogočale dobro ozemljitev opletov kablov. Način ozemljitve opletov kablov naj bo potrjen s strani predstavnika Naročnika. Opleti signalnih kablov, ki se končujejo v stikalnih/razvodnih omarah naj bodo ozemljeni na obeh straneh tako, da bodo uporabljene specialne sponke, ki popolnoma objamejo kabel.

Vrstne sponke

Vsi merilni in upravljalni kabli naj končujejo v označenih vrstnih sponkah. Vrstne sponke naj bodo montirane tako, da omogočijo enostavno povezovanje. Sponke, ki imajo vijake za direktno pritiskanje vodnikov ne bodo dovoljene. Sponke morajo omogočiti zamenjavo posameznega dela brez odstranjevanja celotne vrste sponk. V eni sponki ne bo več kot dveh vodnikov.

Močnostni in krmilno-nadzorni tokokrogi naj bodo ločeni z vmesnimi ploščicami ali naj bodo priključeni na ločene bloke sponk. Močnostne sponke naj imajo pokrove. Najmanj 10% rezervnih sponk naj bo predvidenih na vsaki letvi. Vrstne sponke naj bodo izbrane v skladu z EN60947-7-1 (IEC 60947-7-1), morajo biti izdelane v skladu z ustreznimi standardi. Vrstne sponke krmilnih in nadzornih tokokrogov naj bodo ločilne na obeh straneh in predvidene za priključek vodnikov do 4,0 mm2.

Ožičenje

Vse interno ožičenje mora biti izvedeno s H07V-K bakrenimi vodniki. Izolacija mora biti iz ognje odpornega polivinilklorida (PVC) ali drugega odobrenega ognje odpornega materiala. Konci vodnikov z odstranjeno izolacijo morajo biti opremljeni z natisnjenimi tulci. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora pravilno površinsko zaščititi priključke proti oksidaciji in kvarnim pojavom elektrolitske korozije.

V primeru kabelskih povezav morajo biti žile oštevilčene, oziroma barvno označene v skladu s standardom HD SIST( ekvivalent HD DIN VDE). Vse povezave med deli opreme, ki vsaj delno potekajo izven okrovov, ohišij, omar, prekritij in podobno, morajo bit izvedene kot kabelske povezave. Za napajalne tokokroge morajo biti uporabljeni kabli z barvnim označevanjem vodnikov. Za signalne, merilne in krmilne tokokroge je potrebno uporabiti kable z oštevilčenimi vodniki in opletom, ki zagotavlja vsaj 80 % prekritje. Za kabelske povezave za napajalne tokokroge, se lahko uporabijo kabli tipa NYCY oziroma NYCWY. Vsi priključki morajo biti trajno in pravilno označeni.

Vodniki morajo imeti naslednje minimalne preseke:

- 2,5  mm2 za vse električne porabnike (motorji, grelci, itd.) in za sekundarne vode tokovnih merilnih transformatorjev,

- 1,5 mm2 za ostala instrumentna ožičenja.

- 0,75 mm2 za signalizacijo pomožnih kontaktov in podobno.

- Za identifikacijo notranjega ožičenja morajo biti vodniki opremljeni z identifikacijskimi ploščicami z natisnjeno oznako. Ploščice morajo biti nameščene na tak način, da se ne snamejo, ko vodnik odvijemo in iztaknemo iz priključne sponke.

- Predpisane so naslednje kategorije vrstnih sponk:

  - vrstne sponke za priključitev pomožnega napajanja s kabli do 4 mm2,

  - merilne tokovne sponke za vodnike do 6 mm2 z možnostjo kratkega spajanja za tokokroge tokovnih merilnih transformatorjev,

  - vrstne sponke za merilne in krmilne tokokroge z možnostjo medsebojnega spajanja, kjer je to zahtevano.

Na vseh ožičenih priključkih morajo biti montirani končniki ustreznih dimenzij glede na debelino žičnih zvez. Proizvajalec mora priključke pravilno površinsko zaščititi proti oksidaciji in kvarnim pojavom elektrolize. Za pritegovanje pritrdilnih vijakov se mora uporabljati momentni ključ.

Označevanje opreme in vodnikov

Vsa ohišja, omare, paneli, instrumenti, upravljalna oprema in kompletno ožičenje naj bodo

lično in jasno označeni v skladu s shematskimi in vezalnimi načrti. Napisne ploščice morajo biti nameščene na vidnem mestu. Ploščice morajo biti nameščene na sprednji in zadnji strani naprav. Vse napisne ploščice morajo biti enotnega videza in izvedbe, potrjene s strani Naročnika. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora poskrbeti za poenotenje napisnih ploščic posameznih podizvajalcev v sklopu dobave po tem razpisu. Zahteve za obliko ploščic in izpisov bo določil Naročnik. Oznake elementov morajo biti usklajene z Internimi tehničnimi standardi HSE. Navodila za označevanje bo Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG prejel po podpisu pogodbe. Vsak pomembnejši del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno napisno ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko številko, datumu proizvodnje in glavnimi tehničnimi podatki. Standardne komponente (elektromotorji, kontaktorji ipd.) morajo biti opremljene tudi z izvirno tovarniško napisno ploščico proizvajalca.

Napisi na napisnih ploščicah (omar, elementov v omarah, itd.) morajo biti dobro čitljivi, odporni proti staranju ter mehanski obrabi, napisani v slovenskem jeziku. Napisne ploščice na omarah z nizkonapetostno opremo morajo biti izvedene z graviranjem na ploščicah z najmanj dvema barvnima slojema. Vsi opozorilni napisi, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti na postroju enotno oblikovani, nameščeni na vidnih mestih in obvezno v slovenščini. Tablice in pritrdilni elementi morajo biti odporni proti koroziji, prav tako tudi elementi za njihovo pritrditev.

Kabli

Ožičenje med elektro opremo naj bo izvedeno s kabli specificiranih tipov in presekov. Kabli naj bodo položeni na kabelske police, v cevi itn. Kabli naj bodo ustrezno pritrjeni in na vstopu

v omaro označeni s PVC trakovi ali obročki. Vodniki rumeno-zelene barve naj se uporabljajo izključno kot ozemljitveni vodniki. Vodniki svetlo modre barve se smejo uporabljati le kot ničelni vodniki.

Ozemljitev

Ohišja in kovinske konstrukcije vse dobavljene opreme naj bodo ustrezno priključena na

ozemljitveni sistem, ki ga bo na objektu izvedel Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG elektro-strojne opreme (turbina, generator, stikališče).

Osnovni namen ozemljitve naprav je:

* zaščita ljudi, ki prihajajo v stik z napravami,

* zaščita same naprave in ostalih naprav, ki so z njimi povezane in

* zmanjšanje električnih motenj.

Na osnovi navedenega delimo ozemljitve na:

a ) zaščitno ozemljitev, to je ozemljitev tistih delov naprav, ki ne pripadajo električnim

tokokrogom naprav. Običajno so to izolirani deli naprav, na katerih se lahko zaradi

poškodbe izolacije pojavi nevarna napetost;

b ) obratovalno ozemljitev, to je ozemljitev tistega dela naprav, ki je stalno ali občasno

sestavni del obratovalnega električnega tokokroga.

Za potrebe zagotovitve elektromagnetne združljivosti je potrebno v omarah širine manj kot 300 mm predvideti po en priključek na skupno zbiralko za izenačitev potenciala, v širših omarah pa po dva. Priključek mora omogočati priklop vodnika preseka vsaj 70 mm2.

Parametriranje opreme

Vsa dobavljena oprema, ki potrebuje parametriranje, mora biti v osnovi parametrirana glede na razpoložljive vhodne podatke. Na objektu se ob montaži izvede le še prilagoditev tako prednastavljenih parametrov zahtevam vgradnega mesta. V primeru, da ima oprema, ki se parametrira digitalno aplikacijo, je Izvajalec /dobavitelj opreme po LOTu TG, po končanih delih, dolžan le – to predati Investitorju.

Oprema za krmiljenje in nadzor

Tovrstna oprema mora biti vključno z njihovimi medsebojnimi povezavami nameščena in preizkušena po enakih načelih kot to velja za ostalo opremo sklopov, saj predstavlja njen sestavni del. V nadaljevanju so navedene specifične zahteve, ki se nanašajo na nekatere komponente opreme vodenja, ki v specifikacijah niso natančneje definirane.

Krmilna stikala, tipke in druga oprema

Fizični signali, signali od naprav (analogni, digitalni), katere bodo nameščene zunaj in izpostavljene različnim vremenskim vplivom, morajo imeti ustrezno prednapetostno zaščito z galvansko ločitvijo. Stikalni elementi bodo izdelani v skladu z EN60947-5-1 (IEC 60947-5-1). Izbirna in upravljalna stikala naj bodo vrtljivega tipa, Preklopniki in tipke naj bodo predvideni z zadostnim številom stopenj, primernimi ročkami in kontaktnimi bloki potrebnimi za predvidene funkcije. Impulzna stikala naj bodo vrtljivega tipa z vračanjem v nevtralni položaj s pomočjo vzmeti ali naj bodo uporabljene tipke. Preklopniki naj bodo za napetost 230 V AC ali 24 V DC upravljalno napetost odvisno od tokokroga v katerem so uporabljeni.

Prikazovalni inštrumenti

Instrumenti naj bodo izdelani v skladu z EN 60051 (TEC 60051) in EEC 60473. Opremljeni naj bodo z dolgo 250° skalo s črnimi delitvami in številkami na beli podlagi. Zunanje dimenzije naj bodo najmanj 72 x 72 mm. Razred točnosti naj bo najmanj 1,5 % na celi dolžini skale. Instrumenti naj bodo omogočali nastavitev ničelnega položaja s sprednje strani. Ampermetri in voltmetri morajo prenašati stalno 20 % preobremenitev. Skale in napisne ploščice instrumentov bodo predmet potrditve s strani Naročnika.

Signalne svetilke

Signalne svetilke bodo izdelane v skladu z EN60947-5-1 (IEC 60947-5-1). Svetilke naj bodo primerne za montažo v panele in na vrata omar ter za ustrezne napetosti. Vsaka svetilka naj ima odstranljiv pokrov, ki ne bo občutljiv na toploto žarnic. Svetilke naj bodo opremljene z žarnicami LED diodnega tipa. Žarnice naj bo mogoče zamenjati od spredaj. Vse žarnice morajo biti enake velikosti in tipa.

Posebne zahteve za Elektro opremo

Predmet projekta predstavlja izgradnja mHE na obstoječi vodni infrastrukturi, visokovodnem razbremenilniku reke Pesnice. Načrtovana je pretočna mala hidroelektrarna elektrarna z nepovratnim odvzemom vode iz reke Pesnice in preusmeritvijo le tega v odvodni kanal HE Formin. mHE se sestoji iz sledečih sklopov:

- strojnica mHE z agregatom (uporabi se turbina tipa Arhimedov vijak), vtočnim objektom in kontejnerjem z elektro opremo,

- napihljivega jezu, ki bo zagotavljal vodostaj zgornje vode mHE (ni v obsegu po tem razpisu),

- visokovodna membrana s tablasto zapornico, ki zagotavlja ustrezen pretok v strugi reke Pesnice dolvodno od lokacije (ni v obsegu po tem razpisu),

- transformacija (20/0,4 kV) in povezava na 20 kV stikališče v HE Formin (ni v obsegu po tem razpisu)

Elektro oprema mHE bo sestavljena iz sledečih sklopov:

- SN stikališče 20 kV (ni v obsegu tega razpisa)

- transformator 20/0,4 kV (ni v obsegu tega razpisa),

- električni generator agregata,

- frekvenčni pretvornik,

- NN oprema generatorskega stikala in ločilnega mesta,

- NN oprema lastne porabe,

- oprema vodenja agregata,

- komunikacijska oprema,

- NN energetske, signalne, krmilne in komunikacijske povezave

Elektro opremo mHE prikazuje enopolna shema, ki je prikazana na dokumentu HI1F---6E0100 in je predlog. Ponudnik lahko formira drugačno razporeditev opreme po omarah, kar pomeni, da mora razpisu priložiti revidirano enopolno shemo. V kolikor ponudnik formira drugačno razporeditev, mora drugačna razporeditev zagotoviti vso funkcionalnost kot zahteva ta razpisna dokumentacija.

Meja dobave opreme in montaže po tem LOTu TG so NN sponke na transformatorju 20/0,4 kV. V obsegu tega naročila je vsa oprema od NN sponk na transformatorju (vključno s kabelskimi končniki NN kablov) do vključno agregata. Meja je razvidna iz grafičnih prilog (enopolna shema). Transformator, 20 kV stikališče in 20 kV povezave niso predmet dobave in montaže po tem razpisu. Po tem LOTu TG mora izvajalec predvideti dva izvoda za napajanje lastne porabe preostalih sistemov mHE in sicer en izvod 3x25 A in en izvod 3x20 A, kot je prikazano na enopolni shemi. Za komunikacijske povezave izvajalec na svoji opremi pripravi porte za povezavo na nadrejene sisteme vodenja. Same komunikacijske povezave od krmilnika agregata in frekvenčnika proti nadrejenemu krmilniku v +CNQ01 izvede izvajalec po drugem razpisu.

mHE Pesnica bo priključena na 20 kV distribucijsko omrežje v obstoječe 20 kV stikališče na lokaciji HE Formin. Oprema mHE kot tudi celotna mHE mora izpolnjevati zahteve SONDSEE (Uradni list Republike Slovenije št. 7/2021 z dne 19.1.2021), ki je skupaj s prilogami del te razpisne dokumentacije. Glede na moč agregata in priključitev v 20 kV omrežje mora mHE izpolnjevati/zagotavljati:

- pogoje za tip B proizvodne naprave,

- J-S1 karakteristiko jalove moči,

- D-1 karakteristike delovne moči,

- Zaščita ločilnega mesta Z-Uf-B

Vsa oprema dobavljena po tem razpisu mora biti certificirana in izpolnjevati zahteve slovenske in evropske zakonodaje ter standardov. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora za vso opremo iz dobave dostaviti izjave o skladnosti oz. izjave o lastnostih.

Oprema SN stikališča

SN 20 kV stikališče bo postavljeno zunaj pri kontejnerju ob transformatorju ter bo namenjeno povezavi mHE na elektroenergetsko omrežje ter bo sestavljeno iz dveh kovinsko oklopljenih 24 kV celic v SF6 izvedbi. Vsi pogoni stikal SN stikališča bodo z ročnim pogonom. Uporabi se tipsko stikališče s sledečimi celicami:

- kabelska celica za priključitev 20 kV kabla iz HE Formin

- transformatorska celica (opremljena bo z ločilnim odklopnikom z ročnim pogonom, varovalkami katerih udarna igla deluje na izklop odklopnega ločilnika, ozemljilnikom ter pripravljena za kabelski priključek)

Dobava in montaža opreme SN stikališča ni predmet tega naročila.

Transformator 20/0,4 kV

Predvidena je vgradnja tipskega transformatorja s hermetično zaprtim kotlom brez konzervatorja. Transformator bo postavljen zunaj na platoju in bo ograjen z mrežasto ograjo (raster ograje 2,5x2,5 cm) s streho in lovilnim koritom.

Dobava, transport in montaža transformatorja ni predmet naročila po tem razpisu.

Električni generator agregata

Električni generator skupaj z reduktorjem in turbino, frekvenčnim pretvornikom ter pomožno opremo sestavlja agregat, ki je predmet dizajniranja, dobave, montaže in zagona po tej razpisni dokumentaciji.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora generator dimenzionirati na način, da bo omogočal trajno obratovanje na polni moči, ki jo lahko zagotovi turbina, kar pomeni, da morajo biti ustrezno dimenzionirani vse naprave agregata (generator, reduktor, frekvenčni pretvornik, ležaji, zavora, gredi in turbina) ter tudi pomožni sistemi, ki bodo potrebni (hladilni sistem, …) za normalno trajno delovanje agregata na polni moči.

Predvidena je vgradnja asinhronskega generatorja, ki bo na 0,4 kV, 50 Hz napetostni nivo priključen preko frekvenčnega pretvornika. Predviden je asinhronski generator s sledečimi podatki:

- nazivna moč (kVA):			skladno z močjo turbine pri faktorju delavnosti

generatorja 0,8

- nazivni obrati: 				skladno s hitrostjo turbine in reduktorja

- nazivna napetost:			400 V AC (oz. skladno s frekvenčnim pretvornikom)

- nazivna frekvenca:			50 Hz

- mehanska zaščita			IP55

- stopnja izolacije			F

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG lahko dobavi tudi sinhronski generator s trajnimi magneti priključen preko frekvenčnega pretvornika ali klasični sinhronski generator, pri čemer mora s sinhronskim generatorjem dobaviti tudi opremo vzbujanja, opremo električnih zaščit generatorja in vzbujalnega sistema, opremo sinhronizacije agregata na omrežje ter zagotoviti polno funkcionalnost mHE za trajno obratovanje na mreži. Neglede na vrsto generatorja mora le ta izpolnjevati zahteve kot predviden generator.

Generator mora biti opremljen s tremi termičnimi senzorji (PT100) za merjenje temperature navitja generatorja.

Generator bo montiran na betonskem podstavku 0,9x1,5x(0,17 do1,42) m v strojnici predvidenih dimenzij 3,0 x 4,4 m. Opisana gradbena dela izvede Izvajalec gradbenih del po LOTu A. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG je dolžan pred montažo agregata preveriti dimenzijsko stanje betonskih temeljev, nakar Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG generator ter vso pripadajočo opremo montira na predpripravljene betone (le te je izvedel gradbeni Izvajalec po LOTu A), ter montažo prilagoditi stanju betonov. Pred betoniranjem podstavka Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG dobavi in vgradi v opaž vsa morebitna sidra in jih fiksira tako, da med betoniranjem ohranijo svojo lego in se ne premaknejo. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG v ponudbi naročniku poda risbo turbinskega betonskega jaška z betonskimi podstavki za generator in reduktor.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG skupaj z generatorjem dobavi tudi prezračevalne/hladilne naprave za hlajenje generatorja in reduktorja, vključno s krmiljenjem hladilnega sistema. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora zagotoviti tudi merjenje temperature generatorskega jaška, reduktorja, ter vseh ležajev. Podatki o temperaturah morajo biti preko Profinet komunikacije na razpolago tudi za nadrejeni sistem vodenja.

Omara frekvenčnega pretvornika +BAA01

Predvidena je priključitev generatorja na 400 V AC, 50 Hz stikališče preko trifaznega frekvenčnega pretvornika, ki bo vgrajen v omaro +BAA01. Omara +BAA01 mora zagotavljati najmanj IP42 mehansko zaščito in bo postavljena v kontejnerju na platoju vtočnega objekta.

Trifazni frekvenčni pretvornik mora izpolnjevati zahteve SONDSEE glede na tip proizvodne naprave, karakteristiko jalove moči in karakteristiko delovne moči.

Pretvornik mora biti dimenzioniran za obratovanje agregata na polni moči ter mora zagotavljati ustrezno napetost in frekvenco na strani omrežja ter biti opremljen s EMC/RFI filtrom za omrežja z ozemljeno nevtralno točko (TN). Pri normalnem delovanju mora bit THD manjši od 3 odstotke (<3 %).

Frekvenčni pretvornik mora zagotavljati minimalno sledeče:

- omrežna napetost 3x/400 V, z možnostjo delovanja ±10%;

- frekvenca 48 ... 63 Hz

- Trajni izhodni tok > tok generatorja, pri temperaturi okolja 40 °C

- Nazivna moč > moč generatorja pri temperaturi okolja 40 °C

- Vgrajena filter elektromagnetnih motenj (EMC) in omrežni filter po EN 61800-3,

- Krmilni zaslon s prikazom besedila za programsko posluževanje.

- Frekvenčni pretvornik mora za potrebe izmenjave obratovalnih podatkov omogočati komunikacijo z nadrejenim krmilnikom agregata. Za komunikacijo se uporabi standardna komunikacija Profinet. Nabor podatkov, ki se odo prenašali bo določil naročnik na podlagi tehničnih podatkov ponujenega frekvenčnega pretvornika.

Poleg prilagajanja napetosti in frekvence mora frekvenčni pretvornik izvajati sinhronizacijo agregata na omrežje ter zagotavljati zaščitne funkcije generatorja:

- napetostne zaščite (nadnapetostna in podnapetostna)

- frekvenčna zaščita (nadfrekvenčna in podfrekvenčna)

- tokovne zaščite (pretokovna in kratkostična)

- zaščita pred povratno močjo

- zaščita pred nesimetrijo

Frekvenčni pretvornik mora omogočati komunikacijo s sistemom vodenja agregata po Profinet, ali Profibus ali Modbus komunikacijskem protokolu. Po komunikaciji mora nadrejenemu sistemu vodenja pošiljati sledeče podatke:

- delovno moč agregata,

- jalovo moč,

- navidezno moč,

- tok,

- napetost,

- faktor delavnosti

- temperaturo frekvenčnega pretvornika,

- alarme v primeru delovanja zaščitnih funkcij,

- alarme v primeru nenormalnih stanj in

- alarme v primeru okvar.

Frekvenčni pretvornik bo s strani sistema vodenja agregata po komunikaciji Profinet prejemal sledeče komande:

- zaustavitev in

- zagon.

Predvidena je uporaba trifaznega frekvenčnega pretvornika ACS880-17-0505A-3 proizvajalca ABB. Ponudnik lahko ponudi tudi trifazni pretvornik drugega tipa ali proizvajalca, ki je tehnično ekvivalenten predvidenemu frekvenčnemu pretvorniku.

V kolikor pretvornik ne omogoča aplikacije zaščitnih funkcij je potrebno dobaviti ustrezen zaščitni rele, ki bo omogočal aplikacijo zgoraj navedenih zaščit.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora za pretvornik dokazati skladnost s SONDSEE ter pridobiti vpis pretvornika v seznam odobrene opreme pri sistemskem upravljavcu distribucijskega omrežja SODO.

NN omara generatorskega stikala in ločilnega mesta +BAA02

Sladno z enopolno shemo bo med transformatorjem in trifaznim frekvenčnim pretvornikom na 0,4 kV, 50 Hz nivoju mHE Pesnica opremljena z omaro +BAA02 v kateri bo vgrajeno generatorsko stikalo, ločilno mesto, zaščita ločilnega mesta, tokovniki za merjenje proizvodnje in merjenje lastne porabe ter oprema lastne porabe. Omara +BAA02 bo postavljena v kontejnerju na platoju vtočnega objekta.

Omara +BAA02 mora biti opremljena s tipko za zasilni izklop, ki preko sistema vodenja zaustavi delovanje agregata.

Vsi pomožni kontakti stikal in odklopnikov morajo biti ožičeni na sponke v omari za potrebe priključevanja na sistem vodenja.

Stikalo ločilnega mesta in generatorsko stikalo

Stkalo ločilnega mesta in generatorsko stikalo morata omogočati daljinski vklop in izklop ter navijanje vzmeti. Stikali morata biti dimenzionirani za polno obremenitev pri polni moči obratovanja agregata in faktorju delavnosti 0,8 ter biti sposobni izklapljati pričakovani kratkostični tok glede na prispevek mreže in agregata.

Tokovniki za meritve

V omari +BAA02 morajo biti vgrajeni tokovniki za merjenje bruto proizvedene električne energije ter tokovniki za merjenje lastne porabe. Tokovniki morajo biti ožičeni na merilno garnituro, ki omogoča ločitev. Pri dobavi opreme morajo biti navitja tokovnikov kratko sklenjena. Tokovniki morajo biti certificirani in umerjeni, za kar mora Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG predat ustrezno dokumentacijo skladno z zakonodajo o meroslovju.

Uporabijo se tokovniki s sledečimi podatki:

- Tokovniki -T2 (bruto proizvodnja)

  - prestava : 500/5/5 A

  - moč navitij: 5/5 VA

  - razred točnosti: Fs

- Tokovniki -T4 (lastna poraba)

  - prestava : 40/5/5 A

  - moč navitij: 5/5 VA

  - razred točnosti: Fs

Tokovniki lastne porabe morajo biti vgrajeni na način, da bo merjena celotna lastna poraba tako agregata kot tudi naprav, ki niso v obsegu te dobave.

Števci za merjenje proizvodnje in lastne porabe niso predmet dobave po tem razpisu in jih bo zagotovil naročnik po drugem razpisu.

Zaščita ločilnega mesta

Ločilno mesto mora biti skladno z zahtevami SONDSEE ter prilogami opremljeno z zaščitnim relejem, ki bo zagotavljala sledeče zaščitne funkcije:

- napetostne zaščite (nadnapetostna in podnapetostna)

- frekvenčna zaščita (nadfrekvenčna in podfrekvenčna)

- tokovne zaščite (pretokovna in kratkostična)

- zemljestična zaščita

Prevzemno predajno mesto

Prevzemno predajno mesto bo predvidoma v na 400 V strani skladno s projektnimi pogoji.

Meritve električne energije se bodo izvajale na 400/230 V  napetostnem nivoju s sledečima števcema:

- Števec proizvedene bruto energije bo na izvodu iz generatorja

- Števec lastne porabe

Tokovniki -T1 in -T2 ter merilna garnitura za priključitev tokovnih in napetostnih tokokrogov števcev bodo nameščeni v omari +BAA02 in so del dobave po tem razpisu. V obsegu tega naročila so tudi vse interne povezave v omari +BAA02.

Števca bosta nameščena v omari +CNQ01 in nista del dobave po tem razpisu, prav tako povezava števcev iz omare +CNQ01 na merilne garniture v omari +BAA02

Oprema lastne porabe

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG v sklopu opreme lastne porabe dobavi opremo vključno s povezavami, ki je potrebna za napajanje naprav in pomožnih sistemov dobavljenih po tem razpisu. Oprema lastne porabe agregata in pomožnih sistemov agregata bo vgrajena v omari +BAA02. Za napajanje naprav, ki niso predmet dobave in montaže po tem razpisu Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG v dobavljeni omari +BAA02 zagotovi dva trifazna izvoda z varovalkami/odklopnikom (3x25 A in 3x20 A).

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG dobavi in montira vso opremo lastne porabe mHE Pesnica, ter po montaži opravi pregled, preizkuse in zagon opreme.

Oprema vodenja agregata in komunikacij +CNA01

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG v obsegu po tem naročilu dobavi in montira opremo vodenja in komunikacij, ki je potrebna za vodenje in nadzor agregata in pomožne opreme agregata. Oprema krmiljenja agregata bo vgrajena v omari +CNA01 in je predmet dobave po tem razpisu. V omari mora biti vgrajena tudi ustrezna oprema za napajanje krmilnika agregata ter komunikacijska oprema za komunikacijo proti nadrejenem krmilniku elektrarne. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG je dolžan izdelati, namestiti na krmilnik, preizkusiti ter spustiti v pogon tudi programsko opremo (programske aplikacije) sistema vodenja agregata, ki bo zagotovila polno funkcionalnost agregata vključno s pomožnimi sistemi agregata. Oprema vodenja agregata mora omogočati avtomatski zagon in zaustavitev agregata, ter možnost ročnega posluževanja posamezne naprave agregata, vendar ne sme biti dovoljen vklop agregata na omrežje brez zagotovljenih sinhronizacijskih pogojev.

Za vodenje in nadzor opreme visokovodne membrane, napihljivega jezu, vodostaja za visokovodno membrano, SN stikališča, transformatorja  bo v ločeni omari +CNQ01 krmilnikom elektrarne, ki bo hkrati tudi nadrejen krmilniku agregata. Oprema omare +CNQ01 ni predmet teg razpisne dokumentacije in jo bo naročnik zagotovil po drugem razpisu.

Krmilnik agregata bo komuniciral z nadrejenim krmilnikom elektrarne po Profinet ali Profibus ali Modbus komunikacijskem protokolu.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora zagotoviti sledeče signale (informacije) ki bodo preko komunikacije pošiljani nadrejenemu sisteme vodenja elektrarne:

- Delovna moč agregata

- Jalova moč agregata

- Navidezna moč agregata

- Faktor delavnosti

- Tok po vseh treh fazah

- Napetost generatorja

- Stanje agregata (obratuje, stoji, v zagonu, v zaustavitvi,…)

- Diagnostika frekvenčnega pretvornika

- Vodostaj zgornje vode

- Vodostaj spodnje vode

- Položaj ločilnega mesta – odprto

- Položaj ločilnega mesta – zaprto

- Zaščita ločilnega mesta – aktivirana zaščita (alarm)

- Položaj generatorskega stikala – odprt

- Položaj generatorskega stikala – zaprt

- Položaj stikala lastne porabe – odprt

- Položaj stikala lastne porabe – zaprt

- Temperatura generatorja (vse tri sonde)

- Temperatura reduktorja

- Temperature vseh ležajev

- Temperatura generatorskega jaška

- Končni položaj varnostne zapornice – odprta

- Končni položaj varnostne zapornice – zaprta

- Položaj varnostne zapornice meritev

- Hladilni sistem generatorskega jaška – v obratovanju

- Izpad varovalk / odklopnikov lastne porabe agregata

- Vsi alarmi ki se generirajo na opremi v sklopu dobave po tem razpisu (agregata, frekvenčnega pretvornika, lastne porabe, zaščite,…)

- Izpad agregata po električni zaščiti (ali iz frekvenčnega pretvornika ali ločen rele)

Nadrejeni krmilnik elektrarne bo krmilniku agregata preko komunikacije pošiljal sledeče komande:

- Zagon elektrarne

- Zaustavitev elektrarne

- Podatek o želeni referenčni moči (odvisno od režima obratovanja)

Nadrejeni krmilnik elektrarne bo krmilniku agregata pošiljal sledeče komande po ožičeni povezavi:

- Hitra zapora agregata

Merjenje vodostajev

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG je dolžan dobaviti in vgraditi sistem za merjenje vodostaja zgornje vode elektrarne in spodnje vode elektrarne. Sonde za merjenje vodostaja morajo biti priključene na sistem vodenja agregata v omaro +CNA01, ki jo dobavi Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG po tem razpisu. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora dobaviti vso potrebno opremo vključno s prenapetostno zaščito signalov in napajanja merilnih sond za polno funkcionalnost merilnega sistema.

Kabelske povezave

Vse kabelske povezave tako energetske kot tudi signalne, krmilne, merilne in komunikacijske med opremo, ki je predmet dobave in montaže po tem naročilu so v obsegu dobave, montaže in testiranj po tem razpisu.

Energetske povezave

Meja dobave in montaže energetskih kablov proti priključni točki na omrežje so nizkonapetostne sponke transformatorja 20/0,4 kV.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG dobavi in montira kable, kabelske končnike in kabelski pribor za vse povezave do vključno meje, pri čemer Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG vse kable pregleda in preizkusi skladno s slovensko zakonodajo (Pravilnik o nizkonapetostnih inštalacijah in TSG-N-002).

Signalni, krmilni in kabli za merilne tokokroge.

V sklopu dobave in montaže so vsi signalni, krmilni in kabli za merilne tokokroge, ki bodo uporabljeni na objektu za interne povezave za prenos signalizacije, podatkov, meritev in krmilnih signalov. V sklopu dobave in montaže so tudi signalni, krmilni in kabli merilnih tokokrogov za potrebe delovanja agregata in pomožne opreme ter kabli za merjenje vseh vodostajev tudi vodostaja za visokovodno membrano.

Po zaključenem polaganju kablov je Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG dolžan pregledati in pomeriti kable (kontrola prevodnosti vodnikov in izolacijsko upornost kablov).

Komunikacijske povezave

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG v obsegu po tem razpisu dobavi in montira vse komunikacijske povezave tako optične kot bakrene med opremo dobavljeno in montirano po tem razpisu. Meja dobave in montaže komunikacijskih povezav je komunikacijski port krmilnika agregata namenjen komunikaciji z nadrejenim krmilnikom elektrarne.

Komunikacijska povezava o krmilnika agregata proti nadrejenemu krmilniku elektrarne in naprej proti HE Formin ni v obsegu po tem razpisu.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG je dolžan vse komunikacijske povezave pregledati ter opraviti meritve.

izvedbA del

Podrobni opisi gradbenih del se nahajajo v Lotu A, na tem mestu zgolj opozarjamo na časovno omejitev izvajanja gradbenih del na gradbišču.

Časovna omejitev del

Gradbena dela za gradnjo MHE Pesnica se na vodnih zemljiščih in v vodi lahko izvajajo samo v času od 01.07. do 30.11. Tekom celega leta se lahko izvajajo le dela, ki ne vplivajo na kakovost vode in vodni režim v Pesnici in odvodnem kanalu HE Formin. Vsa dela se lahko izvajajo samo v koordinaciji z RD Ormož. (ZZRS, št. 4202-27/2012/17 z dne 29.05.2019), glej tudi delno vodno dovoljenje (št.: 35523-2898 2013 ARSO).

Sodelujoči izvajalci del in dobavitelji opreme pri gradnji

Gradnja mHE Pesnica zahteva multidisciplinaren pristop h gradnji vseh objektov. Tako je razpisna dokumentacija za celoten projekt razdeljena na štiri LOTe in sicer:

- LOT A, ki obsega gradbena dela skladno z razpisno dokumentacijo za imenovani L obseg gradbenih del je podana v LOT A,

- LOT E, ki obsega elektroinstalacijska dela razen tistih elektro opremaških, elektro instalacijskih del in opreme povezanih z opremo agregata, ki so zajeta v pričujoči razpisni dokumentaciji v LOTu TG,

- LOT HMO, ki obsega dobavo in montažo hidromehanske opreme razen varnostne zapornice pred vtokom v turbinski jašek (le ta je predmet pričujoče razpisne dokumentacije po LOTu TG) in

- LOT TG, ki obsega dobavo in montažo agregata in varnostne zapornice skladno z razpisno dokumentacijo pričujočega LOTa TG, kjer so opisane tudi meje dobave med LOTom TG z LOTi A, E in HMO.

Izvajalec del, ki bo izvajal dela skladno z razpisno dokumentacijo po LOTu A, bo vodilni izvajalec del na gradbišču mHE Pesnica.

Sodelovanje med izvajalci del po posameznih LOTih poteka na način predhodnega dogovora z izmenjavo dokumentacije in sodelovanjem na gradbišču. Za LOT TG je zelo pomembno, da v prvi fazi Naročniku dostavi vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere se izdela podrobna PZI dokumentacija za temeljenje opreme, za obliko konstrukcije turbinskega jaška, za priključevanje na elektro omrežje in slično.

Sodelovanje med posameznimi izvajalci del in dobaviteljem opreme je delno opisano že v predhodnem tekstu a tu izpostavljamo vgradnjo opreme in sider ter zalivanje vbetoniranih delov opreme, kot je vgradnja vodili zapornic in zalivanje mesta pod oblogo turbinskega gonilnika.

Ob gradnji Izvajalec del po lotu LOT A pripravi opaž in položi armaturo nakar dobavitelj opreme po LOTu TG dobavi, montira in fiksira sidra v opaž pred betoniranjem betonske konstrukcije, ki jo izvede izvajalec del po LOTu A. V nadaljevanju izvajalec del po LOTu TG montira opremo ter izvajalec del po LOTu A izvaja fino zalivanje vbetoniranih delov opreme pod tehničnimi zahtevami, ki jih nadzira dobavitelj opreme po LOTu TG.

Tehnični podatki

Vsa oprema mora biti nova, primerna za mesto vgradnje ter skladna z relevantno slovensko zakonodajo, pravilniki, predpisi, tehničnimi smernicami standardi (EN, SIST, IEC) ter z zahtevami za dajanje opreme na trg.

Agregat

Osnovni podatki:

- Pretok: 					Qi=5m3/s

- Kota osi agregata zgoraj:			199,80 m n.m.

- Kota osi agregata spodaj:			193,06 m n.m.

- Normalna kota zgornje vode:			199,80 m n.m.

- Povišana kota zgornje vode:			201,70 m n.m.

- Nominalna kota spodnje vode:		193,06 m n.m.

- Minimalna kota spodnje vode:		191,00/190,00 m n.m.

- Moč agregata:					244 kW

- Zunanji premer gonilnika: 			3,6 m

- Skupna dolžina agregata (turbina, ležaji, sklopka/e,

- multiplikator, generator in zavora):		18,15m

- Dolžina turbinskega gonilnika:		13,5m

- Kot naklona agregata: 			30°

- Število obratov gonilnika:			22,6 min-1

- Zračnost gonilnik/obloga:			max 10 mm

- Skupna masa:					max. 42 t

- Nivo hrupa na 1 m:				max 70 dB

Turbina izvedba z Arhimedovim vijakom

Konstrukcija turbine:

Konstrukcijo turbine predstavlja turbinski gonilnik (arhimedov vijak) položen v korito in uležajen na zgornjem in spodnjem koncu.

Faza projektiranja:

Dobavitelj izdela projekt za izvedbo, delavniške risbe in projekt izvedenih del in dokumentacijo za obratovanje in vzdrževanje.

Telo arhimedovega vijaka:

Telo arhimedovega vijaka je iz cevi, ki predstavlja gred na katero so vodotesno privarjene vijačnice. Vijačnica/e in gred, ki skupaj tvorita Arhimedov vijak sta iz materiala S355 (St37- 2).

Na vstopnem in izstopnem robu vijačnice je gumena obloga, ki ščiti rob vijačnice pred ostrenjem in s tem preprečuje poškodbe rib.

Konstrukcija mora biti dimenzionirana za najmanj 500.000 obratovalnih ur.

Korito

Korito, ki je hkrati nosilna konstrukcija je ukrivljeno po obliki turbinskega tekača/arhimedovega vijaka in je zvarjeno iz pločevine v kvaliteti S235. Min. debelina pločevine je 4mm. Zunanji del korita predstavlja AB konstrukcija (izvedena v LOTu A) v katero se vloži kovinski del korita, vmesni del se zalije s cementno malto za podlivanje (izvede izvajalec po LOTu A).

Zaščita vrtečega dela turbine arhimedovega vijaka je izvedena z demontažnim zaščitnim pokrovom, ki je pritrjen na vrh korita (po opisu v LOTu A).

Zgornji ležaj:

Ohišje ležaja je s temeljno ploščo, privijačeno v izvedeno ležišče v talni plošči betonskega temelja. Zgornje uležajenje je izvedeno z radialno aksialnim ležajem in omogoča centriranje polža glede na geometrijo korita. Ležaj je mazan z biorazgradljivo mastjo, ki se izvaja z avtomatskim dajalnikom maziva. Celotna konstrukcija ležaja je protikorozijsko zaščitena.

Ležaj mora biti dimenzioniran za najmanj 200.000 obratovalnih ur.

Spodnji ležaj:

Ležaj se montira na prečne nosilce, kot nosilno konstrukcijo. Ležaj ima vgrajeno tipalo za registracijo prisotnosti vode v olju. Tipalo je povezano s komandno ploščo. Celotna konstrukcija je protikorozijsko zaščitena. Spodnje uležajenje je izvedeno z radialnim ležajem. Konstrukcija ležaja je take izvedbe, da omogoča centriranje polža glede na korito in hkrati kompenzira vse temperaturne in obremenitvene pomike/raztezke konstrukcije.

Ohišje ležaja je vodotesno in ima vgrajeno tipalo za vodo in temperaturo, podatki se prikazujejo na upravljalnem panelu, kjer je omogočena možnost shranjevanja podatkov, Ležaj je mazan z biorazgradljivim oljem. Ležaj mora biti dimenzioniran za najmanj 200.000 obratovalnih ur.

Protikorozijska zaščita:

Vse zunanje površine v stiku z vodo

Priprava površin:

- razmaščevanje površin z organskim topilom ali z mešanico organskih topil.

- peskanje neobdelanih površin v kvaliteti Sa 2 ½ po ISO 8501-1/1988.

Osnovni nanos:

- dvokomponentni temeljni premaz na osnovi epoksi veziva

- visoko vsebnostjo cinkovega prahu, 50 m na primer SIKACOR ZINC R (FRIAZINC R) ali enakovredno

Vmesni premaz:

- dvokomponentni premaz na osnovi epoksidnih smol, 2 x 180 m. na primer SIKA POXICOLOR SW RAL 7032 ali enakovredno

Končni premaz:

- dvokomponentni premaz na osnovi epoksidnih smol in poliuretana, 1 x 40 m kot na primer SIKACOR EG5 RAL7042 ali enakovredno

- Skupna debelina: 450 m.

Vse notranje površine, ki niso v stiku z vodo

Priprava površin:

-	  razmaščevanje površin z organskim topilom ali z mešanico organskih topil.

-  peskanje neobdelanih površin v kvaliteti Sa 2 ½ po ISO 8501-1/1988.

Osnovni nanos:

- dvokomponentni temeljni premaz na osnovi epoksi veziva z

visoko vsebnostjo cinkovega prahu, 50 m kot na primer: SIKACOR ZINC R (FRIAZINC R) ali enakovredno.

Končni premazi:

-  dvokomponentni premaz na osnovi epoksidnih smol, 1 x 180 m, kot na primer SIKA POXICOLOR SW RAL 7042 ali enakovredno

Skupna debelina: 230 m.

Prenos moči (multiplikator in sklopki)

Sklopka:

V agregat je predvidena vgradnja elastične zobate sklopke (tridelne), ki po kakovosti in trpežnosti dosega standarde kot na primer Siemens-Flender.

Osnovne zahteve za sklopko so naslednje:

- Nazivni moment:	150 / 7,7 kNm

- Varnostni faktor:	2/2,6

Vrsta reduktorja - multiplikatorja:

Reduktor - multiplikator je zasnovan kot zobniško gonilo, ki mora biti dimenzionirano za najmanj 100.000 obratovalnih ur. Po kakovosti in trpežnosti mora dosegati standarde kot na primer Siemens.

Reduktor mora najmanj ustrezati sledečima pogojema:

- Nazivni moment:	240 kNm

- Varnostni faktor:	2

Sekundarna sklopka:

Elastična zobata sklopka (dvodelna), ki po kakovosti in trpežnosti dosega standarde kot na primer Siemens.

Sekundarna sklopka mora zadovoljevati naslednjim karakteristikam:

- Nazivni moment:	7,7 kNm

- Varnostni faktor:	2,6

Varnostna zavora

Predvidena je uporaba zavore s hidravličnim rinežem ter ločenim hidravličnim agregatom. Izvedba se mora po kakovosti in trpežnosti primerja s Siemens ali enakovrednimi proizvodi in mora zadovoljevati najmanj sledečima pogojema:.

- Nazivni moment:	8,2 kNm

- Varnostni faktor:	> 2

Varnostna zapornica

Zaporna plošča iz polnega jekla; izvedena kot drsna zapornica z vodilnimi elementi iz proti obrabi odporne posebne plastične mase; enostranski hidravlični pogon; hidravlični cilinder je opremljen s posebnim kompletom tesnil za biološko razgradljivo hidravlično olje (na primer Panolin HLP Synth 32), zaporni ventili na dotoku in odtoku hidravličnega cilindra; zapornica 3-stransko tesnjena: stransko: tesnila v kotnem profilu, spodaj: ploščato tesnilo; priključne letve: vroče cinkane; okvir vodila iz jeklenega U-profila, vroče cinkano; priprava za vgradnjo grelne naprave za vodila (samo-regulirajoče grelne palice); sistem omogoča zapiranje v sili; zapornica se popolnoma zapre zaradi lastne teže v času, ki ga predpiše proizvajalec agregata za varno obratovanje.

Širina:		4,83 m

Višina:	2,46 m

Dvojno delujoč cilinder hoda, nameščen neposredno na most okvirja

Hidravlično postrojenje

Dobavi se kompaktni hidravlični agregat za potrebe krmiljenja varnostne zapornice. Agregat mora biti sestavljen iz hidravlične zobniške črpalke, ki ima pogon preko izmeničnega asinhronskega elektromotorja. Delovni tlak črpalke je 130 barov. Dobavijo se vsi potrebni krmilni elementi, ki so potrebni za pravilno in varno funkcionalnost hidravličnega agregata (magnetni ventili, tlačna stikala, dušilni povratni ventili…). Prav tako mora biti agregat opremljen z merilnimi elementi, kot so: merilec nivoja olja z analognim izhodom, merilec temperature olja, tlačno stikalo za meritev zamašenosti olja… Predvidijo se ustrezni grelci za hidravlično olje. Rezervoar za olje mora biti ustrezno napolnjen z biološko razgradljivim hidravličnim oljem, kot na primer Panolin HLP Synth 32. Vse vijačne zveze ter cevne povezave morajo biti v pocinkani izvedbi. Hidravlične cevi do pogonskih cilindrov morajo biti opremljene z ustrezno UV zaščito. Hidravlični agregat se dobavi popolnoma opremljen in pripravljen za nemoteno uporabo.

Storitve v obsegu tega razpisa

Dobava opreme

V obsegu dobave je vsa potrebna oprema, naprave in materiali agregata ter ostalih naprav mHE, skladno z zahtevami tega razpisa. Dobava se izvede na gradbišče torej so cene franko kupec/gradbišče.

Montaža, preizkušanje, zagon in usposabljanje naročnikovega osebja

V obsegu montaže in zagona je vsa po tem razpisu dobavljena oprema, naprave in materiali. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora imenovati vodjo del za dela iz obsega te razpisne dokumentacije, ki skladno s slovensko zakonodajo izpolnjuje pogoje za vodjo del.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora sam zagotoviti montažo agregata (generator, multiplikator z obema sklopkama, zavoro in arhimedovim vijakom z ohišjem in ležajema) v betonsko korito, ki je vključno  s strojnico in iztočnim delom tlorisne dolžine cca 20,95 m in širine cca 4,10 m. Pri tem mora Dobavitelj sam zagotoviti z vso potrebno montažno opremo, vključno z dvigali, transporti, transportnimi napravami, merilno opremo in drobnim montažnim materialom, kar mora biti zajeto v ceni ponudbe. Prav tako Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG sam zagotovi vso potrebno opremo in osebje za izvedbo preizkusov (zagonskih in skladnosti s SONDSEE), kar mora biti zajeto v ponudbeni ceni, vključno z vsemi stroški (prevozi, nočitve, dnevnice, …).

Merilna oprema mora biti umerjena in certificirana.

Po zaključenih preizkusih in zagonu agregata ter predaji tehnične in dokazne dokumentacije, bo agregat predan naročniku v poskusno obratovanje. V času poskusnega obratovanja  je Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG dolžan opraviti tudi usposabljanje naročnikovega osebja za upravljanje in vzdrževanje opreme, ki je v obsegu po tem razpisu. Usposabljanje se opravi na lokaciji vgradnje in ali v prostorih naročnika. Predvideno je usposabljanje za do 15 oseb naročnika.

Dobavitelj/izvajalec po LOTu TG mora sodelovati in nadzirati potek zalivanja turbinske obloge v betonskem koritu. Prav tako je pred zalivanjem turbinske obloge dolžan nastaviti turbinsko oblogo in vijak turbine ter tekom zalivanja kontrolirati zračnost in ostale dimenzije turbinske obloge in vijaka turbine.

Dokumentacija

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora za vso dobavljeno opremo, naprave in material izdelati projektno dokumentacijo (imenovano tovarniška dokumentacija), ki bo podloga projektantu za izdelavo PZI dokumentacije. Nadalje mora Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG izdelati navodila za montažo, navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokazilo o zanesljivosti (DZO) ter ostalo dokumentacijo kot sledi spodaj. Tovarniška dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZI dokumentacije skladno s slovenskim Gradbenim zakonom, Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter Pravili stroke (IZS) oz. vsakokrat veljavnim zakonom, pravilnikom, ki bo navedeni zakon oz. pravilnik nadomestil.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora ob ponudbi Naročniku predati sledečo dokumentacijo:

- Osnovne tehnične podatke o konstrukciji z dimenzijami opreme in potrebnim prostim prostorom ob opremi, težami opreme in obremenitvami na podlago, kar bo prikazano v tekstu in na skicah.

- Prospektni material

- Spisek priporočenih delov

- Tehnični opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev,

- Listo tehničnih podatkov z izpolnjenimi podatki o lastnostih opreme

- Transportne dimenzije in velikost potrebnega prostora ob montaži

V roku enega meseca po uvedbi v delo preda Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG  Naročniku sledečo dokumentacijo:

- podrobno izvedbeno dokumentacijo (po elektro in strojni stroki)

- Delavniške risbe

- Risbe z vrisanimi dimenzijami, vrisanimi prijemališči sil velikostmi sil s katerimi oprema deluje na temelje v primeru ko agregat deluje v normalnih ali izrednih pogojih in v času ko agregat stoji.

- Risbe dobavljene opreme z vrisom nivoja vgraditve v betonsko konstrukcijo in zahteve za izvedbo betonske konstrukcije/temeljev

- Tehnologijo (tehnični opisi, postopkov, receptur, kontrolnih postopkov v času zalivanja) zalivanja turbinske obloge v betonskem koritu

Pri pripravi dokumentacije se najmanj zahtevajo naslednji obseg.

Po elektro področju (načrt s področja elektrotehnike) mora biti izdelana dokumentacija za vse omare in medsebojne povezave za polno funkcionalnost agregata. Načrt s področja elektrotehnike mora biti razdeljen na posamezne mape, pri čemer mora vsaka omara biti v svoji mapi. Mape načrta s področja elektrotehnike morajo vsebovati najmanj sledeče vsebine:

- Tehnično poročilo,

- Enopolno shemo

- Razvite sheme

- Spončne letve

- Kabelske sezname

- Seznam opreme posamezne omare

- Funkcionalni opis in funkcionalna specifikacija (le v mapi vodenja – omara +CNA01)

Dokumentacija po strojnem področju vsebuje načrt s področja strojništva na nivoju obdelav delavniških načrtov za celotni agregata in varnostne zapornice. V načrtu morajo biti v risbah razvidne in v tekstih opisane vse dimenzije agregat in varnostne zapornice. V Delavniških načrtih morajo biti prikazane sestave konstrukcij, razvidni morajo biti detajli obdelav kosovnice in vse ostalo kar je potrebno za izvedbo in montažo konstrukcij.

V načrtu strojnih konstrukcij morajo biti prikazana vsa mesta na konstrukciji preko katerih se prenašajo obremenitve na gradbene konstrukcije in temelje. Vse obremenitve, ki jih povzročajo konstrukcije dobave po tem LOTu TG se vpišejo v risbo in opišejo v tekstu. Priložena mora biti risba z vbetoniranimi deli in sidri ter opisane morebitne zahteve sidranja in obbetoniranja opreme.

Iz dokumentacije mora biti razvidna lega agregata v prostoru, označene morajo biti značilne osi strojnih konstrukcij, meja z betonsko konstrukcijo, kakor tudi nazivne kote zgornje in spodnje vode. Ta dokumentacija se mora predati naročniku v pregled v enem mesecu po uvedbi v delo, saj je osnova za izdelavo projektne dokumentacije gradbenih konstrukcij.

Projektna dokumentacija (tovarniška dokumentacija) mora biti predana naročniku v pregled. Naročnik dokumentacijo pregleda v 15 dneh in jo s poročilom in podanim statusom vrne Izvajalcu/dobavitelju opreme po LOTu TG. V kolikor je dokumentacija potrjena s statusom A lahko Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG prične s proizvodnjo opreme skladno s potrjeno dokumentacijo. V kolikor ima naročnik pripombe in komentarje na dokumentacijo bo dokumentacijo vrnil Izvajalcu/dobavitelju opreme po LOTu TG v popravljanje in dal dokumentaciji status B. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG ima 15 dni časa za izdelavo revizije dokumentacije in za pojasnila naročniku ter dokumentacijo s pojasnili vrne naročniku v ponovni pregled. V vseh primerih Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG v celoti nosi odgovornost za ustreznost dokumentacije in ustrezno delovanje opreme agregata neglede na pripombe in komentarje naročnika. Faza potrjevanja projektne dokumentacije mora biti zaključena najkasneje v 90 dneh od uvedbe v delo.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG je pri izdelavi dokumentacije dolžan upoštevati tehnične standarde HSE, ki jih bo po podpisu prejel s strani naročnika.

Nadalje je Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG dolžan naročniku predati sledečo dokumentacijo v rokih kot sledi:

- montažna navodila – 60  dni pred pričetkom montaže,

- program in protokol (poročila) zagonskih preizkusov – 60 dni pred pričetkom zagonskih preizkusov,

- Program in protokol (poročila) preizkusov skladnosti s SONDSEE  (Uradni list RS, št. 7/21 in 41/22) – 60 dni pred pričetkom zagonskih preizkusov,

- navodila za obratovanje in vzdrževanje – 30 dni pred pričetkom zagonski preizkusov,

- PZI s popravki (popravki se vrišejo z rdečo barvo) – 7 dni po zaključenih zagonskih preizkusih

- Izpolnjena poročila zagonskih preizkusov – 7 dni po zaključenih zagonskih preizkusih

- Izpolnjena poročila preizkusov skladnosti s SONDSEE – 7 dni po zaključenih preizkusih

- DZO dokumentacijo – 14 dni po zaključenih vseh preizkusih

- PID dokumentacijo – 30 dni po zaključenih zagonskih preizkusih

Tekom izvedbe del mora Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. št.  55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) oz. vsakokrat veljavnim pravilnikom, ki bo ta pravilnik nadomestil.

Pred samo vgradnjo opreme mora Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG naročniku in nadzoru dostaviti izjave o skladnosti oz izjave o lastnosti ali druge dokumente s katerimi dokazuje skladnost opreme, naprav in materialov s slovenko in evropsko zakonodajo. Brez predložitve teh dokumentov vgradnja opreme, naprav in materialov ni dovoljena.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG opraviti meritve inštalacij sklano z zahtevami TSG-N-002 in TSG-N-003, opraviti meritve komunikacijskih povezav tako bakrenih kot optičnih ter po zaključeni montaži in meritvah mora opraviti zagon opreme. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG pripravi program in protokole meritev, zagona in preizkusov mHE, ki jih izpolnjuje sproti, tekom izvajanja zagona in preizkusov.

Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG izdela programske aplikacije za sistem vodenja, parametrira vso opremo in naprave dobavljene po tem razpisu. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG bo za vodenje zapornice na visokovodni membrani, za napihljiv jez ter zajem signalizacije nekaterih naprav dobavljenih po drugih naročilih, prejel funkcionalni opis s strani naročnika, ki ga je dolžan upoštevati pri izdelavi programske aplikacije vodenja vseh sistemov mHE. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG je dolžan dostaviti ustrezno dokumentacijo ter opraviti ustrezne preizkuse opreme, s katerimi bo izkazal skladnost celotne mHE na meji razpisa z zahtevami SONDSEE in zahtevami upravljavca distribucijskega omrežja.

DZO mora Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG izdelati skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Vso zgoraj navedeno dokumentacijo Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG preda v štirih (4) tiskanih izvodih, v elektronskem izvodu v pdf formatu ter v elektronskem izvornem formatu. DZO dokumentacijo preda le v enem (1) tiskanem izvodu, v elektronskem pdf formatu in aktivnem formatu. Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG mora predati tudi program (programske aplikacije) vključno z vsemi komentarji.

Dokumentacija se obračunava na sledeč način:

- zaključena tovarniška dokumentacija – 80 % vrednosti pozicije dokumentacije

- zaključeni preizkusi in predana poročila o zagonu in meritvah – 3 % vrednosti pozicije dokumentacije

- zaključeni preizkusi in predana poročila o skladnosti s SONDSEE – 2 % vrednosti pozicije dokumentacije

- zaključen NOV – 5 % vrednosti pozicije dokumentacije.

- Predan PZI s popravki – 5 % vrednosti pozicije dokumentacije

- Zaključen in predan DZO – 5% vrednosti pozicije dokumentacije

Zaključena in predana dokumentacija pomeni, da je dokumentacija pregledana s strani naročnika ter s strani naročnika tudi potrjena.

Rezervni deli

Ponudnik za dobavo in montažo opreme po LOTu TG naj pripravi seznam rezervnih delov, ki jih priporoča dobaviti vključno z opremo. Naročnik se bo na podlagi ponudbenega seznama rezervnih delov sam odločil katere od rezervnih delov bo naročil hkrati z agregatom. Pri vrednotenju in primerjavi ponudb različnih dobaviteljev opreme se v ponudbeni ceni ne upoštevajo cene rezervnih delov in tako ne vplivajo na izbor dobavitelja opreme po LOTu TG.

Garancijsko vzdrževanje

Ponudnik mora v ponudbi podati program garancijskega vzdrževanja v garancijski dobi. V programu morajo biti navedena dela, postopki in materiali, ki jih bo izvajalec/dobavitelj izvajal kot garancijsko vzdrževanje. Program mora biti izdelan po posameznem letu za celotno garancijsko obdobje.

Garancijsko vzdrževanje se v ponudbi ponudi kot opcija. Naročnik si pridržuje pravico garancijsko vzdrževanje naročiti ali ne naročiti.

Garancijsko vzdrževanje se ne prišteva k vrednosti ponudbe za potrebe izbora najugodnejšega ponudnika pri izračunu meril.

Komercialni pogoji dobave in montaže opreme

Pariteta cene:

franko naročnik/gradbišče

Roki/Terminski plan gradnje

Izvedbeno projektiranje 1 mesec po uvedbi v delo z dobavo delavniške dokumentacije naročniku, v kateri bodo vsi dimenzijski podatki agregata, podatki o temeljenju agregata, podatki o sidranju agregata v betonsko konstrukcijo, vse obremenitve iz agregata na betonske podstavke in temelje

Roki za dobavo in montažo:

• Varnostna zapornica se dobavi na gradbišče in montira

4 mesece po uvedbi v delo

• Agregat (turbina, multiplikator, generator, upravljanje in vodenje...) se dobavi in montira

5 mesecev po uvedbi v delo

.

• Zagon elektrarne se izvede ko so končana dela po vseh LOTih najkasneje do

30.10.2023

V primeru, da se gradbeno dovoljenje ne pridobi v predvidenem roku izdaje, se bo montaža opreme na objektu in zagon elektrarne temu primerno zamaknila, o čemer bo dobavitelj opreme obveščen s strani Naročnika.

Zgoraj so navedeni okvirni roki izvedbe. Naročnik in izvajalec/dobavitelj bosta natančneje roke posebej dogovorila. Izvajalec/dobavitelj mora naročniku v 5 dneh po sklenitvi pogodbe v pregled, uskladitev in potrditev poslati podroben terminski plan izvedbe del. Le-ta po uskladitvi in potrditvi postane sestavni del te pogodbe ter roki v planu postanejo pogodbeni roki.

Zagon:

Neposredno po zaključku montaže opreme po LOTu TG in opravljenih vseh ostalih delih po LOTu A, LOTu E in LOTu HMO sledi zagon postrojenja. Med zagonom izdelata pogodbeni strani, Dobavitelj opreme po LOTu TG in Naročnik, zapisnik o zagonu, ki ga podpišeta obe strani. Če se ugotovijo manjše pomanjkljivosti, ki jih med zagonom ni bilo mogoče odpraviti, a le te ne vplivajo na funkcionalnost postrojenja, jih mora Izvajalec/dobavitelj opreme po LOTu TG odpraviti v roku 14 delovnih dni. Če pa so ugotovljene pomanjkljivosti, ki vplivajo na funkcionalnost postrojenja, se lahko obratovanje prične šele po njihovi odpravi.

Šele po uspešno opravljenem zagonu in izvedenem poskusnem obratovanju, odpravi vseh nepravilnosti in pomanjkljivosti ter predaji vse potrebne dokumentacije obstajajo razlogi za predajo objekta naročniku.

VGP Maribor: Razbremenilnik Pesnice, št. proj.: 940/4-83, februar 1983

ARSO: Delno vodno dovoljenje št.: 35523-298/2013-13, z dne 22.10.2013

VGP Maribor: Razbremenilnik Pesnice, PID, št. proj.: 940/4-83, februar 1983