## REKAPITULACIJA PODSTREŠJE
GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OBJEKT: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI PODSTREŠJA
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
SKUPNA REKAPITULACIJA
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
| STROJNE INSTALACIJE | 0
| ELEKTROINSTALACIJE | 0
| DVIGALA | 0
| SKUPAJ: | 0
| IZDELAVA PID | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 9,5% | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNI POGOJI:
SPODAJ NAVEDENE ZAHTEVE INVESTITORJA SO SESTAVNI DEL POPISA, UPOŠTEVATI JIH JE PRI FORMIRANJU CEN IN IZDELAVI TERMINSKIH PLANOV IZVEDBE
• | V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN VIDEZA POTRDI PROJEKTANT.
• | VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA PROJEKTANT IN INVESTITOR.
• | VSA ZAVAROVANJA DELOVNEGA PROSTORA PROTI SOSEDNJIM PROSTOROM, KI SO V OBRATOVANJU (IZDELAVA PROTIPRAŠNIH IN PROTIHRUPNIH ZAČASNIH ZAŠČIT OZ.PREGRAD) JE ZAJETI V ENOTNIH CENAH. PREGRADE SE IZVEDEJO IZ STANDARDNE PODKONSTRUKCIJE IN ENOSTRANSKE OBLOGE IZ GIPS PLOŠČ. ZAGOTOVITI JE PRAHOTESNO IZVEDBO. POSEBNA POZORNOST PRI OBLIKOVANJU CEN JE POSVETITI HORIZONTALNIM IN VERTIKALNIM TRANSPORTOM V OBMOČJU GRADNJE, SAJ INVESTITOR NE DOVOLI UPORABE GLAVNEGA STOPNIŠČA IN OSEBNEGA DVIGALA V OBJEKTU.
• | VSE MANJŠE TRANSPORTE JE MOŽNO ORGANIZIRATI PREKO POŽARNEGA STOPNIŠČA, KI PA MORA BITI VSESKOZI PREHODNO,BREZ DEPONIRANEGA MATERIALA IN VSAKODNEVNO ČIŠČENO. PO POTREBI TUDI VEČKRAT DNEVNO. UPOŠTEVATI JE MOREBITNE ZAHTEVE NAROČNIKA PO KRAJŠIH PREKINITVAH DEL ZARADI DELOVNIH PROCESOV DSO KRŠKO, OZ IZVAJANJE DOLOČENIH DEL PO PREDHODNIH DOGOVORIH.
• | ZA VSE VEČJE TRANSPORTE JE POSTAVITI GRADBENO TOVORNO DVIGALO OB FASADI OBJEKTA. DVIGALO SE POSTAVI V SKLADU Z ELABORATOM ORGANIZACIJE GRADBIŠČA, KI GA JE DOLŽAN IZDELATI IN DOSTAVITI IZVAJALEC PRED ZAČETKOM DEL.
• | PRI FORMIRANJU CEN IN ORGANIZACIJI DELOVNIH PROCESOV, KAKOR TUDI PLANIRANJU ROKOV IZVEDBE, JE UPOŠTEVATI, DA SE ZARADI NASELJENOSTI BIVALNIH ENOT IN SPROTNIH PREMESTITVAH- ZAČASNIH SELITVAH OSKRBOVANCEV, LAHKO DELA ISTOČASNO IZVAJAJO LE NA DVEH ENOTAH (KOPALNICAH) V POSAMEZNEM TRAKTU, ZARADI POSEGOV NA SKUPNIH INSTALACIJSKIH VERTIKALAH. ŠELE PO IZGOTOVITVI VSEH DEL NA POSAMEZNI VERTIKALI JE MOŽNO NADALJEVATI Z DELI NA NASLEDNJI ENOTI.
• | V ČASU GRADNJE JE IZVAJALEC DOLŽAN EVIDENTIRATI VSA ODSTOPANJA OD PROJEKTA (ZARADI MOREBITNIH SPREMEMB, KI BI NASTALE VSLED ZAHTEV NAROČNIKA, SKRITIH- NOVONASTALIH RAZMER ZA POTREBNA DODATNA DELA IZVEN PROJEKTA) IN JIH POSREDOVATI NADZORU IN PROJEKTANTU, ZARADI IZDELAVE PID. STROŠKE JE VKLJUČITI V CENO,
• | UPOŠTEVATI JE VSAKODNEVNO GROBO ČIŠČENJE OBMOČJA GRADNJE, TER FINALNO ČIŠČENJE PO KONČANI GRADNJI, SPROTNI ODVOZ GRADBENEGA ODPADA IN VSAKODNEVNO ČIŠČENJE OKOLICE OBJEKTA.
• | OB ZAKLJUČKU DEL JE OBVEZNA PREDAJA POTREBNE DOKUMENTACIJE, KOT ZA TEHNIČNI PREGLED IN PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA. (VSI ATESTI,MERITVE,IZJAVE O SKLADNOSTI,GARANCIJSKI LISTI ZA VGRAJENO OPREMO I.P.D-PO ZAHTEVAH PROJEKTANTA IN NADZORA))

## GOI DELA
GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OBJEKT: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI PODSTREŠJA
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
III | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
IV | TESARSKA DELA, KROVSKA, KLEPARSKA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I | OKNA IN VRATA
| MIZARSKI IZDELKI-NOTRANJA VRATA |  |  |  | 0
| STREŠNA OKNA |  |  |  | 0
| SVETLOBNE KUPOLE |  |  |  | 0
| ALU IZDELKI |  |  |  | 0
| POŽARNA VRATA |  |  |  | 0
II | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
III | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
IV | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
V | LAHKE PRED.STENE IN STROPOVI |  |  |  | 0
VI | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ: A + B |  |  |  | 0
| RAZNA NEPREDVIDENA DELA 5% (PO PREDHODNEM NAROČILU IN ODOBRITVI NADZORNIKA) |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| delo in material | enota | količina | cena | vrednost
A | GRADBENA DELA
I | PRIPRAVLJALNA DELA
SPLOŠNO:
DELA JE IZVAJATI PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI, V SKLADU Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI PREDPISI,NORMATIVI IN STANDARDI OB UPOŠTEVANJU ZAHTEV IZ VARSTVA PRI DELU.
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI SLEDEČI STROŠKI:
●IZVEDBA DELA PO POPISU IZ POSTAVKE
●ZAVAROVANJA,PODPIRANJA
●TRANSPORTNI STROŠKI V OBMOČJU GRADBIŠČA
●VSAKODNEVNO GROBO ČIŠČENJE PROSTOROV IN KOMUNIKACIJ V OBMOČJU GRADBIŠČA, Z ODVOZOM ODPADA
1 | STROŠKI UREDITVE IN ORGANIZACIJE GRADBIŠČA IN IZVAJANJE SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, UREDITEV IN ZAVAROVANJE DELOVNIH OKOLIŠEV,NAMESTITEV USTREZNIH OPOZORILNIH TABEL IN ZNAKOV. IZDELAVA FIKSNIH ZAPOR PREHODOV PROTI PROSTOROM V OBRATOVANJU, Z ZAČASNIMI GIPS PLOŠČAMI NA POCINKANI PODKONSTRUKCIJI. ZAPORE MORAJO BITI PROTIPRAŠNO TESNE. DOBAVA, MONTAŽA, NAJEMNINA IN DEMONTAŽA GRADBENEGA DVIGALA, GRADBIŠČNIH PROVIZORIJEV. UREDITEV ZAČASNIH DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA IN OPREME Z USTREZNIM VAROVANJEM. | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II | RUŠITVENA DELA
SPLOŠNO:
DELA JE IZVAJATI PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI, V SKLADU Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI PREDPISI,NORMATIVI IN STANDARDI OB UPOŠTEVANJU ZAHTEV IZ VARSTVA PRI DELU.
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI SLEDEČI STROŠKI:
●ZVEDBA DELA PO POPISU IZ POSTAVKE
●ZAVAROVANJA, PODPIRANJA
●TRANSPORTNI STROŠKI V OBMOČJU GRADBIŠČA
●ODSTRANITEV PODPIRANJ IN ZAVAROVANJ
●ČIŠČENJE
●STROŠKI NAKLADANJA, ODVOZA NA STALNO DEPONIJO, RAZKLADANJE, RAZGRINJANJE V DEPONIJI
●POTREBNE KOMUNALNE PRISTOJBINE
ZA VSE DEPONIRANE MATERIALE JE INVESTITORJU DOSTAVITI EVIDENČNE LISTE
1 | ODSTRANITEV OBSTOJEČIH KOVINSKIH VRAT DVIGALA SKUPAJ Z OBLOGAMI ŠPALET,IZNOS MATERIALA IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE.
| VEL. 2 - 3 M2 | KOS | 5 |  | 0
| VEL. 3 - 4 M2 | KOS | 5 |  | 0
2 | OBOJESTRANSKO ZAREZOVANJE AB STEN JAŠKA DVIGALA IN AB STENE PTL (PRI POŽARNEMN IZHODU) ZARADI POVEČANJA VRATNIH ODPRTIN. PREDHODNA PROTIPRAŠNA ZAŠČITA V VSEH ETAŽAH. | M1 | 216 |  | 0
3 | DELNO STROJNO IN ROČNO RUŠENJE AB NOSILNIH STEN D=20 CM -RAZŠIRITEV ZA NOVA VRATA DVIGALA IN POŽARNEGA IZHODA V PTL ,IZNOS MATERIALA IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | M3 | 1.9 |  | 0
4 | OBOJESTRANSKO ZAREZOVANJE AB STEN JAŠKA DVIGALA IN AB STENE NAPODSTREŠJU ZARADI IZDELAVE NOVIH VRATNIH ODPRTIN. PREDHODNA PROTIPRAŠNA ZAŠČITA V VSEH ETAŽAH. | M1 | 34.4 |  | 0
5 | STROJNO IN ROČNO RUŠENJE AB NOSILNIH STEN D=20 CM -NOVE ODPRTINE ZA NOVA VRATA DVIGALA IN IZHOD NA STREHO ,IZNOS MATERIALA IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | M3 | 1.7 |  | 0
6 | OBOJESTRANSKO ZAREZOVANJE AB STEN ZARADI DELNE RUŠITVE V TRAKTU I. | M1 | 33.6 |  | 0
7 | STROJNO IN ROČNO RUŠENJE AB NOSILNIH STEN D=20 CM -DELNE RUŠITVE V TRAKTU I ,IZNOS MATERIALA IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | M3 | 7.7 |  | 0
8 | ZAREZOVANJE AB PLOŠČE NAD JAŠKI DVIGAL ZARADI DELNE RUŠITVE. | M1 | 23.5 |  | 0
9 | STROJNO IN ROČNO RUŠENJE AB PL0ŠČE D=15 CM -DELNE RUŠITVE V TRAKT I ,IZNOS MATERIALA IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. PRED RUŠENJEM JE IZDELATI LOVILNI ODER V JAŠKIH DVIGALA, DA SE PREPREČI PADANJE RUŠEVIN V JAŠKE. | M3 | 1.85 |  | 0
10 | ODSTRANITEV VRAT-VHOD NA PODSTREŠJE DIM.1,40 x 2,05 M, SKUPAJ S PODBOJEM IN KRILOM. IZNOS IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | KOS | 2 |  | 0
11 | ODSTRANITEV VRAT-VRATA NA STOPNIŠČIH DIM.1,01 x 2,15 M, SKUPAJ S PODBOJEM IN KRILOM. IZNOS IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | KOS | 4 |  | 0
12 | ODSTRANITEV VRAT-VRATA PISARNE V PTL DIM.0,95 x 2,05 M, SKUPAJ S PODBOJEM IN KRILOM. IZNOS IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | KOS | 1 |  | 0
13 | ODSTRANITEV PREDELNE STENE Z VRATI-POŽARNI PREHOD V PTL DIM. 2,85x 2,80 M. IZNOS IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | KOS | 1 |  | 0
14 | ODSTRANITEV ALU OKNA (ODPRTINA ZA NOV POŽARNI IZHOD PTL) DIM.1,00 x 1,80 M. IZNOS IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | KOS | 1 |  | 0
15 | ODSTRANITEV DELA ALU ZASTEKLENE FASADE NA DELU STOPNIŠČNEGA PODESTA 1.N ZARADI IZVEDBE POŽARNEGA IZHODA DIM.2,02 x 2,86 M. IZNOS IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | KPL | 1 |  | 0
16 | STROJNO IN ROČNO ODSTRANJEVANJE OSTOJEČIH TLAKOV NA MESTIH NOVIH SANITARIJ, ZARADI NOVIH TALNIH RAZVODOV STROJNIH INSTALACIJ. TLAKI V SESTAVI CEM. ESTRIH 6 CM, PVC FOLIJA TOPLOTNA IZOLACIJA 10 CM.IZNOS RUŠEVIN IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | M2 | 145 |  | 0
17 | POGLOBITVE (ROČNO IN STROJNO DOLBLENJE) V AB PLOŠČAH ZA PRIKLJUČITEV KANALIZACIJSKIH CEVI. POGLOBITVE CCA 50x50x10 CM.IZNOS RUŠEVIN IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | KPL | 22 |  | 0
18 | STROJNO VRTANJE V AB. STENE DEB. 20 CM Z DIAMANTNIMI SVEDRI.IZNOS RUŠEVIN IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE
| Ø 230 MM | KOS | 8 |  | 0
| Ø 150 MM | KOS | 4 |  | 0
19 | PREDHODNO ZAREZOVANJE IN DOLBLJENJE INSTALACIJSKIH KANALOV V OBSTOJEČIH ESTRIHIH, ODSTRANITEV TOPLOTNE IZOLACIJE.IZNOS MATERIALA IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE.
| KANALI ŠIR. DO 10 CM | M1 | 122 |  | 0
| KANALI ŠIR. DO 15 CM | M1 | 45 |  | 0
20 | MANJŠA RUŠITVENA DELA, POMOČ INVESTITORJU PRI POSPRAVILU PODSTREŠJA. OCENA | UR | 30 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
III | ZIDARSKA DELA
OPOMBA:
DELA JE IZVAJATI V SKLADU Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI PREDPISI, NORMATIVI, OB UPOŠTEVANJU PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU TER PROJEKTNO DOKUMENTACIJO;
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI SLEDEČI STROŠKI:
●DOBAVA, PRIPRAVA IN VGRADITEV POTREBNEGA MATERIALA PO POPISU V POSAMEZNIH POSTAVKAH
●VGRAJENI MATERIALI MORAJO PO KVALITETI USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH TEHNIČNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV
●VSA POMOŽNA DELA IN TRANSPORTI
1 | ZIDARSKA OBDELAVA ŠPALET NA MESTIH IZREZOV ZA VRATA DVIGALA,VRAT IZHODOV, NA MESTIH DELNIH ODSTRANITEV AB STEN IN AB PLOŠČ. ŠPALETE ŠIR. DO 20 CM SE OBDELAJO S FINO CEMENTNO MALTO NA PREDHODNI PREMAZ ZA OPRIJEMLJIVOST (KOT N.PR. ELASTOSIL). VSA DELA, IZDELAVA MALTE, VSI HORIZONTALNI IN VERTIKALNI TRANSPORTI. | M1 | 136 |  | 0
2 | ROČNA IZDELAVA HITROSUŠEČIH IN HITROVEZOČIH ESTRIHOV,IZDELAVA MEŠANICE,VGRAJEVANJE IN ZAGLAJEVANJE,DOBAVA VSEGA MATERIALA,PRENOSI IN STORITVE.DEB. 6,00 CM. POPRAVILO ESTRIHOV PO POLOŽITVI INSTALACIJ V IZDOLBENE TALNE KANALE. V CENI JE ZAJETI TUDI DOBAVO MATERIALA IN DOPOLNITEV MANJKAJOČE TOPLOTNE IZOLACIJE IN PVC FOLIJE.
| KANALI ŠIR. DO 10 CM | M1 | 122 |  | 0
| KANALI ŠIR. DO 15 CM | M1 | 45 |  | 0
3 | ROČNA IZDELAVA HITROSUŠEČIH IN HITROVEZOČIH ESTRIHOV,IZDELAVA MEŠANICE,VGRAJEVANJE IN ZAGLAJEVANJE,DOBAVA VSEGA MATERIALA,PRENOSI IN STORITVE.DEB. 6,00 CM. -NOVI ESTRIHI V SANITARIJAH. V CENI JE ZAJETI TUDI DOBAVO MATERIALA IN TOPLOTNO IZOLACIJO IZ IZOLACIJSKIH PLOŠČ EPS 100 DEBELINE 10,0 CM + LOČILNI SLOJ PE FOLIJA DEB. 0,3 MM. | M2 | 145 |  | 0
4 | KOMPLETNA IZDELAVA AB TEMELJA ZA HLADILNI AGREGAT IN TEMELJ ZUNANJIH POŽARNIH STOPNIC. DELA ZAJEMAJO DELNI ODKOP, IZKOP ZA TEMELJE,ZASIP MED TEMELJI, OPAŽ TEMELJEV IN DIF. STOPNIC, ARMATURO IN BETONE ZA TEMELJE, ZIDOVE IN STOPNICE. VSA DELA, MATERIALI, VSI HORIZONTALNI IN VERTIKALNI TRANSPORTI.
| PRIPRAVA TERENA IN ODSTRANITEV DREVES | KOS | 2
| KOMBINIRANI IZKOP ZA TEMELJE | M3 | 4.2
| NASIP MED TEMELJI S TAMPONSKIM MATERIALOM | M3 | 2.2
| OPAŽ TEMELJEV, ZIDOV,ČELA PLOŠČE IN STOPNIC | M2 | 19.8
| BETONIRANJE TEMELJEV, ZIDOV,PLOŠČE, STOPNIC | M3 | 2.9
| ARMATURA | KG | 180
5 | POŽARNO TESNENJE PREHODOV INSTALACIJ SKOZI MK STENE PO SISTEMU KOT HILTI. ZAHTEVA EI 60.
| PREHODI STROJNIH INSTALACIJ SKOZI MEJE POŽARNIH SEKTORJEV DO Ø 230 MM | KPL | 38 |  | 0
| PREHODI ELEKTRIČNIH INSTALACIJ SKOZI MEJE POŽARNIH SEKTORJEV DO Ø 50 MM | KPL | 22 |  | 0
6 | ZIDARSKA POMOČ OBRTNIKOM IN INŠTALATERJEM PO DEJANSKI PORABI ČASA IN MATERIALA. KOLIČINA TE POSTAVKE JE OCENJENA. PK ZIDAR | UR | 30 |  | 0
7 | ZIDARSKA POMOČ OBRTNIKOM IN INŠTALATERJEM PO DEJANSKI PORABI ČASA IN MATERIALA. KOLIČINA TE POSTAVKE JE OCENJENA. KV ZIDAR | UR | 10 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IV | TESARSKA DELA, KROVSKA KLEPARSKA
OPOMBA:
DELA JE IZVAJATI V SKLADU Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI PREDPISI, NORMATIVI, OB UPOŠTEVANJU PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU TER PROJEKTNO DOKUMENTACIJO;
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI SLEDEČI STROŠKI:
●DOBAVA, PRIPRAVA IN VGRADITEV POTREBNEGA MATERIALA PO POPISU V POSAMEZNIH POSTAVKAH
●VGRAJENI MATERIALI MORAJO PO KVALITETI USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH TEHNIČNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV
●VSA POMOŽNA DELA IN TRANSPORTI
1 | KOVINSKI PREMIČNI DELOVNI ODRI VIŠINE DO 4 M NA KOLESIH | M2 | 1150 |  | 0
2 | ODRI ZA MONTAŽO OKEN V MANSARDI - FASADNI IN LOVILNI ODRI IZ JEKLENIH CEVI VIŠINE DO 20 M, MONTAŽA, DEMONTAŽA IN ČIŠČENJE ODRA. | M2 | 2850 |  | 0
3 | IZDELAVA PREBOJEV STREHE ZA POTREBE STROJNIH INSTALACIJ-PREZRAČEVALNE NAPRAVE DIM. 50x50 CM | KOS | 3 |  | 0
OPIS IZVEDBE:
•ODSTRANITEV,IZREZ KRITINE IZ PVC MEMBRANE KOT SIKA,
•IZREZ LESENEGA OBITJA IZ DESK
•POSTAVITEV PODKONSTRUKCIJE IZ LESENIH MORALOV-MENJALNIKI MED ŠPIROVCI
•DOBAVA IN MONTAŽA VSEH POTREBNIH TIPSKIH OBROB IN OBROB Z VARJENO PVC MEMBRANO OKOLI ODPRTIN, VES TESNILNI IN VEZNI MATERIAL.
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I | OKNA IN VRATA
SPLOŠNO:
VSA OKNA IN VRATA MORAJO BITI IZDELANA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV;
MATERIALI MORAJO USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV;
V CENI IZDELKA JE ZAJETO: SNEMANJE IZMER NA OBJEKTU, DOBAVO OSNOVNIH IN POMOŽNIH MATERIALOV,OKOVJE, PREVOZ IZDELKOV IN MONTAŽA NA OBJEKTU, POTREBNE ZAŠČITE IN ČIŠČENJE PO KONČANIH DELIH;
VSE MERE IN ŠTEVILO JE KONTROLIRATI NA OBJEKTU;
OPOMBA: ZA VSA OKNA IN VRATA VELJA, DA SE IZDELAJO IN MONTIRAJO PO SHEMAH IZDELKOV, V CENI JE POTREBNO ZAJETI KOMPLETEN OPIS SHEME, KI SO SESTAVNI DEL POPISA, OZIROMA PONUDBE Z VSEMI PREDVIDENIMI OBDELAVAMI, OPREMO, TRANSPORTI, MONTAŽO IN UVODNIMI DOLOČILI TEGA POPISA. PRAV TAKO JE POTREBNO V CENI ZAJETI VGRAJEVANJE PREZRAČEVALNIH REŠETK, PO SPECIFIKACIJI ZAJETI V PROJEKTU STROJNIH INŠTALACIJ.
MIZARSKI IZDELKI-NOTRANJA VRATA
1 | NV1 DIM. 120/215 CM | KOS | 21 |  | 0
2 | NV2 DIM. 100/215 CM | KOS | 6 |  | 0
3 | NV3 DIM. 90/215 CM | KOS | 5 |  | 0
4 | NV4 DIM. 205/215 CM | KOS | 7 |  | 0
5 | DV1 DIM. 105/215 CM | KOS | 14 |  | 0
6 | PS1 DIM. 155/220 CM | KOS | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
STREŠNA OKNA
OPOMBA: ZA VSA OKNA VELJA, DA SE IZDELAJO IN MONTIRAJO PO SHEMAH IZDELKOV, V CENI JE POTREBNO ZAJETI KOMPLETEN OPIS SHEME, KI SO SESTAVNI DEL POPISA, OZIROMA PONUDBE Z VSEMI PREDVIDENIMI OBDELAVAMI, OPREMO, TRANSPORTI, MONTAŽO IN UVODNIMI DOLOČILI TEGA POPISA. PRAV TAKO JE POTREBNO V CENI ZAJETI VGRAJEVANJE PREZRAČEVALNIH REŠETK, PO SPECIFIKACIJI ZAJETI V PROJEKTU STROJNIH INŠTALACIJ.
ODRI ZA MONTAŽO SO ZAJETI PRI TESARSKIH DELIH
1 | SO1 DIM. 78/140 CM | KOS | 84 |  | 0
OPIS IZVEDBE:
•ODSTRANITEV,IZREZ PLOČEVINASTE PROFILIRANE KRITINE
•IZREZ LESENEGA OBITJA IZ DESK
•POSTAVITEV PODKONSTRUKCIJE ZA STREŠNA OKNA IZ LESENIH MORALOV-MENJALNIKI MED ŠPIROVCI
•IZDELAVA IZOLACIJE OKENSKIH OKVIRJEV PO DETAJLU PROIZVAJALCA
•MONTAŽA OKEN PO DETAJLU PROIZVAJALCA
•DOBAVA IN MONTAŽA VSEH POTREBNIH TIPSKIH OBROB OKOLI OKENSKIH ODPRTIN, VES TESNILNI IN VEZNI MATERIAL.
2 | SO2 SO-F DIM. 78/98+92 CM | KOS | 21 |  | 0
OPIS IZVEDBE: KOT SO1
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SVETLOBNE KUPOLE
1 | SK | KOS | 5 |  | 0
OPIS IZVEDBE:
•ODSTRANITEV,IZREZ KRITINE IZ PVC MEMBRANE KOT SIKA,
•IZREZ LESENEGA OBITJA IZ DESK
•POSTAVITEV PODKONSTRUKCIJE IZ LESENIH MORALOV-MENJALNIKI MED ŠPIROVCI
•MONTAŽA ELEMENTOV-STR.KUPOL PO DETAJLU PROIZVAJALCA
•DOBAVA IN MONTAŽA VSEH POTREBNIH TIPSKIH OBROB IN OBROB Z VARJENO PVC MEMBRANO OKOLI ODPRTIN, VES TESNILNI IN VEZNI MATERIAL.
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ALU IZDELKI
1 | SS1 DIM. 225/215 CM | KOS | 1 |  | 0
2 | SS2 DIM. 175/215 CM | KOS | 1 |  | 0
3 | VV1 DIM. 137/280 CM | KOS | 1 |  | 0
4 | VV2 DIM. 90/215 CM | KOS | 1 |  | 0
5 | VV3 DIM. 202/286 CM | KOS | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
POŽARNA VRATA
1 | PV1 DIM. 101/215 | KOS | 4 |  | 0
2 | PV2 DIM. 122/205 | KOS | 2 |  | 0
3 | PV3 DIM. 175/215 | KOS | 1 |  | 0
4 | PV4 DIM. 190/215 | KOS | 1 |  | 0
5 | PV5 DIM. 70/215 | KOS | 11 |  | 0
6 | PV6 DIM. 340/215 | KOS | 2 |  | 0
7 | PV7 DIM. 120/215 | KOS | 2 |  | 0
8 | PV8 DIM. 101/215 | KOS | 1 |  | 0
9 | PV9 DIM. 101/215 | KOS | 2 |  | 0
10 | DV2 DIM. 120/215 CM | KOS | 7 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA:
KLJUČAVNIČARSKA DELA SE MORAJO IZVAJATI PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV;
MATERIALI MORAJO PO KVALITETI USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH STANDARDOV;
V OPISU STORITEV JE UPOŠTEVATI: IZMERE NA OBJEKTU, PRIPRAVA PODLOG, DOBAVA OSNOVNEGA, POMOŽNEGA IN PRITRDILNEGA MATERIALA, TER STANDARDNEGA OKOVJA, DELO V DELAVNICI IN NA MONTAŽI,
PREVOZ IZDELKOV; ZIDARSKA POMOČ V CENI NI ZAJETA;
KLJUČAVNIČARSKI IZDELKI MORAJO BITI ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI Z DVEMA TEMELJNIMA PREMAZOMA, KI STA PRIMERNA ZA FINALNI PREMAZ, ALI ANTIKOROZIJSKO VROČE CINKANI -PO OPISIH V SHEMAH.
IZDELKI SO BARVANI V SKLADU Z ZAHTEVAMI PROJEKTANTA ALI IZ RF MATERIALA -PO OPISIH V SHEMAH.
DOBAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV PO SHEMAH
1 | OG1 | KPL | 84 |  | 0
2 | OG2 | KPL | 21 |  | 0
3 | POD | KPL | 1 |  | 0
4 | KST | KPL | 1 |  | 0
5 | IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA ENOSTAVNE NOSILNE KOVINSKE KONSTRUKCIJE - JEKLEN NOSILEC HEA 200. V CENO ZAJETI SIDRNE PLOŠČE S PRITRJEVANJEM V OBSTOJEČE AB STENE .VSA KONSTRUKCIJA OSNOVNO BARVANA 2x. VSA DELA, PRENOSI, TRANSPORTI, MONTAŽA IN PREDHODNE IZMERE, OZIROMA EVENTUELNA PRILAGAJANJA NA LICU MESTA. POŠEVNI NOSILCI NA MESTIH ODSTRANJENIH AB STEN. | KG | 535 |  | 0
6 | IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA ENOSTAVNE NOSILNE KOVINSKE KONSTRUKCIJE - JEKLENE CEVI VARJENE 150/150/5 . V CENO ZAJETI SIDRNE PLOŠČE S PRITRJEVANJEM V OBSTOJEČE AB STENE IN PLOŠČO .VSA KONSTRUKCIJA OSNOVNO BARVANA 2x. VSA DELA, PRENOSI, TRANSPORTI, MONTAŽA IN PREDHODNE IZMERE, OZIROMA EVENTUELNA PRILAGAJANJA NA LICU MESTA. KONSTRUKCIJA ZA NADVIŠANJE DVIGALNIH JAŠKOV. | KG | 770 |  | 0
7 | PST IZDELAVA DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJEGA POŽARNEGA STOPNIŠČA PO SHEMI IN DELAVNIŠKI DOKUMENTACIJI. VSI KOVINSKI DELI VROČE CINKANI IN PRAŠNO BARVANI-RAL 7016. VIJAKI INOX
| NOSILNA KONSTRUKCIJA | KG | 1535 |  | 0
| STOPNIŠČNI ELEMENTI TIPSKI POCINKANI 1200/285 | KOS | 38
| TLA PODESTOV IZ PERFORIRANE PLOČEVINE KOT STOPNIŠČNI ELEMENTI | M2 | 4.95
| OGRAJA | KG | 575 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
III | KERAMIČARSKA DELA
SPLOŠNO:
KERAMIČARSKA DELA MORAJO BITI IZDELANA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV;
MATERIALI MORAJO USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV;
V CENI IZDELKA JE ZAJETO: SNEMANJE IZMER NA OBJEKTU, DOBAVO OSNOVNIH IN POMOŽNIH MATERIALOV,NANOS IZRAVNALNE MASE,OZIROMA LEPILA, VSI TRANSPORTI, POLAGANJE PO NAVODILIH Z LOČILNIM MATERIALOM,FUGIRAJE FUG Z FUGIRNO MASO ALI CEMENTOM,DOBAVO IN VGRADNJO TIPSKIH RONDECEV ZA POSAMEZNO IZBRANO TSTENSKO KERAMIKO, ČIŠČENJE PROSTOROV PO KONČANIH DELIH IN ODVOZI ODPADKOV
1 | IZDELAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE NA OBSTOJEČIH ESTRIHIH Z VODOTESNO MASO KOT N.PR. HIDROSTOP ELASTIK-KEMA PUCONCI.NANOS V DVEH SLOJIH S ČOPIČEM IN IZDELAVA STIKA MED PODOM IN STENO. PREDHODNO JE POTREBNA IMPREGNACIJA N.PR. S KEMAGRUND S. VSE MOREBITNE POŠKODBE IN RAZPOKE JE PREDHODNO SANIRATI Z MALTO HIDROSTOP KIT. VSA DELA PRENOSI IN TRANSPORTI DO MESTA VGRADNJE. | M2 | 146 |  | 0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA TESNILNIH TRAKOV NA STIKIH TLAKOV S STENAMI-USTREZA KEMABAND TESNILNI TRAK 12 Z VOGALNIKI,Z VSEMI POMOŽNIMI DELI PRENOSI IN TRANSPORTI DO MESTA VGRADNJE. | M1 | 182 |  | 0
3 | IZDELAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE NA MK STENAH Z VODOTESNO MASO KOT N.PR. HIDROSTOP ELASTIK-KEMA PUCONCI.NANOS V DVEH SLOJIH S ČOPIČEM. PREDHODNO JE POTREBNA IMPREGNACIJA N.PR. S KEMACRYL EMULZIJO. VSA DELA PRENOSI IN TRANSPORTI DO MESTA VGRADNJE. STENE DO VIŠINE 2,00M V OBMOČJU TUŠEV. | M2 | 66 |  | 0
4 | DOBAVA IN POLAGANJE TALNIH KERAMIČNIH PLOŠČIC NA LEPILO, PLOŠČICE A KL.DIM 20X20CM ,OZ.30X30 CM, DEB. DO 10 MM. PREDPISANA PROTIDRSNOST S10. FUGIRANJE S FUG.MASO,DOBAVA VSEGA MATERIALA, TRANSPORTI IN STORITVE .(CENA PLOŠČIC CCA 30 €/M2).PLOŠČICE PO IZBORU PROJEKTANTA, V DVEH ODTENKIH OZ. OBDELAVAH.TLA JE IZDELATI V USTREZNIH NAKLONIH, POSEBEJ NA PREDELU TUŠIRANJA OZ. VTOKA V TALNO TUŠ KAD. | M2 | 146 |  | 0
5 | DOBAVA IN POLAGANJE STENSKIH KERAMIČNIH PLOŠČIC NA FLEKSIBILNO LEPILO, PLOŠČICE A KL.DIM 20X20CM DO 20X40 CM,FUGIRANJE S FUG.MASO,DOBAVA VSEGA MATERIALA, TRANSPORTI IN STORITVE .(CENA PLOŠČIC CCA 25 €/M2).PLOŠČICE PO IZBORU PROJEKTANTA. | M2 | 496 |  | 0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA ZAKLJUČNIH ALU PROFILOV NA MESTIH MENJAVE TLAKOV-KOT SCHLÜTER SCHIENE. | M1 | 24 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IV | SLIKOPLESKARSKA DELA
SPLOŠNO:
VSA SLIKOPLESKARSKA DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV
MATERIALI MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM VELJAVNIH PREDPISOV IN STANDARDOV;
V CENI MORA BITI ZAJETO ČIŠČENJE POVRŠIN PRED NANOSOM OSNOVNIH, ZAŠČITNIH IN FINALNIH SLOJEV OPLESKA;
1 | PREMAZ VSEH OBST. BETONSKIH POVRŠIN Z EMULZIJO ZA OPRIJEMLJIVOST | M2 | 802 |  | 0
2 | IZRAVNAVA VSEH STEN S KITOM KOT N.PR. JUBOLIN 2X. Z BRUŠENJEM .VSA DELA, DOBAVA MATERIALA, VSI PRENOSI IN TRANSPORTI | M2 | 2392 |  | 0
3 | SLIKANJE STEN Z DISPERZIJSKO BARVO PO IZBORU PROJEKTANTA 2 X.DOBAVA MATERIALA IN STORITEV. | M2 | 2392 |  | 0
4 | IZRAVNAVA VSEH STROPOV S KITOM KOT N.PR. JUBOLIN 2X, Z BRUŠENJEM .DOBAVA MATERIALA IN STORITEV.VSA DELA, DOBAVA MATERIALA, VSI PRENOSI IN TRANSPORTI | M2 | 1165 |  | 0
5 | SLIKANJE STROPOV Z DISPERZIJSKO BARVO PO IZBORU PROJEKTANTA 2 X.VSA DELA, DOBAVA MATERIALA, VSI PRENOSI IN TRANSPORTI | M2 | 1165 |  | 0
6 | SLIKANJE STEN V SKUPNIH PROSTORIH IN HODNIKU Z LATEX TRANSPARENTNO BARVO-ZAŠČITA NA ŽE IZVEDENE STENE Z DISPERZIJSKO BARVO V VIŠINI 1,50 M. DOBAVA MATERIALA IN STORITEV. | M2 | 720 |  | 0
7 | RAZNA NEPREDVIDENA DELA, SLIKOPLESKARSKA POPRAVILA-OCENA | UR | 100 |  | 0
| MATERIAL-OCENA | € | 1 |  | 0
8 | POPRAVILO FASADNIH POVRŠIN NA MESTIH POSEGOV-PREBOJEV Z ZAKLJUČNIM SLOJEM IN FASADNO BARVO. | M2 | 50 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
V | LAHKE PREDELNE STENE IN STROPOVI
SPLOŠNO:
MONTAŽNA DELA MORAJO BITI IZDELANA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV;
MATERIALI MORAJO USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV;
V CENI IZDELKA JE ZAJETI: VSE TRANSPORTE, DOBAVO OSNOVNIH IN POMOŽNIH MATERIALOV, VGRADNJA MATERIALOV PO TEHNIČNIH NAVODILIH DOBAVITELJEV MATERIALA, VGRADNJA-RAZMAK NOSILNIH PROFILOV GLEDE NA TIP STENE, BANDAŽIRANJE IN FUGIRANJE STIKOV S TIPSKIMI MATERIALI DOBAVITELJA PLOŠČ, VGRADNJA TIPSKIH POCINKANIH PROFILOV NA VSE VOGALE
IZDELAVE DODATNIH OJAČITEV V VRATNIH OKVIRJIH, IN EVENTUELNIH DODATNIH OJAČITVAH V STENAH
DELAVNI IN PRENOSNI ODRI, ČIŠČENJE PROSTOROV PO KONČANIH DELIH IN ODVOZI ODPADKOV
1 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA NOTRANJE OBLOGE FASADNE STENE POŽARNE ODPORNOSTI EI 90 V SESTAVI: TOPLOTNA IZOLACIJA KOT KNAUF INSULATION UNIFIT 032 MED IN POD ŠPIROVCI V DEB. 30 CM, PARNA ZAPORA-PE FOLIJA KOT KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 100,ENOJNA KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA IN ENOSTRANSKA DVOSLOJNA OBLOGA IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ GKF.V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV, VGRADNJA TIPSKIH PERFORIRANIH VOGALNIKOV, MOREBITNE OJAČITVE OB ODPRTINAH IN IZDELAVA VSEH ŠPALET OB OKNIH.STENE FS.1 | M2 | 460 |  | 0
2 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA NOTRANJE PREDELNE STENE DEB. 15 CM Z ENOJNO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO IN OBOJESTRANSKO DVOSLOJNO OBLOGO V SESTAVI: 1x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKB,1x OSB PLOŠČA OSB3 12MM, TIPSKA KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA, VMESNA TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA KOT.NPR. KNAUF INSULATION AKUSTIK ROLL 10CM,1x OSB PLOŠČA OSB3 12MM,1x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKB. V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV, VGRADNJA TIPSKIH PERFORIRANIH VOGALNIKOV, MOREBITNE OJAČITVE OB ODPRTINAH.STENE MKS.1 | M2 | 911 |  | 0
3 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA NOTRANJE PREDELNE STENE DEB. 15 CM, POŽARNE ODPORNOSTI EI 90 PO SISTEMU KNAUF W115 Z ENOJNO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO IN OBOJESTRANSKO DVOSLOJNO OBLOGO V SESTAVI: 2x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKF, TIPSKA KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA, VMESNA TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA KOT.NPR. KNAUF INSULATION AKUSTIK ROLL 10CM,2x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKF. V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV, VGRADNJA TIPSKIH PERFORIRANIH VOGALNIKOV, MOREBITNE OJAČITVE OB ODPRTINAH.STENE MKS.1-EI 90 | M2 | 307 |  | 0
4 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA NOTRANJE PREDELNE INSTALACIJSKE STENE DEB.2x 10,00 CM, POŽARNE ODPORNOSTI EI 90 PO SISTEMU KNAUF W116 Z ENOJNO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO IN OBOJESTRANSKO ZUNANJO DVOSLOJNO OBLOGO V SESTAVI: 2x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKF, TIPSKA KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA, VMESNA TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA KOT.NPR. KNAUF INSULATION AKUSTIK BOARD 10CM,GKB PLOŠČA 12,5 MM KOT ZAPORA ZA IZOLACIJO,VMESNI ZRAČNI INSTALACIJSKI KORIDOR,GKB PLOŠČA 12,5 MM KOT ZAPORA ZA IZOLACIJO,VMESNA TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA KOT.NPR. KNAUF INSULATION AKUSTIK BOARD 10CM,TIPSKA KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA, 2x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKF.V IZMERI JE UPOŠTEVANA ZUNANJA RAZVITA POVRŠINA OBLOG INST.JAŠKOV. UPOŠTEVATI JE USTREZNO PRITRJEVANJE TOPLOTNE IZOLACIJE MED PROFILI. V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV, VGRADNJA TIPSKIH PERFORIRANIH VOGALNIKOV, MOREBITNE OJAČITVE OB ODPRTINAH.STENE MKS.2-EI 90 | M2 | 234 |  | 0
5 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA NOTRANJE PREDELNE STENE DEB. 20 CM, POŽARNE ODPORNOSTI EI 90 PO SISTEMU KNAUF W115 Z ENOJNO KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO IN OBOJESTRANSKO DVOSLOJNO OBLOGO V SESTAVI: 2x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKF, TIPSKA KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA IN NOSILNA JEKLENA KONSTRUKCIJA JAŠKA DVIGALA , VMESNA TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA KOT.NPR. KNAUF INSULATION AKUSTIK ROLL 15CM,2x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKF. V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV, VGRADNJA TIPSKIH PERFORIRANIH VOGALNIKOV, MOREBITNE OJAČITVE OB ODPRTINAH.STENE MKS.3-EI 90 | M2 | 39 |  | 0
6 | OBLAGANJE PODOMETNIH WC KOTLIČKOV PO SISTEMU GEBERIT Z MAVČNOKARTONSKIMI VLAGOODPORNIMI PLOŠČAMI DEB.2x12,5 GKB MM NA POCINKANO NOSILNO PODKONSTRUKCIJO IZ TIPSKIH POCINKANIH PROFILOV. V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV, VGRADNJA TIPSKIH PERFORIRANIH VOGALNIKOV. | M2 | 28 |  | 0
7 | DOPLAČILO RAZLIKE ZA VLAGOODPORNE PLOŠČE V SANITARIJAH. | M2 | 410 |  | 0
8 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA VISEČEGA RAVNEGA STROPA:STROP-HORIZONTALNI DEL V SESTAVI: TOPLOTNA IZOLACIJA KOT KNAUF INSULATION NATUR BOARD FIT V DEB. 10 CM, TIPSKA KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA Z OBEŠALI IN ENOSTRANSKA ENOSLOJNA OBLOGA IZ 1x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKB .V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV, IZDELAVO VSEH PREBOJEV ZA LUČI IN VENT. ELEMENTE.STROP S1 | M2 | 398 |  | 0
9 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA NOTRANJE OBLOGE POŠEVNE STREHE:STROP-POŠEVNI DEL, POŽARNE ODPORNOSTI EI90 V SESTAVI: TOPLOTNA IZOLACIJA KOT KNAUF INSULATION UNIFIT 032 MED IN POD ŠPIROVCI V DEB. 30 CM, PARNA ZAPORA-PE FOLIJA KOT KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 100,ENOJNA KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA IN ENOSTRANSKA DVOSLOJNA OBLOGA IZ 2x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKF ALI 1xFIREBOARD PLOŠČA.V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV.STROP S2 EI90 | M2 | 805 |  | 0
10 | OBLAGANJE -IZRAVNAVA ŠPALET ŠIR DO 20 CM Z MAVČNOKARTONSKIMI VLAGOODPORNIMI PLOŠČAMI DEB. 12,5 MM NA LEPILO. V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV, VGRADNJA TIPSKIH PERFORIRANIH VOGALNIKOV. | M1 | 18.4 |  | 0
11 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA ZUNANJE OBLOGE-ZAPORE VERTIKALNIH CEVOVODOV NA FASADI. IZDELAVA PODKONSTRUKCIJE IZ TIPSKIH POCINKANIH PROFILOV, IZOLACIJA MED CEVOVODI Z MINERALNO VOLNO, PVC FOLIJA,MONTAŽA XPS PLOŠČ KOT N.PR. FRAGMAT XPS 300 NI 30 MM.V CENI ZAJETI OBDELAVO S FASADNO MREŽICO, MALTO IN ZAKLJUČNIM FASADNIM SLOJEM PO IZBIRI PROJEKTANTA | M2 | 44 |  | 0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA TIPSKIH REVIZIJSKIH VRATIC PO SISTEMU KNAUF
| DIM. 60x60 CM (DOSTOP DO POŽ.JAVLJALCEV) | KOS | 62 |  | 0
| DIM. 60x60 CM (DOSTOP DO ENOTPREZRAČ.) | KOS | 29 |  | 0
| DIM. 25x25 CM (VENTILI V SANITARIJAH) | KOS | 22 |  | 0
13 | IZDELAVA OBLOGE-POŽARNE ZAŠČITE POŽARNIH LOPUT PO SPECIFIKACIJI, PO SISTEMU KOT PROMAT.OBLOGA S PLOŠČAMI KOT PROMATECT XS NA PODKONSTRUKCIJI, KOMPLET Z OZNAČBAMI. SISTEM KARAKTERISTIK EI 90.
LOPUTE TRAKT I
| 300/150 | KOS | 1 |  | 0
| 200/200 | KOS | 6 |  | 0
| 350/250 | KOS | 1 |  | 0
| 400/250 | KOS | 1 |  | 0
| 400/400 | KOS | 2 |  | 0
| 600/400 | KOS | 1 |  | 0
| LOPUTE TRAKT II |  |  |  | 0
| 600/400 | KOS | 2 |  | 0
| 700/250 | KOS | 1 |  | 0
| 300/250 | KOS | 1 |  | 0
| 550/250 | KOS | 1 |  | 0
| 300/300 | KOS | 2 |  | 0
| 200/200 | KOS | 2 |  | 0
| 350/350 | KOS | 1 |  | 0
| 150/150 | KOS | 1 |  | 0
| Ø125 | KOS | 2 |  | 0
| Ø150 | KOS | 1 |  | 0
| Ø160 | KOS | 4 |  | 0
| Ø315 | KOS | 1 |  | 0
| NOVO PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| Ø125 | KOS | 1 |  | 0
| Ø250 | KOS | 2 |  | 0
14 | DOBAVA IN IZDELAVA RAZNIH ŠKATELJ, MANJŠIH STENSKIH IN STROPNIH OBLOG, ZAPIRANJE RAZNIH ODPRTIN V STENAH IN STROPOVIH, OBLAGANJE VETIKALNIH CEVI IN DRUGIH INSTALACIJ ITD. Z MAVČNOKARTONSKIMI PLOŠČAMI DEB.12,5 MM NA POCINKANO NOSILNO PODKONSTRUKCIJO IZ TIPSKIH PROFILOV.V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV, VGRADNJA TIPSKIH PERFORIRANIH VOGALNIKOV. | M2 | 20 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VI | TLAKARSKA DELA
SPLOŠNO:
TLAKARSKA DELA MORAJO BITI IZDELANA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV;
MATERIALI MORAJO USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV;
V CENI IZDELKA JE ZAJETO: SNEMANJE IZMER NA OBJEKTU, DOBAVO OSNOVNIH IN POMOŽNIH MATERIALOV,
PREGLED IN ČIŠČENJE PODLAGE NA OBJEKTU, POTREBNE ZAŠČITE IN ČIŠČENJE PO KONČANIH DELIH; NANOS IZRAVNALNE MASE, VSI TRANSPORTI
1 | BRUŠENJE IN SESANJE ESTRIHA ( ZAHTEVE: RAVNOST PODLAGE PO EN 18202 TABELA 3, VLAŽNOST ESTRIHA MAX. 2,0% PO CM METODI, ČE JE TALNO GRETJE VLAŽNOST ESTRIHA MAX. 1,8%, TEMPERATURA PODLAGE 15-20OC, TEMPERATURA ZRAKA 18-25OC, RELATIVNA ZRAČNA VLAGA POD 70%), NANOS DISPERZIJSKEGA PREDPREMAZA KOT NPR. UZIN PE 360 ALI ENAKOVREDNO, IZRAVNAVA PODLAGE Z CEMENT POLIMERNO IZRAVNALNO MASO KOT NPR. UZIN NC 160 ALI ENAKOVREDNO (ZAHTEVA DIN EN 13813 C30/F6; TLAČNA TRDNOST MIN. 30N/MM2, UPOGIBNA TRDNOST MIN. 6N/MM2 ) POVPREČNE DEBELINE 2,0MM: | M2 | 995 |  | 0
2 | BRUŠENJE IN SESANJE POLOŽENE IZRAVNALNE MASE, MONTAŽA PVC TALNE OBLOGE Z LEPLJENJEM NA PODLAGO PO CELOTNI POVRŠINI S KVALITETNIM VODNO DISPERZIJSKIM LEPILOM KOT NPR. UZIN KE 2000S ALI ENAKOVREDNO, VROČE VARJENJE SPOJEV ZA DOSEGANJE VODNE NEPREPUSTNOSTI: GRADNJA VISOKOKVALITETNE PVC HETEROGENE TALNE OBLOGE KOT NPR. GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT FORUM ALI BRAZILIA ; SKUPNA DEBELINA EN 428 = 2MM, DEBELINA POHODNEGA SLOJA EN 429 ≥1MM IZ ČISTEGA PVCJA, OJAČEVALNI SLOJ MREŽICA IZ STEKLENIH VLAKEN, SKUPNA TEŽA EN 430 2550-2780GR/M2, ŠIRINA/DOLŽINA ROL EN 426 200CM/20M, KLASIFIKACIJA EN 685 34-43, OGNJEVARNOST EN 13 501-1 BFL-S1, ANTISTATIČNOST EN 1815 < 2KV, ODPORNOST POVRŠINE EN 660.1 ≤ 0,08MM - RAZRED T, PRIMERNA ZA ZELO PREHODNA OBMOČJA, ODLIČNA ZMOŽNOST VRAČANJA ODTISOVANJA ≈ 0,03MM, DIMENZIJSKA STABILNOST EN434 ≤ 0,4%, PREOSTALO ODTISOVANJE EN 433 ≤ 0,1%, TERMIČNA PREVODNOST EN 15 524 0,25W/(M.K), BARVNA OBSTOJNOST ≥ 6, ZDRSNOST DS, PRIMEREN ZA TALNO GRETJE, ODPORNOST NA KEMIKALIJE DOBRA, PERMANENTNA ANTIBAKTERIOLOŠKA IN ANTIFUNGICIDNA OBDELAVA SANOSOL, UV OBDELAVA POHODNEGA SLOJA PROTECSOL PROTIZDRSNOSTNI RAZRED R9/R10 PO BGR 181. TEŽA MATERIALA MORA BITI MINIMALNO 2900G/M2. | M2 | 995 |  | 0
MATERIAL MORA BITI TRAJNO ANTISTATIČEN IN IMETI MOŽNOST KOMBINACIJE BARV. ODPOREN MORA BITI NA STOLE NA KOLEŠČKIH IN NA AGRESIVNA ČISTILA. MATERIAL MORA IMETI PUR ECO POVRŠINSKO ZAŠČITO, KI OMOGOČA TRAJNOSTNO ZAŠČITO POVRŠINE IN ČIŠČENJE BREZ DODATNEGA PREMAZOVANJA IN VZDRŽEVANJE. RAZRED PO EN 685 23,33,43.
DOBAVA IN VGRADNJA ZAOKZROŽNIC Z UPORABO ALU ZAOKROŽNEGA ALI BETONSKEGA PROFILA
TALNA OBLOGA MORA BREZ PREKINITVE PREHAJATI IZ TLAKA Z NIZKO STENSKO OBROBO.
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## STROJNE INSTALACIJE
GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OBJEKT: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI PODSTREŠJA
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
STROJNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
A | DELA NA OBSTOJEČIH RAZVODIH HLAJENJA |  |  |  | 0
B | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KOMPRESIJSKIH ENOT (SPLIT SISTEM) |  |  |  | 0
C | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KANALOV (LEVI TRAKT) |  |  |  | 0
D | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KANALOV (DESNI TRAKT) |  |  |  | 0
E | OGREVANJE (NOVO) |  |  |  | 0
F | HLAJENJE (NOVO) |  |  |  | 0
G | PREZRAČEVANJE (NOVO) |  |  |  | 0
H | VODOVOD, KANALIZACIJA (NOVO) |  |  |  | 0
I | PROJEKTANTSKE STORITVE, PROJEKTANTSKI NADZOR (40 UR). |  |  |  | 0
J | NEPREDVIDENA DELA (VKALKULIRANO 8%). |  |  |  | 0
| SKUPAJ: BREZ 22% DDV |  |  |  | 0
SPLOŠNO
- | PRED ODDAJO PONUDBE JE POTREBEN OGLED OBSTOJEČEGA STANJA DELA OBJEKTA IN INSTALACIJ. PRED NAROČANJEM MATERIALA JE POTREBNO IZVESTI DETAJLNE MERITVE NA RAZVODIH IN ELEMENTIH.
- | VSE NAPRAVE IN ELEMENTI SO V POPISU MATERIALA IN DEL NAVEDNI SAMO PRIMEROMA (KOT NPR.). S PRIVOLITVIJO INVESTITORJA SE LAHKO VSE NAPRAVE NADOMESTI Z USTREZNIMI.
- | VSE NAPRAVE IN ELEMENTI SE MORA DOBAVITI Z VSEMI USTREZNIMI CERTIFIKATI, ATESTI, GARANCIJAMI, NAVODILI ZA OBRATOVANJE, VZDRŽEVANJE, POSLUŽEVANJE IN SERVISIRANJE TER FUNKCIONALNO SHEMO IZVEDENEGA STANJA.
- | PRI VSEH NAPRAVAH JE POTREBNO UPOŠTEVATI STROŠKE VSEH PREIZKUSOV, IZPIRANJA IN POLNJENJA CEVNIH SISTEMOV, ZAGONA, MERITVE IN NASTAVITVE OBRATOVALNIH KOLIČIN VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO USTREZNIH CERTIFIKATOV S STRANI POOBLAŠČENIH INSTITUCIJ.
- | PRI IZVEDBI JE POTREBNO UPOŠTEVATI STROŠKE VSEH PRIPRAVJALNIH IN ZAKLJUČNIH DEL (VKLJUČNO Z USKLAJEVANJEM Z OSTALIMI IZVAJALCI NA OBJEKTU) TER VSE TRANSPORTNE, ZAVAROVALNE IN OSTALE SPLOŠNE STROŠKE.
- | PRI VSEH ELEMENTIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI VES MONTAŽNI IN TESNILNI MATERIAL.
| delo in material | enota | količina | cena | vrednost
A. | DELA NA OBSTOJEČIH RAZVODIH HLAJENJA
1 | PRAZNENJE OBSTOJEČEGA HLADILNEGA SISTEMA V DESNEM TRAKTU OBJEKTA (POLNJENO Z GLIKOLOM DO -24°C > KOLIČINA 300 L) KOMPLET Z ZAČASNO HRAMBO V KOVINSKIH SODIH. | KPL | 1 |  | 0
2 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH HLADILNIH RAZVODOV IZVEDENIH IZ JEKLENIH CEVI, TER PONOVNA MONTAŽA NA NOVO LOKACIJO.
| - DN65 | M | 60 |  | 0
| - DN50 | M | 80 |  | 0
| - DN40 | M | 40 |  | 0
| - DN32 | M | 40 |  | 0
3 | DOBAVA IN VGRADNJA NOVIH CEVNIH RAZVODOV IZ JEKLENIH CEVI V KOMPLETU S TOPLOTNO IZOLACIJO CEVI ZAPRTOCELIČNE STRUKTURE KOT NPR. KAILFLEX TIP ST DEBELINE 2X19 MM, Z VZDOLŽNIM IN PREČNIM LEPLJENJEM, Z LEPILOM KAILFLEX 414, Z DODATKOM ZA RAZREZ.
| - DN65 | M | 20 |  | 0
| - DN50 | M | 40 |  | 0
4 | DOBAVA IN VGRADNJA CEVNIH JEKLENIH T KOSOV.
| - DN65 / DN65 /DN 65 | KOM | 2 |  | 0
5 | DOBAVA IN VGRADNJA CEVNIH JEKLENIH LOKOV 90°IN 45°.
| - DN65 | KOM | 10 |  | 0
6 | BAKRENA CEV S SPOJNIM MATERIALOM, KOMPLET Z ZATISNIMI FITINGI (KOLENA, T KOSI, REDUCIRIJI, PREHODNI KOSI) IN IZOLACIJO KAILFLEX TIP ST 19 MM.
| - Ø 28 X 1,0 | M | 26 |  | 0
| - Ø 35 X 1,1 | M | 36 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | M | 42 |  | 0
| - Ø 54 X 1,5 | M | 22 |  | 0
7 | DOBAVA IN VGRADNJA CU CEVNIH DRSNIH SPOJK ZA SPAJANJE CEVI.
| - Ø 28 X 1 | M | 24 |  | 0
| - Ø 35 X 1 | M | 16 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | M | 34 |  | 0
| - Ø 54 X 1,5 | M | 22 |  | 0
8 | DOBAVA IN VGRADNJA CU CEVNIH LOKOV 45°IN 90°.
| - Ø 28 X 1 | M | 48 |  | 0
| - Ø 35 X 1 | M | 48 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | M | 68 |  | 0
| - Ø 54 X 1,5 | M | 52 |  | 0
9 | DOBAVA IN VGRADNJA PREHODNIH KOSOV JE/CU S FAZONSKIMI KOSI IN TESNILNIM MATERIALOM.
| - DN50 /Φ 54X1 | KPL | 4 |  | 0
10 | IZVEDBA ZAVEŠANJA HLADILNIH CEVNIH RAZVODOV IZ JEKLENIH CEVI
- IZOLACIJSKA OBJEMKA 2X,
- NAVOJNA PALICA M6 (L=1 M) 2X,
- NOSILNA POCINKANA PREČKA (L=600 MM),
- NOSILNI POCINKAN TRAK (L=4 M),
- VIJAČNI MATERIAL.
| - DN65 | KPL | 8 |  | 0
| - DN50 | KPL | 10 |  | 0
| - DN40 | KPL | 12 |  | 0
| - DN32 | KPL | 10 |  | 0
11 | DOBAVA IN VGRADNJA MAGNETNEGA ČISTICA HLADILNE VODE V SESTAVI: | KPL | 1 |  | 0
- MAGNETNI ČISTILEC KOT NPR. IMI TIP ZEPARO ZIO DN80,
- LETEČA PRIROBNICA DN80 + ZAVIHEK, PN16 2X,
- VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL.
12 | IZVEDBA ODZRAČEVANJA HLADILNE CEVNE MREŽE V SESTAVI: | KPL | 2 |  | 0
- VGRADNJA T KOSA DN80/80/40,
- R KOS DN40/20,
- KROGELNI VENTIL DN20,
- AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL FLAMCO.
13 | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KROGELNIH PIP TER POŠEVNOSEDEŽNIH VENTILOV, Z VGRADNJO DRSNIH SPOJK, KOMPLET.
| - DN50 | KOM | 16 |  | 0
| - DN40 | KOM | 12 |  | 0
| - DN32 | KOM | 12 |  | 0
14 | IZPIRANJE RAZVODA IN IZVEDBA TLAČNEGA PREIZKUSA Z VODNIM TLAKOM 3 BAR, SKUPAJ Z ZAPISNIKOM. | KPL | 1 |  | 0
15 | PONOVNO POLNJENJE HLADILNEGA SISTEMA Z DODATKOM NOVEGA HLADILNEGA MEDIJA (KOT OBSTOJEČI) VOLUMNA 30 L (DO -24°C). | KPL | 1 |  | 0
16 | IZVEDBA REGULACIJE SISTEMA HLAJENJA Z MERITVIJO IN NASTAVITVIJO PRETOKOV. | KPL | 1 |  | 0
17 | TOPLOTNA IZOLACIJA CEVI ZAPRTOCELIČNE STRUKTURE KOT NPR. KAILFLEX TIP ST, DEBELINE 2X19 MM, Z VZDOLŽNIM IN PREČNIM LEPLJENJEM, Z LEPILOM KAILFLEX 414, Z DODATKOM ZA RAZREZ. | M2 | 20 |  | 0
18 | POSTAVITEV TER DEMONTAŽA PREMIČNIH IN FIKSNIH DELOVNIH ODROV ODROV ZA POTREBE MONTAŽE CEVNIH RAZVODOV VIŠINE DO 4,5 M. | UR | 130 |  | 0
19 | POŽARNO TESNENJE HLADILNIH IN SOLARNIH CEVOVODOV 2XDN65+IZOLACIJA, KOMPLET. | KPL | 16 |  | 0
20 | IZDELAVA RAZLIČNIH UTOROV, ODPRTIN Z VRTANJEM S KRONSKIM SVEDROM IN OSTALA GRADBENA DELA V ZVEZI Z VGRADNJO SISTEMA OGREVANJA (OCENA PO PZI NAČRTU IN OGLEDU). | UR | 10 |  | 0
21 | DOKUMENTIRANJE IN VRIS SPREMEMB ZA POTREBE PID PROJEKTA. | KPL | 1 |  | 0
22 | PRIPRAVLJALNA DELA, ZARISOVANJE, RAZNOS IN ZAKLJUČNA DELA, TRANSPORTNI IN OSTALI SPLOŠNI STROŠKI. | KPL | 1 |  | 0
SKUPAJ: DELA NA OBSTOJEČIH RAZVODIH HLAJENJA |  |  |  |  | 0
B. | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KOMPRESIJSKIH ENOT (SPLIT SISTEM)
1 | ODKLOP KLIMA NAPRAV, VAKUUMIRANJE INSTALACIJE, DEMONTAŽA ZUNANJE ENOTE KLIMA NAPRAVE SKUPAJ S KONZOLAMI. | KPL | 4 |  | 0
2 | PODSTAVEK ZA 4 ZUNANJE ENOTE, NAREJEN IZ VROČECINKANIH JEKLENIH HOP PROFILOV PO SIS EN ISO1461:2009, KOMPLET Z MONTAŽNIM IN PRITRJEVALNIM MATERIALOM. TEŽA KLIM: 160 KG. | KPL | 1 |  | 0
3 | PONOVNA MONTAŽA 4 ZUNAJIH KLIMA ENOT NA PODSTAVEK. | KPL | 1 |  | 0
4 | PREDIZOLIRANA BAKRENA CEV ZA FREONSKO POVEZAVO (POVEČANJE DIMENZIJE!) SKUPAJ Z DOLBENJEM GRADBENIH UTOROV.
| - Ø 6,35 | M | 42 |  | 0
| - Ø 12,7 | M | 42 |  | 0
5 | IZVEDBA DODATNIH ELEKTRO RAZVODOV (MOČNOSTNI IN KRMILNI) SKUPNE DOLŽINE 42 M Z IZVEDBO PREBOJEV STENE IN STROPA. | KPL | 1 |  | 0
6 | VGRADNJA PVC ZAŠČITNIH KANALOV SKUPAJ S KOLENI IN PRITRDILNIM MATERIALOM.
| - DIM. 100/50 MM | M | 28 |  | 0
7 | PODPORNI IN OBEŠALNI MATERIAL KOT NPR. SIKLA, IZ KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA V VARJENI IZVEDBI Z ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO TER KONČNIM EMAJL LAKOM, CEVNE OBJEMKE, NAVOJNE PALICE Z VIJAČNIM MATERIALOM, KONZOLAMI, SIDRI IN VLOŽKI. | KG | 20 |  | 0
8 | TESNOSTNI PREIZKUS INSTALACIJE SKUPAJ Z IZDELAVO ZAPISNIKA. | KPL | 4 |  | 0
9 | VAKUUMIRANJE INSTALACIJE. | KPL | 4 |  | 0
10 | DODATNO POLNJENJE S HLADIVOM R410A.
| - R410A | KG | 8 |  | 0
11 | PONOVNI ZAGON KLIMA NAPRAV S STRANI POOBLAŠČENE OSEBE. | KPL | 4 |  | 0
12 | IZVEDBA VRTIN V OBSTOJEČO AB STENO TER IZVEDBA TESNENJA (D=20 CM) S TRAJNO ELASTIČNIM KITOM. | KPL | 6 |  | 0
13 | DOKUMENTIRANJE IN VRIS SPREMEMB ZA POTREBE PID PROJEKTA. | KPL | 1 |  | 0
14 | PRIPRAVLJALNA DELA, ZARISOVANJE, RAZNOS IN ZAKLJUČNA DELA, TRANSPORTNI IN OSTALI SPLOŠNI STROŠKI. | KPL | 1 |  | 0
SKUPAJ: PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KOMPRESIJSKIH ENOT (SPLIT SISTEM) |  |  |  |  | 0
C. | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KANALOV (LEVI TRAKT)
1 | DEMONTAŽA, PRESTAVITEV IN PONOVNA MONTAŽA KANALOV PO PZI NAČRTU TER DVIG VENTILATORJEV (MATERIAL V NADALJEVANJU). | KPL | 1 |  | 0
2 | ODKLOP VENTILATORJA, DEMONTAŽA, PRIPRAVA NOSILNE KONSTRUKCIJE-OBEŠAL ZA KONČNO VIŠINO, PONOVNA MONTAŽA VENTILATORJA, PRIKLOP IN ZAGON, KOMPLET. | KPL | 4 |  | 0
3 | PRAVOKOTNI PREZRAČEVALNI KANALI IZ POCINKANE PLOČEVINE, IZDELANI PO PREDPISIH SIST EN 1506, SIST PREN 12237, SIST PREN12236 IN DIN 24151, VKLJUČNO Z DOBAVO PRIROBNIC IN REVIZIJSKIH ODPRTIN TER TESNILNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM. | KG | 560 |  | 0
4 | FAZONSKI KOSI PRAVOKOTNIH PREZRAČEVALNIH KANALOV (KOLENA, T KOSI, REDUCIRJI) IZ POCINKANE PLOČEVINE, IZDELANI PO PREDPISIH SIST EN 1506, SIST PREN 12237, SIST PREN12236 IN DIN 24151, VKLJUČNO Z DOBAVO PRIROBNIC, USMERNIKOV TER TESNILNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM | KG | 140 |  | 0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA IZOLACIJE ZA KANALE IZ IZOLACIJSKIH PLOŠČ KOT NPR. KAILFLEX TIP ST, SKUPAJ Z LEPILOM ZA IZOLACIJO PREZRAČEVALNIH KANALOV ZA DOVOD ZRAKA IN NA KANALI ZA ODVOD/DOVOD IZ ZUNANJE STRANI, DEBELINE 19 MM. | M2 | 75 |  | 0
6 | PROTIPOŽARNA LOPUTA KOT NPR. HIDRIA TIP PL-12, IZDELANA V SKLADU Z EN 1366-2, S CE CERTIFIKATOM PO EN 15650, KLASIFICIRANA PO EN 13501-3 NA POŽARNO ODPORNOST EI90, IZDELANA IZ POCINKANE PLOČEVINE, Z ELEKTROMOTORNIM POGONOM NPR. BELIMO TIP BF 24T, Z MEJNIMI TIPALI ZA KONTROLO ZAPRTE IN ODPRTE LEGE LOPUTE
| - 300/150 | KOM | 1 |  | 0
| - 200/200 | KOM | 6 |  | 0
| - 350/250 | KOM | 1 |  | 0
| - 400/250 | KOM | 1 |  | 0
| - 400/400 | KOM | 2 |  | 0
| - 600/400 | KOM | 1 |  | 0
7 | CERTIFICIRANA VGRADNJA POŽARNE LOPUTE V MONTAŽNE STENE PO STANDARDU ÖNORM H 6031 SKUPAJ Z MATERIALOM ZA DODATNO OBEŠANJE IN POŽARNO TESNENJE, PREIZKUSOM IN IZDELAVO ZAPISNIKA. | KPL | 12 |  | 0
8 | REVIZIJSKA ODPRTINA DIM. 600/600 ZA DOSTOP DO VENTILATORJEV, POŽARNIH LOPUT. | KOM | 16 |  | 0
9 | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH ODDUHOV PP110 IZ SREDINE PROSTOROV V/OB STENO SKUPAJ Z GRADBENIMI DELI IN NOVIMI CEVMI. | M | 30 |  | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA POŽARNE OBLOGE ZA KANALIZACIJSKE CEVI KOT NPR. PROMAT EI30, KOMPLET. | M2 | 20 |  | 0
11 | IZVEDBA ZAVEŠANJA PREZRAČEVALNIH KANALOV V SESTAVI: | KPL | 25 |  | 0
- NOSILNA POCINKANA PREČKA (L=300-700 MM) 2X,
- NAVOJNA PALICA M6 (L=1 M) 2X,
- NOSILNI POCINKAN TRAK (L=4 M),
- VIJAČNI MATERIAL.
12 | SPLOŠNI PODPORNI IN OBEŠALNI MATERIAL KOT NPR. SIKLA, IZ KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA V VARJENI IZVEDBI Z ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO TER KONČNIM EMAJL LAKOM, CEVNE OBJEMKE, NAVOJNE PALICE Z VIJAČNIM MATERIALOM, KONZOLAMI, SIDRI IN VLOŽKI. | KG | 30 |  | 0
13 | IZVEDBA DVOJNE REDUKCIJE PP CEVI (PP110>PP75 IN PP75>PP110), CEV PP75 0,5 M IN MONTAŽA POŽARNE OBJEMKE ZA PP CEV KOT NPR. PROMAT. | KPL | 10 |  | 0
14 | POSTAVITEV TER DEMONTAŽA PREMIČNIH IN FIKSNIH DELOVNIH ODROV ODROV ZA POTREBE MONTAŽE CEVNIH RAZVODOV VIŠINE DO 4,5 M. | UR | 80 |  | 0
15 | IZDELAVA RAZLIČNIH UTOROV, ODPRTIN Z VRTANJEM S KRONSKIM SVEDROM IN OSTALA GRADBENA DELA V ZVEZI Z VGRADNJO SISTEMA OGREVANJA (OCENA PO PZI NAČRTU IN OGLEDU). | UR | 10 |  | 0
16 | DOKUMENTIRANJE IN VRIS SPREMEMB ZA POTREBE PID PROJEKTA. | KPL | 1 |  | 0
17 | PRIPRAVLJALNA DELA, ZARISOVANJE, RAZNOS IN ZAKLJUČNA DELA, TRANSPORTNI IN OSTALI SPLOŠNI STROŠKI. | KPL | 1 |  | 0
SKUPAJ: PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KANALOV (LEVI TRAKT) |  |  |  |  | 0
D. | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KANALOV (DESNI TRAKT)
1 | DEMONTAŽA, PRESTAVITEV IN PONOVNA MONTAŽA KANALOV PO PZI NAČRTU TER DVIG VENTILATORJEV (MATERIAL V NADALJEVANJU). | KPL | 1 |  | 0
2 | ODKLOP VENTILATORJA, DEMONTAŽA, PRIPRAVA NOSILNE KONSTRUKCIJE-OBEŠAL ZA KONČNO VIŠINO, PONOVNA MONTAŽA VENTILATORJA, PRIKLOP IN ZAGON, KOMPLET. | KPL | 4 |  | 0
3 | PRAVOKOTNI PREZRAČEVALNI KANALI IZ POCINKANE PLOČEVINE, IZDELANI PO PREDPISIH SIST EN 1506, SIST PREN 12237, SIST PREN12236 IN DIN 24151, VKLJUČNO Z DOBAVO PRIROBNIC IN REVIZIJSKIH ODPRTIN TER TESNILNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM. | KG | 640 |  | 0
4 | FAZONSKI KOSI PRAVOKOTNIH PREZRAČEVALNIH KANALOV (KOLENA, T KOSI, REDUCIRJI) IZ POCINKANE PLOČEVINE, IZDELANI PO PREDPISIH SIST EN 1506, SIST PREN 12237, SIST PREN12236 IN DIN 24151, VKLJUČNO Z DOBAVO PRIROBNIC, USMERNIKOV TER TESNILNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM | KG | 160 |  | 0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA SPIRALNO ROBLJENIH KANALOV IZ POCINKANE PLOČEVINE S FAZONSKIMI KOSI PO SIST EN 1506, SIST PREN 12237, SIST PREN12236 IN DIN 24151, S TESNILNIM, SPOJNIM, PRITRDILNIM IN OBEŠALNIM MATERIALOM.
| - Ø 125 | M | 6 |  | 0
| - Ø 160 | M | 24 |  | 0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA IZOLACIJE ZA KANALE IZ IZOLACIJSKIH PLOŠČ KOT NPR. KAILFLEX TIP ST, SKUPAJ Z LEPILOM ZA IZOLACIJO PREZRAČEVALNIH KANALOV ZA DOVOD ZRAKA IN NA KANALI ZA ODVOD/DOVOD IZ ZUNANJE STRANI, DEBELINE 19 MM. | M2 | 80 |  | 0
0
7 | PROTIPOŽARNA LOPUTA KOT NPR. HIDRIA TIP PL-12, IZDELANA V SKLADU Z EN 1366-2, S CE CERTIFIKATOM PO EN 15650, KLASIFICIRANA PO EN 13501-3 NA POŽARNO ODPORNOST EI90, IZDELANA IZ POCINKANE PLOČEVINE, Z ELEKTROMOTORNIM POGONOM NPR. BELIMO TIP BF 24T, Z MEJNIMI TIPALI ZA KONTROLO ZAPRTE IN ODPRTE LEGE LOPUTE
| - 600/400 | KOM | 2 |  | 0
| - 700/250 | KOM | 1 |  | 0
| - 300/250 | KOM | 1 |  | 0
| - 550/250 | KOM | 1 |  | 0
| - 300/300 | KOM | 2 |  | 0
| - 200/200 | KOM | 2 |  | 0
| - 350/350 | KOM | 1 |  | 0
| - 150/150 | KOM | 1 |  | 0
8 | PROTIPOŽARNA LOPUTA KOT NPR. HIDRIA TIP PL-13, IZDELANA V SKLADU Z EN 1366-2, S CE CERTIFIKATOM PO EN 15650, KLASIFICIRANA PO EN 13501-3 NA POŽARNO ODPORNOST EI90, IZDELANA IZ POCINKANE PLOČEVINE, Z ELEKTROMOTORNIM POGONOM NPR. BELIMO TIP BF 24T, MEJNIMI TIPALI ZA KONTROLO ZAPRTE IN ODPRTE LEGE LOPUTE
| - Ø 125 | KOM | 2 |  | 0
| - Ø 150 | KOM | 1 |  | 0
| - Ø 160 | KOM | 4 |  | 0
| - Ø 315 | KOM | 1 |  | 0
9 | CERTIFICIRANA VGRADNJA POŽARNE LOPUTE V MONTAŽNE STENE PO STANDARDU ÖNORM H 6031 SKUPAJ Z MATERIALOM ZA DODATNO OBEŠANJE IN POŽARNO TESNENJE, PREIZKUSOM IN IZDELAVO ZAPISNIKA. | KPL | 19 |  | 0
10 | REVIZIJSKA ODPRTINA DIM. 600/600 ZA DOSTOP DO VENTILATORJEV, POŽARNIH LOPUT. | KOM | 23 |  | 0
11 | PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KANALOV Ø 150 IZ SREDINE PROSTOROV V/OB STENO SKUPAJ Z GRADBENIMI DELI IN NOVIMI CEVMI. | M | 20 |  | 0
12 | IZVEDBA ZAVEŠANJA PREZRAČEVALNIH KANALOV V SESTAVI: | KPL | 20 |  | 0
- NOSILNA POCINKANA PREČKA (L=300-700 MM) 2X,
- NAVOJNA PALICA M6 (L=1 M) 2X,
- NOSILNI POCINKAN TRAK (L=4 M),
- VIJAČNI MATERIAL.
13 | SPLOŠNI PODPORNI IN OBEŠALNI MATERIAL KOT NPR. SIKLA, IZ KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA V VARJENI IZVEDBI Z ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO TER KONČNIM EMAJL LAKOM, CEVNE OBJEMKE, NAVOJNE PALICE Z VIJAČNIM MATERIALOM, KONZOLAMI, SIDRI IN VLOŽKI. | KG | 30 |  | 0
14 | IZVEDBA DVOJNE REDUKCIJE PP CEVI (PP110>PP75 IN PP75>PP110), CEV PP75 0,5 M IN MONTAŽA POŽARNE OBJEMKE ZA PP CEV KOT NPR. PROMAT. | KPL | 14 |  | 0
15 | POSTAVITEV TER DEMONTAŽA PREMIČNIH IN FIKSNIH DELOVNIH ODROV ODROV ZA POTREBE MONTAŽE CEVNIH RAZVODOV VIŠINE DO 4,5 M. | UR | 80 |  | 0
16 | IZDELAVA RAZLIČNIH UTOROV, ODPRTIN Z VRTANJEM S KRONSKIM SVEDROM IN OSTALA GRADBENA DELA V ZVEZI Z VGRADNJO SISTEMA OGREVANJA (OCENA PO PZI NAČRTU IN OGLEDU). | UR | 10 |  | 0
17 | DOKUMENTIRANJE IN VRIS SPREMEMB ZA POTREBE PID PROJEKTA. | KPL | 1 |  | 0
18 | PRIPRAVLJALNA DELA, ZARISOVANJE, RAZNOS IN ZAKLJUČNA DELA, TRANSPORTNI IN OSTALI SPLOŠNI STROŠKI. | KPL | 1 |  | 0
SKUPAJ: PRESTAVITEV OBSTOJEČIH KANALOV (DESNI TRAKT) |  |  |  |  | 0
E. | OGREVANJE (NOVO)
1 | DELNO PRAZNENJE IN ZAPIRANJE OBSTOJEČEGA OGREVALNEGA SISTEMA V KOTLOVNICI. | KPL | 1 |  | 0
2 | DEMONTAŽA IZOLACIJE NA OBSTOJEČEM RAZDELILCU (DOVOD IN POVRATEK) TER IZVEDBA DVEH NOVIH PRIROBNIČNIH ODCEPOV DN50, TER PONOVNA NAMESTITEV IZOLACIJE, KOMPLET. | KPL | 1 |  | 0
3 | RAZDELILEC (INOX 1.4301 DN100) ZA TRI OGREVALNE KROGE (2XDN32; 1XDN40), Z NOSILCI, FITINGI IN IZOLACIJO. | KPL | 1 |  | 0
4 | ZAPORNA LOPUTA Z ROČKO ZA MEDPRIROBNIČNO VGRADNJO, PN16, MONTAŽNI MATERIAL.
| - DN50 | KOM | 2 |  | 0
5 | GRLATA PRIROBNICA IZ 1.4301 Z VARILNIM NASTAVKOM PN16, VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL.
| - DN50 | KOM | 6 |  | 0
6 | NAVOJNI KROGLIČNI VENTIL, PN16.
| - DN32 | KOM | 4 |  | 0
| - DN40 | KOM | 2 |  | 0
7 | POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE KOT NPR. DANSFOSS TIP AB-QM, KOMPLET Z NASTAVITVIJO.
| - DN25 | KOM | 3 |  | 0
| - DN32 | KOM | 3 |  | 0
| - DN40 | KOM | 1 |  | 0
| - DN50 (PRIROBNIČNI) | KOM | 1 |  | 0
8 | TRIPOTNI ELEKTROMOTORNI REGULACIJSKI VENTIL S POGONOM KOT NPR. DANSFOSS TIP VRG 3 AMV435, KOMPLET S PRIKLJUČNIM MATERIALOM.
| - DN25 | KOM | 1 |  | 0
| - DN32 | KOM | 1 |  | 0
9 | ELEKTRONSKO REGULIRANA VISOKO UČINKOVITA OBTOČNA ČRPALKA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE KOT NPR. GRUNDFOS ALI ENAKOVREDNO, KOMPLET S PRIKLJUČKI, KABELSKO POVEZAVO, PRITRDILNIM IN TESNILNIM MATERIALOM.
| - MAGNA1 32-80 | KOM | 2 |  | 0
| - ALPHA2 25-80 180 | KOM | 2 |  | 0
10 | RAZŠIRITVENI MODUL OBSTOJEČE REGULACIJE V KOTLOVNICI ZA EN DIREKTNO VODEN KROG ZA MANSARDO, KOMPLET Z OŽIČENJEM, ZAGONOM IN NASTAVITVIJO. | KPL | 1 |  | 0
11 | REGULACIJA ZA TRI OGREVALNE KROGE V MANSARDI (2X KROG Z MEŠALNIM VENTILOM, 1X DIREKTNI KROG), KOMPLET Z OŽIČENJEM, ZAGONOM IN NASTAVITVIJO. | KPL | 1 |  | 0
12 | NAVOJNI NEPOVRATNI VENTIL, PN16.
| - DN32 | KOM | 2 |  | 0
| - DN40 | KOM | 1 |  | 0
| - DN50 | KOM | 1 |  | 0
13 | PRESTRUJNI VENTIL, PN16.
| - DN15 | KOM | 3 |  | 0
| - DN20 | KOM | 1 |  | 0
14 | IZVEDBA ODZRAČEVANJA V SESTAVI: | KPL | 8 |  | 0
- ODZRAČEVALNI LONEC 2L,
- AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL SKUPAJ Z DODATNIM ZAPORNIM VENTILOM,
- IZPUSTNA CEV DN15 5M,
- IZPUSTNI VENTIL DN15,
- KOMPLET Z VSEM TESNILNIM/MONTAŽNIM MATERIALOM.
15 | DOBAVA IN VGRADNJA MAGNETNEGA ČISTICA OGREVNE VODE V SESTAVI: | KPL | 1 |  | 0
- MAGNETNI ČISTILEC KOT NPR. IMI TIP ZEPARO ZIO DN50,
- LETEČA PRIROBNICA DN50 + ZAVIHEK, PN16 2X,
- VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL.
16 | TERMOMANOMETER ZA OBMOČJE 0-120°C, 0-4 BAR, Ø 80, VGRADNI IN MONTAŽNI MATERIAL. | KOM | 4 |  | 0
17 | TERMOMETER ZA OBMOČJE 0-120°C, Ø 80, VGRADNI IN MONTAŽNI MATERIAL. | KOM | 4 |  | 0
18 | DOBAVA IN MONTAŽA INOX CEVI V PALICAH, SKUPAJ S POTREBNIMI FITINGI, SPOJKAMI TER MATERIALOM ZA VARJENJE, ČIŠČENJE Z OBEŠALNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM TER DODATKOM ZA RAZREZ.
| - Ø 15 X 1,0 | M | 610 |  | 0
| - Ø 18 X 1,0 | M | 394 |  | 0
| - Ø 22 X 1,2 | M | 66 |  | 0
| - Ø 28 X 1,2 | M | 114 |  | 0
| - Ø 35 X 1,5 | M | 133 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | M | 12 |  | 0
| - Ø 54 X 2,0 | M | 88 |  | 0
19 | DOBAVA IN MONTAŽA INOX LOKOV.
| - Ø 15 X 1,0 | KOM | 540 |  | 0
| - Ø 18 X 1,0 | KOM | 98 |  | 0
| - Ø 22 X 1,2 | KOM | 16 |  | 0
| - Ø 28 X 1,2 | KOM | 28 |  | 0
| - Ø 35 X 1,5 | KOM | 34 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | KOM | 4 |  | 0
| - Ø 54 X 2,0 | KOM | 22 |  | 0
20 | DOBAVA IN MONTAŽA INOX T KOSOV.
| - Ø 15 X 1,0 | KOM | 120 |  | 0
| - Ø 18 X 1,0 | KOM | 24 |  | 0
| - Ø 22 X 1,2 | KOM | 4 |  | 0
| - Ø 28 X 1,2 | KOM | 7 |  | 0
| - Ø 35 X 1,5 | KOM | 8 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | KOM | 2 |  | 0
| - Ø 54 X 2,0 | KOM | 5 |  | 0
21 | TOPLOTNA IZOLACIJA CEVI ZAPRTOCELIČNE STRUKTURE KOT NPR. KAILFLEX TIP ST, ZA BAKRENE IN JEKLENE CEVI ZA KRIŽNO/PREČNO LEPLJENJE, Z LEPILOM KAILFLEX 414, Z DODATKOM ZA RAZREZ.
| - ST-13 X 015 | M | 610 |  | 0
| - ST-19 X 018 | M | 394 |  | 0
| - ST-19 X 022 | M | 66 |  | 0
| - ST-25 X 028 | M | 114 |  | 0
| - ST-32 X 035 | M | 133 |  | 0
| - ST-40 X 042 | M | 12 |  | 0
| - ST-50 X 054 | M | 88 |  | 0
22 | ALU ZAŠČITA OGREVNIH CEVOVODOV ZUNAJ OBJEKTA IN KOTLOVNICI, Z RAZREZOM, ROBLJENJEM, MONTAŽO, TESNENJEM, KOMPLET.
| - D=0,7 MM | M2 | 7 |  | 0
23 | PLOČEVINASTI PANELNI RADIATOR KOT NPR. VOGEL&NOOT S STRANSKIM PRIKLJUČKOM, KPL. Z VGRAJENIM TERMOSTATSKIM VENTILOM, ČEPI, ODZRAČNIM VENTILOM, OBEŠALNI MATERIAL ALI KONZOLE ZA PRITRDITEV, KOMPLET Z VSEM MONTAŽNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM.
| - 22/500-700 | KOM | 3 |  | 0
| - 22/500-800 | KOM | 1 |  | 0
| - 22/500-1200 | KOM | 28 |  | 0
| - 22/500-1400 | KOM | 4 |  | 0
| - 22/500-1600 | KOM | 1 |  | 0
| - 22/600-400 | KOM | 3 |  | 0
| - 22/900-600 | KOM | 1 |  | 0
| - 22/900-800 | KOM | 14 |  | 0
24 | KOPALNIŠKI RADIATOR KOT NPR. VOGEL&NOOT S SPODNJIM SREDINSKIM PRIKLJUČKOM, KPL. Z VGRAJENIM TERMOSTATSKIM VENTILOM, ČEPI, ODZRAČNIM VENTILOM, OBEŠALNI MATERIAL ALI KONZOLE ZA PRITRDITEV, KOMPLET Z VSEM MONTAŽNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM.
| - 1800-500 | KOM | 13 |  | 0
25 | PLINSKO POLNJENA TERMOSTATSKA GLAVA KOT NPR. DANFOSS ALI ENAKOVREDNO Z VGRAJENIM TIPALOM IN ZASKOČNIM PRIKLJUČKOM, TIP RA 2944, KOMPLET Z PRITRDILNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM, VAROVALKAMI PRED SNEMANJEM, OMEJITVENIMI ZATIČI IN NASTAVITVIJO PO KONČANI MONTAŽI | KOM | 68 |  | 0
26 | POŽARNO TESNENJE OGREVALNIH CEVOVODOV + IZOLACIJA, KOMPLET.
| - 2X Ø 18 | KPL | 1 |  | 0
| - 2X Ø 22 | KPL | 1 |  | 0
| - 2X Ø 28 | KPL | 3 |  | 0
| - 2X Ø 35 | KPL | 3 |  | 0
27 | IZVEDBA ZAVEŠANJA OGREVALNIH CEVNIH RAZVODOV V SESTAVI:
- IZOLACIJSKA OBJEMKA 2X,
- NAVOJNA PALICA M6 (L=1 M) 2X,
- NOSILNA POCINKANA PREČKA (L=300 MM),
- NOSILNI POCINKAN TRAK (L=4 M),
- VIJAČNI MATERIAL.
| - Ø 15 | KPL | 100 |  | 0
| - Ø 18 | KPL | 65 |  | 0
| - Ø 22 | KPL | 11 |  | 0
| - Ø 28 | KPL | 19 |  | 0
| - Ø 35 | KPL | 22 |  | 0
| - Ø 42 | KPL | 4 |  | 0
| - Ø 54 | KPL | 14 |  | 0
28 | SPLOŠNI PODPORNI IN OBEŠALNI MATERIAL KOT NPR. SIKLA, IZ KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA V VARJENI IZVEDBI Z ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO TER KONČNIM EMAJL LAKOM, CEVNE OBJEMKE, NAVOJNE PALICE Z VIJAČNIM MATERIALOM, KONZOLAMI, SIDRI IN VLOŽKI. | KG | 70 |  | 0
29 | TLAČNI PREIZKUS S HLADNIM VODNIM TLAKOM 6 BAR, POIZKUSNI ZAGON Z NASTAVITVIJO REGULACIJE, IZDELAVA ZAPISNIKA. | KPL | 1 |  | 0
30 | IZPIRANJE IN POLNJENJE SISTEMA Z MEHČANO VODO, REGULACIJA IN NASTAVITEV ARMATUR, POSKUSNO OBRATOVANJE. | KPL | 1 |  | 0
31 | UOKVIRJENA SHEMA KOTLOVNICE IN NAPISNE TABLICE Z OZNAKAMI PRETOKOV, KOMPLET. | KPL | 1 |  | 0
32 | POSTAVITEV TER DEMONTAŽA PREMIČNIH IN FIKSNIH DELOVNIH ODROV ODROV ZA POTREBE MONTAŽE CEVNIH RAZVODOV VIŠINE DO 4,5 M. | UR | 80 |  | 0
33 | IZDELAVA RAZLIČNIH UTOROV, ODPRTIN Z VRTANJEM S KRONSKIM SVEDROM IN OSTALA GRADBENA DELA V ZVEZI Z VGRADNJO SISTEMA OGREVANJA (OCENA PO PZI NAČRTU IN OGLEDU). | UR | 20 |  | 0
34 | DOKUMENTIRANJE IN VRIS SPREMEMB ZA POTREBE PID PROJEKTA. | KPL | 1 |  | 0
35 | PRIPRAVLJALNA DELA, ZARISOVANJE, RAZNOS IN ZAKLJUČNA DELA, TRANSPORTNI IN OSTALI SPLOŠNI STROŠKI. | KPL | 1 |  | 0
SKUPAJ: OGREVANJE (NOVO) |  |  |  |  | 0
F. | HLAJENJE (NOVO)
1 | ZRAČNO HLAJENI AGREGAT KOT NPR. CARRIER TIP 30RBSY 080 MOČI 77,7 KW, EER 2,63 (W7/12°C/A35°C) Z AVTONOMNO REGULACIJO, Z VODNIM MODULOM - ČRPALKA 14,8 M3/H; 7 M, Z ANTIVIBRACIJSKIMI POSTAVKI, KOMPLET. | KPL | 1 |  | 0
2 | PODSTAVEK ZA HLADILNI AGREGAT, NAREJEN IZ VROČECINKANIH JEKLENIH HOP PROFILOV PO SIS EN ISO1461:2009, KOMPLET Z MONTAŽNIM IN PRITRJEVALNIM MATERIALOM. TEŽA AGREGATA: 510 KG. | KPL | 1 |  | 0
3 | MONTAŽA, ZAGON IN NASTAVITEV DELOVANJA HLADILNEGA AGREGATA S STRANI POOBLAŠČENE OSEBE. | KPL | 1 |  | 0
4 | PRENOSNIK HLADU KOT NPR. GIAFLEX TIP CB112-90M (QH=80 KW; P=30 KPA; V=14,8 M3/H) Z NOSILNO KONZOLO IN IZOLACIJO, KOMPLET. | KPL | 1 |  | 0
5 | RAZDELILEC (INOX 1.4301 DN125) ZA TRI HLADILNE KROGE (2XDN50; 1XDN40), Z NOSILCI, FITINGI IN IZOLACIJO. | KPL | 1 |  | 0
6 | REGULACIJA ZA TRI OGREVALNE KROGE V MANSARDI (2X KROG Z MEŠALNIM VENTILOM, 1X DIREKTNI KROG), KOMPLET Z OŽIČENJEM, ZAGONOM IN NASTAVITVIJO. | KPL | 1 |  | 0
7 | ZAPORNA LOPUTA Z ROČKO ZA MEDPRIROBNIČNO VGRADNJO, PN16, MONTAŽNI MATERIAL.
| - DN50 | KOM | 4 |  | 0
| - DN65 | KOM | 6 |  | 0
8 | PRIROBNIČNI GUMI KOMPENZATOR, PN16, VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL.
| - DN65 | KOM | 2 |  | 0
9 | DOBAVA IN VGRADNJA MAGNETNEGA ČISTICA OGREVNE VODE V SESTAVI: | KPL | 2 |  | 0
- MAGNETNI ČISTILEC KOT NPR. IMI TIP ZEPARO ZIO DN65,
- LETEČA PRIROBNICA DN65 + ZAVIHEK, PN16 2X,
- VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL.
10 | GRLATA PRIROBNICA IZ 1.4301 Z VARILNIM NASTAVKOM PN16, VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL.
| - DN50 | KOM | 12 |  | 0
| - DN65 | KOM | 16 |  | 0
11 | NAVOJNI KROGLIČNI VENTIL, PN16.
| - DN40 | KOM | 2 |  | 0
12 | POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE KOT NPR. DANSFOSS TIP AB-QM, KOMPLET Z NASTAVITVIJO.
| - DN40 | KOM | 2 |  | 0
| - DN50 | KOM | 1 |  | 0
| - DN50 (PRIROBNIČNI) | KOM | 1 |  | 0
13 | TRIPOTNI ELEKTROMOTORNI REGULACIJSKI VENTIL S POGONOM KOT NPR. DANSFOSS TIP VRG 3 AMV435, KOMPLET S PRIKLJUČNIM MATERIALOM.
| 0 | KOM | 2 |  | 0
14 | ELEKTRONSKO REGULIRANA VISOKO UČINKOVITA OBTOČNA ČRPALKA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE KOT NPR. GRUNDFOS ALI ENAKOVREDNO, KOMPLET S PRIKLJUČKI, KABELSKO POVEZAVO, PRITRDILNIM IN TESNILNIM MATERIALOM.
| - MAGNA1 50-80F | KOM | 1 |  | 0
| - MAGNA1 32-100 | KOM | 2 |  | 0
| - MAGNA1 32-80 | KOM | 1 |  | 0
15 | ZAPRTA EKSPANZIJSKA POSODA ZILMET S KONZOLO.
| - CAL PRO V=35 L | KOM | 1 |  | 0
| - CAL PRO V=50 L | KOM | 1 |  | 0
16 | VENTIL, PN16, PLOMBIRAN V ODPRTEM STANJU.
| - DN20 | KOM | 2 |  | 0
17 | VARNOSTNI VENTIL DN20, 3,0 BAR. | KOM | 2 |  | 0
18 | POLNILNO PRAZNILNI VENTIL DN15, PN16. | KOM | 3 |  | 0
19 | LOVILNA POSODA POD POLNILNIM VENTILOM (INOX 10 L). | KOM | 2 |  | 0
20 | PRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA, PN16.
| - DN65 | KOM | 1 |  | 0
21 | NAVOJNI NEPOVRATNI VENTIL, PN16.
| - DN40 | KOM | 1 |  | 0
| - DN50 | KOM | 2 |  | 0
22 | PRESTRUJNI VENTIL, PN16.
| - DN15 | KOM | 1 |  | 0
| - DN20 | KOM | 3 |  | 0
23 | IZVEDBA ODZRAČEVANJA V SESTAVI: | KPL | 8 |  | 0
- ODZRAČEVALNI LONEC 2L,
- AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL SKUPAJ Z DODATNIM ZAPORNIM VENTILOM,
- IZPUSTNA CEV DN15 5M,
- IZPUSTNI VENTIL DN15,
- KOMPLET Z VSEM TESNILNIM/MONTAŽNIM MATERIALOM.
24 | TERMOMANOMETER ZA OBMOČJE 0-60°C, 0-4 BAR, Ø 80, VGRADNI IN MONTAŽNI MATERIAL. | KOM | 4 |  | 0
25 | TERMOMETER ZA OBMOČJE 0-60°C, Ø 80, VGRADNI IN MONTAŽNI MATERIAL. | KOM | 4 |  | 0
26 | DOBAVA IN MONTAŽA INOX CEVI V PALICAH, SKUPAJ S POTREBNIMI FITINGI, SPOJKAMI TER MATERIALOM ZA VARJENJE, ČIŠČENJE Z OBEŠALNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM TER DODATKOM ZA RAZREZ.
| - Ø 22 X 1,2 | M | 235 |  | 0
| - Ø 28 X 1,2 | M | 170 |  | 0
| - Ø 35 X 1,5 | M | 135 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | M | 98 |  | 0
| - Ø 54 X 2,0 | M | 130 |  | 0
| - Ø 76 X 2,0 | M | 106 |  | 0
27 | DOBAVA IN MONTAŽA INOX LOKOV.
| - Ø 22 X 1,2 | KOM | 174 |  | 0
| - Ø 28 X 1,2 | KOM | 42 |  | 0
| - Ø 35 X 1,5 | KOM | 34 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | KOM | 24 |  | 0
| - Ø 54 X 2,0 | KOM | 32 |  | 0
| - Ø 76 X 2,0 | KOM | 22 |  | 0
28 | DOBAVA IN MONTAŽA INOX T KOSOV.
| - Ø 22 X 1,2 | KOM | 42 |  | 0
| - Ø 28 X 1,2 | KOM | 12 |  | 0
| - Ø 35 X 1,5 | KOM | 8 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | KOM | 6 |  | 0
| - Ø 54 X 2,0 | KOM | 8 |  | 0
29 | TOPLOTNA IZOLACIJA CEVI ZAPRTOCELIČNE STRUKTURE KOT NPR. KAILFLEX TIP ST, ZA BAKRENE IN JEKLENE CEVI Z LEPILOM KAILFLEX 414, Z DODATKOM ZA RAZREZ.
| - ST-19 X 022 | M | 235 |  | 0
| - ST-25 X 028 | M | 170 |  | 0
| - ST-32 X 035 | M | 135 |  | 0
| - ST-40 X 042 | M | 98 |  | 0
| - ST-50 X 054 | M | 130 |  | 0
| - ST-50 X 076 | M | 106 |  | 0
30 | ALU ZAŠČITA HLADILNIH CEVOVODOV ZUNAJ OBJEKTA, Z RAZREZOM, ROBLJENJEM, MONTAŽO, TESNENJEM, KOMPLET.
| - D=0,7 MM | M2 | 15 |  | 0
31 | STROPNI 4-SMERNI KONVEKTOR ZA HLAJENJE KOT NPR. SABIANA TIP SKYSTAR ECM, DVOCEVNI SISTEM, ČRPALKO KONDENZA, MASKO, KOMPLET Z VSEM MONTAŽNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM.
| - SK02 | KOM | 7 |  | 0
| - SK22 | KOM | 9 |  | 0
| - SK32 | KOM | 6 |  | 0
| - SK52 | KOM | 7 |  | 0
32 | NAVOJNI KROGLIČNI VENTIL, PN16 ZA ZAPIRANJE KONVEKTORJEV.
| - DN15 | KOM | 44 |  | 0
| - DN20 | KOM | 14 |  | 0
33 | TROPOTNI ON-OFF VENTIL S TERMOELEKTRIČNIM AKTUATORJEM ZA REGULACIJO DOVODA KONVEKTORJA.
| - TIP SK-02-32 | KOM | 22 |  | 0
| - TIP SK-42-66 | KOM | 7 |  | 0
34 | BALANSIRNI VENTIL PRETOKA ZA KONVEKTOR.
| - TIP SK-02-32 | KOM | 22 |  | 0
| - TIP SK-42-66 | KOM | 7 |  | 0
35 | STENSKI POSLUŽEVALNI TABLO TIP WM-T (3 HITROSTI + ELEKTRONSKI TERMOSTAT) KOMPLET Z OŽIČENJEM 15 M. | KPL | 29 |  | 0
36 | REVIZIJSKA ODPRTINA DIM. 600/600 ZA DOSTOP DO VENTILATORJEV, POŽARNIH LOPUT. | KOM | 29 |  | 0
37 | SIFON ZA KONDENZ KONVEKTORJA.
| - PP32 | KOM | 29 |  | 0
38 | DOBAVA IN MONTAŽA ZVOČNO IZOLATIVNIH ODTOČNIH CEVI KOT NPR. VALSIR TRIPLUS, IZDELANE IZ PP, Z VSEMI FAZONSKIMI KOMADI, PROTIKONDENČNO IZOLACIJO, TESNILI IN OBEŠALNIM MATERIALOM.
| - PP32 | M | 435 |  | 0
39 | POŽARNO TESNENJE HLADILNIH CEVOVODOV + IZOLACIJA, KOMPLET.
| - 2X Ø 28 | KPL | 1 |  | 0
| - 2X Ø 25 | KPL | 3 |  | 0
| - 2X Ø 54 | KPL | 3 |  | 0
40 | IZVEDBA ZAVEŠANJA HLADILNIH CEVNIH RAZVODOV V SESTAVI:
- IZOLACIJSKA OBJEMKA 2X,
- NAVOJNA PALICA M6 (L=1 M) 2X,
- NOSILNA POCINKANA PREČKA (L=300 MM),
- NOSILNI POCINKAN TRAK (L=4 M),
- VIJAČNI MATERIAL.
| - Ø 22 | KPL | 40 |  | 0
| - Ø 28 | KPL | 28 |  | 0
| - Ø 35 | KPL | 22 |  | 0
| - Ø 42 | KPL | 16 |  | 0
| - Ø 54 | KPL | 22 |  | 0
| - Ø 76 | KPL | 18 |  | 0
41 | SPLOŠNI PODPORNI IN OBEŠALNI MATERIAL KOT NPR. SIKLA, IZ KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA V VARJENI IZVEDBI Z ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO TER KONČNIM EMAJL LAKOM, CEVNE OBJEMKE, NAVOJNE PALICE Z VIJAČNIM MATERIALOM, KONZOLAMI, SIDRI IN VLOŽKI. | KG | 150 |  | 0
42 | TLAČNI PREIZKUS S HLADNIM VODNIM TLAKOM 6 BAR, POIZKUSNI ZAGON Z NASTAVITVIJO REGULACIJE, IZDELAVA ZAPISNIKA. | KPL | 1 |  | 0
43 | IZPIRANJE IN POLNJENJE SEKUNDARNEGA SISTEMA Z MEHČANO VODO, REGULACIJA IN NASTAVITEV ARMATUR, POSKUSNO OBRATOVANJE. | KPL | 1 |  | 0
44 | IZPIRANJE IN POLNJENJE PRIMARNEGA SISTEMA Z MEHČANO VODO + GLIKOL (120 L), REGULACIJA IN NASTAVITEV ARMATUR, POSKUSNO OBRATOVANJE. | KPL | 1 |  | 0
45 | UOKVIRJENA SHEMA SISTEMA IN NAPISNE TABLICE Z OZNAKAMI PRETOKOV, KOMPLET. | KPL | 1 |  | 0
46 | POSTAVITEV TER DEMONTAŽA PREMIČNIH IN FIKSNIH DELOVNIH ODROV ODROV ZA POTREBE MONTAŽE CEVNIH RAZVODOV VIŠINE DO 4,5 M. | UR | 120 |  | 0
47 | IZDELAVA RAZLIČNIH UTOROV, ODPRTIN Z VRTANJEM S KRONSKIM SVEDROM IN OSTALA GRADBENA DELA V ZVEZI Z VGRADNJO SISTEMA OGREVANJA (OCENA PO PZI NAČRTU IN OGLEDU). | UR | 20 |  | 0
48 | DOKUMENTIRANJE IN VRIS SPREMEMB ZA POTREBE PID PROJEKTA. | KPL | 1 |  | 0
49 | PRIPRAVLJALNA DELA, ZARISOVANJE, RAZNOS IN ZAKLJUČNA DELA, TRANSPORTNI IN OSTALI SPLOŠNI STROŠKI. | KPL | 1 |  | 0
SKUPAJ: HLAJENJE (NOVO) |  |  |  |  | 0
G. | PREZRAČEVANJE (NOVO)
1 | STENSKA PREZRAČEVALNA NAPRAVA (STANOVALCI LEVO) KOT NPR. SYSTEMAIR TIP SAVE 500 VTC (PRETOK 350 M3/H, TLAK 200 PA), Z OHIŠJEM, Z VENTILATORJEMA, REKUPERATORJEM, BYPASS LOPUTO, FILTRI, REZERVNIMI FILTRI, POSLUŽEVALNIM TABLOJEM (+15 M OŽIČENJA), KOMPLET Z MONTAŽO IN PODUKOM INVESTITORJA | KPL | 1 |  | 0
2 | STROPNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA (FIZIOTERAPIJA LEVO) KOT NPR. SYSTEMAIR TIP TOPVEX FC02-R-CAV (PRETOK 750 M3/H, TLAK 250 PA), Z OHIŠJEM, Z VENTILATORJEMA, REKUPERATORJEM, BYPASS LOPUTO, ŽALUZIJAMI, FILTRI, REZERVNIMI FILTRI, POSLUŽEVALNIM TABLOJEM (+15 M OŽIČENJA), KOMPLET Z MONTAŽO IN PODUKOM INVESTITORJA | KPL | 1 |  | 0
3 | STROPNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA (SKUPNI PROSTOR DESNO) KOT NPR. SYSTEMAIR TIP TOPVEX FC04-R-CAV (PRETOK 1200 M3/H, TLAK 250 PA), Z OHIŠJEM, Z VENTILATORJEMA, REKUPERATORJEM, BYPASS LOPUTO, ŽALUZIJAMI, FILTRI, REZERVNIMI FILTRI, POSLUŽEVALNIM TABLOJEM (+15 M OŽIČENJA), KOMPLET Z MONTAŽO IN PODUKOM INVESTITORJA | KPL | 1 |  | 0
4 | STOJEČA POKONČNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA (STANOVALCI DESNO) KOT NPR. SYSTEMAIR TIP TOPVEX TC02-R-B (PRETOK 1290 M3/H, TLAK 250 PA), Z OHIŠJEM, Z VENTILATORJEMA, REKUPERATORJEM, BYPASS LOPUTO, ŽALUZIJAMI, FILTRI, REZERVNIMI FILTRI, POSLUŽEVALNIM TABLOJEM (+15 M OŽIČENJA), KOMPLET Z MONTAŽO IN PODUKOM INVESTITORJA | KPL | 1 |  | 0
5 | DUŠILNIK ZVOKA KOT NPR. SYSTEMAIR TIP LDC/LDR.
| - LDC Ø200/900 | KOM | 2 |  | 0
| - LDC Ø250/900 | KOM | 2 |  | 0
| - LDC Ø315/900 | KOM | 2 |  | 0
| - LDR 500/250/1000 | KOM | 2 |  | 0
6 | VODNI GRELNIK ZRAKA KOT NPR. SYSTEMAIR TIP VBC/VBR.
| - VBC 200-3 | KOM | 1 |  | 0
| - VBC 250-3 | KOM | 1 |  | 0
| - VBC 400-3 | KOM | 1 |  | 0
| - VBR 50-40-2 | KOM | 1 |  | 0
0
7 | REGULACIJSKA PROGA OGREVANJA V SESTAVI: | KPL | 4 |  | 0
- ZAPORNI VENTIL DN20 2X,
- EM TROPOTNI VENTIL,
- OBTOČNA ČRPALKA NPR. GRUNDFOS TIP ALPHA2 25-40 180,
- POŠEVNOSEDEŽNI BALANSIRNI VENTIL DN20,
- ODZRAČEVALNI LONČEK 2X,
- REGULACIJA Z OŽIČENJEM.
8 | VODNI HLADILNIK ZRAKA KOT NPR. SYSTEMAIR TIP CWK/PGK, Z ELIMINATORJEM KONDENZA IN LOVILNO POSODO.
| - CWK 200-3-2,5 | KOM | 1 |  | 0
| - CWK 250-3-2,5 | KOM | 1 |  | 0
| - CWK 400-3-2,5 | KOM | 1 |  | 0
| - PGK 50-40-3-2,5 | KOM | 1 |  | 0
9 | REGULACIJSKA PROGA HLAJENJA V SESTAVI: | KPL | 4 |  | 0
- ZAPORNI VENTIL DN20 2X,
- EM TROPOTNI VENTIL,
- OBTOČNA ČRPALKA NPR. GRUNDFOS TIP ALPHA2 25-40 180,
- POŠEVNOSEDEŽNI BALANSIRNI VENTIL DN20,
- ODZRAČEVALNI LONČEK 2X,
- REGULACIJA Z OŽIČENJEM.
10 | DOBAVA IN MONTAŽA SPIRALNO ROBLJENIH KANALOV IZ POCINKANE PLOČEVINE S FAZONSKIMI KOSI PO SIST EN 1506, SIST PREN 12237, SIST PREN12236 IN DIN 24151, S TESNILNIM, SPOJNIM, PRITRDILNIM IN OBEŠALNIM MATERIALOM.
| - Ø 100 | M | 70 |  | 0
| - Ø 125 | M | 286 |  | 0
| - Ø 160 | M | 70 |  | 0
| - Ø 200 | M | 48 |  | 0
| - Ø 250 | M | 98 |  | 0
| - Ø 315 | M | 18 |  | 0
11 | PRAVOKOTNI ZRAČNI KANALI IZ POCINKANE PLOČEVINE, IZDELANI PO PREDPISIH SIST EN 1506, SIST PREN 12237, SIST PREN12236 IN DIN 24151, VKLJUČNO Z DOBAVO IN IZDELAVO FAZONSKIH KOSOV, REVIZIJSKIMI ODPRTINAMI, OBEŠALI TER TESNILNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM. V POSTAVKO JE VŠTET DOVOZ,TAZREZ, MONTAŽA TESNILNEGA IN PRITRDILNEGA MATERIALA | KG | 150 |  | 0
12 | DOBAVA IN MONTAŽA IZOLACIJE ZA KANALE IZ IZOLACIJSKIH PLOŠČ KOT NPR. KAILFLEX TIP ST, SKUPAJ Z LEPILOM ZA IZOLACIJO PREZRAČEVALNIH KANALOV ZA DOVOD ZRAKA IN NA KANALI ZA ODVOD/DOVOD IZ ZUNANJE STRANI, DEBELINE 19 MM. | M2 | 341 |  | 0
13 | DOBAVA IN MONTAŽA DODATNE IZOLACIJE ZA KANALE IZ KAMENE VOLNE 5 CM, SKUPAJ Z ZAŠČITNO AL PLOČEVINO ZA ZUNANJE KANALE. | M2 | 14 |  | 0
14 | PROTIPOŽARNA LOPUTA KOT NPR. HIDRIA TIP PL-13, IZDELANA V SKLADU Z EN 1366-2, S CE CERTIFIKATOM PO EN 15650, KLASIFICIRANA PO EN 13501-3 NA POŽARNO ODPORNOST EI90, IZDELANA IZ POCINKANE PLOČEVINE, Z ELEKTROMOTORNIM POGONOM NPR. BELIMO TIP BF 24T, Z MEJNIMI TIPALI ZA KONTROLO ZAPRTE IN ODPRTE LEGE LOPUTE
| - Ø 125 | KOM | 1 |  | 0
| - Ø 250 | KOM | 2 |  | 0
15 | CERTIFICIRANA VGRADNJA POŽARNE LOPUTE V MONTAŽNE STENE PO STANDARDU ÖNORM H 6031 SKUPAJ Z MATERIALOM ZA DODATNO OBEŠANJE IN POŽARNO TESNENJE, PREIZKUSOM IN IZDELAVO ZAPISNIKA. | KPL | 3 |  | 0
16 | REVIZIJSKA ODPRTINA DIM. 600/600 ZA DOSTOP DO VENTILATORJEV, POŽARNIH LOPUT. | KOM | 11 |  | 0
17 | ZAJEMNI/IZPUŠNI ELEMENT (FAJFA) IZ POCINKANE PLOČEVINE, ZAKLJUČEN POD -45° Z ZAŠČITNO MREŽICO.
| - Ø 160 | KOM | 2 |  | 0
| - Ø 200 | KOM | 2 |  | 0
| - Ø 250 | KOM | 1 |  | 0
| - Ø 315 | KOM | 2 |  | 0
| - 500/250 | KOM | 1 |  | 0
18 | ZUNANJA REŠETKA ZA ZAJEM KOT NPR. HIDRIA TIP AZR.
| - 400/400 | KOM | 1 |  | 0
| - 500/500 | KOM | 1 |  | 0
19 | PREZRAČEVALNI VENTIL, ODVODNI, Z MOŽNOSTJO NASTAVITVE PRETOKA.
| - Ø 100 | KOM | 17 |  | 0
| - Ø 125 | KOM | 35 |  | 0
| - Ø 160 | KOM | 9 |  | 0
20 | PREZRAČEVALNI VENTIL, DOVODNI, Z MOŽNOSTJO NASTAVITVE PRETOKA.
| - Ø 100 | KOM | 11 |  | 0
| - Ø 125 | KOM | 25 |  | 0
21 | DOVODNI STROPNI VRTINČNI DIFUZOR KOT NPR. SYSTEMAIR TIP CAP-C IN REGULACIJSKO LOPUTO.
| - CAP-C-250 | KOM | 3 |  | 0
22 | FLEKSIBILEN PREDIZOLIRAN PREZRAČEVALNI KANAL KOT NPR. SONODEC 25.
| - Ø 100 | M | 28 |  | 0
| - Ø 125 | M | 60 |  | 0
| - Ø 160 | M | 9 |  | 0
| - Ø 250 | M | 3 |  | 0
23 | VRATNA REŠETKA KOT NPR. HIDRIA TIP AR-4P.
| - 325/125 | KOM | 5 |  | 0
| - 325/225 | KOM | 8 |  | 0
24 | SIFON ZA KONDENZ ZA HLADILNIK ZRAKA/PREZRAČEVALNO NAPRAVO.
| - PP32 | KOM | 8 |  | 0
25 | DOBAVA IN MONTAŽA ZVOČNO IZOLATIVNIH ODTOČNIH CEVI KOT NPR. VALSIR TRIPLUS, IZDELANE IZ PP, Z VSEMI FAZONSKIMI KOMADI, PROTIKONDENČNO IZOLACIJO, TESNILI IN OBEŠALNIM MATERIALOM.
| - PP32 | M | 120 |  | 0
26 | IZVEDBA ZAVEŠANJA PREZRAČEVALNIH KANALOV V SESTAVI:
- DVODELNA OBJEMKA,
- NOSILNA POCINKANA PREČKA (L=300-700 MM),
- NAVOJNA PALICA M6 (L=1 M) 2X,
- NOSILNI POCINKAN TRAK (L=4 M),
- VIJAČNI MATERIAL.
| - Ø 100 | KPL | 24 |  | 0
| - Ø 125 | KPL | 95 |  | 0
| - Ø 160 | KPL | 24 |  | 0
| - Ø 200 | KPL | 16 |  | 0
| - Ø 250 | KPL | 32 |  | 0
| - Ø 315 | KPL | 6 |  | 0
27 | SPLOŠNI PODPORNI IN OBEŠALNI MATERIAL KOT NPR. SIKLA, IZ KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA V VARJENI IZVEDBI Z ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO TER KONČNIM EMAJL LAKOM, CEVNE OBJEMKE, NAVOJNE PALICE Z VIJAČNIM MATERIALOM, KONZOLAMI, SIDRI IN VLOŽKI. | KG | 150 |  | 0
28 | MERJENJE IN VOLUMSKA NASTAVITEV DOVODNIH IN ODVODNIH ELEMENTOV, KOLIČIN ZRAKA, IZVEDBA MERITEV, IZDELAVA ZAPISNIKA. | KPL | 4 |  | 0
29 | IZVEDBA ZAGONA NAPRAV (REKUPERATOR) S STRANI POOBLAŠČENEGA SERVISERJA, IZDELAVA ZAPISNIKA O ZAGONU. | KPL | 4 |  | 0
30 | POSTAVITEV TER DEMONTAŽA PREMIČNIH IN FIKSNIH DELOVNIH ODROV ODROV ZA POTREBE MONTAŽE CEVNIH RAZVODOV VIŠINE DO 4,5 M. | UR | 200 |  | 0
31 | IZDELAVA RAZLIČNIH UTOROV, ODPRTIN Z VRTANJEM S KRONSKIM SVEDROM IN OSTALA GRADBENA DELA V ZVEZI Z VGRADNJO SISTEMA PREZRAČEVANJA (OCENA PO PZI NAČRTU IN OGLEDU). | UR | 40 |  | 0
32 | DOKUMENTIRANJE IN VRIS SPREMEMB ZA POTREBE PID PROJEKTA. | KPL | 1 |  | 0
32 | PRIPRAVLJALNA DELA, ZARISOVANJE, RAZNOS IN ZAKLJUČNA DELA, TRANSPORTNI IN OSTALI SPLOŠNI STROŠKI. | KPL | 1 |  | 0
SKUPAJ: PREZRAČEVANJE (NOVO) |  |  |  |  | 0
H. | VODOVOD, KANALIZACIJA (NOVO)
*KONČEN TIP SANITARNE KERAMIKE IN POMOŽNE OPREME DOLOČI ARHITEKT/INVESTITOR!
1 | DOBAVA IN MONTAŽA STENSKEGA WC ELEMENTA, KOT NPR. GEBERIT, TIP DUOFIX, Z VGRADNIM SPLAKOVALNIKOM, Z AKTIVIRANJEM SPREDAJ, Z DVOKOLIČINSKO TEHNIKO, AKTIVIRNO TIPKO, KOMPLET Z VISEČO WC ŠKOLJKO BELE BARVE KOT NPR. LAUFEN, Z WC DESKO S POČASNIM ZAPIRANJEM, KOMPLET Z VSEM MONZAŽNIM, PRITRDILNIM IN TESNILNIM MATERIALOM | KPL | 19 |  | 0
2 | DOBAVA WC ŠČETKE S POSODO, DRŽALA ZA PAPIR ROLO, KOŠ S POHODNO TIPKO POKROVA. | KPL | 19 |  | 0
3 | DRŽALO OB WC-JU ZA INVALIDA. | KPL | 5 |  | 0
4 | NIZKA TUŠ KAD KOT NPR. KOLPASAN DIM. 100/80 CM. | KPL | 13 |  | 0
5 | PREKLOPEN TUŠ SEDEŽ S PREKLOPNIMI NOGICAMI NOSILNOSTI 160 KG. | KPL | 13 |  | 0
6 | DRŽALO ZA ŠAMPON IN BRISAČO OB TUŠU. | KPL | 13 |  | 0
7 | DRŽALO OB TUŠU/BANJI ZA INVALIDA. | KPL | 3 |  | 0
8 | SAMOSTOJEČA KOPALNA KAD Z MASKO KOT NPR. KOLPASAN DIM. 180/80 CM. | KPL | 3 |  | 0
9 | DRŽALO ZA ŠAMPON IN BRISAČO OB KOPALNI KADI. | KPL | 3 |  | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA STENSKEGA TROKADERO ELEMENTA, KOT NPR. GEBERIT, KOMPLET Z VISEČIM TROKADEROM BELE BARVE KOT NPR. LAUFEN, Z REŠETKO, S ČEPOM, KOMPLET Z VSEM MONTAŽNIM, PRITRDILNIM IN TESNILNIM MATERIALOM. | KPL | 3 |  | 0
11 | UMIVALNIK BELE BARVE KOT NPR. CERASTYLE TIP FRAME 60, Z ODTOČNIM VENTILOM FI 40 IN SIFONOM KOT NPR. GEBERIT, S ČEPOM, Z KOTNIMA VENTILOMA DN 15 Z ROZETAMA, POVEZAVAMI, Z MONTAŽNIM IN TESNILNIM MATERIALOM. | KPL | 22 |  | 0
12 | OGLEDALO DIM. 600X800, BRUŠENO SREDNJEGA CENOVNEGA RAZREDA Z OBROBO, KOMPLET Z MONTAŽNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM. | KPL | 22 |  | 0
13 | KERAMIČNA ETAŽERKA Z NOSILCEMA, ŠIRINE 60 CM, KOMPLET Z MONTAŽNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM. | KPL | 22 |  | 0
14 | DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENIH CEVI 60/40/3 IN PRITRDILNIH PLOŠČ 100/100/5 ZA DODATNO NOSILNO KONSTRUKCIJO (13X TUŠ SEDEŽ, 22X UMIVALNIK, 8X DRŽALO ZA INVALIDA) V VARJENI/VIJAČENI OBLIKI, RAZMAŠČENO IN 3X BARVANO - SKUPNO 135 ΜM, KOMPLET Z MONTAŽNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM | KG | 1100 |  | 0
15 | ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA KOT NPR. HANS GROHE Z VSEM TESNILNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM.
| - UMIVALNIK | KOM | 22 |  | 0
| - KUHINJA | KOM | 2 |  | 0
| - BANJA | KOM | 3 |  | 0
| - TUŠ | KOM | 13 |  | 0
| - TROKADERO | KOM | 3 |  | 0
16 | SIFONI PRI SANITARNI OPREMI.
| - UMIVALNIK | KOM | 22 |  | 0
| - TUŠ | KOM | 13 |  | 0
| - BANJA | KOM | 3 |  | 0
| - KUHINJA (UMIVALNIK+POMIVALNI STROJ) | KOM | 2 |  | 0
17 | TALNI SIFON S PRILAGODLJIVIMI PRIKLJUČKI. | KOM | 18 |  | 0
18 | ZAPIRANJE INSTALACIJE HLADNE VODE IN VGRADNJA VENTILA DN80 PRI OBSTOJEČEM DEMONTIRANEM HIDRANTU. | KPL | 1 |  | 0
19 | KROGLIČNI VENTIL, PN16 ZA ZAPIRANJE POSAMEZNE KOPALNICE.
| - DN15/20 | KOM | 36 |  | 0
20 | REVIZIJSKA ODPRTINA DIM. 400/400 ZA DOSTOP DO VENTILATORJEV, POŽARNIH LOPUT. | KOM | 18 |  | 0
21 | ELEKTRONSKO REGULIRANA VISOKO UČINKOVITA OBTOČNA ČRPALKA ZA RECIRKULACIJO KOT NPR. GRUNDFOS ALI ENAKOVREDNO, KOMPLET S PRIKLJUČKI, KABELSKO POVEZAVO, Z AUTOADAPT REGULACIJO, S PRITRDILNIM IN TESNILNIM MATERIALOM.
| - MAGNA3 25-80 N | KOM | 1 |  | 0
22 | POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL ZA HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE KOT NPR. DANSFOSS TIP AB-QM, KOMPLET Z NASTAVITVIJO (LEVI-DESNI TRAKT).
| 0 | KOM | 2 |  | 0
23 | EURO HIDRANT V SESTAVI: OHIŠJE, PRIKLJUČNI VENTIL 2", PRIKLJUČEK 2", GUMIRANA CEV DN25 30 M, EURO ROČNIK DN25, PRITRDILNI IN TESNILNI MATERIAL, NALEPKA. | KPL | 4 |  | 0
24 | ROČNI GASILNIK NA PRAH ABC, V KOMPLETU Z NOSILNO KONZOLO IN NALEPKO.
| - ABC 6 KG | KOM | 6 |  | 0
25 | ROČNI GASILNIK NA CO2, V KOMPLETU Z NOSILNO KONZOLO IN NALEPKO.
| - CO2 5 KG | KOM | 1 |  | 0
26 | DOBAVA IN MONTAŽA INOX CEVI V PALICAH, SKUPAJ S POTREBNIMI FITINGI, SPOJKAMI TER MATERIALOM ZA VARJENJE, ČIŠČENJE Z OBEŠALNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM TER DODATKOM ZA RAZREZ.
| - Ø 22 X 1,2 | M | 112 |  | 0
| - Ø 28 X 1,2 | M | 45 |  | 0
| - Ø 35 X 1,5 | M | 85 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | M | 5 |  | 0
| - Ø 54 X 2,0 | M | 177 |  | 0
27 | DOBAVA IN MONTAŽA INOX LOKOV.
| - Ø 22 X 1,2 | KOM | 28 |  | 0
| - Ø 28 X 1,2 | KOM | 11 |  | 0
| - Ø 35 X 1,5 | KOM | 21 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | KOM | 1 |  | 0
| - Ø 54 X 2,0 | KOM | 44 |  | 0
28 | DOBAVA IN MONTAŽA INOX T KOSOV.
| - Ø 22 X 1,2 | KOM | 7 |  | 0
| - Ø 28 X 1,2 | KOM | 2 |  | 0
| - Ø 35 X 1,5 | KOM | 5 |  | 0
| - Ø 42 X 1,5 | KOM | 1 |  | 0
| - Ø 54 X 2,0 | KOM | 11 |  | 0
29 | TOPLOTNA IZOLACIJA CEVI ZAPRTOCELIČNE STRUKTURE KOT NPR. KAILFLEX TIP ST, ZA BAKRENE IN JEKLENE CEVI Z LEPILOM KAILFLEX 414, Z DODATKOM ZA RAZREZ.
| - ST-19 X 022 | M | 112 |  | 0
| - ST-25 X 028 | M | 45 |  | 0
| - ST-32 X 035 | M | 85 |  | 0
| - ST-40 X 042 | M | 5 |  | 0
| - ST-19 X 054 | M | 177 |  | 0
30 | ALU ZAŠČITA CEVOVODOV ZUNAJ OBJEKTA IN KOTLOVNICI, Z RAZREZOM, ROBLJENJEM, MONTAŽO, TESNENJEM, KOMPLET.
| - D=0,7 MM | M2 | 7 |  | 0
31 | VEČPLASTNA PREDIZOLIRANA DIFUZIJSKO TESNA CEV V PALICAH ALI KOLUTU, SESTAVLJENA IZ PE-RT-VEZNI SLOJ-VZDOLŽNO PREKRIVNO VARJEN ALUMINIJ-VEZNI SLOJ-PE-RT) Z VSEMI FITINGI, KOMPLET.
| - Ø 16 X 2,0 | M | 385 |  | 0
| - Ø 20 X 2,0 | M | 68 |  | 0
| - Ø 26 X 3,0 | M | 25 |  | 0
32 | ENOJNI BATERIJSKI PRIKLJUČEK.
| - Ø 16 X 1/2" | KOM | 110 |  | 0
33 | PLASTIČNI ČEP IZDELAN IZ PLASTIKE, 1/2" ZUNANJI NAVOJ Z TESNILOM, V RDEČI ALI MODRI BARVI. | KOM | 110 |  | 0
34 | DOBAVA IN MONTAŽA ZVOČNO IZOLATIVNIH ODTOČNIH CEVI KOT NPR. VALSIR TRIPLUS, IZDELANE IZ PP, Z VSEMI FAZONSKIMI KOMADI, TESNILI IN OBEŠALNIM MATERIALOM.
| - PP50 | M | 158 |  | 0
| - PP110 | M | 60 |  | 0
35 | POŽARNO TESNENJE OGREVALNIH CEVOVODOV + IZOLACIJA, KOMPLET.
| - 1X Ø 22 | KPL | 4 |  | 0
| - 1X Ø 35 | KPL | 3 |  | 0
| - 1X Ø 42 | KPL | 1 |  | 0
| - 1X Ø 54 | KPL | 4 |  | 0
36 | IZVEDBA ZAVEŠANJA OGREVALNIH CEVNIH RAZVODOV V SESTAVI:
- IZOLACIJSKA OBJEMKA,
- NAVOJNA PALICA M6 (L=1 M) 1X,
- NOSILNA POCINKANA PREČKA (L=300 MM),
- NOSILNI POCINKAN TRAK (L=4 M),
- VIJAČNI MATERIAL.
| - Ø 16 | KPL | 95 |  | 0
| - Ø 20 | KPL | 22 |  | 0
| - Ø 22 | KPL | 37 |  | 0
| - Ø 28 | KPL | 15 |  | 0
| - Ø 35 | KPL | 28 |  | 0
| - Ø 42 | KPL | 2 |  | 0
| - Ø 54 | KPL | 58 |  | 0
37 | SPLOŠNI PODPORNI IN OBEŠALNI MATERIAL KOT NPR. SIKLA, IZ KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA V VARJENI IZVEDBI Z ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO TER KONČNIM EMAJL LAKOM, CEVNE OBJEMKE, NAVOJNE PALICE Z VIJAČNIM MATERIALOM, KONZOLAMI, SIDRI IN VLOŽKI. | KG | 70 |  | 0
38 | IZVEDBA KLORIRANJA OMREŽJA Z PRIDOBITVIJO CERTIFIKATA O USTREZNOSTI PITNE VODE. | KPL | 1 |  | 0
39 | POSTAVITEV TER DEMONTAŽA PREMIČNIH IN FIKSNIH DELOVNIH ODROV ODROV ZA POTREBE MONTAŽE CEVNIH RAZVODOV VIŠINE DO 4,5 M. | UR | 80 |  | 0
40 | IZDELAVA RAZLIČNIH UTOROV, ODPRTIN Z VRTANJEM S KRONSKIM SVEDROM IN OSTALA GRADBENA DELA V ZVEZI Z VGRADNJO SISTEMA VODOVODA IN KANALIZACIJE (OCENA PO PZI NAČRTU IN OGLEDU). | UR | 60 |  | 0
41 | DOKUMENTIRANJE IN VRIS SPREMEMB ZA POTREBE PID PROJEKTA. | KPL | 1 |  | 0
42 | PRIPRAVLJALNA DELA, ZARISOVANJE, RAZNOS IN ZAKLJUČNA DELA, TRANSPORTNI IN OSTALI SPLOŠNI STROŠKI. | KPL | 1 |  | 0
SKUPAJ: VODOVOD, KANALIZACIJA (NOVO) |  |  |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OBJEKT: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI PODSTREŠJA
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
1. | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2. | VODOVNI MATERIAL |  |  |  | 0
3. | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
4. | UNIVERZALNO KOMUNIKACIJSKO OŽIČENJE |  |  |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
6. | SESTRSKI KLIC |  |  |  | 0
7. | OZEMLJITVE |  |  |  | 0
8. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE H POPISU
1. | V VSEH PO POSAMEZNIH SKLOPIH JE ZA POSTAVKE OPREME, MATERIALA ZAJETA DOBAVA IN MONTAŽA
2. | TAM, KJER JE V POPISU OPREME DOLOČEN KOS OPISAN KOT DOLOČEN TIP ALI BLAGOVNA ZNAMKA, SE TO RAZUME V SMISLU LAŽJEGA OPISA: ENAKOVREDEN ALI BOLJŠI.
3. | IZVAJALEC JE DOLŽAN IZVESTI VSA DELA KVALITETNO, V SKLADU S PREDPISI, PROJEKTOM, TEHNIČNIMI POGOJI ZA IZGRADNJO PLINOVODOV IN V SKLADU Z DOBRO GRADBENO PRAKSO.
4. | ZA NASLEDNJA DELA, ČE SE EVENTUELNO POJAVIJO PRI IZVAJANJU DEL, SE NE BODO PRIZNALI POSEBNI STROŠKI IN JIH JE POTREBNO VKALKULIRATI V ENOTNE CENE:
- DOBAVA ODROV IN IZVAJANJE DEL NA ODRIH
- PRILAGAJANJE IZVEDBE GLEDE NA OSTALE IZVAJALCE
- KOORDINALIJA DEL MED IZVAJALCI
- V ENOTNO CENO JE POTREBNO VKALKULIRATI STROŠKE ZARADI OTEŽENEGA DELA
| delo in material | enota | količina | cena | vrednost
1. | RAZSVETLJAVA
OPOMBE: VSE POSTAVKE VSEBUJEJO DOBAVO IN POLAGANJE TER MONTAŽO S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | S1 - VGRADNA LED SVETILKA BELE BARVE, VELIKOSTI 597MM X 597MM X 41MM, OHIŠJE IZ POCINKANE PLOČEVINE, OPTIKA IZ POLI-KARBONATA, IZHODNI SVETLOBNI TOK SVETILKE VSAJ 3700LM, PRIKLJUČNA MOČ SVETILKE NAJVEČ 30,5W, ŽIVLJENSKA DOBA VSAJ 50.000 UR PRI 70% VZDRŽEVANEGA SVETLOBNEGA TOKA, INDEKS BARVNEGA VIDEZA VSAJ 80, BARVNA TEMPERATURA VIRA 4000K, KOMPLET ZMONTAŽNI PRIBOROM, 5 LETNA GARANCIJA.
| KOT NA PRIMER: PHILIPS CORELINE RC134B | KOS | 72 |  | 0
2 | NADGRADNA LED SVETILKA, VELIKOSTI FI 200 ZAŠČITA PROTI PRAHU IN VLAGI IP54, OHIŠJE V BELI BARVI, POKROV IZ POLIKARBONATA, IZHODNI SVETLOBI TOK SVETILKE VSAJ 1550LM, PRIKLJUČNA MOČ SVETILKE NAJVEČ15W, ŽIVLJENSKA DOBA VSAJ 50.000 UR PRI 70% VZDRŽEVANEGA SVETLOBNEGA TOKA, INDEKS BARVNEGA VIDEZA VSAJ 80, BARVNA TEMPERATURA VIRA 3000/4000K, 3 LETNA GARANCIJA.
| KOT NA PRIMER: TREVOS LYRA | KOS | 26 |  | 0
3 | KOPALNIŠKA NADGRADNA SVETILKA S STIKALOM DOLŽINE 60 CM | KOS | 19 |  | 0
4 | Z2 - SVETILKA ZA ZASILNO RAZSVETLJAVO V PRIPRAVNEM SPOJU, Z LED VIROM 360 LM, MONTIRANA NADGRADNO, AVTONOMNA BATERIJA 1H PRIPRAVNI IN TRAJNI SPOJ, SAMODIAGNOSTIČNO ELEKTRONIKO ZA SAMODEJNO TESTIRANJE IN PRIKAZ STANJA PREKO VEČBARVNE LED DIODE, STOPNJA ZAŠČITE IP65,KOMPLET Z MONTAŽNIM PRIBOROM.
| KOT NA PRIMER: TM ONTEC S M1 | KOS | 52 |  | 0
5 | Z1 - SVETILKA ZA ZASILNO RAZSVETLJAVO V PRIPRAVNEM SPOJU, Z LED VIROM 225 LM, KORIDORSKA OPTIKA, MONTIRANA NADGRADNO, AVTONOMNA BATERIJA 1H PRIPRAVNI IN TRAJNI SPOJ, SAMODIAGNOSTIČNO ELEKTRONIKO ZA SAMODEJNO TESTIRANJE IN PRIKAZ STANJA PREKO VEČBARVNE LED DIODE, STOPNJA ZAŠČITE IP65, , KOMPLET Z MONTAŽNIM PRIBOROM.
| KOT NA PRIMER: TM ONTEC S C1 | KOS | 23 |  | 0
6 | DROBNI SPOJNI IN MONTAŽNI MATERIAL CCA. 10 % | KPL |  |  | 0
7 | IZDELAVA PID IN POV DOKUMENTACIJE | KPL | 1 |  | 0
8 | PREIZKUŠANJE IN SPUŠČANJE V POGON | KPL | 1 |  | 0
9 | IZJAVE IN ATESTI - DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | VODOVNI MATERIAL
OPOMBE: VSE POSTAVKE VSEBUJEJO DOBAVO IN POLAGANJE TER MONTAŽO S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | KABEL N2XH-J, POLOŽEN NA KABELSKE POLICE IN KANALE, V PN IN INSTALACIJSKE CEVI.
| - 3X1,5 MM2 | M | 2880 |  | 0
| - 5X1,5 MM2 | M | 482 |  | 0
| - 4X1,5 MM2 | M | 1620 |  | 0
| - 3X2,5 MM2 | M | 3220 |  | 0
| - 5X2,5 MM2 | M | 490 |  | 0
| - 4X0,75 MM2 | M | 390 |  | 0
| - 5X25 MM2 | M | 288 |  | 0
| - 5X10 MM2 | M | 262 |  | 0
| - 5X6 MM2 | M | 288 |  | 0
| - 5X4 MM2 | M | 35 |  | 0
2 | VODNIK H07V-K ZA IZENAČEVANJE POTENCIALA IN POVEZAVO KOVINSKIH MAS, KOMPLET Z OBJEMKAMI IN PRITRDILNIM MATERIALOM
| - 16 MM2 | M | 320 |  | 0
| - 6 MM2 | M | 870 |  | 0
3 | OŽIČENJE STROJNE OPREME V KOTLOVNICI SKUPAJ Z SPAJANJEM TER DROBNIM SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
| - ČRPALK | KOS | 8 |  | 0
| - MEŠALNIH VENTILOV | KOS | 3 |  | 0
| - TIPAL | KOS | 18 |  | 0
4 | KABELSKE POLICE, KOMPLETNO S PRITRDILNIM IN OBEŠALNIM PRIBOROM
| - DIM. 200 X 60 MM | M | 124 |  | 0
| - DIM. 100 X 60 MM | M | 102 |  | 0
5 | PLASTIČNA INSTALACIJSKA CEV, POLOŽENA V LITI BETON (RBC), KOMPLET Z RAZVODNIMI DOZAMI IN PRITRDILNIM MATERIALOM
| Ø16 MM | M | 1540 |  | 0
| Ø 23 MM | M | 1282 |  | 0
| Ø 29 MM | M | 988 |  | 0
6 | RAZVODNA N/O PLASTIČNA DOZA
| - 100X100X50 MM | KOS | 86 |  | 0
| - 80X80X40MM | KOS | 68 |  | 0
7 | RAZVODNA N/O PLASTIČNA DOZA ZA PODALJŠANJE KABELSKIH POVEZAV Z KLIMATI SKUPAJ Z MONTAŽNIM IN SPOJNIM MATERIALOM | KOS | 4 |  | 0
8 | BOLNIŠKI KANAL, PREKATNI RAL9010, S PREGRADAMI, POKROVOM, ZAKLJUČKI, OZEMLJITVENO SPONKO, ZA MONTAŽO NA STENO, Z DIREKTNO, INDIREKTNO IN NOČNO SVETILKO, OŽIČENJE IN PRIKLOP VTIČNIC (3 MREŽNE PO POSTELJI + 2 RDEČI - AGREGAT PO POSTELJI), OZNAKE VTIČNIC, RAZSVETLJAVE SKUPAJ Z MONTAŽNIM IN SPOJNIM MATERIALOM
| - DOLŽINE 3,2 M | KOS | 11 |  | 0
| - DOLŽINE 1,4 M | KOS | 9 |  | 0
8 | STIKALNA KOMBINACIJA, P/O, S SKUPNO DOZO IN PLASTIČNIM OKRASNIM OKVIRJEM ANTIBAKTERIJSKA IZVEDBA
| - NAVADNO, 16A | KOS | 75 |  | 0
| - MENJALN 16A | KOS | 36 |  | 0
| - IZMENIČNO, 16A | KOS | 5 |  | 0
| - KRIŽNO, 16A | KOS | 9 |  | 0
| - TIPKALO 16 A | KOS | 46 |  | 0
9 | VGRADNJA HLV Z VAROVALKO 63A V OBSTOJEČO MREŽNO OMARO V PRITLIČJU ZA POTREBE NAPOAJANJE HLADILNEGA AGREGATA SKUPAJ Z MONTAŽNIM IN SPOJNIM MATERIALOM | KOS | 1 |  | 0
10 | VGRADNJA HLV Z VAROVALKO 25A V OBSTOJEČO AGREGATSKO OMARO V PRITLIČJU ZA POTREBE NAPOAJANJE HLADILNEGA AGREGATA SKUPAJ Z MONTAŽNIM IN SPOJNIM MATERIALOM | KOS | 1 |  | 0
11 | VTIČNICA P/O 230V, 16A Z ZAŠČITNIM KONTAKTOM, Z DOZO, Z NALEPKO Z OZNAKO STIKALNEGA BLOKA IN TOKOKROGA IZ KATEREGA SE NAPAJA, ANTIBAKTERIJSKA
| - 1X VTIČNICA | KOS | 170 |  | 0
12 | VTIČNICA, 230V, 16A Z ZAŠČITNIM KONTAKTOM, S SKUPNO DOZO ZA PARAPETNI KANAL, Z NALEPKO Z OZNAKO STIKALNEGA BLOKA IN TOKOKROGA IZ KATEREGA SE NAPAJA, SESTAVLJENA IZ:
| - 1X VTIČNICA | KOS | 107 |  | 0
13 | ALUMINIJSKI INSTALACIJSKI KANAL DIM. 161/72MM, TRIPREKATNI RAL9010, S PREGRADAMI, POKROVOM, ZAKLJUČKI, OZEMLJITVENO SPONKO, MONTAŽO NA STENO H=0,9M, OŽIČENJE IN PRIKLOP VTIČNIC, OZNAKE VTIČNIC | M | 35 |  | 0
14 | FIKSNI PRIKLJUČEK, N/O Z DOZO, Z NALEPKO Z OZNAKO STIKALNEGA BLOKA IN TOKOKROGA IZ KATEREGA SE NAPAJA | KOS | 15 |  | 0
15 | OZEMLJITEV OPREME, KOMPLET Z LOKALNIMI IZENAČITVAMI POTENCIALOV | KOS | 34 |  | 0
16 | PRIKLOP ELEKTRIČNIH VRAT S KRMILNO OMARICO DO FUNKCIONALNEGA DELOVANJA | KOS | 3 |  | 0
17 | TESNENJE KABELSKIH PREHODOV SKOZI ZIDOVE Z OGNJEODPORNO MASO POŽARNO TESNJENJE PREHODOV INŠTALACIJ SKOZI MEJE POŽARNIH SEKTORJEV Z UPORABO: - POŽARNEGA POLNILA - INTUMESCENČNEGA POŽARNEGA PREMAZA | KPL | 12 |  | 0
18 | OBJEMKE RAZNIH DIMENZIJ ZA PRITRJEVANJE KABLOV | KOS | 458 |  | 0
19 | DROBNI SPOJNI IN MONTAŽNI MATERIAL CCA. 10 % | KPL |  |  | 0
20 | ELEKTRIČNE MERITVE | KPL | 1 |  | 0
21 | IZDELAVA PID IN POV DOKUMENTACIJE | KPL | 1 |  | 0
22 | PREIZKUŠANJE IN SPUŠČANJE V POGON (SMER VRTENJA, OBREMENITEV FAZ,...) | KPL | 1 |  | 0
23 | IZJAVE IN ATESTI - DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | RAZDELILNIKI
OPOMBE: VSE POSTAVKE VSEBUJEJO DOBAVO IN MONTAŽO S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | RAZDELILNIK RMC1 P/O OMARA IZDELANA IZ DVAKRAT DEKAPIRANE JEKLENE PLOČEVINE IN PROFILOV, OPLESKANA Z OSNOVNO IN KONČNO BARVO, ZAŠČITE IP 40, MIN. DIMENZIJ (ŠXVXG): 500 X 500 X 250 MM, Z VRATI OPREMLJENIMI S KLJUČAVNICO, OŽIČENA IN PREISKUŠANA, S SLEDEČIMI ELEMENTI: | KOS | 1
| - PRENAPETOSTNI ZAŠČITNI ODVODNIK 15 KA, RAZRED C, ENOPOLNI, S PRIKAZOM STANJA, KOMPLET Z OZEMLJITVENO ŠINO (PROTEC) | KOS | 4
| - GLAVNO STIKALO 1-0 63 A ZA MONTAŽO NA ZBIRALKE | KOS | 1
| - NIZKONAPETOSTNI KOMPAKTNI ODKLOPNIKI Z DIFERENČNO TOKOVNO ZAŠČITO, 63A, IΔN=30 MA | KOS | 1
| - NL-PE ZBIRALKE 16 MM2 Z NOSILCI | KOS | 2
| - DIN LETEV | KOS | 6
| - 3 POLNE UNIVERZALNE ZBIRALKE 80A/16MM2 , MODUL CONNECT, | KOS | 4
- INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 10 KA
| * B10/1P | KOS | 1
| * C10/1P | KOS | 1
| * C16/1P | KOS | 4
| * C16/3P | KOS | 5
| - TYTAN 3P 35A | KOS | 2
| - TYTAN 3P 25A | KOS | 1
| - TYTAN 3P | KOS | 3
| - PRIKLJUČNE IN VRSTNE SPONKE, OŽIČENJE, VEZNI IN PRITRDILNI MATERIAL, NAPISNE PLOŠČICE, TER OZNAČITEV VGRAJENE OPREME IN OMARE S PRILOŽENO SHEMO IZ PID-A | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
2 | RAZDELILNIK RLS1 P/O OMARA IZDELANA IZ DVAKRAT DEKAPIRANE JEKLENE PLOČEVINE IN PROFILOV, OPLESKANA Z OSNOVNO IN KONČNO BARVO, ZAŠČITE IP 40, MIN. DIMENZIJ (ŠXVXG): 600 X 600 X 250 MM, Z VRATI OPREMLJENIMI S KLJUČAVNICO, OŽIČENA IN PREISKUŠANA, S SLEDEČIMI ELEMENTI: | KOS | 1
| - PRENAPETOSTNI ZAŠČITNI ODVODNIK 15 KA, RAZRED C, ENOPOLNI, S PRIKAZOM STANJA, KOMPLET Z OZEMLJITVENO ŠINO (PROTEC) | KOS | 4
| - GLAVNO STIKALO 1-0 40 A ZA MONTAŽO NA ZBIRALKE | KOS | 1
| - NIZKONAPETOSTNI KOMPAKTNI ODKLOPNIKI Z DIFERENČNO TOKOVNO ZAŠČITO, 40A, IΔN=30 MA | KOS | 1
| - NL-PE ZBIRALKE 16 MM2 Z NOSILCI | KOS | 2
| - DIN LETEV | KOS | 6
| - 3 POLNE UNIVERZALNE ZBIRALKE 80A/16MM2 , MODUL CONNECT, | KOS | 4
- INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 10 KA
| * B10/1P | KOS | 7
| * C10/1P | KOS | 1
| * C16/1P | KOS | 28
| * C16/3P | KOS | 2
| - PRIKLJUČNE IN VRSTNE SPONKE, OŽIČENJE, VEZNI IN PRITRDILNI MATERIAL, NAPISNE PLOŠČICE, TER OZNAČITEV VGRAJENE OPREME IN OMARE S PRILOŽENO SHEMO IZ PID-A | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
3 | RAZDELILNIK RML1 P/O OMARA IZDELANA IZ DVAKRAT DEKAPIRANE JEKLENE PLOČEVINE IN PROFILOV, OPLESKANA Z OSNOVNO IN KONČNO BARVO, ZAŠČITE IP 40, MIN. DIMENZIJ (ŠXVXG): 500 X 500 X 250 MM, Z VRATI OPREMLJENIMI S KLJUČAVNICO, OŽIČENA IN PREISKUŠANA, S SLEDEČIMI ELEMENTI: | KOS | 1
| - PRENAPETOSTNI ZAŠČITNI ODVODNIK 15 KA, RAZRED C, ENOPOLNI, S PRIKAZOM STANJA, KOMPLET Z OZEMLJITVENO ŠINO (PROTEC) | KOS | 4
| - GLAVNO STIKALO 1-0 40 A ZA MONTAŽO NA ZBIRALKE | KOS | 1
| - NIZKONAPETOSTNI KOMPAKTNI ODKLOPNIKI Z DIFERENČNO TOKOVNO ZAŠČITO, 40A, IΔN=30 MA | KOS | 1
| - NL-PE ZBIRALKE 16 MM2 Z NOSILCI | KOS | 2
| - DIN LETEV | KOS | 6
| - 3 POLNE UNIVERZALNE ZBIRALKE 80A/16MM2 , MODUL CONNECT, | KOS | 4
- INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 10 KA
| * B10/1P | KOS | 7
| * C10/1P | KOS | 3
| * C16/1P | KOS | 16
| * C16/3P | KOS | 3
| - PRIKLJUČNE IN VRSTNE SPONKE, OŽIČENJE, VEZNI IN PRITRDILNI MATERIAL, NAPISNE PLOŠČICE, TER OZNAČITEV VGRAJENE OPREME IN OMARE S PRILOŽENO SHEMO IZ PID-A | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
4 | RAZDELILNIK RMS1 P/O OMARA IZDELANA IZ DVAKRAT DEKAPIRANE JEKLENE PLOČEVINE IN PROFILOV, OPLESKANA Z OSNOVNO IN KONČNO BARVO, ZAŠČITE IP 40, MIN. DIMENZIJ (ŠXVXG): 600 X 600 X 250 MM, Z VRATI OPREMLJENIMI S KLJUČAVNICO, OŽIČENA IN PREISKUŠANA, S SLEDEČIMI ELEMENTI | KOS | 1
| - PRENAPETOSTNI ZAŠČITNI ODVODNIK 15 KA, RAZRED C, ENOPOLNI, S PRIKAZOM STANJA, KOMPLET Z OZEMLJITVENO ŠINO (PROTEC) | KOS | 4
| - GLAVNO STIKALO 1-0 40 A ZA MONTAŽO NA ZBIRALKE | KOS | 1
| - NIZKONAPETOSTNI KOMPAKTNI ODKLOPNIKI Z DIFERENČNO TOKOVNO ZAŠČITO, 40A, IΔN=30 MA | KOS | 1
| - NL-PE ZBIRALKE 16 MM2 Z NOSILCI | KOS | 2
| - DIN LETEV | KOS | 6
| - 3 POLNE UNIVERZALNE ZBIRALKE 80A/16MM2 , MODUL CONNECT, | KOS | 4
- INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 10 KA
| * B10/1P | KOS | 7
| * C25/3P | KOS | 2
| * C16/1P | KOS | 21
| * C16/3P | KOS | 4
| - PRIKLJUČNE IN VRSTNE SPONKE, OŽIČENJE, VEZNI IN PRITRDILNI MATERIAL, NAPISNE PLOŠČICE, TER OZNAČITEV VGRAJENE OPREME IN OMARE S PRILOŽENO SHEMO IZ PID-A | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
5 | RAZDELILNIK RMDS1 P/O OMARA IZDELANA IZ DVAKRAT DEKAPIRANE JEKLENE PLOČEVINE IN PROFILOV, OPLESKANA Z OSNOVNO IN KONČNO BARVO, ZAŠČITE IP 40, MIN. DIMENZIJ (ŠXVXG): 600 X 600 X 250 MM, Z VRATI OPREMLJENIMI S KLJUČAVNICO, OŽIČENA IN PREISKUŠANA, S SLEDEČIMI ELEMENTI | KOS | 1
| - PRENAPETOSTNI ZAŠČITNI ODVODNIK 15 KA, RAZRED C, ENOPOLNI, S PRIKAZOM STANJA, KOMPLET Z OZEMLJITVENO ŠINO (PROTEC) | KOS | 4
| - GLAVNO STIKALO 1-0 40 A ZA MONTAŽO NA ZBIRALKE | KOS | 1
| - NIZKONAPETOSTNI KOMPAKTNI ODKLOPNIKI Z DIFERENČNO TOKOVNO ZAŠČITO, 40A, IΔN=30 MA | KOS | 1
| - NL-PE ZBIRALKE 16 MM2 Z NOSILCI | KOS | 2
| - DIN LETEV | KOS | 6
| - 3 POLNE UNIVERZALNE ZBIRALKE 80A/16MM2 , MODUL CONNECT, | KOS | 4
- INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 10 KA
| * B10/1P | KOS | 10
| * C16/1P | KOS | 32
| * C16/3P | KOS | 2
| - PRIKLJUČNE IN VRSTNE SPONKE, OŽIČENJE, VEZNI IN PRITRDILNI MATERIAL, NAPISNE PLOŠČICE, TER OZNAČITEV VGRAJENE OPREME IN OMARE S PRILOŽENO SHEMO IZ PID-A | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
6 | RAZDELILNIK RMD1 P/O OMARA IZDELANA IZ DVAKRAT DEKAPIRANE JEKLENE PLOČEVINE IN PROFILOV, OPLESKANA Z OSNOVNO IN KONČNO BARVO, ZAŠČITE IP 40, MIN. DIMENZIJ (ŠXVXG): 800 X 800 X 250 MM, Z VRATI OPREMLJENIMI S KLJUČAVNICO, OŽIČENA IN PREISKUŠANA, S SLEDEČIMI ELEMENTI | KOS | 1
| - PRENAPETOSTNI ZAŠČITNI ODVODNIK 15 KA, RAZRED C, ENOPOLNI, S PRIKAZOM STANJA, KOMPLET Z OZEMLJITVENO ŠINO (PROTEC) | KOS | 4
| - GLAVNO STIKALO 1-0 40 A ZA MONTAŽO NA ZBIRALKE | KOS | 1
| - NIZKONAPETOSTNI KOMPAKTNI ODKLOPNIKI Z DIFERENČNO TOKOVNO ZAŠČITO, 40A, IΔN=30 MA | KOS | 1
| - NL-PE ZBIRALKE 16 MM2 Z NOSILCI | KOS | 2
| - DIN LETEV | KOS | 6
| - 3 POLNE UNIVERZALNE ZBIRALKE 80A/16MM2 , MODUL CONNECT, | KOS | 4
- INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 10 KA
| * B10/1P | KOS | 10
| * C10/1P | KOS | 1
| * C16/1P | KOS | 41
| * C16/3P | KOS | 2
| - PRIKLJUČNE IN VRSTNE SPONKE, OŽIČENJE, VEZNI IN PRITRDILNI MATERIAL, NAPISNE PLOŠČICE, TER OZNAČITEV VGRAJENE OPREME IN OMARE S PRILOŽENO SHEMO IZ PID-A | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
7 | RAZDELILNIK RA P/O OMARA IZDELANA IZ DVAKRAT DEKAPIRANE JEKLENE PLOČEVINE IN PROFILOV, OPLESKANA Z OSNOVNO IN KONČNO BARVO, ZAŠČITE IP 40, MIN. DIMENZIJ (ŠXVXG): 400 X 400 X 150 MM, Z VRATI OPREMLJENIMI S KLJUČAVNICO, OŽIČENA IN PREISKUŠANA, S SLEDEČIMI ELEMENTI | KOS | 1
| - PRENAPETOSTNI ZAŠČITNI ODVODNIK 15 KA, RAZRED C, ENOPOLNI, S PRIKAZOM STANJA, KOMPLET Z OZEMLJITVENO ŠINO (PROTEC) | KOS | 4
| - GLAVNO STIKALO 1-0 40 A ZA MONTAŽO NA ZBIRALKE | KOS | 1
| - NL-PE ZBIRALKE 16 MM2 Z NOSILCI | KOS | 2
| - DIN LETEV | KOS | 6
| - 3 POLNE UNIVERZALNE ZBIRALKE 80A/16MM2 , MODUL CONNECT, | KOS | 4
- INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 10 KA
| * B10/1P | KOS | 6
| * C25/3P | KOS | 2
| * C16/1P | KOS | 2
| - PRIKLJUČNE IN VRSTNE SPONKE, OŽIČENJE, VEZNI IN PRITRDILNI MATERIAL, NAPISNE PLOŠČICE, TER OZNAČITEV VGRAJENE OPREME IN OMARE S PRILOŽENO SHEMO IZ PID-A | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
8 | RAZDELILNIK RA1 P/O OMARA IZDELANA IZ DVAKRAT DEKAPIRANE JEKLENE PLOČEVINE IN PROFILOV, OPLESKANA Z OSNOVNO IN KONČNO BARVO, ZAŠČITE IP 40, MIN. DIMENZIJ (ŠXVXG): 300 X 300 X 150 MM, Z VRATI OPREMLJENIMI S KLJUČAVNICO, OŽIČENA IN PREISKUŠANA, S SLEDEČIMI ELEMENTI | KOS | 1
| - PRENAPETOSTNI ZAŠČITNI ODVODNIK 15 KA, RAZRED C, ENOPOLNI, S PRIKAZOM STANJA, KOMPLET Z OZEMLJITVENO ŠINO (PROTEC) | KOS | 4
| - GLAVNO STIKALO 1-0 40 A ZA MONTAŽO NA ZBIRALKE | KOS | 1
| - NL-PE ZBIRALKE 16 MM2 Z NOSILCI | KOS | 2
| - DIN LETEV | KOS | 6
| - 3 POLNE UNIVERZALNE ZBIRALKE 80A/16MM2 , MODUL CONNECT, | KOS | 4
- INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 10 KA
| * B10/1P | KOS | 2
| * C16/1P | KOS | 6
| - PRIKLJUČNE IN VRSTNE SPONKE, OŽIČENJE, VEZNI IN PRITRDILNI MATERIAL, NAPISNE PLOŠČICE, TER OZNAČITEV VGRAJENE OPREME IN OMARE S PRILOŽENO SHEMO IZ PID-A | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
9 | RAZDELILNIK RA2 P/O OMARA IZDELANA IZ DVAKRAT DEKAPIRANE JEKLENE PLOČEVINE IN PROFILOV, OPLESKANA Z OSNOVNO IN KONČNO BARVO, ZAŠČITE IP 40, MIN. DIMENZIJ (ŠXVXG): 500 X 500 X 150 MM, Z VRATI OPREMLJENIMI S KLJUČAVNICO, OŽIČENA IN PREISKUŠANA, S SLEDEČIMI ELEMENTI | KOS | 1
| - PRENAPETOSTNI ZAŠČITNI ODVODNIK 15 KA, RAZRED C, ENOPOLNI, S PRIKAZOM STANJA, KOMPLET Z OZEMLJITVENO ŠINO (PROTEC) | KOS | 4
| - GLAVNO STIKALO 1-0 40 A ZA MONTAŽO NA ZBIRALKE | KOS | 1
| - NL-PE ZBIRALKE 16 MM2 Z NOSILCI | KOS | 2
| - DIN LETEV | KOS | 6
| - 3 POLNE UNIVERZALNE ZBIRALKE 80A/16MM2 , MODUL CONNECT, | KOS | 4
- INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 10 KA
| * B10/1P | KOS | 3
| * C16/1P | KOS | 10
| * C10/1P | KOS | 1
| * C25/3P | KOS | 1
| - PRIKLJUČNE IN VRSTNE SPONKE, OŽIČENJE, VEZNI IN PRITRDILNI MATERIAL, NAPISNE PLOŠČICE, TER OZNAČITEV VGRAJENE OPREME IN OMARE S PRILOŽENO SHEMO IZ PID-A | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
10 | RAZDELILNIK RA3 P/O OMARA IZDELANA IZ DVAKRAT DEKAPIRANE JEKLENE PLOČEVINE IN PROFILOV, OPLESKANA Z OSNOVNO IN KONČNO BARVO, ZAŠČITE IP 40, MIN. DIMENZIJ (ŠXVXG): 300 X 300 X 150 MM, Z VRATI OPREMLJENIMI S KLJUČAVNICO, OŽIČENA IN PREISKUŠANA, S SLEDEČIMI ELEMENTI | KOS | 1
| - PRENAPETOSTNI ZAŠČITNI ODVODNIK 15 KA, RAZRED C, ENOPOLNI, S PRIKAZOM STANJA, KOMPLET Z OZEMLJITVENO ŠINO (PROTEC) | KOS | 4
| - GLAVNO STIKALO 1-0 40 A ZA MONTAŽO NA ZBIRALKE | KOS | 1
| - NL-PE ZBIRALKE 16 MM2 Z NOSILCI | KOS | 2
| - DIN LETEV | KOS | 6
| - 3 POLNE UNIVERZALNE ZBIRALKE 80A/16MM2 , MODUL CONNECT, | KOS | 4
- INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 10 KA
| * B10/1P | KOS | 3
| * C16/1P | KOS | 10
| * C10/1P | KOS | 1
| - PRIKLJUČNE IN VRSTNE SPONKE, OŽIČENJE, VEZNI IN PRITRDILNI MATERIAL, NAPISNE PLOŠČICE, TER OZNAČITEV VGRAJENE OPREME IN OMARE S PRILOŽENO SHEMO IZ PID-A | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
11 | DOGRADNJA HVL LOČILNE VAROVALKE V OBSTOJEČO OMARO
| - MREŽNEGA NAPAJANJA Z 63 A VAROVALKAMI ZA NAPAJANJE HLADILNEGA AGREGATA | KOS | 1 |  | 0
| - MREŽNEGA NAPAJANJA Z 63 A VAROVALKAMI ZA NAPAJANJE RMC1 | KOS | 1 |  | 0
| - MREŽNEGA NAPAJANJA Z 25 A VAROVALKAMI ZA NAPAJANJE RA | KOS | 1 |  | 0
12 | DROBNI SPOJNI IN MONTAŽNI MATERIAL CCA. 10 % | KPL |  |  | 0
13 | IZDELAVA PID IN POV DOKUMENTACIJE | KPL | 1 |  | 0
14 | PREIZKUŠANJE IN SPUŠČANJE V POGON (SMER VRTENJA, OBREMENITEV FAZ,...) | KPL | 1 |  | 0
15 | IZJAVE IN ATESTI - DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | UNIVERZALNO KOMUNIKACIJSKO OŽIČENJE
OPOMBE: VSE POSTAVKE VSEBUJEJO DOBAVO IN MONTAŽO S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | INFORMACIJSKI BREZHALOGENSKI KABEL POLOŽEN PRETEŽNO NA LOČENE ŠIBKOTOČNE KABELSKE POLICE IN DELNO V STENAH V IZOLACIJSKE CEVI
| - S/FTP 4X2X24 AWG CAT 6 | M | 2480 |  | 0
2 | OPTIČNI KABEL ZA DOVODNO POVEZAVO
| 8 X 50ΜM OM3 | M | 78 |  | 0
3 | VTIČNICA RJ45 - FTP CAT 6, P/O Z DOZO - DVIGALO
| - RJ 45 CAT.6 FTP | KOS | 1 |  | 0
4 | INFORMACIJSKA VTIČNICA CAT. 6 FTP ZA VGRADNJO V PARAPETNI KANAL, ENOTNI TIP Z JAKOTOČNIMI VTIČNICAMI
| - DVOJNA 2 X RJ 45 CAT.6 FTP | KOS | 124 |  | 0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA KOMUNIKACIJSKE OPREME - RTK1
| 19" SISTEMSKA OMARICA 21HE, S PROZORNIMI VRATI IN KLJUČAVNICO. STRANSKI DOSTOPI Z OBEH STRANI S KLJUČAVNICO. DIMENZIJE 600X600X1100MM NA PODSTAVKU, VGRAJEN VENTILATOR ZA HLAJENJE | KOS | 1
| 19"STIKALO (SWITCH) PO SPECIFIKACIJI VZDRŽEVALCA IK SISTEMA | KOS | 1
| 19" PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORT S/FTP | KOS | 6
| 19" PATCH PANEL TELEFONSKA - 50XRJ45 ISDN KOMPLET | KOS | 1
| 19" POLICA 350 | KOS | 2
| 19" VODILO KABLOV 1HU | KOS | 2
| 19" BOČNI ORGANIZATOR KABLOV 4X4 | KOS | 2
| 19" RAZDELILEC ELEK. 8 X 220V 1 HE PVC | KOS | 1
| 19" OPTIČNI DELILNIK 8 DELNI SC 50 UM OM3 | KOS | 1
| OPTIČNA KASETA | KOS | 1
| OPTIČNI SPOJNIK ST | KOS | 8
| VARILNI OPTIČNI PRIKLJ. KABEL 1,5 | KOS | 56
| KABEL PRIKLJUČNI S/FTP 2 M CAT 6 | KOS | 50
| KABEL PRIKLJUČNI S/FTP 0,5 M CAT 6 | KOS | 24
| KABEL OPTIČNI PRIKLJUČNI LC/ ST 1M 50UM | KOS | 2
| DROBNI SPOJNI IN MONTAŽNI MATERIAL | KPL | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
6 | MONTAŽA IN ZAKLJUČEVANJE
| SESTAVA OMARE IN UREDITEV OŽIČENJA | KOS | 1 |  | 0
| ZAKLJUČEVANJE KABLOV S POPISOM - PATCH PANEL/ VTIČNICA | KOS | 124 |  | 0
| ZAKLJUČEVANJE OPTIČNEGA KABLA | KOS | 4 |  | 0
7 | MERITVE IN MERILNI REZULTATI
| MERITVE IN IZDELAVA MERILNIH REZULTATOV CAT 6 FTP | KPL | 1 |  | 0
9 | MONTAŽA IN ZAKLJUČEVANJE | KOS | 124 |  | 0
- ZAKLJUČEVANJE PRIKLJUČNIH KABLOV NA PATCH PANELE
- POPIS IN IZDELAVA POVEZOVANJ
- PROGRAMIRANJE SISTEMA
10 | DROBNI SPOJNI IN MONTAŽNI MATERIAL CCA. 10 % |  |  |  | 0
11 | IZDELAVA PID IN POV DOKUMENTACIJE | KPL | 1 |  | 0
12 | PREIZKUŠANJE IN SPUŠČANJE V POGON (SMER VRTENJA, OBREMENITEV FAZ,...) | KPL | 1 |  | 0
13 | IZJAVE IN ATESTI - DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE
OPOMBE: VSE POSTAVKE VSEBUJEJO DOBAVO IN MONTAŽO S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | PROTIPOŽARNA CENTRALA Z MIKROPEOCESORJEM Z 4 LOOP LINIJAMI, RAZŠIRLJIVA NA 4 LOOP LINIJ, 512 NASLOVOV, DIGITALNA KOMUNIKACIJA, Z DISPLAYOM, 128 NASLOVOV NA LINIJO, PROGRAMLJIVA PREKO TIPKOVNICE IN PC (USB PORT), 480 PROGRAMIRLJIVIH CON, 1000 DOGODKOV SPOMINA, MOŽNOST PRIKLOPA ODDALJENE KONTROLE, OMOGOČA KOMPENZACIJO - IZENAČEVANJE ZAPRAŠENOSTI, BUS KOMUNIKACIJA Z JAVLJALNIKI IN VMESNIKI, ENOSTAVNA ZAMENJAVA NAPISOV GLAVNE PANEL PLOŠČE, OMOGOČEN CENTRALNI NADZOR Z SISTEMOM IPERVIEW, ENOSTAVNO NADZIRANJE IN RESETIRANJE SENZORJEV, PROSTOR ZA BATERIJI, IZHOD 2A, L490XH350XG145 + KIT FAP500 - SLO MENI | KPL | 1 |  | 0
2 | DODATNI PRIKAZOVALNIK SISTEMA Z 4 VRSTIČNIM 40 MESTNIM DISPLAYOM, NAMIZNA / ZIDNA MONTAŽA, KOMUNIKACIJA PREKO RS 485, MAX 16 DODATNIH PRIKAZOVALNIKOV NA SISTEM, SIVE BARVE, OMOGOČA OSNOVNI PREGLED NAD MASTER CENTRALO IN SLAVE CENTRALAMI | KOS | 1 |  | 0
3 | VMESNIK RS232/485 ZA POVEZAVO MASTER/SLAVE CENTRAL IN DODATNI PRIKAZOVALNIK | KOS | 1 |  | 0
4 | VMESNIK 1 VHOD / 1 IZHOD, NASTAVLJIV VHODNO IZHODNI MODUL, RELE 30VDC/1A (NC ALI NO), NAPAJANJE PREKO POŽARNE LINIJE, 1 RELEJSKI IZHOD, 1 EL. VHOD, 1 EL. IZHOD, V OHIŠJU | KOS | 14 |  | 0
5 | VMESNIK 4 VHODI / 4 IZHODI, NASTAVLJIVI VHODNO IZHODNI MODUL, RELE 30VDC/1A (NC ALI NO), NAPAJANJE PREKO POŽARNE LINIJE, ZASEDA 4 PROGRAMIRLJIVE NASLOVE, 4 RELEJSKI IZHOD, 4 EL. VHOD, 4 EL. IZHOD, V OHIŠJU | KOS | 12 |  | 0
6 | OPTIČNO DIMNI JAVLJALNIK, ZAZNAVA DIMA NA PRINCIPU FOTO - OPTIKE NASTAVLJIV TUDI KOT IZOLATOR LINIJE, Ø 90 X 31MM (H), POŽARNI CENTRALI POSREDUJE INFORMACIJE O NIVOJU ZAPRAŠENOSTI, V NAČINU PREGLEDA OMOGOČA PREKO LED INDIKATORJA PRIKAZ ADRESE JAVLJALNIKA, V NAČINU DELOVANJA PA LED INDIKATOR PRIKAZUJE STANJE JAVLJALNIKA | KOS | 65 |  | 0
7 | NAPAJALNIK 24VDC/4,5A, V ŽELEZNEM OHIŠJU, OMOGOČA POLNJENJE BATERIJ, RELEJSKI IZHOD ZA JAVLJANJE STANJE NAPAJALNIKA, STANJA BATERIJ, PROSTOR ZA DVE BATERIJI, IP30, PRIKLOP NA 230VAC/50HZ, LED INDIKACIJA, DIMENZIJE: V 220 X Š 300 X G 175MM, EN 54-4 (A2), EN12101-10 | KOS | 1 |  | 0
8 | AKUMULATOR 12V/18AH | KOS | 4 |  | 0
9 | PODNOŽJE JAVLJALNIKOV ZA ADRESIBILNE JAVLJALNIKE | KOS | 65 |  | 0
10 | ELEKTRONIKA ROČNEGA JAVLJALNIKA; ADRESABILNI RESETABILNI ROČNI JAVLJALNIK | KOS | 7 |  | 0
11 | OHIŠJE RDEČE BARVE ZA ROČNI JAVLJALNIK | KOS | 7 |  | 0
12 | TERMIČNI JAVLJALNIK, ALARM PRI 58°C, NASTAVLJIV TUDI KOT IZOLATOR LINIJE, Ø 90 X 40MM (H), V NAČINU PREGLEDA OMOGOČA PREKO LED INDIKATORJA PRIKAZ ADRESE JAVLJALNIKA, V NAČINU DELOVANJA PA LED INDIKATOR PRIKAZUJE STANJE JAVLJALNIKA | KOS | 2 |  | 0
13 | KOMPLET OPREMA ZA PRENOS NA NADZORNI CENTER | KOS | 1 |  | 0
14 | ADRESABILNA SIRENA, 18 - 28VDC / 22 - 37MA ODVISNO OD NASTAVITVE (ZVOKA IN PONOVITEV; TONE 3) - VIŠINA MONTAŽE 2.4M (MAX), POKRITOST - 135M3 (15M3), COOPER, IP65, DELOVNA TEMPERATURA: -25ºC TO +70ºC, IZHODNA JAKOST 102DB(A) (TYPICAL TONE 3 - ROLP) | KOS | 6 |  | 0
15 | MODUL PRIKLJUČEK ZA POŽARNO LOPUTO | KOS | 28 |  | 0
16 | NALEPKE Z OZNAKO ROČNEGA JAVLJALNIKA, KRMILNEGA MODULA, HUPE, JAVLJALNIKE | KOS | 106 |  | 0
17 | KABEL JE-H(ST)H 1X2X0.8 MM FE180/E30 BETA FLAM KABEL, S POLAGANJEM | M | 3880 |  | 0
18 | KABEL NHXH 3X2,5 MM2 FE 180/E90 ; S POLAGANJEM | M | 60 |  | 0
19 | REVIZIJSKI JAŠKI 40X40 | KOM | 7 |  | 0
20 | PRITRDILNI MATERIAL ZA OGNJEODPORNE KABLE | KOS | 5242 |  | 0
21 | PN ZAŠČITNE INŠTALACIJSKE OGNJE ODPORNE CEVI FI 16MM S PRITRDILNIM PRIBOROM ALI REBRASTA PODOMETNA CEV FI 23MM | M | 2780 |  | 0
22 | KABELSKA POLICA PK100 FE 180/E90 KOMPLET Z MONTAŽNIM IN OBEŠALNIM MATERIALOM | M | 98 |  | 0
23 | POVEZAVA ALARMNE CENTRALE NA MREŽO, VKLJUČNO Z MONTAŽNIM PRIBOROM (KABEL UTP, KONEKTOR RJ45, PRIKLOP V KOMUNIKACIJSKI OMARI) | KPL | 1 |  | 0
24 | PREBOJI SKOZI STROPOVE IN STENE TER TESNENJE Z OGNJEODPORNOM KITOM NA MEJAH POŽARNIH SEKTORJEV | KOS | 14 |  | 0
25 | DROBNI SPOJNI IN MONTAŽNI MATERIAL, TABLICE Z OZNAKAMI MERITVE, NADZOR CCA. 10 % | KPL |  |  | 0
26 | PROGRAMIRANJE, PARAMETRIRANJE, TESTIRANJE SISTEMA, SPUŠČANJE SISTEMA V POGON PO PREJETJU PISNEGA SPOROČILA S TERMINOM ZA PRIMOPREDAJO ZAKLJUČENIH POŽARNIH INSTALACIJ. | KPL | 1 |  | 0
27 | TEHNIČNI PREGLED IN PRIDOBITEV POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU VGRAJENEGA SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE S STRANI POOBLAŠČENE FIZIČNE ALI PRAVNE OSEBE | KPL | 1 |  | 0
28 | PREDAJA SISTEMA IN ŠOLANJE UPORABNIKA | KPL | 1 |  | 0
29 | IZDELAVA PID IN POV DOKUMENTACIJE | KPL | 1 |  | 0
30 | PREIZKUŠANJE IN SPUŠČANJE V POGON | KPL | 1 |  | 0
31 | IZJAVE IN ATESTI - DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | SESTRSKI KLIC
OPOMBE: VSE POSTAVKE VSEBUJEJO DOBAVO IN POLAGANJE TER MONTAŽO S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | POE STIKALO 16+2P | KOS | 1 |  | 0
2 | NAPAJALNIK 13.4 A 24VDC | KOS | 1 |  | 0
3 | KOMUNIKACIJSKA OMARICA | KOS | 1 |  | 0
4 | SOBNI PRIKAZOVALNIK Z ZASLONOM NA DOTIK - MULTIFUNKCIJSKI SOBNI PRIKAZOVALNIK Z ZASLONOM NA DOTIK ZA SESTRSKI SISTEM - TEMELJI NA IP TEHNOLOGIJI - KALJENO STEKLO NA PRIKAZOVALNIKU TRDNOSTI VSAJ 9H - VKLJUČUJE VSO POTREBNO PROGRAMSKO OPREMO V SLOVENSKEM JEZIKU - OMOGOČA ODDALJEN DOSTOP OB PRIVOLITVI UPORABNIKA IN ODDALJENO PROGRAMIRANJE - MONTAŽA NA STENO - KAPACITIVEN ZASLON NA DOTIK VELIKOSTI VSAJ 8" - DELOVANJE PRI PRISOTNI NAPETOSTI V OBMOČJU MED: 12-27 VDC - ZAGOTAVLJA NASLEDNJE FUNKCIONALNOSTI: - OZNAČITEV IN BELEŽENJE PRISOTNOSTI OSEBJA - IDENTIFIKACIJA OSEBJA PREK PRIKAZOVALNIKA NA DOTIK - SPROŽITEV IN BELEŽENJE ASISTENČNEGA KLICA ZA OSEBJE - SPROŽITEV REANIMACIJSKEGA KLICA - OZNAČITEV IN BELEŽENJE NOČNIH OBHODOV OSEBJA - PRIKAZ AKTIVNIH KLICEV SESTRSKEGA KLICNEGA SISTEMA - MOŽNOST VZPOSTAVITVE BELEŽENJA ZDRAVSTVENE NEGE PREK SOBNEGA PRIKAZOVALNIKA (LAHKO POTREBNA DODATNA LICENCA) - MOŽNOST PREGLEDA PRIHAJAJOČIH AKTIVNOSTI (LAHKO POTREBNA DODATNA LICENCA) - PRIKLOP OBSTOJEČIH ALI NOVIH ELEMENTOV SESTRSKEGA KLICNEGA SISTEMA - NADZOR DELOVANJA VSEH PRIKLJUČENIH ELEMENTOV - MOŽNOST VZPOSTAVITVE GOVORNE ZVEZE (LAHKO POTREBNA DODATNA LICENCA) - DVAKRAT ZVOČNIK, MOČ VSAJ 2W (RMS) - MOŽNOST IZBIRE JEDILNIKA ZA POSAMEZNEGA STANOVALCA (LAHKO POTREBNA DODATNA LICENCA) - MOŽNOST PRIKLOPA SOBNIH SIGNALNIH INDIKATORJEV - MOŽNOST POVEZAVE Z ŽIČNIMI SENZORJI | KOS | 11 |  | 0
5 | PRIKAZOVALNIK ZA SESTRSKO SOBO - PROFESIONALEN PRIKAZOVALNIK NA DOTIK ZA SESTRSKO SOBO, NAMENJEN PRIKAZOVANJU AKTIVNIH KLICEV IN NJIHOVE OBDELAVE - TEMELJI NA IP TEHNOLOGIJI - VKLJUČNO S POTREBNO PROGRAMSKO OPREMO NURSETAB - Z MOŽNOSTJO ODDALJENEGA DOSTOPA IN PROGRAMIRANJA - MOŽNOST MONTAŽE NA STENO - PROCESOR 1.2GHZ - KAPACITIVEN ZASLON NA DOTIK - VKLJUČNO Z MOŽNOSTJO POVEZAVI S POSEBNIM VMESNIKOM ZA SKS - MOŽNOST NASLEDNJIH FUNKCIONALNOSTI: * PRIKAZ AKTIVNIH KLICEV SESTRSKEGA KLICNEGA SISTEMA * KLICANJE VSEH SOB (POTREBEN MODUL NURSETAB-GOVOR) * OZNAČITEV IN BELEŽENJE PRISOTNOSTI OSEBJA * BELEŽENJE OPRAVLJENIH STORITEV NEGE IN OSKRBE (POTREBEN MODUL NURSETAB-STORITVE) * PRIKAZ AKTIVIRANIH PRISOTNOSTI ODDELKA * PRIKAZ IN POSREDOVANJE VSEH DRUGIH ALARMOV (NAPAK SISTEMA) * VZPOSTAVITEV GOVORNE ZVEZE (POTREBEN MODUL NURSETAB-GOVOR) * IZPOLNJUJE VARNOSTNE ZAHTEVE STANDARDA DIN VDE 0834 1. IN 2. DEL * PO ŽELJI NAROČNIKA OZ. UPORABNIKA (NI VKLJUČENO V CENO IZDELKA) | KPL | 1 |  | 0
6 | SPREJEMNIK IN ODDAJNIK ZA BREZŽIČNE ELEMENTE SISTEMA NURSECARE BTGR - POVEZAVA S SOBNIM MODULOM - PREJEMA SIGNAL IZ NURSECARE ENOT ZA VAROVANJE OSEBJA - PREJEMA SIGNAL IZ NURSECARE ENOT SESTRSKEGA KLICNEGA SISTEMA - VGRAJEN RFID MIFARE ČITALEC - VKLJUČNO S FUNKCIJO LOCIRANJA - FREKVENCA DELOVANJA: 2,4 GHZ - ODDAJNA MOČ 10 MW | KOS | 11 |  | 0
7 | SPREJEMNIK IN ODDAJNIK ZA BREZŽIČNE ELEMENTE SISTEMA NURSECARE BTGN - VKLJUČNO S POVEZAVO NA SOBNI MODUL - PRIKLOP ŽIČNIH IN BREZŽIČNIH KLICNIH TIPK - SPREJEM SIGNALA IZ ENOT ZA VAROVANJE OSEBJA - SPREJEM SIGNALA IZ ENOT SESTRSKEGA KLICNEGA SISTEMA - VKLJUČNO S FUNKCIJO LOCIRANJA - FREKVENCA DELOVANJA: 2,4 GHZ - ODDAJNA MOČ 10 MW | KOS | 24 |  | 0
8 | SOBNI SIGNALNI INDIKATOR V LED TEHNIKI - 2 LED, RDEČA IN ZELENA ZA PRIKAZ: - KLICA/NUJNEGA KLICA - KLICA IZ WC/TUŠ - PRISOTNOSTI SESTRE | KOS | 24 |  | 0
9 | VTIČNICA KLICNE ENOTE PACIENTA - NAMENJENO ZA POVEZAVO S SOBNIM MODULOM - POSEBNA VTIČNICA, KI OMOGOČA IZKLOP VTIKAČA OB (NEHOTENEM) POTEGU S SILO BREZ POŠKODB - VKLJUČNO Z NADZOROM IZKLOPA KLICNE VRVICE - 1 VTIKAČ ZA KLICNO VRVICO - RAL9010 | KOS | 31 |  | 0
10 | KLICNA VRVICA S TIPKO ZA KLIC - ZA VKLOP V VTIČNICO KLICNE VRVICE VKLJUČNO S POSEBNIM VTIKAČEM, KI OMOGOČA IZKLOP OB (NEHOTENEM) POTEGU S SILO BREZ POŠKODB FUNKCIJE: - NUJNI KLIC SESTRE | KOS | 31 |  | 0
11 | NOSILEC ZA KLICNO VRVICO | KOS | 31 |  | 0
12 | POTEZNO STIKALO ZA WC, KOPALNICO ALI TUŠ - ZA POVEZAVO S SOBNIM MODULOM - VRVICA RDEČE BARVE - V VRVICO VGRAJENA PROTIMIKROBNA TEHNOLOGIJA, KI PREPREČUJE RAST BAKTERIJ - VRVICA ODGOVARJA STANDARDU ISO 22196:2007 (ANTIBAKTERIJSKA UČINKOVITOST) - SE AVTOMATSKO ODTRGA OB SILI 7,25 KG +/- ZA VEČJO VARNOST RIZIČNIH UPORABNIKOV - PRIMERNA ZA ČIŠČENJE - VRVICA SE NIKOLI NE RAZBARVA | KOS | 26 |  | 0
13 | KLICNO-SPREJEMNA ENOTA SESTAVLJA JO: - RDEČA TIPKA Z LED ZA KLIC - ZELENA TIPKA Z LED ZA PREVZEM KLICA/PRISOTNOST SESTRE | KOS | 4 |  | 0
14 | NOSILEC ZA KLICNE TIPKE | KOS | 84 |  | 0
15 | OKVIR ZA KLICNE TIPKE | KOS | 84 |  | 0
16 | DIN UPS MODUL | KOS | 1 |  | 0
17 | POVEZAVA NA OBSTOJEČ SISTEM CARETRONIC | KPL | 1 |  | 0
18 | PREDKONFIGURACIJA | KPL | 1 |  | 0
19 | MONTAŽA NA PRIPRAVLJENO INŠTALACIJO VKLJUČUJE VSA POTREBNA DELA ZA VZPOSTAVITEV POPOLNE FUNKCIONALNOSTI SISTEMA | KPL | 1 |  | 0
20 | ŠOLANJE NEGOVALNEGA IN VZDRŽEVALNEGA OSEBJA | KPL | 1 |  | 0
21 | PREIZKUS IN SPUŠČANJE SISTEMA V POGON | KPL | 1 |  | 0
22 | PROJEKTNO VODENJE | KPL | 1 |  | 0
23 | ZAKLJUČEVANJE IN MERITVE IZVEDENIH INSTALACIJ Z MERILNIM PROTOKOLOM | KPL | 1 |  | 0
24 | ZAŠČITNI FILTER | KOS | 11 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | OZEMLJITVE
OPOMBE: V CENI SO ZAJETA DOBAVA, TRANSPORT IN MONTAŽA S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | VODNIK POLOŽEN PODOMETNO DO POSAMEZNIH STIKOV ZA IZENAČENJE POTENCIALOV
| P/F 1 X 16 MM2 | M | 98 |  | 0
| P/F 6 MM2 | M | 612 |  | 0
2 | ZBIRALKA ZA LOKALNO IZENAČENJE POTENCIALOV |  | 36 |  | 0
3 | IZDELAVA STIKOV NA KOVINSKIH MASAH V SANITARNIH PROSTORIH Z OBJEMKO IN VIJAKOM M6 NA CEVI HLADNE IN TOPLE VODE, CEVI CENTRALNEGA OGREVANJA, KOVINSKE ODTOKE, KOMUNIKACIJSKE OMARE IN PODOBNO | KOS | 58 |  | 0
4 | IZVEDBA PREMOSTITVE STIKOV NA PREZRAČEVALNIH KANALIH Z BAKRENO PLETENICO PRESEKA 6MM2 DOLŽINE 30 CM TER VIJAČENJEM NA VSAKI STRANI | KOS | 36 |  | 0
5 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, MERITVE OZEMLJITVENE UPORNOSTI, PREGLED IN AŽURIRANJE KNJIGE STRELOVODA OBJEKTA CCA.10% | KPL |  |  | 0
6 | IZDELAVA PID IN POV DOKUMENTACIJE | KPL | 1 |  | 0
7 | IZJAVE IN ATESTI - DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA IN PREVZEM DOKUMENTACIJE IN PREUČITEV PZI PROJEKTA. | KPL | 1 |  | 0
2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA | KPL | 1 |  | 0
3 | ZARISOVANJE KABELSKIH TRAS NA OBJEKTU. | KPL | 1 |  | 0
4 | IZDELAVA RAZNIH KABELSKIH PREBOJEV V STENAH IN BETONSKIH PLOŠČAH. | KPL | 1 |  | 0
5 | IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA | KPL | 1 |  | 0
6 | SODELOVANJE PROJEKTANTA PRI GRADNJI, TOMAČENJE PROJEKTA-PROJEKTANTSKI NADZOR | UR | 75 |  | 0
7 | PREDAJA SISTEMOV IN ŠOLANJE UPORABNIKA VSEH SISTEMOV | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## DVIGALA
GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OBJEKT: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI PODSTREŠJA
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
DVIGALA
REKAPITULACIJA
A | ELEKTRIČNO OSEBNO GASILSKO DVIGALO D1 |  |  |  | 0
B | ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO D2 |  |  |  | 0
C | ELEKTRIČNO MALOTOVORNO DVIGALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| delo in material | enota | količina | cena | vrednost
A | ELEKTRIČNO OSEBNO GASILSKO DVIGALO D1
1 | DOBAVA IN MONTAŽA :ELEKTRIČNO OSEBNO GASILSKO DVIGALO D1
TIP: ELEKTRIČNO OSEBNO GASILSKO DVIGALO BREZ STROJNICE, UVELJAVLJENE BLAGOVNE ZNAMKE S SISTEMSKIM CERTIFIKATOM,KOT NA PRIMER KONE MONOSPACE 700 DX, PW21/10-19
NOSILNOST: 21 OSEB ALI 1600 KG
HITROST VOŽNJE: 1,00 M/S
VIŠINA DVIGA: 15000 MM
ŠTEVILO POSTAJ: 6
ŠTEVILO DOSTOPOV: 6, NA ISTI STRANI - NEPREHODNA KABINA
VELIKOST JAŠKA: ŠIRINA: 2400 MM; GLOBINA: 3300 MM
VIŠINA GLAVE JAŠKA: 4400 MM
GLOBINA JAME JAŠKA: 1600 MM
VRSTA POGONA: FREKVENČNO IN NAPETOSTNO KRMILJENI POGON S TRIFAZNIM TOKOM S SINHRONSKIM MOTORJEM - ECODISC - Z IZVEDBO BREZ REDUKTORJA IN SAMODEJNONASTAVLJIVIM ZAVORNIM SISTEMOM ZA VARNO, UDOBNO IN TIHO OBRATOVANJE
NAMESTITEV POGONA: SINHRONSKI MOTOR BREZ REDUKTORJA Z INTEGRIRANIM POGONSKIM DISKOM JE PRITRJEN V GLAVI JAŠKA NA JEKLENIH VODILIH KABINE. BREZ STROJNICE!
POGONSKA MOČ: 9,2 KW, ENERGETSKO UČINKOVITO RAZRED »A« PO STANDARDU VDI 4707
ŠTEVILO VOŽENJ NA URO: DO 180
PRIKLJUČNA NAPETOST: 3 X 400 V, 50 HZ
NOTRANJE MERE KABINE: ŠIRINA: 1400 MM; GLOBINA: 2400 MM; VIŠINA: 2200 MM
KABINA (PO IZBORU NAROČNIKA): IZBOR IZ PREDLOŽENIH KATALOGOV, STENE IZ STRUKTURIRANE NERJAVEČE PLOČEVINE SCOTTISH QUAD, TLA IZBORU ARHITEKTA KOT NA HODNIKU (DO DEBELINE 22 MM IN TEŽE DO 120 KG - POLOŽI NAROČNIK), STROP CL80 IZ BRUŠENE NERJAVEČE PLOČEVINE ASTURIAS SATIN IN VARČNIMI SVETILKAMI, INOX OKROGLO OPRIJEMALO Z ZAOBLENIMI ZAKLJUČKI NA STRANSKI STENI, OGLEDALO NA ZADNJI STENI V DELNI VIŠINI, ZASILNA AVTOMATSKA RAZSVETLJAVA, AVTOMATSKA PROGRAMLJIVA VENTILACIJA, GSM TELEFONSKI VMESNIK S SIM KARTICO ZA PRENOS PODATKOV IN POVEZAVO MED KABINO IN KLICNIM CENTROM ZA PRIMER REŠEVANJA UJETIH OSEB IZ KABINE DVIGALA (OMOGOČA KLIC NA 4 PREDHODNO PROGRAMIRANE ŠTEVILKE) GOVORNA NAPRAVA ZA POVEZAVO MED KABINO, SERVISNIM PANELOM IN PRITLIČJEM ZA KOMUNIKACIJO MED REŠEVANJEM IN POŽAROM, V INTEGRIRANEM STROPU KABINE LOPUTA ZA ZASILNI IZHOD Z LESTVIJO ZA SAMOREŠEVANJE IZ KABINE
VRATA KABINE: AVTOMATSKA DVODELNA TELESKOPSKA VRATA S KRILI IN OKVIRJI IZ STRUKTURIRANE NERJAVEČE PLOČEVINE SCOTTISH QUAD, ŠIRINA: 1300 MM; VIŠINA: 2100 MM, FREKVENČNO REGULIRANI POGON, VAROVANJE Z INFRARDEČO SVETLOBNO ZAVESO IN OMEJILNIKOM ZAPORNE SILE
VRATA JAŠKA: AVTOMATSKA DVODELNA TELESKOPSKA VRATA S KRILI IN OKVIRJI IZ STRUKTURIRANE NERJAVEČE PLOČEVINE SCOTTISH QUAD, ŠIRINA: 1300 MM; VIŠINA: 2100 MM, POŽARNE ODPORNOSTI EI60
MIKROPROCESORSKO KRMILJENJE: DUPLEX Z D2 ZBIRNO KRMILJENJE DOL IN GOR, POŽARNO KRMILJENJE - EVAKUACIJSKA VOŽNJA V GLAVNO POSTAJO OB ALARMU ZA POŽAR PO SIST EN 81-73, ELEKTRIČNO IN MEHANSKO REŠEVANJE V PRIMERU UJETIH OSEB V KABINI, AVTOMATSKO NATANČNO PRISTAJANJE IN NIVELIRANJE KABINE, PREDČASNO ODPIRANJE VRAT PRI VOŽNJI V POSTAJO, FILTER PROTI RADIJSKIM MOTNJAM, PRIKLOP NA HIŠNI AGREGAT, SERVISNI PANEL ZA VZDRŽEVALCA V NAJVIŠJI POSTAJI NAMEŠČEN V VRATNEM OKVIRJU, NAPREDNE FUNKCIJE KO DVIGALO NI V UPORABI (STAND-BY, AVTOMATSKI IZKLOP RAZSVETLJAVE, AVTOMATSKI IZKLOP VENTILATORJA, SPOROČILNI POKAZATELJI SE ZATEMNIJO), DIGITALNI VMESNIK API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) ZA POVEZAVO DVIGALA ZA STORITVE V OBLAKU NA OSNOVI IOT TEHNOLOGIJE PAMETNIH ZGRADB
SIGNALIZACIJA KSS D SERIES: SIGNALIZACIJA PRIMERNA ZAHTEVAM INVALIDNIH OSEB PO SIST EN 81-70 V KABINI: INTEGRIRANO VERTIKALNO KABINSKO TIPKALO KSC D63 V ČRNI BARVI CARBON BLACK V CELOTNI VIŠINI KABINE, TIPKE ZA VSAKO POSTAJO, BRAILLOVA RELIEFNA PISAVA, TIPKA ZA ODPIRANJE VRAT, TIPKA ZA ZAPIRANJE VRAT, TIPKA ZA ALARM, DIGITALNI LCD KAZALNIK PREOBREMENITVE, POLOŽAJA KABINE IN PUŠČICE SMERI VOŽNJE V BELI BARVI NA ČRNEM OZADJU, STIKALNO NA KLJUČ ZA PREDNOSTNO VOŽNJO IN REZERVACIJO KABINE V GLAVNI POSTAJI: INOX POZIVNA TIPKA KSL D20 KVADRATNE OBLIKE, PRILAGOJENA ZA ENOSTAVNO UPORABO GIBALNO OVIRANIH OSEB, KSI D43 DIGITALNI LCD KAZALNIK POLOŽAJA KABINE IN PUŠČICE SMERI VOŽNJE V BELI BARVI TER GONG STIKALO ZA VKLOP GASILSKEGA REŽIMA IN INTERFON NA VIŠINI DO 1800 MM, NEPOSREDNA PROSTOROČNA KOMUNIKACIJA S KABINO, GLAVNO POSTAJO IN NAJVIŠJO POSTAJO KJER JE KRMILNA OMARICA DVIGALA V OSTALIH POSTAJAH: INOX POZIVNA TIPKA KSL D20 KVADRATNE OBLIKE, PRILAGOJENA ZA ENOSTAVNO UPORABO GIBALNO OVIRANIH OSEB, KSI D43 DIGITALNI LCD KAZALNIK POLOŽAJA KABINE IN PUŠČICE SMERI VOŽNJE V BELI BARVI TER GONG, SIGNALIZACIJA IN TIPKE NAMEŠČENE NA SPREDNJO STENO JAŠKA
DODATNO: RAZSVETLJAVA JAŠKA, LESTEV ZA DOSTOP V JAMO JAŠKA, VTIČNICA NA STREHI KABINE IN ELEKTRIFIKACIJA JAŠKA, DOBAVA TESTIRANIH OBEŠAL ZA V STROP JAŠKA, MONTAŽA BREZ DELOVNEGA ODRA V JAŠKU INŠTALACIJA V ZAŠČITI IP54, OGNJEVARNA ELEKTRIFIKACIJA KABLOV, SENZOR ZA KONTROLIRANJE NIVOJE VODE V JAMI JAŠKA, K DVIGALU SE NAROČI ŠE VMESNIK ZA TRIPLEX KRMILJENJE
STANDARDI: SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28, EN81-72
|  | KPL | 1 |  | 0
2 | DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA DVIGALA Z VSEMI ELEMENTI, IZNOS ELEMENTOV,NAKLADANJE IN ODVOZ. | KPL | 1 |  | 0
3 | ODSTRANITEV VSEH ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, IZNOS ELEMENTOV,NAKLADANJE IN ODVOZ. | KPL | 1 |  | 0
4 | DOBAVA MATERILA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA ODRA V JAŠKU DVIGALA IZ JEKLENIH CEVI IN PLOHOV. OPOZORILO: RAZREZ PLOHOV, ODER VIŠINE 20,00 M ZA DEMONTAŽO DVIGALA. | M2 | 60 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B | ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO D2
1 | DOBAVA IN MONTAŽA :ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO D2
TIP: ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO BREZ STROJNICE, UVELJAVLJENE BLAGOVNE ZNAMKE S SISTEMSKIM CERTIFIKATOM,KOT NA PRIMER KONE MONOSPACE 500 DX, PW09/10-19
NOSILNOST: 9 OSEB ALI 680 KG
HITROST VOŽNJE: 1,00 M/S
VIŠINA DVIGA: 15000 MM
ŠTEVILO POSTAJ: 6
ŠTEVILO DOSTOPOV: 6, NA ISTI STRANI -NEPREHODNA KABINA
VELIKOST JAŠKA: ŠIRINA: 1650 MM; GLOBINA: 2100 MM
VIŠINA GLAVE JAŠKA: 4400 MM
GLOBINA JAME JAŠKA: 1600 MM
DOSTOPNI PROSTOR POD JAŠKOM: NE
VRSTA POGONA: FREKVENČNO IN NAPETOSTNO KRMILJENI POGON S TRIFAZNIM TOKOM S SINHRONSKIM MOTORJEM - ECODISC - Z IZVEDBO BREZ REDUKTORJA IN SAMODEJNONASTAVLJIVIM ZAVORNIM SISTEMOM ZA VARNO, UDOBNO IN TIHO OBRATOVANJE
NAMESTITEV POGONA: SINHRONSKI MOTOR BREZ REDUKTORJA Z INTEGRIRANIM POGONSKIM DISKOM JE PRITRJEN V GLAVI JAŠKA NA JEKLENIH VODILIH KABINE. BREZ STROJNICE!
POGONSKA MOČ: 4,0 KW, ENERGETSKO UČINKOVITO RAZRED »A« PO STANDARDU VDI 4707
ŠTEVILO VOŽENJ NA URO: DO 180
PRIKLJUČNA NAPETOST: 3 X 400 V, 50 HZ
NOTRANJE MERE KABINE: ŠIRINA: 1100 MM; GLOBINA: 1600 MM; VIŠINA: 2200 MM
KABINA (PO IZBORU NAROČNIKA): IZBOR IZ PREDLOŽENIH KATALOGOV, STENE IZ STRUKTURIRANE NERJAVEČE PLOČEVINE SCOTTISH QUAD, TLA IZBORU ARHITEKTA KOT NA HODNIKU (DO DEBELINE 22 MM IN TEŽE DO 80 KG - POLOŽI NAROČNIK), STROP CL80 IZ BRUŠENE NERJAVEČE PLOČEVINE ASTURIAS SATIN IN VARČNIMI SVETILKAMI, INOX OKROGLO OPRIJEMALO Z ZAOBLENIMI ZAKLJUČKI NA STRANSKI STENI, OGLEDALO NA ZADNJI STENI V DELNI VIŠINI, ZASILNA AVTOMATSKA RAZSVETLJAVA, AVTOMATSKA PROGRAMLJIVA VENTILACIJA, GSM TELEFONSKI VMESNIK S SIM KARTICO ZA PRENOS PODATKOV IN POVEZAVO MED KABINO IN KLICNIM CENTROM ZA PRIMER REŠEVANJA UJETIH OSEB IZ KABINE DVIGALA (OMOGOČA KLIC NA 4 PREDHODNO PROGRAMIRANE ŠTEVILKE)
VRATA KABINE: AVTOMATSKA DVODELNA TELESKOPSKA VRATA S KRILI IN OKVIRJI IZ STRUKTURIRANE NERJAVEČE PLOČEVINE SCOTTISH QUAD, ŠIRINA: 900 MM; VIŠINA: 2100 MM, FREKVENČNO REGULIRANI POGON, VAROVANJE Z INFRARDEČO SVETLOBNO ZAVESO IN OMEJILNIKOM ZAPORNE SILE
VRATA JAŠKA: AVTOMATSKA DVODELNA TELESKOPSKA VRATA S KRILI IN OKVIRJI IZ STRUKTURIRANE NERJAVEČE PLOČEVINE SCOTTISH QUAD, ŠIRINA: 900 MM; VIŠINA: 2100 MM, POŽARNE ODPORNOSTI EI60
MIKROPROCESORSKO KRMILJENJE: DUPLEX Z D1 ZBIRNO KRMILJENJE DOL IN GOR, POŽARNO KRMILJENJE - EVAKUACIJSKA VOŽNJA V GLAVNO POSTAJO OB ALARMU ZA POŽAR PO SIST EN 81-73, ELEKTRIČNO IN MEHANSKO REŠEVANJE V PRIMERU UJETIH OSEB V KABINI, AVTOMATSKO NATANČNO PRISTAJANJE IN NIVELIRANJE KABINE, PREDČASNO ODPIRANJE VRAT PRI VOŽNJI V POSTAJO, FILTER PROTI RADIJSKIM MOTNJAM, PRIKLOP NA HIŠNI AGREGAT, SERVISNI PANEL ZA VZDRŽEVALCA V NAJVIŠJI POSTAJI NAMEŠČEN V VRATNEM OKVIRJU, NAPREDNE FUNKCIJE KO DVIGALO NI V UPORABI (STAND-BY, AVTOMATSKI IZKLOP RAZSVETLJAVE, AVTOMATSKI IZKLOP VENTILATORJA, SPOROČILNI POKAZATELJI SE ZATEMNIJO), DIGITALNI VMESNIK API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) ZAPOVEZAVO DVIGALA ZA STORITVE V OBLAKU NA OSNOVI IOT TEHNOLOGIJE PAMETNIH ZGRADB
SIGNALIZACIJA KSS D SERIES: SIGNALIZACIJA PRIMERNA ZAHTEVAM INVALIDNIH OSEB PO SIST EN 81-70 V KABINI: INTEGRIRANO VERTIKALNO KABINSKO TIPKALO KSC D63 V ČRNI BARVI CARBON BLACK V CELOTNI VIŠINI KABINE, TIPKE ZA VSAKO POSTAJO, BRAILLOVA RELIEFNA PISAVA, TIPKA ZA ODPIRANJE VRAT, TIPKA ZA ZAPIRANJE VRAT, TIPKA ZA ALARM, DIGITALNI LCD KAZALNIK PREOBREMENITVE, POLOŽAJA KABINE IN PUŠČICE SMERI VOŽNJE V BELI BARVI NA ČRNEM OZADJU, STIKALNO NA KLJUČ ZA PREDNOSTNO VOŽNJO IN REZERVACIJO KABINE V GLAVNI POSTAJI: INOX POZIVNA TIPKA KSL D20 KVADRATNE OBLIKE, PRILAGOJENA ZA ENOSTAVNO UPORABO GIBALNO OVIRANIH OSEB, KSI D43 DIGITALNI LCD KAZALNIK POLOŽAJA KABINE IN PUŠČICE SMERI VOŽNJE V BELI BARVI TER GONG V OSTALIH POSTAJAH: INOX POZIVNA TIPKA KSL D20 KVADRATNE OBLIKE, PRILAGOJENA ZA ENOSTAVNO UPORABO GIBALNO OVIRANIH OSEB, KSI D43 DIGITALNI LCD KAZALNIK POLOŽAJA KABINE IN PUŠČICE SMERI VOŽNJE V BELI BARVI TER GONG, SIGNALIZACIJA IN TIPKE NAMEŠČENE NA SPREDNJO STENO JAŠKA
DODATNO: RAZSVETLJAVA JAŠKA, LESTEV ZA DOSTOP V JAMO JAŠKA, VTIČNICA NA STREHI KABINE IN ELEKTRIFIKACIJA JAŠKA, DOBAVA TESTIRANIH OBEŠAL ZA V STROP JAŠKA, MONTAŽA BREZ DELOVNEGA ODRA V JAŠKU
STANDARDI: SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28
|  | KPL | 1 |  | 0
2 | DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA DVIGALA Z VSEMI ELEMENTI, IZNOS ELEMENTOV,NAKLADANJE IN ODVOZ. | KPL | 1 |  | 0
3 | ODSTRANITEV VSEH ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, IZNOS ELEMENTOV,NAKLADANJE IN ODVOZ. | KPL | 1 |  | 0
4 | DOBAVA MATERILA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA ODRA V JAŠKU DVIGALA IZ JEKLENIH CEVI IN PLOHOV. OPOZORILO: RAZREZ PLOHOV, ODER VIŠINE 20,00 M ZA DEMONTAŽO DVIGALA. | M2 | 42 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
STANDARDNI OBSEG DOBAVE ZA D1 IN D2:
POGON:
POGONSKI SKLOP PREDSTAVLJA TRIFAZNI SINHRONSKI ELEKTROMOTOR BREZ REDUKTORJA S POGONSKO VRVENICO, KI JE DEL ROTORJA. TA VRVENICO JE IZDELANA IZ POSEBNE LITINE, KI JE ODPORNA PROTI OBRABI. DVOKROŽNA ELEKTROMAGNETNA ZAVORA DELUJE ZELO TIHO, ZAVORNE OBLOGE PA NE VSEBUJEJO AZBESTNIH SNOVI. PRI ZASILNEM OBRATOVANJU JE PREDVIDENO ROČNO ODPIRANJE ZAVORE. FREKVENČNI PRETVORNIŠKI SISTEM PRETVORI TRIFAZNO OMREŽNO NAPETOST V REGULIRANO TRIFAZNO NAPETOST S SPREMENLJIVO FREKVENCO IN NADZORUJE ŠTEVILO VRTLJAJEV.
KRMILJENJE:
ZBIRNO KRMILJENJE NAVZDOL, NAVZGOR V MIKRORAČUNALNIŠKI TEHNOLOGIJI. RAČUNALNIK IZMERI POZIVNE ČAKALNE ČASE IN JIH PORAZDELI NA OBIČAJNE POZIVE IN NA PRIORITETNE. TAKO SE IZOGNE DOLGIM ČAKANJEM. ČE JE POTREBNO, RAČUNALNIK MODIFICIRA OSNOVNI PRINCIP ZBIRNE FUNKCIJE TAKO, DA JE PRI PRISOTNOSTI VEČ ZUNANJIH POZIVOV POLEG UKAZOV IZ KABINE PREDNOSTNO IZVEDEN TISTI Z NAJVIŠJO PRIORITETO. TAKO SO ČASI ČAKANJA SKRAJŠANI IN ZAGOTOVLJENA JE KAR NAJVIŠJA STOPNJA ZMOGLJIVOSTI. KRMILJENJE JE POPOLNOMA ELEKTRONSKO IN MIKRORAČUNALNIŠKO PODPRTO S PROGRAMSKIMI MODULI ZA ZAJEMANJE IN OVREDNOTENJE POTEKOV PREMIKOV DVIGALA.
NASLEDNJE FUNKCIJE SO VKLJUČENE:
▪ NADZOR SVETILA V KABINI, ▪ AVTOMATSKI NADZOR ČASA VOŽNJE, ▪ PARKIRANJE V ETAŽI Z GLAVNIM DOSTOPOM, ▪ SKRAJŠAN ČAS ODPIRANJA KABINSKIH VRAT PRI PRITISKU NA TIPKO V KABINI, ▪ POVRATNO PREMIKALNO KRMILJENJE DVIGALA S TIPKAMI IZ KRMILNE OMARICE (NPR. OSVOBODITEV V SILI), ▪ RAZPOZNAVANJE POLNE OBREMENITVE PREPREČUJE ZAUSTAVLJANJE POPOLNOMA ZASEDENE KABINE PRI PRISOTNEM ZUNANJEM POZIVU, ▪ POŽARNA VOŽNJA (DVIGALO SE V PRIMERU POŽARA TAKOJ ZAPELJE V IZHODNO ETAŽO, VRATA SE ODPREJO IN DVIGALO STOJI VES ČAS TRAJANJA ALARMA). NAROČNIK DO EL. OMARE DVIGALA PRIPELJE USTREZEN SIGNAL. VSE ELEKTRONSKE KOMPONENTE, VAROVALNE KOMPONENTE IN GLAVNO STIKALO SO ZELO ZANESLJIVI IN SO NAMEŠČENI V ENI SAMI KRMILNI OMARICI. TA OMARICA JE IZDELANA IZ JEKLENE PLOČEVINE V OGNJEVARNI IZVEDBI IN JE NAMEŠČENA V JAŠKU.SERVISNI PANEL JE NAMEŠČEN NA NAJVIŠJI POSTAJI DVIGALA POLEG VRAT JAŠKA.
LOČENA STROJNICA ZA NAMESTITEV KRMILNE OMARICE ODPADE!
INSTALACIJA:
VSI ELEKTRIČNI VODNIKI OD KRMILNE OMARE DO MOTORJA, KRMILNIH APARATOV, KABINE IN TIPKAL USTREZAJO ZAHTEVAM PRAVILNIKA O ELEKTRIČNIH INSTALACIJAH V NORMALNI IZVEDBI.
VARNOSTNE PRIPRAVE:
V SKLADU S PREDPISI ZA DVIGALA. BATERIJA S POLNILCEM ZA TOK V PRIMERU ZASILNEGA DELOVANJA ZAGOTAVLJA OSVETLITEV KABINE IN MOŽNOST KLICA NA POMOČ PRI IZPADU ELEKTRIČNEGA TOKA.
VODILA:
VODILA ZA KABINO IN PROTIUTEŽ SO IZDELANA IZ SVETLO VLEČENIH SPECIALNIH PROFILOV S POTREBNIMI KONZOLAMI. KONZOLE SE PRITRDIJO S SIDRNIMI VIJAKI Z VLOŽKI.
PROTIUTEŽ:
TELO PROTIUTEŽI Z DRSNIMI ČELJUSTMI ZA IZRAVNAVANJE TEŽE DVIGALA IN POLOVICE KORISTNEGA TOVORA. DOBAVLJENA BO PROTIUTEŽNA NAPRAVA IZ JEKLA ALI LITINE.
VRVI:
POTREBNO ŠTEVILO IN IZMERE NOSILNIH VRVI ZA KABINO IN PROTIUTEŽ V SKLADU Z URADNO PREDPISANO STOPNJO VARNOSTI PO SIST EN81-20/50.
OKVIR KABINE:
OKVIR KABINE JE TORZIJSKO ODPORNA JEKLENA KONSTRUKCIJA, OPREMLJENA S PREVERJENO VARNOSTNO LOVILNO NAPRAVO IN OBEŠENJEM V RAZMERJU 1:2 TER S KOLESI NA SPODNJEM NOSILCU TER Z GIBLJIVIMI DRSNIMI ČELJUSTMI. AVTOMATSKO DELUJOČE MAZALNE NAPRAVE ZA VODILA SO VKLJUČENE V OBSEG DOBAVE.
MONTAŽA:
KOMPLETNO MONTAŽO OPRAVITA SPECIALIZIRANI MONTER IN NJEGOV POMOČNIK.
C | ELEKTRIČNO MALOTOVORNO DVIGALO
1 | DOBAVA IN MONTAŽA :ELEKTRIČNO MALOTOVORNO DVIGALO
MODEL DVIGALA: KOT KONE BKG, SKLADNO S STANDARDOM EN 81-3
NOSILNOST:100 KG
HITROST VOŽNJE: 0,30 M/S
VIŠINA DVIGA: CCA. 15000 MM
ŠTEVILO POSTAJ: 6 (POSTAJI NA VIŠINI GOTOVEGA TLAKA)
ŠTEVILO DOSTOPOV: 7, (PREHODNA KABINA)
NAMESTITEV DVIGALA: DVIGALO SE NAMESTI V OBSTOJEČI JAŠEK (NI PREDMET PONUDBE), KI GA JE POTREBNO PRIČVRSTIT NA NOSILNE BETONSKE PLOŠČE MED NADSTROPJI OZIROMA V ZID. ODPRTINE OKOLI VRAT JAŠKA NAROČNIK ZAPRE PO KONČANI MONTAŽI DVIGALA - VSI DETAJLI PO PROJEKTU DVIGALA
VELIKOST JAŠKA: ŠIRINA 1120 MM; GLOBINA 1050 MM
VIŠINA GLAVE JAŠKA:MIN. 2590 MM
GLOBINA JAME JAŠKA:730 MM
DOSTOPNI PROSTOR POD JAŠKOM:
VRSTA POGONA:POLŽASTO GONILO Z ENOHITROSTNIM ELEKTROMOTORJEM
POLOŽAJ STROJNICE:STROJNICA V DVIGALNEM JAŠKU ZGORAJ NAD ZADNJO POSTAJO, KOT SESTAVNI DEL KONSTRUKCIJE JAŠKA, VRATA V STROJNICO DVIGALA NA ISTI STRANI KOT VRATA JAŠKA, LESTEV ZA DOSTOP DO STROJNICE
POGON:1,5 KW; KOMPAKTNO POLŽASTO GONILO Z VARNOSTNO ZAVORO, ROČNIM KOLESOM, JEKLENIMI VRVMI IN VRVENICO TER PROTIUTEŽJO BREZ LOVILNE NAPRAVE. MOTOR SPADA V RAZRED ZAŠČITE IP54.
ŠTEVILO VOŽENJ NA URO:90
PRIKLJUČNA NAPETOST ZA MOTOR:3 X 400 V / 230 V, 50 HZ
NOTRANJE MERE KABINE:ŠIRINA: 800 MM; GLOBINA: 800 MM, VIŠINA: 1200 MM, IZ BRUŠENE NERJAVEČE PLOČEVINE
VRATA JAŠKA:7 KOSOV, DVODELNA VERTIKALNO SMIČNA VRATA KABINE 800 X 1200 MM, IZ BRUŠENE NERJAVEČE PLOČEVINE S KLJUČAVNICO, S POŽARNO ODPORNOSTJO E120
DELOVNA VIŠINA:NA VIŠINI GOTOVEGA TLAKA
MIKROPROCESORSKO KRMILJENJE:MIKROPROCESORSKO KRMILJENJE S TIPKAMI, KLIČI - POŠLJI SISTEM; TIPKA ZA PREKLIC POZIVA, KAZALNIK ZASEDENOSTI DVIGALA TER GONG PRISOTNOSTI KABINE V POSTAJI
|  | KPL | 1 |  | 0
2 | DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA DVIGALA Z VSEMI ELEMENTI, IZNOS ELEMENTOV,NAKLADANJE IN ODVOZ. | KPL | 1 |  | 0
3 | ODSTRANITEV VSEH ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, IZNOS ELEMENTOV,NAKLADANJE IN ODVOZ. | KPL | 1 |  | 0
4 | DOBAVA MATERILA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA ODRA V JAŠKU DVIGALA IZ JEKLENIH CEVI IN PLOHOV. OPOZORILO: RAZREZ PLOHOV, ODER VIŠINE 20,00 M ZA DEMONTAŽO DVIGALA. | M2 | 30 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
ZA VSA DVIGALA VELJA, DA JE V CENO ZAJETI PROJEKTIRANJE, DOBAVO NOVIH DVIGAL, MONTAŽO,TEHNIČNI PREGLED S STRANI PRIGLAŠENEGA ORGANA ZVD ALI IVD TER PRIMOPREDAJA DVIGALA V OBRATOVANJE.