D. TABELE TEHNIČNIH PODATKOV – RTP 110/20 kV PRIMSKOVO

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POŽARNO PREGRADO

| POŽARNA PREGRADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
|  | Funkcije požarne pregrade |  |  |
| 1. | Tehnične zahteve | Skladno s C. POSEBNI TEHNIČNI POGOJI, poglavje 3. POŽARNA PREGRADA |  |
| 2. | L2 funkcionalnost ali agregacijsko stikalo | Navedi izbrano rešitev in tovarniško dokumentacijo |  |
| 3. | L3 funkcionalnost | Navedi izbrano rešitev in tovarniško dokumentacijo |  |
| 4. | Požarna pregrada | RUGGEDCOM ali enakovredno |  |
| 5. | Število portov na WAN strani | Min 6 portov |  |
| 6. | Število portov v DMZ | Skladno s projektom plus 30% rezerva |  |
| 7. | Število portov na LAN strani | Skladno s projektom plus 30% rezerva |  |
|  | Strojne zahteve |  |  |
| 8. | Nazivna napetost | 230 V AC in 110 V DC |  |
| 9. | Redundanca napajalnikov | DA |  |
| 10. | Ohišje | kovina |  |
| 11. | Okoljska zaščita | Minimalno IP30 |  |
| 12. | Montaža | 19'' rack |  |
| 13. | Temperaturno območje | -40OC do + 85OC |  |
| 14. | Hlajenje | Brez ventilatorjev |  |
| 15. | Skladnost s standardom IEEE 1613 | DA |  |
| 16. | Skladnost s standardom IEC 61850-3 | DA |  |
| 17. | Skladnost s standardom IEC 61000-6-2 | DA |  |
| 18. | Skladnost s standardom IEC 61800-3 | DA |  |
| 19. | Skladnost s standardom ISO9001 | DA |  |
| 20. | Skladnost s standardom CE | DA |  |
| 21. | Emisije morajo ustrezati FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A) | DA |  |
| 22. | Varnost mora ustrezati standardu EN60950 in Laser eye safety (FDA/CDRH): Complies with 21 CFR Chapter 1, Subchapter J | DA |  |
|  | Ostale zahteve |  |  |
| 23. | GARANCIJA | Minimalno 5 let |  |
| 24. | Dokumentacija za postavitev naprave ( Installation manual) | DA |  |
| 25. | Dokumentacija za upravljanje naprave ( Installation manual) | DA |  |

- ZAHTEVE ZA ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA NIVOJA KIBERNETSKE VARNOSTI

| USTREZEN NIVO KIBERNETSKE VARNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis | Zahtevana vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. | Dokazilo o skladnosti s IEC 62443 | Potrditev funkcionalnosti, naslov tovarniške dokumentacije, poglavje |  |
| 2. | Operacijski sistemi na strežnikih in računalnikih | - 10 letni življenjski cikel, vključeni varnostni in funkcionalni popravki - Potrditev funkcionalnosti, naslov tovarniške dokumentacije, poglavje |  |
| 3. | System hardening za sekundarne sisteme | - IED, strežniki, računalniki, mrežna oprema - Potrditev funkcionalnosti, naslov tovarniške dokumentacije, poglavje |  |
| 4. | Uporabniški računi in kontrola dostopa | - urejanje lokalnih dostopov Aktivnega Imenika na postaji - RBAC sistem na nivoju IED naprav - Potrditev funkcionalnosti, naslov tovarniške dokumentacije, poglavje |  |
| 5. | Upravljanje s Kriptografskimi ključi | Potrditev funkcionalnosti, naslov tovarniške dokumentacije, poglavje |  |
| 6. | Varnostno logiranje in opazovanje | Potrditev funkcionalnosti, naslov tovarniške dokumentacije, poglavje |  |
| 7. | Varnostni in funkcionalni popravki | Potrditev funkcionalnosti, naslov tovarniške dokumentacije, poglavje |  |
| 8. | Protivirusna zaščita | - Tehnična rešitev - Potrditev funkcionalnosti, naslov tovarniške dokumentacije, poglavje |  |
| 9. | Varnostno kopiranje | Potrditev funkcionalnosti, naslov tovarniške dokumentacije, poglavje |  |

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ORODJE ZA NADZOR DELOVANJA

| Orodje STATION SCOUT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zap. št. | Opis | Zahtevana minimalna vrednost | Ponudbena vrednost |
| 1. | Naprava Station Scout v MBX1 ohišju | DA |  |
| 2. | Commissioning licenca za Station Scout | VESC7002 ali enakovredno |  |