## Prva stran
RTP 110/20 kV PRIMSKOVO
STROJNE INŠTALACIJE
PONUDBENI PREDRAČUN
4427.7S01 rev0

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN - 110 kV GIS stikališče
1 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0 | EUR
2 | PREZRAČEVANJE | 0 | EUR
| Nepredvidena dela 3% | 0 | EUR
| Skupna vrednost ponudbe: | 0 | EUR
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)".
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)".

## 1.
Poz. | Opis opreme ali storirve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
1.1 | Dobava in montaža električnega H30 - panelnega stenskega radiatorja H30 za montažo na steno prostora s stenskimi nosilci z digitalnim termostatom, bele barve. Višina 370 mm. Panelni stenski radiator H30 v beli barvi z kablom in vtikačem 230V. in elektronskim termostatom. Skupaj z dobavo in montažo, z elektro vezalnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvajalca GLAMOX ali enakovredno
| tip H30 12 KDT, U=230 V, Pel=1200 W, dimenzije DxVxG 934x370x80 mm | kos | 6 | 0 | 0
1.2 | Toplotna črpalka zrak-voda:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM100YKA | kpl | 2 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 9.5 (4.9 ~ 11.4) kW // gretje: 11.2 (4.5 ~ 14.0) kW
Energetski razred: EER: 6.4 - A++ // SCOP: 4.4 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 2.4 kW // gretje 3.1 Kw
Električni priključek: 400V/3F/50Hz // 3x16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 51 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 69 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1338 x 1050x 330(+40) mm
Teža: 123 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
1.3 | Pripadajoča notranja enota:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M100LAL | kpl | 2 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 9.5 (4.9 ~ 11.4) kW // gretje: 11.2 (4.5 ~ 14.0) kW
Pretok zraka: 20 - 23 - 26 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 41 - 45 - 49 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 365 x 1170 x 295 mm
Teža enote: 21 kg
1.4 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
| Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | kpl | 1 | 0 | 0
1.6 | Dobava in montaža bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380.
| ~ Cu 9,52 | m | 30 | 0 | 0
| ~ Cu 15,88 | m | 30 | 0 | 0
1.7 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami in za ožičenje daljinskih upravljalcev.
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 30 | 0 | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 30 | 0 | 0
Opomba:
- Elektro napajalne kable od elektro omaric do zunanjih enot dobavi in pripravi elektrikar!
1.8 | Dobava in montaža sifona - protismradne zaščite, za montažo v steno prostora za odvod kondenza in naprave, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø32 - HL sifon tip 138 | kos | 2 | 0 | 0
1.9 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø32 | m | 20 | 0 | 0
1.10 | Montaža notranje stenske enote | kpl | 2 | 0 | 0
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
- nastavitev delovanja
1.11 | Montaža zunanje enote | kpl | 2 | 0 | 0
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij (zidne zložljive konzole pocinkane in suho prašno barvane s pritrdilnim kompletom (gumice vijaki in sidra), vključno z pritdilnim materialom za podaljševanje konzole za debelino izolacije
- dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop elektro/signalnih instalacij
1.12 | Polnjenje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
1.13 | Testiranje in zagon | kpl | 1 | 0 | 0
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
- poučevanje osebja
1.14 | Regulacija sistema hlajenja ter izvedba meritev pretokov, tlaka in temperature hladilnega medija. | kpl | 1 | 0 | 0
1.15 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ 2. - OGREVANJE IN HLAJENJE: |  |  |  | 0

## 2.
Poz. | Opis opreme ali storirve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2. | PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
2.1 | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke za zaščito pred zunanjimi vplivi, za vgradnjo v zunanjo steno, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvasnko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| ~ dim. ŠxV: 1600x700, Aef=1,01 m2 | kos | 2 | 0 | 0
| ~ dim. ŠxV: 540x550 (kos 2) - rešetke zajete v gradbenem načrtu skupaj z dobavo vrat | kos | 0 | 0 | 0
2.2 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi instalacijo prezračevanja. | ur | 8 | 0 | 0
2.3 | Merjenje, volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, nastavitev ventilatorjev in meritev hrupa po pooblaščeni instituciji, vključno z izdajo poročila | kpl | 6 | 0 | 0
2.4 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov. | kpl | 6 | 0 | 0
2.5 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ 2. - PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0